Содержание тома

| обозначение | наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1191-ИОС4.2.С | Содержание тома | 3-5 |
| 1191-ИОС4.2.ПЗ | Пояснительная записка | 6-17 |
| 1191-ИОС4.2 | Графическая часть: |  |
|  | Принципиальная схема теплового пункта | 18 |
|  | План расположения оборудования | 19 |
|  | Приложения |  |
| 1191-ИОС4.2.СО | Спецификация оборудования, изделий и материалов | 20-37 |
| Приложение 1 | Анкета абонента. Отопление и вентиляция | 38-41 |
| Приложение 2 | Анкета абонента. ГВС | 42-44 |
| Приложение 3 | Блоки SPL. Листы подбора | 45-72 |
| Приложение 4 | Насосы. Листы подбора | 73-85 |
| Приложение 5 | АУПДЗ и баки. Листы подбора | 86-89 |
| Приложение 6 | Расчёты основного оборудования | 90-98 |
| Приложение 7 | Условия подключения № Т-УП1-01-220504/0 | 99-116 |

Содержание

1.	Исходные данные для корректировки	4

1.1.	Основание для корректировки раздела	4

1.2.	Исходные данные для корректировки	4

1.3.	Описание объема корректировок	4

2.	Краткая характеристика объекта	7

3.	Сведения о климатических и метеоролических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха	7

3.1.	сведения об источнике теплоснабжения, параметрах теплоносителей системы отопления, вентиляции, ГВС	7

3.2.	описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства	7

3.3.	перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод	7

3.4.	обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха	7

3.5.	сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды	8

3.6.	общие расходы тепла и воды по системам ТЕПЛОпотребления ИТП	9

3.7.	описание мест расположения приборов учета используемой тепловой энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов	9

3.8.	сведения о потребности в паре	11

3.9.	обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов	11

3.10.	описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха	12

3.11.	характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества - для объектов производственного назначения	12

3.12.	обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для объектов производственного назначения	12

3.13.	перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости)	12

4.	тепломеханические решения теплового пункта	12

4.1.	Объемно-планировочные и конструктивные решения	12

4.2.	система отопления	12

4.3.	Система Теплоснабжения вентиляции и втз	13

4.4.	Система ГВС	13

4.5.	Трубопроводы и арматура	13

4.6.	Канализация ИТП	14

4.7.	АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ	14

4.8.	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ.	14

4.9.	Мероприятия по защите от шума	14

5.	Перечень использованной законодательной, руководящей, методической и нормативно-технической документации	15

Исходные данные для корректировки

Основание для корректировки раздела

Корректировка проектной документации выполнена на основании задания на корректировку.

Исходные данные для корректировки

В качестве исходных данных использованы следующие материалы:

Техническое задание на корректировку

Условия подключения № Т-УП1-01-220504/0

Задания от смежных разделов ОВ, ВК

Бренд-лист

Описание объема корректировок

Таблица 1 – Сведения об изменениях

| № П/П | ИЗМЕНЕНИЯ | ДО КОРРЕКТИРОВКИ | ПОСЛЕ КОРРЕКТИРОВКИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Изменение показателей инженерных нагрузок | Общая нагрузка на ИТП Qитп=6,8642 Гкал/ч в том числе: Qот.=4,2356 Гкал/ч; Qвент.=0,7584 Гкал/ч; Qгвс 1з=1,1059 Гкал/ч Qгвс 2з=0,9499 Гкал/ч | Общая нагрузка на ИТП Qитп=6,5547 Гкал/ч в том числе: Qот.=3,9282 Гкал/ч; Qвент.=0,7563 Гкал/ч; Qгвс 1з=1,1435 Гкал/ч Qгвс 2з=0,9117 Гкал/ч |
|  | Корректировка подборов оборудования по обновленным заданиям смежных разделов | Блок отопления Q=4,2356Гкал/ч в составе: Пластинчатый ТО системы отопления: 4,870940Гкал/ч, S=70,2м2, кол-во пластин 158шт. – НН№41-158-TKTL18 произв. Ридан. Циркуляционный насос системы отопления Q=116,48м3/ч, Н=20м, N=15кВт – LNEE 100-160/150 произв. Lowara. Клапан регулирующий двухходовой VFM2 Ду100, Kvs=160м3/ч+AME 655– произв. Ридан. Блок вентиляции Q=0,7584Гкал/ч в составе: Пластинчатый ТО системы вентиляции 0,872160Гкал/ч, S=10,878м2, кол-во пластин 51шт. – НН№19-51-ТКТМ86 произв. Ридан. Циркуляционный насос системы вентиляции Q=33,36м3/ч, Н=21м, N=5,5кВт – LNEE 65-125/55 произв. Lowara. Клапан регулирующий двухходовой VFM2 Ду40, Kvs=25м3/ч+ARV 152– произв. Ридан. Блок ГВС 1 зона Q=1,1059Гкал/ч в составе: Пластинчатый ТО системы ГВС 1з 1с: 0,813984Гкал/ч, S=25.53м2, кол-во пластин 117шт. - НН№19-117-ТКТL48 произв. Ридан. Пластинчатый ТО системы ГВС 1з 2с: 0,542656Гкал/ч, S=12.654м2, кол-во пластин 59шт. – НН№19-59-ТМТL57 произв. Ридан. Циркуляционный насос системы ГВС 1 з Q=7,39м3/ч, Н=22,5м, N=1,1кВт – 22SV08F0114T произв. Lowara. Клапан регулирующий двухходовой VFM2 Ду50, Kvs=40м3/ч+ARЕ 153– произв. Ридан. Блок ГВС 2 зона Q=0,9499Гкал/ч в составе: Пластинчатый ТО системы ГВС 2з 1с: 0,699162Гкал/ч, S=20,646м2, кол-во пластин 95шт. - НН№19-95-ТМТL28 произв. Ридан. Пластинчатый ТО системы ГВС 2з 2с: 0,466108Гкал/ч, S=10,656м2, кол-во пластин 50шт. – НН№19-50-ТМТL57 произв. Ридан. Циркуляционный насос системы ГВС 2 з Q=6,35м3/ч, Н=22,5м, N=1,1кВт – 22SV08F0114T произв. Lowara. Клапан регулирующий двухходовой VFM2 Ду50, Kvs=40м3/ч+ARЕ 153– произв. Ридан. АУПД АЛЬФА СПДс 2 5 SV13 произв. МФМК | Блок отопления Q=3,9282 Гкал/ч в составе: Пластинчатый ТО системы отопления: 4,51743Гкал/ч, S=22,97м2, кол-во пластин 16шт. – LT-95-16-33 произв. SPL Циркуляционный насос системы отопления Q=108м3/ч, Н=22м, N=15кВт – EPP 100-25-15/4 произв. Aquastrong. Клапан регулирующий двухходовой AMG2-PRO-HW100-160,0/PS-1,5Т-220B–произв. SPL. Блок вентиляции Q=0,7563 Гкал/ч в составе: Пластинчатый ТО системы вентиляции: 0,8697Гкал/ч, S=11,08м2, кол-во пластин 87шт. – LT-13-16-83 произв. SPL Циркуляционный насос системы вентиляции Q=33,3м3/ч, Н=23м, N=5,5кВт – ЕРР 65-28-5,5/2 произв. Aquastrong. Клапан регулирующий двухходовой AMG2-PRO-HW040-25,0/PS-0,5Т-220B–произв. SPL. Блок ГВС 1 зона Q=0,9616Гкал/ч в составе: Пластинчатый ТО системы ГВС 1з 1с: 0,7096Гкал/ч, S=11,08м2, кол-во пластин 87шт. - LT-13-16-87 произв. SPL Пластинчатый ТО системы ГВС 1з 2с: 0,4700Гкал/ч, S=7,38м2, кол-во пластин 43шт. –LT-18-16-43 произв. SPL Циркуляционный насос системы ГВС 1 з Q=9,9м3/ч, Н=27,5м, N=3,0кВт – EVR 15-3 произв. Aquastrong. Клапан регулирующий двухходовой AMG2-PRO-HW050-40,0/PS-1,0Т-220B–произв. SPL. Блок ГВС 2 зона Q=0,9117Гкал/ч в составе: Пластинчатый ТО системы ГВС 2з 1с: 0,6733Гкал/ч, S=11,32м2, кол-во пластин 43шт. - LT-28-16-43 произв. SPL Пластинчатый ТО системы ГВС 2з 2с: 0,4451Гкал/ч, S=9м2, кол-во пластин 43шт. –LT-18-16-52 произв. SPL Циркуляционный насос системы ГВС 2 з Q=8,1м3/ч, Н=24,1м, N=1,5кВт – EVR 10-4 произв. Aquastrong. Клапан регулирующий двухходовой AMG2-PRO-HW050-40,0/PS-1,0Т-220B–произв. SPL. АУПД SPL 3-В-105 произв. SPL |
|  | Корректировка расположения оборудования |  |  |
|  | Актуализация по бренд-листу от заказчика | Блоки Ридан в составе: Теплообменники - Ридан Насосы – Lowara АУПД – МФМК | Блоки SPL в составе: Теплообменники – SPL Насосы – Aquastrong АУПД – SPL |
|  | Мероприятия по разбавлению стоков до 40⁰ С | Предусмотрены разделом ВК Для охлаждения сточных вод предусмотрен колодец-охладитель | Предусмотрены разделом ТМ: Для охлаждения сточных вод в ИТП предусмотрена линия охлаждения с установкой электромагнитного клапана, открывающегося по сигналу от датчика температуры установленного в приямке. |

Остальные проектные решения без изменений согласно проекту, получившему положительное заключение Мосгосэкспертизы объекта капитального строительства №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022

Краткая характеристика объекта

Проектные решения без изменений согласно проекту, получившему положительное заключение Мосгосэкспертизы объекта капитального строительства №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022

- Сведения о климатических и метеоролических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха

Проектные решения без изменений согласно проекту, получившему положительное заключение Мосгосэкспертизы объекта капитального строительства №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022

сведения об источнике теплоснабжения, параметрах теплоносителей системы отопления, вентиляции, ГВС

Проектные решения без изменений согласно проекту, получившему положительное заключение Мосгосэкспертизы объекта капитального строительства №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022

  - описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства

Проектные решения без изменений согласно проекту, получившему положительное заключение Мосгосэкспертизы объекта капитального строительства №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022

перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод

Проектные решения без изменений согласно проекту, получившему положительное заключение Мосгосэкспертизы объекта капитального строительства №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022

  - обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха

Проектные решения без изменений согласно проекту, получившему положительное заключение Мосгосэкспертизы объекта капитального строительства №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022

сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды

Таблица Основных показателей нагрузок

| Наименование здания | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОТОПЛЕНИЕ 80-60  С | ВЕНТИЛЯЦИЯ И ВТЗ 95-70  С | ГВСmax 5-65 °С | ТЕХНОЛОГИЯ | ОБЩИЙ |
| Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу г. Москва, район Очаково-Матвеевское ш. Очаковское (Очаковское шоссе влд 3А,5А) Жилые корпуса К1-К8 | 3,9282 | 0,7563 | 1,8702* | - | 6,5547 |

- *-максимальная часовая нагрузка на ГВС , Гкал/ч

общие расходы тепла и воды по системам ТЕПЛОпотребления ИТП

| Потребитель | Расход тепла, Гкал/ч | Расход воды, м³/ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Греющей | Нагреваемой |
| Отопление, в том числе: | 3,9282 | 65,47 | 196,41 |
| Система Т11.1-Т21.1 (жилых помещений, МОП К1-К4) | 1,8508 | 30,85 | 92,54 |
| Система Т11.2-Т21.2 (ПОН) | 0,0929 | 1,55 | 4,65 |
| Система Т11.3-Т21.3 (Автостоянка) | 0,1136 | 1,89 | 5,68 |
| Система Т11.4-Т21.4 (техпомещения -1-го этажа) | 0,0439 | 0,73 | 2,20 |
| Система Т11.5-Т21.5 (жилая часть корпусов К5-К8) | 1,8270 | 30,45 | 91,35 |
| Вентиляция, в том числе: | 0,7563 | 13,75 | 30,25 |
| Система Т12.1-Т22.1 (Теплоснабжение ВТЗ и ПУ в автостоянке) | 0,6710 | 12,20 | 26,84 |
| Система Т12.2-Т22.2 (Тех.помещение ПУ для ПОН) | 0,0853 | 1,55 | 3,41 |
| ГВС общий | 1,8702 | 30,25 | 28,41 |
| ГВС 1 зона, в том числе: | 1,1435 | 18,50 | 17,37 |
| ГВС 1 зона, жилая часть | 1,1369 | 18,39 | 17,27 |
| ГВС 1 зона, нежилая часть | 0,0316 | 0,51 | 0,48 |
| ГВС 2 зона | 0,9117 | 14,75 | 13,85 |
| ИТОГО | 6,5547 | 109,47 |  |

Для расчета тепловых сетей принята срезка в подающем трубопроводе тепловой сети 130 С.

Общая нагрузка абонента Q=6,5547 Гкал/ч.

Расход сетевой воды для Gвв =109,47 м3/ч

При диаметре теплопровода 2Ду200мм–удельные потери напора R=5,5 кгс/м2м. Соответственно скорость сетевой воды составит V=0,97 м/с

описание мест расположения приборов учета используемой тепловой энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов

На вводе тепловой сети в тепловой пункт предусматривается узел коммерческого учета тепловой энергии, который позволяет осуществлять круглогодично:

измерение количества потребленной теплоты в системах теплоснабжения;

измерение объемного расхода и объема теплоносителя;

измерение температуры теплоносителя;

вычисление массового расхода и массы теплоносителя с учетом текущей температуры;

счет времени штатного и нештатного состояния теплосчётчика, включая простои,
неисправности, выход преобразователей за пределы нормируемых метрологических характеристик;

- регистрацию в архивах глубиной не менее 45 суток среднечасовых значений
параметров, архивированная информация сохраняется при выключенном питании не менее 10 лет.

Для учета тепловой энергии и теплоносителя на вводе выбран Теплосчетчик ВИСТ.Т3, производства НПО «Тепловизор». Первичные преобразователи расхода теплосчетчика ПП-150 с диапазоном измерения объемного расхода теплоносителя от 0,640 до 160,0 м³/ч, а также термопреобразователи сопротивления (датчики температуры) и датчики давления устанавливаются на подающем и обратном трубопроводах тепловой сети за головными запорными устройствами теплового пункта.

Метрологический класс прибора по ГОСТ 50193.2-92 соответствует классу точности «В». Расходомер имеет высокую точность измерений (относительная погрешность измерения расхода менее 0,6%) и обеспечивает стабильные метрологические характеристики в течение всего межповерочного интервала (4 года). Для измерения расхода теплоносителя на подпитке устанавливается крыльчатый водосчетчик MTWI-40 с диапазоном Gmin=10м3/ч; Gmax=20м3/ч фирмы «Zenner» с импульсным выходом (10 л/импульс). Водосчетчик со встроенным металлорукавом.

На каждом вторичном контуре теплопотребления в тепловом пункте предусмотрены узлы технического учета на базе теплосчетчиков ВИСТ.Т3, также производства НПО «Тепловизор». На узлах технического учета расходомеры и термопреобразователи устанавливаются на подающих и обратных трубопроводах.

Для первой и второй зоны ГВС перед теплообменником первой ступени установлены счетчики воды с импульсным выходом 10 л/ имп , Пульсар М-50 (или аналог) для измерения воды используемой для приготовления ГВС.

| № | Место установки тепловычислителя | Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловычислитель ВИСТ.Т3 ТС-00-02-00-01-02-02-01-1-1-0-0-0-1-0-0-Е2 (Узел коммерческий Тсчет №1) | 1 | шт |  |
| 2 | Шкаф приборный в комплекте с ИБП | 1 | шт |  |
| 3 | Расходомер ПП Ду 150 мм | 2 | шт | УУТ1 |
| 4 | К-т арматуры №1-Ф Ду 150 | 2 | шт |  |
| 5 | Согласованная пара термопреобразователей КТПТР-05-1 | 1 | пара |  |
| 6 | Преобразователь давления МТ100 М 0-16 бар, 4 - 20 мА, G 1/2 с присоединительной арматурой | 2 | шт |  |
| 7 | Счетчик крыльчатый MTWI-40 с импульсным выходом 10л/имп , Ду40, Gmin=10,0 м3/ч; Gmax=20,0 м3/ч | 1 | шт |  |
| 8 | Тепловычислитель ВИСТ.Т3 –ТС-00-04-00-00-00-04-02-1-1-0-0-0-1-0-0-Е (Узел местных систем Тсчет №2) | 1 | шт | ГВС 1 зона жил/ч ; неж/ч |
| 9 | Шкаф приборный в комплекте с ИБП | 1 | шт |  |
| 10 | Расходомер ПП Ду 65 мм (подача ГВС ж/ч 1 зн) | 1 | шт |  |
| 11 | Расходомер ПП Ду 40 мм (циркуляция ГВС ж/ч 1 зн) | 1 | шт |  |
| 12 | Расходомер ПП Ду 15 мм (подача ГВС неж/ч 1 зн) | 1 | шт |  |
| 13 | Расходомер ПП Ду 15 мм (циркуляция ГВС неж/ч 1 зн) | 1 | шт |  |
| 14 | К-т арматуры №1-Ф Ду 65 | 1 | шт |  |
| 15 | К-т арматуры №1-Ф Ду 40 | 1 | шт |  |
| 16 | К-т арматуры №1-Ф Ду 15 | 2 | шт |  |
| 17 | Согласованная пара термопреобразователей КТПТР-05-1 | 2 | пары |  |
| 18 | Тепловычислитель ВИСТ.Т3 ТС-00-02-00-00-00-02-01-1-1-0-0-0-1-0-0-Е (Узел местных систем Тсчет №3) | 1 | шт | ГВС 2 зона жил/ч |
| 19 | Шкаф приборный в комплекте с ИБП | 1 | шт |  |
| 20 | Расходомер ПП Ду 50 мм (подача ГВС ж/ч 2 зн ) | 1 | шт |  |
| 21 | Расходомер ПП Ду 40 мм (циркуляция ГВС ж/ч 2 зн) | 1 | шт |  |
| 22 | К-т арматуры №1-Ф Ду 50 | 1 | шт |  |
| 23 | К-т арматуры №1-Ф Ду 40 | 1 | шт |  |
| 24 | Согласованная пара термопреобразователей КТПТР-05-1 | 1 | пара |  |
| 25 | Тепловычислитель ВИСТ.Т3 ТС-00-04-00-00-00-04-02-1-1-0-0-0-1-0-0-Е (Узел местных систем Тсчет №4) | 1 | шт | Отопление МОП К1-К4; ПОН |
| 26 | Шкаф приборный в комплекте с ИБП | 1 | шт |  |
| 27 | Расходомер ПП Ду 150 мм (отопление К1-К4 ) | 2 | шт |  |
| 28 | Расходомер ПП Ду 32 мм (отопление ПОН ) | 2 | шт |  |
| 29 | К-т арматуры №1-Ф Ду 150 | 2 | шт |  |
| 30 | К-т арматуры №1-Ф Ду 32 | 2 | шт |  |
| 31 | Согласованная пара термопреобразователей КТПТР-05-1 | 2 | пары |  |
| 32 | Тепловычислитель ВИСТ.Т3–ТС-00-04-00-00-00-04-02-1-1-0-0-0-1-0-0--Е (Узел местных систем Тсчет №5) |  |  | Отопление автостоянка; отопление тех.помещения-1 этажа |
| 33 | Шкаф приборный в комплекте с ИБП | 1 | шт |  |
| 34 | Расходомер ПП Ду 32 мм (отопление автостоянки ) | 2 | шт |  |
| 35 | Расходомер ПП Ду 25 мм (отопление тех. пмоещений -1го этажа) | 2 | шт |  |
| 36 | К-т арматуры №1-Ф Ду 32 | 1 | шт |  |
| 37 | К-т арматуры №1-Ф Ду 25 | 1 | шт |  |
| 38 | Согласованная пара термопреобразователей КТПТР-05-1 | 2 | пары |  |
| 39 | Тепловычислитель ВИСТ.Т3 –ТС-00-02-00-00-00-02-01-1-1-0-0-0-1-0-0-Е (Узел местных систем Тсчет №6) |  |  | Отопление жилая часть К5-К8 |
| 40 | Шкаф приборный в комплекте с ИБП | 1 | шт |  |
| 41 | Расходомер ПП Ду 100 мм (отопление жилая часть К5-К8 ) | 2 | шт |  |
| 42 | К-т арматуры №1-Ф Ду 100 | 2 | шт |  |
| 43 | Согласованная пара термопреобразователей КТПТР-05-1 | 1 | пара |  |
| 44 | Тепловычислитель ВИСТ.Т –ТС-00-04-00-00-00-04-02-1-1-0-0-0-1-0-0-Е (Узел местных систем Тсчет №7) |  |  |  |
| 45 | Расходомер ПП Ду 80 мм (ТС ВТЗ и ПУ автостоянки ) | 2 | шт | Вентиляция БКТ. Вентиляция тех помещений, автостоянки, ВТЗ |
| 46 | Расходомер ПП Ду 32 мм (ТС ПУ для ПОН ) | 2 | шт |  |
| 47 | К-т арматуры №1-Ф Ду 80 | 2 | шт |  |
| 48 | К-т арматуры №1-Ф Ду 32 | 2 | шт |  |
| 49 | Согласованная пара термопреобразователей КТПТР-05-1 | 2 | пары |  |

сведения о потребности в паре

Проектные решения без изменений согласно проекту, получившему положительное заключение положительное заключение Мосгосэкспертизы объекта капитального строительства №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022

обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов

Проектные решения без изменений согласно проекту, получившему положительное заключение положительное заключение Мосгосэкспертизы объекта капитального строительства №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022

описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Проектные решения без изменений согласно проекту, получившему положительное заключение Мосгосэкспертизы объекта капитального строительства №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022

характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества - для объектов производственного назначения

Проектные решения без изменений согласно проекту, получившему положительное заключение Мосгосэкспертизы объекта капитального строительства №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022

обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для объектов производственного назначения

Проектные решения без изменений согласно проекту, получившему положительное заключение Мосгосэкспертизы объекта капитального строительства №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022

перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости)

Проектные решения без изменений согласно проекту, получившему положительное заключение Мосгосэкспертизы объекта капитального строительства №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022

тепломеханические решения теплового пункта

Объемно-планировочные и конструктивные решения

Проектные решения без изменений согласно проекту, получившему положительное заключение Мосгосэкспертизы объекта капитального строительства №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022

система отопления

Присоединение системы отопления осуществляется по независимой схеме через разборные пластинчатые теплообменники отечественного производства «SPL»

Циркуляция воды в контурах отопления осуществляется тремя насосами (два рабочих и один резервный) фирмы «Aquastrong»

Для компенсации расширений теплоносителя в системе отопления предусмотрена автоматическая установка поддержания давления с функцией заполнения фирмы «SPL»

Для предотвращения повышения давления в системе выше допустимого, на обратном трубопроводе предусматриваются предохранительные сбросные клапаны с давлением срабатывания 11 бар.

Регулирование температуры воды в контурах отопления осуществляется запорно-регулирующим клапаном типа AMG2 с электроприводом фирмы «SPL», установленным на подающем трубопроводе перед теплообменником отопления

Остальные проектные решения без изменений согласно проекту, получившему положительное заключение Мосгосэкспертизы объекта капитального строительства №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022

Система Теплоснабжения вентиляции и втз

Присоединение систем теплоснабжения вентиляции и воздушно-тепловых завес осуществляется по независимой схеме, через разборные пластинчатые теплообменники отечественного производства «SPL»

Циркуляция воды в контуре теплоснабжения вентиляции осуществляется двумя насосами (рабочий и резервный) фирмы «Aquastrong».

Регулирование температуры воды в контуре теплоснабжения вентиляции осуществляется запорно-регулирующим клапаном типа AMG2 с электроприводом фирмы «SPL», установленным на подающем трубопроводе перед теплообменником вентиляции

Остальные проектные решения без изменений согласно проекту, получившему положительное заключение Мосгосэкспертизы объекта капитального строительства №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022

Система ГВС

Система ГВС двухзонная.

Присоединение каждой зоны системы ГВС осуществляется через разборные пластинчатые теплообменники отечественного производства «SPL» по двухступенчатой смешанной схеме с использованием обратной воды из системы отопления.

Циркуляция воды в контурах ГВС осуществляется двумя насосами (рабочий и резервный) фирмы «Aquastrong».

Регулирование температуры воды ГВС осуществляется запорно-регулирующим клапаном типа AMG2 с электроприводом фирмы «SPL», установленным на подающем трубопроводе перед теплообменником 2 ступени.

Остальные проектные решения без изменений согласно проекту, получившему положительное заключение Мосгосэкспертизы объекта капитального строительства №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022

Трубопроводы и арматура

Тепловая изоляция трубопроводов – цилиндры минераловатные негорючие фольгированные фирмы «Cutwool»  группы горючести НГ

Остальные проектные решения без изменений согласно проекту, получившему положительное заключение Мосгосэкспертизы объекта капитального строительства  №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022

Канализация ИТП

Температура откачиваемой воды из приямков не должна быть более 40 ⁰С. Для удаления сточных вод из ИТП предусмотрена линия охлаждения с установкой электромагнитного клапана, открывающегося по сигналу от датчика температуры установленного в приямке.

Остальные проектные решения без изменений согласно проекту, получившему положительное заключение Мосгосэкспертизы объекта капитального строительства №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022

АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

Проектные решения без изменений согласно проекту, получившему положительное заключение Мосгосэкспертизы объекта капитального строительства  №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ.

Проектные решения без изменений согласно проекту, получившему положительное заключение Мосгосэкспертизы объекта капитального строительства №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022

Мероприятия по защите от шума

Проектные решения без изменений согласно проекту, получившему положительное заключение Мосгосэкспертизы объекта капитального строительства №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022

Перечень использованной законодательной, руководящей, методической и нормативно-технической документации

Проектные решения без изменений согласно проекту, получившему положительное заключение Мосгосэкспертизы объекта капитального строительства №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022