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[bookmark: _Toc150888991]
Исходные данные для проектирования
[bookmark: _Toc378858948][bookmark: _Toc422489162][bookmark: _Toc422491861][bookmark: _Toc422999971][bookmark: _Toc150888992]Основание для разработки раздела
[bookmark: _Toc378858949][bookmark: _Toc380754599][bookmark: _Toc422489163][bookmark: _Toc422490030][bookmark: _Toc422491862][bookmark: _Toc422999972]Корректировка проектной документации на строительство объекта «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ)»
[bookmark: _Toc150888993]Исходные данные для проектирования
В качестве исходных данных при разработке проектной документации использованы следующие материалы:
· [bookmark: _Toc422999973]Задание на корректировку проектной документации объекта «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ)»
· Чертежи стадии «Р»
· Градостроительный план земельного участка: РФ-77-4-53-3-23-2022-3317 от 26.05.2022г.
· Кадастровый номер земельного участка: РФ-77-4-53-3-23-2021-8132.
· Специальные технические условия (СТУ) на проектирование и строительство.
[bookmark: _Toc150888994]Сведения о лицензии 
ООО «Проектное бюро АПЕКС» имеет свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность Объектов капитального строительства № П-060-007725825428-0838. выданное СОА «Проектировщики Оборонного и Энергетического Комплексов» 19 июля 2022г.


[bookmark: _Toc367191738][bookmark: _Toc379993597][bookmark: _Toc380754601][bookmark: _Toc422489165][bookmark: _Toc422490032][bookmark: _Toc422491864][bookmark: _Toc422999974][bookmark: _Toc150888995][bookmark: _Toc342524022]Краткая характеристика Объекта
Степень огнестойкости – I (без изменений);
Класс конструктивной пожарной опасности – С0 (без изменений);
Класс функциональной пожарной опасности:
- жилые квартиры – Ф 1.3 (без изменений);
- помещения БКТ – Ф 4.3 (без изменений);
- инженерные помещения – Ф 5.1 (без изменений);
- автостоянка – Ф 5.2 (без изменений);
- мусорокамера – Ф 5.2 (без изменений).
Уровень ответственности – объект относится к нормальному (II) уровню ответственности в соответствии с Положениями «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30.12.2009, ГОСТ 27751-2014, СНиП 2.01.07-85* приложение № 7. Коэффициент надежности по ответственности 1.0. (без изменений)
За относительную отметку +0.000 принят уровень пола вестибюля корпуса 20.1, что соответствует абсолютной отметке +160.25м (без изменений).
[image: ]
Рисунок 1. Общий вид

Габаритные размеры, планово-высотное положение подземной части, отметки дна котлована, конструктивные решения по устройству ограждения котлована – без изменений.
Корректировкой предусмотрены локальные изменения проектных решений корпусов 20.1-20.8, автостоянки и котлована.
Полный перечень изменений конструктивных решений смотри в таблице ниже.
	
	Котлован


Котлован переработан полностью с учётом изменений приямков, контура плит и ростверков, а также наличия кранов и шпунтового ограждения.



	№
	Лист
	Решение до корректировки
	Решение после корректировки

	Корпус 20.1

	К1.1
	6
	Одинаковая абсолютная отметка верха всех свай свайного поля 152,65 в осях А.1/И.1-1.1/12.1
	Изменена абсолютная отметка верха свай в осях В.1/Д.1-4.1/7.1 (стало 151,90) для размещения над ними приямков. Незначительно изменено расположение свай в плане. Количество свай без изменений.

	K1.2
	7
	Приямки в осях 2/3-П/Р. Габариты приямков: 2650х1750х1450h. Верх приямков на отметке -7.800. Толщина плит под приямками 400 мм.
	Приямки в осях 2/3-П/Р. Габариты приямков стали: 2650х1750х1300h. Изменена глубина приямков. Верх приямков на отметке -7.650. Увеличена толщина плит под приямками до 550 мм. положение приямков не изменилось.

	К1.3
	7
	Отсутствие приямков в осях А.1/И.1-1.1/12.1
	Добавлены приямки в осях А.1/И.1-1.1/12.1. Габариты добавленных приямков: 800х800.
Верх приямков на отметке -7.150 и -6,950. Материалы:
- Бетон класса В30, W8, F200;
- Арматура класса А500С и А240

	К1.4
	7
	Участок плитного ростверка в осях 11.1/12.2-И.1/Е.1
	Изменен контур плитного ростверка в осях 11.1/12.2-И.1/Е.1

	К1.5
	8
	Стены подвала в осях 11.1/12.1-Б.1/И.1, 1.1/12.1-И.1 и пилоны примыкающие к ним толщиной 250 мм.                       с отм. -6,350.
	Увеличена толщина стен подвала с отм. -6,350 в осях 11.1/12.1-Б.1/И.1, 1.1/12.1-И.1 и пилонов, примыкающих к ним до 300 мм. Новые габариты пилонов в плане: 1000х300 и 950х300. Материал стен и пилонов бетон В40F200W8, арматура класса А500С и А240.

	К1.6
	8
	Пилоны толщиной 250 и 300 мм.  в осях: 
Г.1/Е.1-1.1/3.1
В.1-4.1/6.1
А.1/Б.1-5.1
Б.1/В.1-7.1
Д.1/Е.1-7.1/9.1
А.1/Б.1-10.1
С отм. -6,350.
	Пилоны с отм. -6,350. Толщина прямых пилонов увеличена до 300 и 350мм. Новые габариты пилонов: 1500х350, 1300х350, 1250х300мм. Толщина угловых Г-образных пилонов увеличена до 300мм. Материал пилонов бетон В40F200W8, арматура класса А500С и А240.

	К1.7
	8
	Стена по оси 9.1 с отм. -6,350.
	Стена с отм. -6,350. Увеличена длина стены по оси 9.1 до 4895 мм. Материал стены бетон В40F200W8, арматура класса А500С и А240.

	К1.8
	8
	Стена по оси 2.1 с отм. -6,350.
	Увеличена длина стены до 6060 и ее толщина увеличена до 250 мм. Материал стены бетон В40F200W8, арматура класса А500С и А240.

	К1.9
	8
	Два пилона, толщиной 300мм., соединенные стеной, толщиной 200мм., по оси 3.1 с отм. -6,350.
	Два пилона, толщиной 300мм., соединенные стеной, толщиной 200мм., по оси 3.1 с отм. -6,350 заменены на стену толщиной 300 мм. Материал стены бетон В40F200W8, арматура класса А500С и А240.

	К1.10
	8
	Пилоны в осях 1.1/3.1-Ж.1/И.1. Стена в осях 1.1/3.1-И.1 с отм. -6,350.
	Пилоны в осях 1.1/3.1-Ж.1/И.1 с отм. -6,350 заменены на стену длиной 6060 мм и толщиной 300 мм. Удаление участка стены в осях 1.1/3.1-И.1. Материал стены бетон В40F200W8, арматура класса А500С и А240.

	К1.11
	8
	Пилоны в осях:
- 8.1-А.1/Б.1
- 1.1/2.1-В.1/Г.1
С отм. -6,350.
	Пилоны с отм -6,350. Увеличена длина пилона в осях 8.1-А.1/Б.1. Уменьшена длина пилона в осях 1.1/2.1-В.1/Г.1. Габариты пилонов в плане 1500х300. Материал пилонов бетон В40F200W8, арматура класса А500С и А240.

	К1.12
	8
	Отсутствие пилонов в осях:
- 3.1/4.1-Е.1/Ж.1;
- 4.1/5.1-Б.1/В.1;
- 6.1/7.1-В.1/Г.1;
- 7.1/8.1-Е.1;
- 8.1-Б.1/В.1;
- 9.1/11.1-Б.1/В.1. 
С отм. -6,350.
	Добавлены пилоны в осях:
- 3.1/4.1-Е.1/Ж.1;
- 4.1/5.1-Б.1/В.1;
- 6.1/7.1-В.1/Г.1;
- 7.1/8.1-Е.1;
- 8.1-Б.1/В.1;
- 9.1/11.1-Б.1/В.1. 
С отм. -6,350.
Габариты добавленных пилонов в плане 1000х250. Материал пилонов бетон В40F200W8, арматура класса А500С и А240.

	К1.13
	8
	Пилоны в осях:
- 5.1-Б.1/В.1
- 9.1/10.1-Г.1
- 10.1/11.1-Д.1
С отм. -6,350.
	Пилоны в осях:
- 5.1-Б.1/В.1
- 9.1/10.1-Г.1
- 10.1/11.1-Д.1
С отм. -6,350. Изменение габаритов в плане и положение пилонов. Новые габариты в плане 1500х350. Материал пилонов бетон В40F200W8, арматура класса А500С и А240.

	К1.14
	8
	Стена в осях 4.1/6.1-Е.1/Ж.1 с отм. -6,350 вдоль буквенных осей без проемов.
	Добавлены два проема в стене в осях 4.1/6.1-Е.1/Ж.1 с отм. -6,350 вдоль буквенных осей. Габариты проемов в плане 1515 и 2175мм.

	К1.15
	8
	Стены толщиной 200 мм.  отм. -6,350 в осях:
- 4.1/7.1-Д.1/И.1 вдоль цифровых осей;
- 4.1/6.1-Д.1 вдоль буквенных осей;
- 4.1/9.1-В.1/Д.1, кроме стен вдоль оси 6.1 и 8.1.
- 5.1/7.1-Д.1/И.1 вдоль цифровых осей с проемами.
	Увеличена толщина стен с отм. -6,350 до 250 мм в осях: 
- 4.1/7.1-Д.1/И.1 вдоль цифровых осей;
- 4.1/6.1-Д.1 вдоль буквенных осей;
- 4.1/9.1-В.1/Д.1, кроме стен вдоль оси 6.1 и 8.1.
Добавлен проем в стене в осях 7.1/9.1-Г.1/Д.1.
- Перенесены проемы в стенах в осях 5.1/7.1-Д.1/И.1. Материал стен бетон В40F200W8, арматура класса А500С и А240.

	К1.16
	8
	Пилон в осях 5.1/6.1-Б.1/В1 с отм. -6,350.
	Удален пилон в осях 5.1/6.1-Б.1/В1 с отм.-6,350.

	К1.17
	9
	Отсутствует участок плиты перекрытия  в осях Б1/Д.1-9.1/12.1
	Новый участок плиты перекрытия в осях Б1/Д.1-9.1/12.1 на отм. -2,050. Толщина нового участка плиты 200мм. Материал плиты бетон В30F200W8, арматура А500С и А240.

	К1.18
	9
	Отсутствует участок плиты перекрытия в осях А.1/В.1-8.1/9.1
	Новый участок плиты перекрытия в осях А.1/В.1-8.1/9.1 на отм. -1,150. Толщина нового участка плиты 200мм. Материал плиты бетон В30F200W8, арматура А500С и А240.

	К1.19
	9
	Отсутствует плита перекрытия в осях В.1/Д.1-7.1/8.1
	Новая плита перекрытия в осях В.1/Д.1-7.1/8.1 на отм. -1,450. Толщина нового участка плиты 200мм. Материал плиты бетон В30F200W8, арматура А500С и А240.

	К1.20
	9
	Отсутствует плита перекрытия в осях В.1/Д.1-6.1/7.1
	Новая плита перекрытия в осях В.1/Д.1-6.1/7.1 на отм. -1,450. Толщина нового участка плиты 200мм. Материал плиты бетон В30F200W8, арматура А500С и А240.

	К1.21
	9
	Наличие участка плиты перекрытия в осях Б.1/В.1-5.1/7.1 на отм. -2,050.
	Изменение контура плиты перекрытия. Отсутствует участок плиты перекрытия. в осях Б.1/В.1-5.1/7.1 на отм. -2,050.

	К1.22
	9
	Наличие участка плиты перекрытия в осях Е.1/Ж.1-5.1/6.1 на отм. -2,050.
	Изменение контура плиты перекрытия. Отсутствует участок плиты перекрытия. в осях Е.1/Ж.1-5.1/6.1 на отм. -2,050.

	К1.23
	9
	Отсутствует плита перекрытия в осях А.1/В.1-4.1/5.1 на отм. -1,070.
	Новая плита перекрытия в осях А.1/В.1-4.1/5.1 на отм. -1,070. Толщина нового участка плиты 200мм. Материал плиты бетон В30F200W8, арматура А500С и А240.

	К1.24
	9
	Отсутствует участок плиты перекрытия в осях Б.1/И.1-1.1/6.1 на отм. -2,050.
	Изменение контура плиты перекрытия. Новый участок плиты перекрытия в осях Б.1/И.1-1.1/6.1 на отм. -2,050. Толщина нового участка плиты 200мм. Материал плиты бетон В30F200W8, арматура А500С и А240.

	К1.25
	9
	Отсутствует балка-стенка в осях 1.1/12.1-А.1/В.1 с отм. -2,500.
	Новая балка-стенка в осях 1.1/12.1-А.1/В.1 с отм. -2,500 до плиты над -1 этажом на отм.-0,310, -0,230, -0,160, +0,020, толщиной 250мм, высотой 2190-2520мм. Материал стены бетон В40F200W8, арматура А500С и А240.

	К1.26
	10
	Отверстия в плите над -1 этажом в осях А.1/И.1-1.1/12.1
	Добавлены/удалены/изменены отверстия в плите над -1 этажом в осях А.1/И.1-1.1/12.1. Габариты новых отверстий в диапазоне 250…1400мм.

	К1.27
	10
	Одинаковая отметка плиты перекрытия над -1 этажом:  -0,150, в осях А.1/И.1-1.1/12.1.
Наличие участка плиты в осях 1.1/3.1-Ж.1/И.1
	Корректировка в части изменения отметок участков плиты перекрытия. Отметки плиты перекрытия над -1 этажом:
-0,230, -0,160, -0,310, +0,020, -0,270 в осях А.1/И.1-1.1/12.1.
Удаление участка плиты в осях 1.1/3.1-Ж.1/И.1

	К1.28
	10
	Габариты проемов в стенах толщиной 200 мм.: 1160х2200, 1850х3950, 1090х2200 в осях Д.1/Ж.1-4.1/7.1. 
Отсутствие проема в
осях 8.1/9.1-Г.1/Д.1
	Изменение габаритных размеров и положения проемов в стенах толщиной 200мм. Новые габариты: 1335х4310, 2120х3330, 1180х2730, 1090х2210мм.
Добавлен проем габаритами 1840х2260 в осях 8.1/9.1-Г.1/Д.1 низ на отм. -0,160.

	К1.29
	10
	Пилон размерами 1300х300мм в осях Д.1/10.1-11.1 с отм. -0,150
	Увеличена длина пилона до 1500х300мм в осях Д.1/10.1-11.1 с отм. -0,150. Материал пилона бетон В40F200W8, арматура А500С и А240.

	К1.30
	10
	Отсутствие пилона в осях 7.1-8.1/Ж.1-Д.1 с отм. -0,150.
	Добавлен пилон 1000х250мм в осях 7.1-8.1/Ж.1-Д.1 с отм. -0,150. Материал пилона бетон В40F200W8, арматура А500С и А240.

	К1.31
	10
	Отсутствие стен в осях             3.1-4.1/И.1-Е.1 с отм. -0,160.
	Добавлены участки стены в осях 3.1-4.1/И.1-Е.1 с отм. -0,160, толщиной 200мм и 250мм. Материал стен бетон В40F200W8, арматура А500С и А240.

	К1.32
	10
	Отсутствие стен в осях 3.1/В.1-Б.1 с отм. +0,020.
	Добавлены участки стены в осях 3.1/В.1-Б.1 с отм. +0,020, толщиной 300мм. Материал стен бетон В40F200W8, арматура А500С и А240.

	К1.33
	10
	Толщина угловых пилонов 250мм в осях Д.1-Г.1/ 1.1-2.1, И.1-Е.1/2.1-3.1 с отм. -0,160.
	Увеличена толщина угловых пилонов до 300мм в осях Д.1-Г.1/ 1.1-2.1, И.1-Е.1/2.1-3.1 с отм. -0,160. Материал пилонов бетон В40F200W8, арматура А500С и А240.

	К1.34
	10
	Пилон размерами 1700х300мм в осях Г.1-Д.1/1.1-2.1 с отм. -0,160.
	Уменьшена длина пилона до 1500х300мм в осях Г.1-В.1/1.1-2.1 с отм. -0,160. Материал пилона бетон В40F200W8, арматура А500С и А240.

	К1.35
	10
	Пилон размерами 1400х250мм в осях В.1-Б.1/5.1 с отм. -0,160.
	Увеличена длина и толщина пилона до 1500х300мм в осях В.1-Б.1/5.1 с отм. -0,160. Материал пилона бетон В40F200W8, арматура А500С и А240.

	К1.36
	10
	Пилон размерами 1250х250мм в осях А.1-Б.1/5.1 с отм. -0,310.
	Увеличена толщина пилона 300мм в осях А.1-Б.1/5.1 с отм. -0,310. Материал пилона бетон В40F200W8, арматура А500С и А240.

	К1.37
	10
	Пилон размерами 1250х300мм в осях А.1-Б.1/8.1 с отм. -0,160.
	Увеличена длина пилона до 1500х300мм в осях А.1-Б.1/8.1 с отм. -0,160. Материал пилона бетон В40F200W8, арматура А500С и А240.

	К1.38
	10
	Стена длиной 3850мм в осях А.1-В.1/9.1 с отм. -0,230.
	Увеличена длина стены до 4895мм в осях А.1-В.1/9.1 с отм. -0,230. Материал стены бетон В40F200W8, арматура А500С и А240.

	К1.39
	10
	Пилоны в осях: 
Д.1/Е.1-8.1/9.1
В.1/Г.1-9.1/10.1
С отм. -0,160.
	Скорректировано расположение пилонов в осях: 
Д.1/Е.1-8.1/9.1
В.1/Г.1-9.1/10.1
С отм. -0,160. Материал пилонов бетон В40F200W8, арматура А500С и А240.

	К1.40
	10.1
	 Отсутствие плит тех. пространств на первом этаже на отм. +2,625 в осях Г.1/И.1-3.1/5.1 и Д.1/И.1-7.1/8.1.
	Добавлены плиты тех. пространств на отм. +2,625 толщиной 200мм. в осях Г.1/И.1-3.1/5.1 и Д.1/И.1-7.1/8.1. Материал плит бетон В30W4F150, арматура А500С и А240.

	К1.41
	11, 12, 13
	 Угловые Г-образные пилоны толщиной 220мм в осях: 
Е.1/И.1-2.1/3.1
Г.1/Д1-1.1/2.1
А.1/В.1-1.1/2.1
А.1/В.1-10.1
Е.1-10.1/12.1
С отм. +4,350 до +52,350.
	 Увеличена толщина угловых Г-образных пилонов и одного прямого до 250мм в осях: 
Е.1/И.1-2.1/3.1
Г.1/Д1-1.1/2.1
А.1/В.1-1.1/2.1
А.1/В.1-10.1
Е.1-10.1/12.1
С отм. +4,350 до +52,350. Изменен материал пилонов на этажах 2…10 на бетон В40W4F150, с 11-го этажа и выше материал бетон В30W4F150, арматура А500С и А240. Добавлены монтажные отверстия под крепление фасадных панелей. Габариты отверстий: 250х1460h.

	К1.42
	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
	Пилоны толщиной 220мм. в осях: 
Е.1/Д.1-2.1/3.1
И.1/Ж.1-10.1/11.1
С отм. +4,350 до +76,350.
	Увеличение толщины пилонов до 250мм в осях: 
Е.1/Д.1-2.1/3.1
И.1/Ж.1-10.1/11.1
С отм. +4,350 до +76,350. Материал бетон В30W4F150, арматура А500С и А240.

	К1.43
	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
	Пилоны толщиной 220мм размерами 1300х220, 1400х220, 1700х220 в осях:
В.1/Г.1-1.1/2.1
Б.1/В.1-5.1
Д.1-10.1/11.1
С отм. +4,350 до +76,350.
	Пилоны в осях:
В.1/Г.1-1.1/2.1
Б.1/В.1-5.1
Д.1-10.1/11.1
С отм. +4,350 до +76,350. Изменение длины пилонов. Новые габариты в плане 1500х220мм. Материал бетон В30W4F150, арматура А500С и А240.

	К1.44
	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
	Пилоны толщиной 220мм в осях:
Г.1-10.1/11.1
В.1/Д.1-9.1/10.1
Д.1/Е.1-8.1/9.1
С отм. +4,350 до +76,350.
	Пилоны толщиной 220мм в осях:
Г.1-10.1/11.1
В.1/Д.1-9.1/10.1
Д.1/Е.1-8.1/9.1
С отм. +4,350 до +76,350. Изменено положение пилонов. Материал бетон В30W4F150, арматура А500С и А240.

	К1.45
	11, 12, 13. 14. 15, 16
	Пилоны толщиной 220мм в осях:
А.1/В.1-3.1
В.1/Д.1-3.1/4.1
С отм. +4,350 до +61,350.
	Объединение пилонов в стены толщиной 220мм,  длиной 6060 и 4890мм. в осях:
А.1/В.1-3.1
В.1/Д.1-3.1/4.1
С отм. +4,350 до +61,350. Материал бетон В30W4F150, арматура А500С и А240.

	К1.46
	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
	Стена размерами 3850х220мм в осях А.1/В.1-9.1
С отм. +4,350 до +64,350.
	Увеличение длины стены в осях А.1/В.1-9.1
с отм. +4,350 до +64,350. Новые размеры 4895х220мм. Материал бетон В30W4F150, арматура А500С и А240.

	К1.47
	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
	Проемы в стенах габаритами 1150х2200h и 950х2200h в осях:
Е.1/Ж.1-4.1/6.1
Г.1/Д.1-8.1/9.1
С отм. +4,350 до +64,350.
	Изменение габаритов и положения проемов в осях:
Е.1/Ж.1-4.1/6.1
Г.1/Д.1-8.1/9.1
с отм. +4,350 до +64,350. Новые габариты:
1250х2400h и 1840х2200h.

	К1.48
	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
	Отверстия в плитах перекрытия с отм. +4,350 до +76,350.
	Добавлены/изменены отверстия в плитах перекрытия с отм. +4,350 до +76,350. Габариты новых отверстий в диапазоне 250…1690мм.  Изменение контура плиты перекрытия. Добавлены термовкладыши в зоне переходного балкона в осях Ж.1/И.1-4.1/7.1.  Материал бетон В30W4F150, арматура А500С и А240.

	К1.49
	14, 15, 16, 17
	 Угловые Г-образные пилоны толщиной 220мм в осях: 
Е.1/И.1-2.1/3.1
Г.1/Д1-1.1/2.1
А.1/В.1-1.1/2.1
А.1/В.1-10.1
Е.1-10.1/12.1
С отм. +55,350 до +64,350.
	 Увеличена толщина угловых Г-образных пилонов и одного прямого до 250мм. в осях: 
Е.1/И.1-2.1/3.1
Г.1/Д1-1.1/2.1
А.1/В.1-1.1/2.1
А.1/В.1-10.1
Е.1-10.1/12.1
С отм. +55,350 до +64,350. Материал пилонов бетон В30W4F150, арматура А500С и А240. Добавлены монтажные отверстия под крепление фасадных панелей. Габариты отверстий: 250х1460h.

	К1.50
	17, 18
	Пилоны толщиной 220мм в осях:
В.1/Д.1-3.1/4.1
С отм. +64,350 до +76,350.
	Объединение пилонов в стену толщиной 220мм,  длиной 4890мм. в осях:
В.1/Д.1-3.1/4.1
с отм. +64,350 до +76,350.  Материал бетон В30W4F150, арматура А500С и А240.

	К1.51
	17, 18
	Пилон размерами 1600х220мм в осях:
Б.1/В.1-3.1
С отм. +64,350 до +76,350.
	Скорректирована длина пилона в осях:
Б.1/В.1-3.1 с отм. +64,350 до +76,350. Новые размеры 1500х220мм. Материал бетон В30W4F150, арматура А500С и А240.

	К1.52
	18
	Угловые Г-образные пилоны толщиной 220мм в осях: 
Е.1/И.1-2.1/3.1
Г.1/Д1-1.1/2.1
А.1/В.1-1.1/2.1
А.1/В.1-10.1
Е.1-10.1/12.1
На отм. +76,350.
	Увеличена толщина угловых Г-образных пилонов и одного прямого до 250мм. в осях: 
Е.1/И.1-2.1/3.1
Г.1/Д1-1.1/2.1
А.1/В.1-1.1/2.1
А.1/В.1-10.1
Е.1-10.1/12.1
На отм. +76,350 Материал пилонов бетон В30W4F150, арматура А500С и А240. Добавлены монтажные отверстия под крепление фасадных панелей. Габариты отверстий: 250х410h, 350х560h, 350х440h, 500x560h, 500x440h, 400x440, 400x560. Низ на отм: +76,350, +76,650, +77,510, +77,880.

	К1.53
	18
	Стена размерами 3850х220мм в осях А.1/В.1-9.1
На отм. +76,350.
	Разделение стены на стену и пилон. Размеры стены 2450х220, размеры пилона 1250х220мм в осях А.1/В.1-9.1 на отм. +76,350. Материал новой стены и пилона бетон В30W4F150, арматура А500С и А240.

	К1.54
	18
	Проемы в стене габаритами 1150х1850h в осях:
Е.1/Ж.1-4.1/6.1
На отм. +76,350.
	Изменение габаритов и положения проемов в осях:
Е.1/Ж.1-4.1/6.1 на отм. +76,350. Новые габариты:
1250х2300h.

	К1.55
	18
	Отсутствие проемов в стенах в осях:
В.1/Г.1-4.1/8.1
	Добавление отверстий размерами 830х1300h и 700х1300h, низ на отм. +76,690 и +76,610 в осях В.1/Г.1-4.1/8.1

	К1.56
	19
	Отсутствуют пилоны и колонны в осях:
1.1/3.1-Е.1/И.1
10.1/12.1-Е.1/И.1
1.1/3.1-А.1/В.1
9.1/12.1-А.1/В.1
1.1/2.1-Г.1/Д.1
На отм. +78,350.
	Добавлены угловые Г-образные пилоны толщиной 220мм. и колонны 400х400мм. на отм. +78,350. Материал пилонов и колон B30W4F150, арматура А500С и А240.

	К1.57
	19
	В осях Б.1/Е.1-4.1/9.1 наличие/отсутствие стен толщиной 200мм. Отсутствие/наличие проемов.
	Удаление/добавление стен толщиной 200мм. в осях Б.1/Е.1-4.1/9.1. Добавление проемов 1000х2000h, 700х700 низ на отм. +78,940, +79,060. Удаление ранее существовавших проемов. Материал стен B30W4F150, арматура А500С и А240.

	К1.58
	19
	Плита покрытия на отм. +78,350 в осях 4.1/7.1-Е.1/И.1
	Добавлен участок перепада в плите покрытия по высоте толщиной 200мм, на отм. +78,850 в осях 4.1/7.1-Е.1/И.1 с расположенными на нем 3-мя пилонами, размеры в плане 600х200мм. Удалены ранее существовавшие проемы, добавлены новые проемы 1000х2020h, 1205х1600h низ на отм. +78,980, +79,600. Добавлены термовкладыши в осях Ж.1/И.1-4.1/7.1. Материал B30W4F150, арматура А500С и А240.

	К1.59
	19
	Отверстия в плите покрытия на отм. +78,350 в осях А.1/И.1-1.1/12.1.
	Добавлены/изменены отверстия в плите покрытия на отм. +78,350 в осях А.1/И.1-1.1/12.1. Габариты новых отверстий в диапазоне 250…2700мм. Изменение контура плиты покрытия.

	К1.60
	20
	Плита покрытия на отм. +81.400 в осях Б.1/Ж.1-4.1/9.1. 
	Изменение контура плиты покрытия на отм. +81.400 в осях Б.1/Ж.1-4.1/9.1. Добавлены/изменены отверстия в плите покрытия. Габариты новых отверстий в диапазоне 350…2700мм. Добавлен парапет по периметру плит покрытия толщиной 200мм. Материал парапета B30W4F150, арматура А500С и А240.

	
	
	
	Изменены материалы для несущих конструкций.
Для подземной части корпуса применен бетон В40, F200, W8 для следующих несущих конструкций:
- стены и пилоны-1 этажа на отм. -6,350;
бетон В30, F200, W8 для следующих несущих конструкций:
- ростверк на отм. -6,350 и приямки;
 - плиты перекрытия с отм. -1,150 до отм. -0,160;
Для надземной части корпуса применен бетон В40, F150, W4 для следующих несущих конструкций:
- угловые пилоны 1-10 этажа  с отм.-0,270 до отм. +31,350
Для надземной части корпуса применен бетон В30, F150, W4 для следующих несущих конструкций:
- стены и пилоны с отм. -0,270 до отм. +78,350 и стены на покрытии с отм. +78,350; 
- плиты перекрытия с отм. -0,200 до отм. +76,350 и плиты покрытия на отм. +78,350 до отм. +81,400.








	№
	Лист
	Решение до корректировки
	Решение после корректировки

	Корпус 20.2

	К2.1
	7
	Участок фундаментной плиты толщиной 800 мм в зоне с отметкой верха на -4.850.
	Изменена конфигурация фундаментной плиты в зоне с отметкой верха на -4.850, толщина плиты без изменения. 
Материалы:
- Бетон класса В30, W8, F200;
- Арматура класса А500С и А240.

	K2.2
	7
	Верх приямка на отметке -7.800. Толщина плиты под приямком 400 мм.
	Изменена глубина приямка. Верх приямка на отметке -7.650. Увеличена толщина плит под приямком до 550 мм. 
Материалы:
- Бетон класса В30, W8, F200;
- Арматура класса А500С и А240.

	K2.3
	7
	Верх приямка на отметке -7.050. Толщина плиты под приямком 400 мм.
	Изменена глубина приямка. Верх приямка на отметке -6.900. Увеличена толщина плит под приямком до 550 мм. 
Материалы:
- Бетон класса В30, W8, F200;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.4
	7
	Отсутствуют приямки и отверстия в осях 1.2-17.2/А.2-Е.2.
	Добавлены приямки 600х600х600 и отверстие в фундаментной плите 1000х1400 в осях 1.2-17.2/А.2-Е.2.

	К2.5
	8
	Пилоны и стена в осях 1.2-2.2/А.2-Е.2 с отметки -6.350, толщиной 250 мм.
	Пилоны и стена в осях 1.2-2.2/А.2-Е.2 с отметки -6.350 заменены одной стеной толщиной от 250 до 300 мм. 
Материалы:
- Бетон класса В30, W8, F200;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.6
	8
	Отсутствуют стены в осях 1.2-2.2/Б.2-Г.2 с отметки -6.350 и 16.2-17.2/Б.2-Г.2 с отметки -4.850.
	Добавлены стены толщиной 200 и 250 мм в осях 1.2-2.2/Б.2-Г.2 с отметки -6.350 и 16.2-17.2/Б.2-Г.2 с отметки -4.850. 
Материалы:
- Бетон класса В30, W8, F200;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.7
	8
	Пилоны толщиной 250 мм в осях 2.2-17.2/А.2-Д.2 с отметок -6.350, -5.600, -4.850.
	Толщина пилонов в осях 2.2-17.2/А.2-Д.2 с отметок -6.350, -5.600, -4.850. увеличена до 300 мм. Изменена длина нескольких пилонов до 900-1500 мм и их расположение. 
Материалы:
- Бетон класса В30, W8, F200;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.8
	8
	Стена подвала и пилоны примыкающие к ней в осях 2.2-16.2/Д.2-Е.2 с отметок -6.350, -5.600, -4.850, толщиной 250 мм.
	Увеличена толщина стены подвала и пилонов, примыкающих к ней в осях 2.2-16.2/Д.2-Е.2 с отметок -6.350, -5.600, -4.850 до 300 мм. Изменена длина нескольких пилонов до 900-1200 мм. 
Материалы:
- Бетон класса В30, W8, F200;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.9
	8
	Пилоны и стены в осях 16.2-17.2/А.2-Е.2 с отметки -4.850 толщиной 250 мм.
	Пилоны и стены в осях 16.2-17.2/А.2-Е.2 с отметки -4.850 заменены сплошной стеной толщиной от 250 до 300 мм. 
Материалы:
- Бетон класса В30, W8, F200;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.10
	8
	Отсутствуют пилоны в осях:
- 1.2-2.2/Г.2-Д.2 с отметки -6.350;
- 3.2-5.2/В.2 с отметки -6.350;
- 5.2-6.2/Г.2-Д.2 с отметки -6.350;
- 10.2-13.2/В.2-Г.2 с отметки -5.600;
- 15.2-16.2/В.2-Д.2 с отметки -4.850.
	Добавлены пилоны 1000х250, 1000х300, 1500х300 мм в осях:
- 1.2-2.2/Г.2-Д.2 с отметки -6.350;
- 3.2-5.2/В.2 с отметки -6.350;
- 5.2-6.2/Г.2-Д.2 с отметки -6.350;
- 10.2-13.2/В.2-Г.2 с отметки -5.600;
- 15.2-16.2/В.2-Д.2 с отметки -4.850.
Материалы:
- Бетон класса В30, W8, F200;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.11
	8
	Стены в осях:
- 3.2-4.2/Г.2-Е.2 с отметки -6.350 толщиной 200 мм;
- 12.2/Г.2-Е.2 с отметки -5.600 вдоль цифровых осей с одним проемом и толщиной 200 мм.
	- Стена в осях 3.2-4.2/Г.2-Е.2 с отметки -6.350 вдоль цифровых осей. Добавлен проем 2250х1240 мм. Перенесен проем для входа в лифтовую шахту на 200 мм в направлении от оси Д.2 к оси Г.2. Толщина стены увеличена до 250 мм.
- Остальные стены в осях 3.2-4.2/Г.2-Е.2 с отметки -6.350, толщина стен увеличена до 250 мм.
- Стена в осях 12.2/Г.2-Е.2 с отметки -5.600 вдоль цифровых осей. Добавлен проем 2250х1365 мм. Толщина стены увеличена до 250 мм.
- Остальные стены в осях 11.2-12.2/Г.2-Е.2 с отметки -5.600, толщина стен увеличена до 250 мм.
Материалы:
- Бетон класса В30, W8, F200;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.12
	8
	Стены в осях:
- 5.2/Г.2-Е.2 с отметки -6.350;
- 13.2-14.2/Г.2-Е.2 с отметки -4.850 вдоль цифровых осей;
Толщина  стен 200 мм.
	- Стена в осях 5.2/Г.2-Е.2 с отметки -6.350 вдоль цифровых осей. Добавлен проем 2250х1240 мм. Толщина увеличена до 250 мм.
- Стена в осях 5.2/Г.2-Е.2 с отметки -6.350 вдоль буквенных осей. Удален проем.
- Стена в осях 13.2-14.2/Г.2-Е.2 с отметки -4.850 вдоль цифровых осей. Толщина увеличена до 250 мм.
Материалы:
- Бетон класса В30, W8, F200;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.13
	8
	Стена в осях 4.2-5.2/Г.2-Е.2 с отметки -6.350 вдоль цифровых осей. Толщина стены 200 мм.
	Изменена конфигурация стены в осях 4.2-5.2/Г.2-Е.2 с отметки -6.350 вдоль цифровых осей. Толщина увеличена до 250 мм. Добавлен проем 2250х1400 мм.
Материалы:
- Бетон класса В30, W8, F200;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.14
	8
	Стена в осях 12.2-13.2/Г.2-Е.2 с отметки -5.600 вдоль цифровых осей. Толщина стены 200 мм.
	Изменена конфигурация стены в осях 4.2/5.2-Г.2/Е.2 с отметки -5.600. Толщина увеличена до 250 мм. Добавлен проем 2250х1400 мм. 
Материалы:
- Бетон класса В30, W8, F200;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.15
	8
	Стена в осях 12.2-14.2/Г.2-Д.2 с отметки -5.600 вдоль буквенных осей с проемом. Толщина стены 200 мм.
	Удален проем в стене в осях 12.2-14.2/Г.2-Д.2 с отметки -5.600 вдоль буквенных осей. Толщина стены 200 мм. 
Материалы:
- Бетон класса В30, W8, F200;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.16
	8
	Стена в осях 7.2/Г.2-Е.2 с отметки -6.350 вдоль цифровых осей толщиной 220 мм.
	Увеличена толщина стены в осях 7.2/Г.2-Е.2 с отметки -6.350 вдоль цифровых осей до 250 мм. 
Материалы:
- Бетон класса В30, W8, F200;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.17
	8
	Пилон в осях 9.2-10.2/Д.2-Е.2 с отметки -5.600 вдоль цифровых осей толщиной 250 мм.
	Увеличена толщина пилона в осях 9.2-10.2/Д.2-Е.2 с отметки -5.600 вдоль цифровых осей до 300 мм. К пилону добавлен новый участок стены длиной 2185 мм и толщиной 250 мм. 
Материалы:
- Бетон класса В30, W8, F200;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.18
	8
	Стена толщиной 220 мм и два пилона толщиной 250 мм в осях 7.2-8.2/А.2-В.2 с отметки -5.600.
	Стена и два пилона в осях 7.2-8.2/А.2-В.2 с отметки -5.600 заменены сплошной стеной толщиной от 250 до 300 мм. 
Материалы:
- Бетон класса В30, W8, F200;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.19
	8
	Стена в осях 10.2/А.2-В.2 с отметки -5.600 вдоль цифровых осей толщиной 220 мм.
	Стена в осях 10.2/А.2-В.2 с отметки -5.600 вдоль цифровых осей заменена двумя пилонами 1250х300 мм и 1500х300 мм. 
Материалы:
- Бетон класса В30, W8, F200;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.20
	9
	Участок плиты перекрытия в осях 1.2-2.2/Г.2-Д.2 на отметке -1.650, толщиной 200 мм.
	Удален участок плиты перекрытия в осях 1.2-2.2/Г.2-Д.2 на отметке -1.650.

	К2.21
	9
	Участок плиты перекрытия в осях 2.2-3.2/Д.2-Е.2 на отметке -1.650, толщиной 200 мм.
	Удален участок плиты перекрытия в осях 2.2-3.2/Д.2-Е.2 на отметке -1.650.

	К2.22
	9
	Отсутствуют плиты перекрытий в осях 3.2-5.2/Г.2-Д.2 на отметках -1.660, -1.110.
	Добавлены плиты перекрытий в осях 3.2-5.2/Г.2-Д.2 на отметках -1.660, -1.110, толщиной 200 мм.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.23
	9
	Участок плиты перекрытия в осях 2.2-3.2/Б.2-В.2 на отметке -1.650, толщиной 200 мм.
	Удален участок плиты перекрытия в осях 2.2-3.2/Б.2-В.2 на отметке -1.650.

	К2.24
	9
	Плита перекрытия в осях 1.2-5.2/А.2-Г.2 на отметке -1.650.
	Плита перекрытия в осях 1.2-5.2/А.2-Г.2 на отметке -1.660, толщиной 200 мм, изменён контур перекрытия.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.25
	9
	Плита перекрытия в осях 4.2-5.2/В.2 на отметке -1.650, толщиной 200 мм.
	Удален участок плиты перекрытия в осях 4.2-5.2/В.2 на отметке -1.650.

	К2.26
	9
	Плита перекрытия в осях 5.2-6.2/А.2-В.2 на отметке -1.650, толщиной 200 мм.
Отсутствует участок плиты перекрытия в осях 5.2-7.2/А.2-Е.2 на отметке -1.160.
	Удален участок плиты перекрытия в осях 5.2-6.2/А.2-В.2 на отметке -1.650.
Добавлен участок плиты перекрытия в осях 5.2-7.2/А.2-Е.2 на отметке -1.160, толщиной 200 мм.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.27
	9
	Плита перекрытия в осях 7.2-8.2/Д.2-Е.2 на отметке -1.020, толщиной 200 мм.
	Удален участок плиты перекрытия в осях 7.2-8.2/Д.2-Е.2 на отметке -1.020.

	К2.28
	9
	Плиты перекрытия в осях 9.2/Д.2-Е.2 на отметке -1.020, толщиной 200 мм.
Отсутствует участок плиты перекрытия в осях 8.2-9.2/Д.2 на отметке 0.000.
	Удален участок плиты перекрытия в осях 9.2/Д.2-Е.2 на отметке -1.020.
Добавлен участок плиты перекрытия в осях 8.2-9.2/Д.2 на отметке 0.000, толщиной 200 мм.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.29
	9
	Отсутствует плита перекрытия в осях 11.2-12.2/Г.2-Д.2 на отметке 0.000.
	Добавлена плита перекрытия в осях 11.2-12.2/Г.2-Д.2 на отметке 0.000, толщиной 200 мм.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.30
	9
	Отсутствует участок плиты перекрытия в осях 12.2-13.2/Г.2 на отметке -0.650.
	Добавлен участок плиты перекрытия в осях 12.2-13.2/Г.2 на отметке -0.650, толщиной 200 мм.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.31
	9
	Плита перекрытия в осях 12.2-13.2/Д.2-Е.2 на отметке -0.550, толщиной 200 мм.
	Удален участок плиты перекрытия в осях 12.2-13.2/Д.2-Е.2 на отметке -0.550.

	К2.32
	9
	Плита перекрытия в осях 13.2-15.2/Г.2-Е.2 на отметке -0.170.
	Изменен контур плиты перекрытия в осях 13.2-15.2/Г.2-Е.2 на отметке -0.170, толщиной 200 мм.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.33
	9
	Плита перекрытия в осях 9.2-12.2/А.2-В.2 на отметке -0.650.
	Добавлен участок плиты перекрытия в осях 9.2-12.2/А.2-В.2 на отметке -0.650, толщиной 200 мм.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.34
	9
	Отсутствует участок плиты перекрытия в осях 13.2-14.2/А.2-Б.2 на отметке -0.170.
	Добавлен участок плиты перекрытия в осях 13.2-14.2/А.2-Б.2 на отметке -0.170, толщиной 200 мм.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.35
	9
	Плита перекрытия в осях 14.2/Б.2 на отметке -0.170, толщиной 200 мм.
	Удален участок плиты перекрытия в осях 14.2/Б.2 на отметке -0.170.

	К2.36
	9
	Отсутствует участок плиты перекрытия в осях 14.2-15.2/А.2-В.2 на отметке +1.000.
	Добавлен участок плиты перекрытия в осях 14.2-15.2/А.2-В.2 на отметке +1.000, толщиной 200 мм.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.37
	9
	Отсутствует участок плиты перекрытия в осях 16.2-17.2/Б.2-В.2 на отметке +0.100.
Участок плиты перекрытия в осях 15.2-17.2/Г.2-Д.2 на отметке 0.000, толщиной 200 мм.
	Добавлен участок плиты перекрытия в осях 16.2-17.2/Б.2-В.2 на отметке +0.100, толщиной 200 мм.
Участок плиты перекрытия в осях 15.2-17.2/Г.2-Д.2 на отметке 0.000, толщиной 200 мм поднят на отметку +0.100.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.38
	9
	Отсутствует участок плиты перекрытия в осях 8.2-10.2/А.2-Д.2 на отметке -1.020.
	Добавлен участок плиты перекрытия в осях 8.2-10.2/А.2-Д.2 на отметке -1.020, толщиной 200 мм.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.39
	9
	Отсутствует балка вдоль оси А.2 с верхом на отметках от +0.040 до +2.090.
	Добавлена балка вдоль оси А.2:
- С отметкой верха +0.040, толщиной 250 мм, высотой 2550 мм.
- С отметкой верха +0.240, толщиной 250 мм, высотой 2750 мм.
- С отметкой верха +0.540, толщиной 250 мм, высотой 2290 мм.
- С отметкой верха +0.740, толщиной 250 мм, высотой 2490 мм.
- С отметкой верха +0.880, толщиной 250 мм, высотой 2630 мм.
- С отметкой верха +1.050, толщиной 250 мм, высотой 2800 мм.
- С отметкой верха +1.240, толщиной 250 мм, высотой 2990 мм.
- С отметкой верха +1.790, толщиной 250 мм, высотой 2750 мм.
- С отметкой верха +2.090, толщиной 250 мм, высотой 3050 мм.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.40
	9
	Отсутствуют балки-стенки в осях:
- 8.2-9.2/Г.2-Д.2 на отм. -1.220 
- 14.2/А.2-В.2 на отм. -0.370.
	Добавлены балки-стенки в осях:
- 8.2-9.2/Г.2-Д.2 на отм. -1.220 высотой 2100мм, толщиной 300 мм, верх на отм. +0,880;
- 14.2/А.2-В.2 на отм. -0.370 высотой 1370мм, толщиной 300 мм, верх на отм. +1,000.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.41
	9
	Пилоны с отметки -6.350 в осях А.2-Д.2 толщиной 250мм
	Пилоны с отметки -6.350 в осях А.2-Д.2 толщиной 300мм
Материалы:
- Бетон класса В30, W8, F200;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.42
	10
	Отметка плиты перекрытия над -1 этажом: 
- В осях 2.2-3.2/Д.2-Е.2 +0.050;
- В осях 1.2-6.2/А.2-Е.2 +0.250;
- В осях 5.2-7.2/А.2-Е.2 +0.750;
- В осях 7.2-9.2/А.2-Е.2 +0.880;
- В осях 10.2-11.2/Д.2-Е.2 +1.050;
- В осях 9.2-13.2/А.2-Д.2 +1.250;
- В осях 13.2-17.2/Д.2-Е.2 +1.800.
Толщина плиты 200 мм.
	Изменены отметки плиты перекрытия над -1 этажом: 
- В осях 1.2-2.2/Б.2-В.2 +0.020;
- В осях 2.2-3.2/А.2-Б.2, 2.2-3.2/Д.2-Е.2, 4.2/Д.2-Е.2 +0.040;
- В осях 1.2-6.2/А.2-Е.2 +0.240, 
- В осях 6.2-8.2/А.2-Б.2, 6.2-8.2/Д.2-Е.2 +0.540,
- В осях 5.2-7.2/А.2-Е.2 +0.740,
- В осях 7.2-8.2/Б.2 +0.770,
- В осях 7.2-9.2/А.2-Е.2 +0.880,
- В осях 9.2-13.2/А.2-Е.2 +1.240,
- В осях 13.2-15.2/А.2-Е.2 +1.790,
- В осях 11.2-13.2/А.2-Б.2, 11.2-13.2/Д.2-Е.2 +1.050,
- В осях 14.2-15.2/А.2-В.2 +1.000,
- В осях 15.2-17.2/А.2-Д.2 +2.090,
- В осях 16.2-17.2/Б.2-В.2 +2.320.
Изменен контур плиты перекрытия в местах перепадов высот. Толщина плиты 200 мм.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.43
	10
	Отверстия в плите перекрытия в осях 1.2-17.2/А.2-Е.2 размером от 250 до 3000 мм.
	Добавлены отверстия в плите перекрытия в осях 1.2-17.2/А.2-Е.2 размером от 150 до 3000 мм и откорректированы контуры старых отверстий.

	К2.44
	10
	Крайний пилон 250х1500 мм в осях 1.2/Г.2-Д.2 с отметки +0.250 толщиной 250 мм.
	Низ пилона в осях 1.2/Г.2-Д.2, толщиной 250 мм перенесен на отметку +0.240, длина пилона уменьшена до 1430 мм, пилон перенесен на 1000 мм в сторону оси Г.2.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.45
	10
	Угловые пилоны в осях 8.2/А.2-Б.2, 8.2/Д.2-Е.2 с отметки +0.880, толщиной 250 мм.
	Увеличена толщина угловых пилонов в осях 8.2/А.2-Б.2, 8.2/Д.2-Е.2 с отметки +0.880 до 300 мм.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.46
	10
	Пилоны толщиной 250 мм в осях:
- 8.2/Б.2-В.2 с отметки +0.880;
- 8.2/Г.2-Д.2 с отметки +0.880;
- 8.2-9.2/Г.2 с отметки +0.880;
- 10.2-11.2/Г.2-Д.2 с отметки +1.250;
- 11.2/Б.2-В.2 с отметки +1.250;
- 11.2/А.2-Б.2 с отметки +1.250;
- 12.2/Б.2-В.2 с отметки +1.240;
- 13.2/А.2-В.2 с отметки +1.800;
- 14.2/А.2-В.2 с отметки +1.800;
- 15.2/А.2-В.2 с отметки +1.800;
- 14.2-15.2/Г.2-Д.2 с отметки +1.800;
- 15.2-16.2/Д.2-Е.2 с отметки +1.800.
	Увеличена толщина пилонов до 300 мм в осях:
- 8.2/Б.2-В.2 с отметки +0.880;
- 8.2/Г.2-Д.2 с отметки +0.880;
- 8.2-9.2/Г.2 с отметки +0.880;
- 10.2-11.2/Г.2-Д.2, низ пилона перенесен на отметку +1.240;
- 11.2/Б.2-В.2, низ пилона перенесен на отметку +1.240;
- 11.2/А.2-Б.2, низ пилона перенесен на отметку +1.240;
- 12.2/Б.2-В.2, низ пилона перенесен на отметку +1.240;
- 13.2/А.2-В.2, низ пилона перенесен на отметку +1.790;
- 14.2/А.2-В.2, низ пилона перенесен на отметку +1.790;
- 15.2/А.2-В.2, низ пилона перенесен на отметку +2.090;
- 14.2-15.2/Г.2-Д.2, низ пилона перенесен на отметку +1.790;
- 15.2-16.2/Д.2-Е.2, низ пилона перенесен на отметку +2.090.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.47
	10
	Отсутствует пилон в осях 9.2-10.2/Г.2 с отметки +1.240.
	Добавлен пилон 1000х250 мм в осях 9.2-10.2/Г.2 с отметки +1.240.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.48
	10
	Отсутствует пилон в осях 15.2-16.2/Г.2-Д.2 с отметки +2.090.
	Добавлен пилон 1500х300 мм в осях 15.2-16.2/Г.2-Д.2 с отметки +2.090.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.49
	10
	Стены в осях 13.2-14.2/Г.2-Е.2 и 12.2-13.2/Г.2-Е.2 с отметок +1.250 и 1.800 , толщиной 200 мм.
	Увеличена толщина стены в осях 13.2-14.2/Г.2-Е.2 вдоль цифровых осей до 250 мм, низ стены перенесен на отметку +1.790. Толщина стены в осях 12.2-13.2/Г.2-Е.2 вдоль цифровых осей увеличена до 220 мм, низ стены перенесен на отметку +1.240, изменена её конфигурация. Добавлен проем 4600х1940 мм в стене в осях 12.2-14.2/Д.2-Е.2 вдоль буквенных осей, низ стены перенесен на отметку +1.240.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.50
	10
	Стена в осях 16.2/А.2-В.2 с отметки +1.800, толщиной 220 мм.
	Увеличена толщина стены до 250 мм в осях 16.2/А.2-В.2 низ стены перенесен на отметку +2.090.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.51
	10
	Стена в осях 10.2/А.2-В.2  с отметки +1.250, толщиной 220 мм и длиной 4470 мм.
	Увеличена толщина стены в осях 10.2/А.2-В.2 до 300 мм и длина до 6555 мм, низ стены перенесен на отметку +1.240.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.52
	10
	Пилон 250х1200 мм в осях 8.2-9.2/Д.2-Е.2 с отметки +0.880.
	Скорректирована толщина и длина пилона до 300х1250 мм в осях 8.2-9.2/Д.2-Е.2 с отметки +0.880.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.53
	10
	Пилон 250х1230 мм в осях 9.2-10.2/Д.2-Е.2 с отметки +1.250.
	Скорректирована толщина и длина пилона до 300х1200 мм в осях 9.2-10.2/Д.2-Е.22, низ пилона перенесен на отметку +1.240.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.54
	10
	Пилон 250х1280 мм в осях 10.2-11.2/Д.2-Е.2 с отметки +1.250.
	Скорректирована толщина и длина пилона до 300х1200 мм в осях 10.2-11.2/Д.2-Е.2, низ пилона перенесен на отметку +1.240.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.55
	10
	Пилон 250х1240 мм в осях 14.2-15.2/Д.2-Е.2 с отметки +1.800.
	Скорректирована толщина и длина пилона до 300х1250 мм в осях 14.2-15.2/Д.2-Е.2, низ пилона перенесен на отметку +1.790.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.56
	10
	Пилон 250х1200 мм в осях 12.2/А.2-Б.2 с отметки +1.250.
	Скорректирована толщина и длина пилона до 300х1250 мм в осях 12.2/А.2-Б.2, низ пилона перенесен на отметку +1.240.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.57
	10
	Пилон размерами 1170х250 мм в осях 16.2-17.2/Г.2-Д.2 с отметки +1.800.
	Увеличена длина пилона до 1200х250 мм в осях 16.2-17.2/Г.2-Д.2, низ пилона перенесен на отметку +2.090.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.58
	10
	Пилон размерами 1395х250 мм в осях 16.2/Г.2-Д.2 с отметки +1.800.
	Увеличена длина пилона до 1500х250 мм в осях 16.2/Г.2-Д.2, низ пилона перенесен на отметку +2.090.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.59
	10
	Пилон размерами 950х250 мм в осях Г.2/16.2 с отметки +1.800.
	Уменьшена длина пилона до 900х250 мм в осях Г.2/16.2, низ пилона перенесен на отметку +2.090.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.60
	10
	Угловой пилон 1580х550х250 мм в осях 16.2/Д.2-Е.2 с отметки +1.800.
	Скорректированы размеры углового пилона до 1450х730х250 мм в осях 16.2/Д.2-Е.2, низ пилона перенесен на отметку +2.090.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.61
	10
	Толщина пилона 250 мм в осях 9.2-10.2/Г.2-Д.2 с отметки +1.250.
	Увеличена толщина пилона в осях 9.2-10.2/Г.2-Д.2 до 300 мм, низ пилона перенесен на отметку +1.240.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.62
	10
	Стена в осях 17.2/А.2-Д.2 толщиной 250 мм с отметки +1.800.
	Стена в осях 17.2/А.2-Д.2 заменена двумя пилонами 250х1500 мм, низ пилонов перенесен на отметку +2.090.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.63
	10
	Пилон в осях 9.2-10.2/В.2 300х1300 мм с отметки +1.250.
	Пилон в осях 9.2-10.2/В.2 перенесен в сторону оси 9.2 на 1050 мм, низ пилона перенесен на отметку +1.240.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.64
	10
	Стена в осях 12.2/Д.2-Е.2 толщиной 200 мм с отметки +1.250.
	Добавлен проем 2100х1100 мм в стене в осях 12.2/Д.2-Е.2 толщиной 200 мм, низ стены перенесен на отметку +1.240.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.65
	10
	Стены в осях 4.2-5.2/Г.2-Е.2 толщиной 200 мм с отметки +0.250.
	Изменена конфигурация стены в осях 4.2-5.2/Г.2-Е.2. Добавлен проем 2520х1900 мм в стене в осях 4.2-5.2/Е.2 вдоль буквенных осей. Низ стен перенесен на отметку +0.240. Толщина стен 200 мм.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.66
	10
	Проем в стене на отм. +0,250  2200х1200 мм в осях 3.2-4.2/Д.2-Е.2.
	Проем в стене на отм. +0,240 в осях 3.2-4.2/Д.2-Е.2 перенесен в сторону оси Е.2. Размер проема изменен до 2100х1100 мм.

	К2.67
	10.1
	Отсутствует плита перекрытия в осях 9.2-11.2/Г.2-Е.2 на отметке +5.900.
	Добавлена плита перекрытия в осях 9.2-11.2/Г.2-Е.2 на отметке +5.900, толщиной 200 мм.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.68
	10.1
	Схема расположения конструкций на отм +2,625…+6,100 отсутствует.
	Добавлена схема расположения конструкций на отм +2,625…+6,100.

	К2.69
	11
	Толщина пилонов на отм.+0,250 в осях 7.2 -17.2 250мм .
	Толщина пилонов на отм.+0,240, +0,880, +1,240, +1,790 и +2,090 в осях 7.2 -17.2 300мм .
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.70
	11
	Пилоны в осях 1.2/Б.2-Д.2 с отметки +4.800, толщиной 250 мм.
	Толщина пилонов в осях 1.2/Б.2-Д.2 с отметки +4.800 уменьшена до 220 мм.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.71
	11
	Угловые пилоны в осях 2.2/А.2-Б.2, 2.2/Д.2-Е.2, 6.2/А.2-Б.2, 6.2/Д.2-Е.2 с отметки +4.800, толщиной 250 мм без монтажных проемов.
	Толщина пилонов в осях 2.2/А.2-Б.2, 2.2/Д.2-Е.2, 6.2/А.2-Б.2, 6.2/Д.2-Е.2 с отметки +4.800 уменьшена до 220 мм. Добавлены монтажные проемы размером 1010х400, 440х400, 440х500, 1010х500, 1460х250 мм для крепления стеновых панелей.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.72
	11
	Пилоны в осях 2.2-6.2/Б.2-Д.2, 3.2-5.2/А.2-Б.2 с отметки +4.800, толщиной 250 мм.
	Толщина пилонов в осях 2.2-6.2/Б.2-Д.2, 3.2-5.2/А.2-Б.2 с отметки +4.800, уменьшена до 220 мм.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.73
	11
	Стена в осях 3.2-4.2/Г.2-Е.2 вдоль цифровых осей с отметки +4.800, толщиной 200 мм без проемов.
	Добавлены 3 проема 2200х1050 мм в стене в осях 3.2-4.2/Г.2-Е.2 вдоль цифровых осей с отметки +4.800. Толщина стены 200 мм.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.74
	11
	Стена в осях 3.2-4.2/Е.2 вдоль буквенных осей с отметки +4.800, толщиной 200 мм без проемов.
	Добавлены 2 проема 2100х500 мм в стене в осях 3.2-4.2/Е.2 вдоль буквенных осей с отметки +4.800. Толщина стены 200 мм.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.75
	11
	Стена в осях 4.2-5.2/ Г.2-Е.2 с отметки +4.800, толщиной 200 мм.
	Удален участок стены в осях 4.2-5.2/ Г.2-Е.2 вдоль буквенных осей с отметки +4.800. Изменена конфигурация стены в осях 4.2-5.2/ Г.2-Е.2 вдоль цифровых осей. Толщина стены 200 мм.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.76
	11
	Отверстия в плите перекрытия в осях 1.2-7.2/А.2-Е.2 на отметке +4.800 размером от 250 до 1700 мм.
	Добавлены отверстия в плите перекрытия в осях 1.2-7.2/А.2-Е.2 на отметке +4.800 размером от 200 до 1300 мм и откорректированы старые отверстия. Добавлены термовкладыши в плите перекрытия в местах расположения балконов.

	К2.77
	11
	Плита перекрытия в осях 1.2-7.2/А.2-Е.2 на отметке +4.800, толщиной 200 мм.
	Немного изменен внешний контур плиты перекрытия в осях 1.2-7.2/А.2-Е.2 на отметке +4.800, толщиной 200 мм для возможности беспрепятственного монтажа стеновых панелей.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.78
	11, 12, 13
	Пилоны в осях 1.2/Б.2, 1.2/Д.2 с отметок от +4.800 до +52.800, толщиной 250 мм без монтажных проемов.
	Добавлены монтажные проемы размером 1010х400 и 440х400 мм в пилонах в осях 1.2/Б.2, 1.2/Д.2 с отметок от +4.800 до +52.800 для крепления стеновых панелей. Толщина пилонов уменьшена до 220 мм
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.79
	12, 13
	Пилоны в осях 17.2/Б.2, 17.2/Д.2, толщиной 220 мм без монтажных проемов с отметок от +7.800 до +52.800.
	Добавлены монтажные проемы размером 1010х400 и 440х400 мм в пилонах в осях 17.2/Б.2, 17.2/Д.2 с отметок от +7.800 до +52.800 для крепления стеновых панелей. Толщина пилонов 220 мм
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.80
	12, 13
	Угловые пилоны в осях 2.2/А.2-Б.2, 2.2/Д.2-Е.2, 6.2/А.2-Б.2, 6.2/Д.2-Е.2, 8.2/А.2-Б.2, 8.2/Д.2-Е.2, толщиной 220 мм без монтажных проемов с отметок от +7.800 до +52.800.
	Добавлены монтажные проемы размером 1010х400, 440х400, 440х500, 1010х500, 1460х250 мм в пилонах в осях 2.2/А.2-Б.2, 2.2/Д.2-Е.2, 6.2/А.2-Б.2, 6.2/Д.2-Е.2, 8.2/А.2-Б.2, 8.2/Д.2-Е.2 с отметок от +7.800 до +52.800 для крепления стеновых панелей. Толщина пилонов 220 мм
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.81
	12, 13
	Угловой пилон в осях 16.2/Д.2-Е.2 с отметок от +7.800 до +52.800, размерами 1580х520х220 мм без монтажных проемов.
	Изменена конфигурация пилона в осях 16.2/Д.2-Е.2 до размеров 1420х700х220 мм с отметок от +7.800 до +52.800, добавлены монтажные проемы в пилоне размером 1010х400 и 440х400 мм для крепления стеновых панелей.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.82
	12, 13
	Участок стены в осях 16.2/А.2-Б.2 с отметок от +7.800 до +52.800, толщиной 220 мм без монтажных проемов.
	Добавлены монтажные проемы в стене на участке в осях 16.2/А.2-Б.2 с отметок от +7.800 до +52.800 размером 1010х400, 440х400 мм для крепления стеновых панелей. Толщина стены 220 мм
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.83
	12, 13, 14
	Пилон в осях 9.2-10.2/В.2 220х1300 мм с отметок от +7.800 до +55.800.
	Пилон в осях 9.2-10.2/В.2 220х1300 мм с отметок от +7.800 до +55.800 перенесен в сторону оси 9.2 на 1050 мм.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.84
	12, 13, 14
	Пилон в осях 8.2-9.2/Д.2-Е.2, 12.2/А.2-Б.2 220х1200 мм с отметок от +7.800 до +55.800.
	Увеличена длина пилона в осях 8.2-9.2/Д.2-Е.2, 12.2/А.2-Б.2 до 1250 мм с отметок от +7.800 до +55.800. Толщина пилона 220 мм.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.85
	12, 13, 14
	Пилон в осях 9.2-10.2/Д.2-Е.2 220х1230 мм с отметок от +7.800 до +55.800.
	Уменьшена длина пилона в осях 9.2-10.2/Д.2-Е.2 до 1200 мм с отметок от +7.800 до +55.800. Толщина пилона 220 мм.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.86
	12, 13, 14
	Пилон в осях 10.2-11.2/Д.2-Е.2 220х1280 мм с отметок от +7.800 до +55.800.
	Уменьшена длина пилона в осях 10.2-11.2/Д.2-Е.2 до 1200 мм с отметок от +7.800 до +55.800. Толщина пилона 220 мм.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.87
	12, 13, 14
	Пилон в осях 14.2-15.2/Д.2-Е.2 220х1240 мм с отметок от +7.800 до +55.800.
	Увеличена длина пилона в осях 14.2-15.2/Д.2-Е.2 до 1250 мм с отметок от +7.800 до +55.800. Толщина пилона 220 мм.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.88
	12, 13, 14
	Пилон в осях 16.2/Г.2 220х950 мм с отметок от +7.800 до +55.800.
	Уменьшена длина пилона в осях 16.2/Г.2 с отметок от +7.800 до +55.800 до 900 мм. Толщина пилона 220 мм.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.89
	12, 13, 14
	Пилон в осях 16.2-17.2/Г.2-Д.2 220х1170 мм с отметок от +7.800 до +55.800.
	Увеличена длина пилона в осях 16.2-17.2/Г.2-Д.2 до 1200 мм с отметок от +7.800 до +55.800. Толщина пилона 220 мм.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.90
	12, 13, 14
	Пилон в осях 16.2/Г.2-Д.2 220х1395 мм с отметок от +7.800 до +55.800.
	Увеличена длина пилона в осях 16.2/Г.2-Д.2 до 1500 мм с отметок от +7.800 до +55.800. Толщина пилона 220 мм.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.91
	12, 13, 14
	Отсутствует пилон в осях 15.2-16.2/Г.2-Д.2 с отметок от +7.800 до +55.800.
	Добавлен пилон 220х1500 мм в осях 15.2-16.2/Г.2-Д.2 с отметок от +7.800 до +55.800. 
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.92
	12, 13
	Стена в осях 10.2/А.2-В.2 длиной 4470 мм, толщиной 220 мм с отметок от +7.800 до +52.800.
	Увеличена длина стены в осях 10.2/А.2-В.2 до 6555 мм с отметок от +7.800 до +52.800.
Толщина стены 220 мм.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.93
	12, 13
	Стены в осях 3.2-4.2/Е.2, 11.2-12.2/Е.2  вдоль буквенных осей с отметок от +7.800 до +52.800, толщиной 200 мм без проемов.
	Добавлены проемы 2100х500 мм в стенах в осях 3.2-4.2/Е.2, 11.2-12.2/Е.2 вдоль буквенных осей с отметок от +7.800 до +52.800.

	К2.94
	12, 13
	Отверстия в плитах перекрытия на отметках от +7.800 до +52.800 в осях 1.2-17.2/А.2-Е.2 размерами от 250 до 1700 мм.
	Добавлены отверстия в плитах перекрытия на отметках от +7.800 до +52.800 в осях 1.2-17.2/А.2-Е.2 размером от 200 до 1300 мм и откорректированы старые отверстия. Добавлены термовкладыши в плите перекрытия в местах расположения балконов.

	К2.95
	12, 13
	Плита перекрытия толщиной 200 мм на отметках от +7.800 до +52.800 в осях 1.2-17.2/А.2-Е.2.
	Немного изменен внешний контур плиты перекрытия толщиной 200 мм на отметках от +7.800 до +52.800 в осях 1.2-17.2/А.2-Е.2 для возможности беспрепятственного монтажа стеновых панелей.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.96
	14
	Пилоны в осях 1.2/Б.2, 1.2/Д.2, 17.2/Б.2, 17.2/Д.2 без монтажных отверстий с отметки +55.800, толщиной 220 мм.
	Добавлены монтажные проемы размером 560х400 и 440х400 мм в пилонах в осях 1.2/Б.2, 1.2/Д.2, 17.2/Б.2, 17.2/Д.2 с отметки +55.800 для крепления стеновых панелей. Толщина пилонов 220 мм.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.97
	14
	Угловые пилоны в осях 2.2/А.2-Б.2, 2.2/Д.2-Е.2, 6.2/А.2-Б.2, 6.2/Д.2-Е.2, 8.2/А.2-Б.2, 8.2/Д.2-Е.2 с отметки +55.800, толщиной 220 мм без монтажных проемов.
	Добавлены монтажные проемы размером 560х400, 440х400, 560х500, 440х500, 250х400, 250х260 мм в пилонах в осях 2.2/А.2-Б.2, 2.2/Д.2-Е.2, 6.2/А.2-Б.2, 6.2/Д.2-Е.2, 8.2/А.2-Б.2, 8.2/Д.2-Е.2 с отметки +55.800 для крепления стеновых панелей. Толщина пилонов 220 мм.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.98
	14
	Угловой пилон в осях 16.2/Д.2-Е.2 с отметки +55.800, толщиной 220 мм  без монтажных проемов.
	Изменена конфигурация пилона в осях 16.2/Д.2-Е.2 с отметки +55.800, добавлены монтажные проемы в пилоне размером 560х400 и 440х400 мм для крепления стеновых панелей. Толщина пилона 220 мм.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.99
	14
	Стена в осях 16.2/А.2-В.2 с отметки +55.800, толщиной 220 мм без монтажных проемов.
	Добавлены монтажные проемы в стене на участке в осях 16.2/А.2-В.2 с отметки +55.800 размером 560х400, 440х400 мм для крепления стеновых панелей и один технический проем 1800х1240 мм. Толщина стены 220 мм.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.100
	14
	Стена в осях 10.2/А.2-В.2 с отметки +55.800, толщиной 220 мм, длиной 4470 мм.
	Увеличена длина стены в осях 10.2/А.2-В.2 с отметки +55.800 до 6555 мм. Добавлен проем в стене размером 1800х1240 мм. Толщина стены 220 мм.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.101
	14
	Стены в осях 3.2-4.2/Е.2, 11.2-12.2/Е.2  вдоль буквенных осей с отметки +55.800, толщиной 200 мм без проемов.
	Добавлены проемы 1300х500 мм в стенах в осях 3.2-4.2/Е.2, 11.2-12.2/Е.2 вдоль буквенных осей с отметки +55.800. Толщина стены 200 мм.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.102
	14
	Стены в осях 3.2-4.2/Г.2-Д.2, 11.2-12.2/Г.2-Д.2 с отметки +55.800, толщиной 200 мм без проемов.
	Добавлены проемы 1500х750, 1800х1190, 1250х650, 1950х830 мм в стенах в осях 3.2-4.2/Г.2-Д.2, 11.2-12.2/Г.2-Д.2 с отметки +55.800. Толщина стены 200 мм.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.103
	14
	Отверстия в плите перекрытия на отметке  +55.800 в осях 1.2-17.2/А.2-Е.2 размерами от 250 до 1700 мм.
	Добавлены отверстия в плите перекрытия на отметке +55.800 в осях 1.2-17.2/А.2-Е.2 размером от 200 до 2000 мм и откорректированы старые отверстия. Добавлены термовкладыши в плите перекрытия в местах расположения балконов.

	К2.104
	14
	Плита перекрытия на отметке  +55.800 в осях 1.2-17.2/А.2-Е.2, толщиной 200 мм.
	Немного изменен внешний контур плиты перекрытия на отметке +55.800 в осях 1.2-17.2/А.2-Е.2 для возможности беспрепятственного монтажа стеновых панелей.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.105
	15
	Плита покрытия на отметке +57.850 в осях 1.2-17.2/А.2-Е.2, толщиной 200 мм.
	Изменена высотная отметка плиты покрытия в осях 1.2-17.2/А.2-Е.2 до +57.800, добавлены участки возвышения плиты до +58.300 в осях 3.2-5.2/Д.2-Е.2 и 12.2-13.2/Д.2-Е.2, толщиной 200 мм.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.106
	15
	Отверстия в плите покрытия на отметке +57.850 в осях 1.2-17.2/А.2-Е.2 размерами от 200 до 2400 мм.
	Добавлены отверстия в плите покрытия на отметке +57,800 в осях 1.2-17.2/А.2-Е.2 размером от 200 до 1400 мм и откорректированы старые отверстия.

	К2.107
	15
	Отсутствуют пилоны и колонны с отметки +57.800 вдоль осей А.2, Б.2, Д.2, Е.2, 1.2, 17.2.
	Добавлены пилоны и колонны для крепления стеновых панелей с отметки +57,800 вдоль осей А.2, Б.2, Д.2, Е.2, 1.2, 17.2 высотой от 1000 до 1500 мм, и размерами поперечных сечений 400х400, 600х200, 600х220, 700х520х220 мм.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.108
	15
	Стены надстроек в осях 3.2-5.2/В.2-Д.2 с отметки +57.850, толщиной 200 мм.
	Изменена конфигурация стен надстроек в осях 3.2-5.2/В.2-Д.2, низ стен перенесен на отметку +57.800. Добавлены отверстия размером 2100х1000, 2020х1000, 2000х1000, 1600х1140 мм. Толщина стен 200 мм.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	К2.109
	16
	Плиты покрытия надстроек на отметке +60,850 в осях 3.2-5.2/В.2-Д.2 и 11.2-13.2/В.2-Д.2, толщиной 200 мм.
	Изменена конфигурация плит покрытия надстроек на отметке +60,850 в осях 3.2-5.2/В.2-Д.2 и 11.2-13.2/В.2-Д.2. Добавлены отверстия в плитах размером от 300 до 1370 мм. Добавлен парапет высотой 400 мм и толщиной 200 мм по контурам плит. Толщина плиты 200 мм.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;
- Арматура класса А500С и А240.

	
	
	
	Изменены марки бетона для несущих конструкций.
Для подземной части корпуса применен бетон В30, F200, W8 для следующих несущих конструкций:
 - фундаментная плита на отм. -5,600 и приямки;
 - стены -1 этажа на отм. -5,600;
 - пилоны -1 этажа на отм. -5,600; 
 - плиты перекрытия с отм. +0,020 до отм. +2,090.
Для надземной части корпуса применен бетон В30, F150, W4 для следующих несущих конструкций:
 - стены 1-18 этажей с отм. +0,020 до отм. +55,800 и стены на покрытии на отм. +57,800; 
 - пилоны 1-18 этажей с отм. +0,020 до отм. +55,800 и пилоны, колонны на покрытии на отм. +57,800; 
 - плиты перекрытия с отм. +0,020 до отм. +55,800 и плиты покрытии с отм. +57,800 до отм. +60,850.
 - парапеты на отм. +60,850.






	№
	Лист
	Решение до корректировки
	Решение после корректировки

	Корпус 20.3

	K3.1
	7
	Приямки в осях 1.3/15.3-А.3/Е.3. Верх приямков на отметке -6.300. Толщина плит под приямками 400 мм.
	Приямки в осях 1.3/15.3-А.3/Е.3. Изменена глубина приямков. Верх приямков на отметке -6.150. Увеличена толщина плит под приямками до 550 мм.

	К3.2
	7
	Участок плитного ростверка в осях 13.3/15.3-А.3/Б.3 на отм. -4,850.
	Изменен контур плитного ростверка в осях 13.3/15.3-А.3/Б.3 на отм. -4,850.

	К3.3
	7
	Отсутствуют приямки в осях 1.3/15.3-А.3/Е.3. 
	Добавлены приямки в осях 1.3/15.3-А.3/Е.3 размерами 600х600, Верх приямков на отметке -5.450.

	К3.4
	7
	Лестничная клетка в осях 1.3/2.3-Г.3/Е.3.
	Лестничная клетка в осях 1.3/2.3-Г.3/Е.3 перенесена в оси 2.3/3.3-Г.3/Е.3.

	К3.5
	8
	Стена подвала толщиной 250 мм и пилоны толщиной 300 мм примыкающие к ней в осях 14.3/15.3-А.3/Д.3, 2.3/15.3-А.3/Б.3 
с отм. -4,850.
	Увеличена толщина стен подвала до 300 мм и пилонов до 350 мм примыкающие к ней в осях 14.3/15.3-А.3/Д.3, 2.3/15.3-А.3/Б.3 с отм. -4,850. Материал стен и пилонов бетон B40W8F200, арматура А500С и А240.

	К3.6
	8
	Пилоны в осях 13.3/15.3-Д.3/Е.3, 1.3/2.3-А.3/Б.3 с отм. -4,850, толщиной 250 и 300 мм.
	Пилоны в осях 13.3/15.3-Д.3/Е.3, 1.3/2.3-А.3/Б.3 с отм. -4,850 заменены на стены толщиной 300 мм и 350 мм. Удаление участка стены в осях 1.3/2.3-А.3 и 15.3-Д.3/Е.3. Материал стен бетон B40W8F200, арматура А500С и А240.

	К3.7
	8
	Пилоны толщиной 250 и 300 мм. в осях:
А.3/Б.3-1.3/2.3
А.3/Д.3-3.3/5.3
А.3/Б.3-6.3/11.3
Б.3/Д.3-11.3/13.3
С отм. -4,850

	Пилоны в осях:
А.3/Б.3-1.3/2.3
А.3/Д.3-3.3/5.3
А.3/Б.3-6.3/11.3
Б.3/Д.3-11.3/13.3
С отм. -4,850
Толщина пилонов увеличена до 350 мм. Длина и расположение остались прежние, кроме пилонов в осях:
5.3-А.3/Б.3;
9.3-А.3/Б.3;
11.3-А.3/Б.3;
11.3/12.3-Б.3/В.3.
Материал пилонов бетон B40W8F200, арматура А500С и А240.

	К3.8
	8
	Стены в осях:
- 12.3-Д.3/Е.3;
- 1.3/2.3-В.3;
- 3.3-А.3/Б.3;
С отм. -4,850,
Толщиной 250 мм.
	Увеличена толщина стен в осях:
- 12.3-Д.3/Е.3;
- 1.3/2.3-В.3;
- 3.3-А.3/Б.3; 
до 350 мм. с отм. -4,850. Материал стен бетон B40W8F200, арматура А500С и А240.

	К3.9
	8
	Пилоны в осях 12.3/15.3-В.3 толщиной 300 мм. с отм. -4,850.
	Пилоны в осях 12.3/15.3-В.3 заменены стеной толщиной 300 мм и к этой стене добавлены примыкающие стены в осях 12.3/15.3-Б.3/В.3 толщиной 300 мм. с отм. -4,850. Материал стен бетон B40W8F200, арматура А500С и А240.

	К3.10
	8
	Отсутствие пилонов в осях:
- 10.3-Г.3/Д.3;
- 11.3/12.3-В.3;
- 5.3/6.3-Г.3/Д.3;
- 4.3/5.3-В.3/Г.3;
-4.3/5.3-А.3/Б.3;
- 2.3/3.3-Б.3/Г.3.
С отм. -4,850.
	Добавлены пилоны 900х350, 1000х250, 1000х300 мм в осях:
- 10.3-Г.3/Д.3;
- 11.3/12.3-В.3;
- 5.3/6.3-Г.3/Д.3;
- 4.3/5.3-В.3/Г.3;
-4.3/5.3-А.3/Б.3;
- 2.3/3.3-Б.3/Г.3
с отм. -4,850. Материал пилонов бетон B40W8F200, арматура А500С и А240.

	К3.11
	8
	Стена в осях 2.3/3.3-Б.3/Г.3 толщиной 250 мм. с отм. -4,850.
	Удалена стена в осях 2.3/3.3-Б.3/Г.3 с отм. -4,850

	К3.12
	8
	Стены в осях 2.3/3.3-Г.3/Е.3 толщиной 200, 250 и 300 мм. с отм. -4,850.
	Увеличена толщина стен в осях 2.3/3.3-Г.3/Е.3 до 300 мм. с отм. -4,850. Между этими стенами добавлена соединяющая их стена толщиной 300 мм. Материал стен бетон B40W8F200, арматура А500С и А240.

	К3.13
	8
	Стена в осях 1.3-Г.3/Е.3 толщиной 200 и 300 мм. с отм. -4,850.
	Толщина стены в осях 1.3-Г.3/Е.3 с отм. -4,850 увеличена до 350 мм. Материал стен бетон B40W8F200, арматура А500С и А240.

	К3.14
	8
	Стены в осях 6.3/8.3-Г.3/Е.3 толщиной 200 мм. с отм. -4,850.
	Увеличена толщина стен в осях 6.3/8.3-Г.3/Е.3 до 300 мм. с отм. -4,850. Изменена конфигурация стен и проемов. Материал стен бетон B40W8F200, арматура А500С и А240.

	К3.15
	8
	Стены в осях 4.3/10.3-Б.3/Г.3 толщиной 200 мм. с отм -4,850.
	Увеличена толщина стен в осях 4.3/10.3-Б.3/Г.3 до 300 мм кроме стены между осями 6.3/7.3 вдоль цифровых осей. Добавлена стена в осях 4.3/6.3-Б.3/В.3 толщиной 300 мм. с отм. -4,850. Материал стен бетон B40W8F200, арматура А500С и А240.

	К3.16
	9
	Наличие участка плиты перекрытия в осях 14.3/15.3-Г.3/Д.3 на отм. +0,790.
	Отсутствует участок плиты перекрытия в осях 14.3/15.3-Г.3/Д.3 на отм. +0,790.

	К3.17
	9
	Наличие участка плиты перекрытия в осях 13.3/15.3-А.3/Б.3 на отм. +1,290.
	Отсутствует участок плиты перекрытия в осях 13.3/15.3-А.3/Б.3 на отм. +1,290.

	К3.18
	9
	Отсутствует участок плиты перекрытия в осях 11.3/12.3-Б.3/В.3 на отм. +1,290.
	Новый участок плиты перекрытия в осях 11.3/12.3-Б.3/В.3 на отм. +1,290, толщиной 200мм. Материал бетон B30W8F200, арматура А500С и А240.

	К3.19
	9
	Отсутствует участок плиты перекрытия в осях 10.3/14.3-Д.3/Е.3 на отм. +0,790.
	Новый участок плиты перекрытия в осях 10.3/14.3-Д.3/Е.3 на отм. +0,790, толщиной 200мм. Материал бетон B30W8F200, арматура А500С и А240.

	К3.20
	9
	Отсутствует плита перекрытия в осях 9.3/10.3-Б.3/Г.3 на отм. +1,550.
	Новая плита перекрытия в осях 9.3/10.3-Б.3/Г.3 на отм. +1,550, толщиной 200мм. Материал бетон B30W8F200, арматура А500С и А240.

	К3.21
	9
	Отсутствует участок плиты перекрытия в осях 9.3/11.3-А.3/Б.3 на отм. +1,290.
	Новый участок плиты перекрытия в осях 9.3/11.3-А.3/Б.3 на отм. +1,290. Толщиной 200мм. Материал бетон B30W8F200, арматура А500С и А240.

	К3.22
	9
	Наличие участка плиты перекрытия в осях 9.3/11.3-А.3/Б.3 на отм. +1,290.
	Отсутствует участок плиты перекрытия в осях 9.3/11.3-А.3/Б.3 на отм. +1,290.

	К3.23
	9
	Отсутствует плита перекрытия в осях 6.3/7.3-Б.3/Г.3 на отм. +1,550.
	Новая плита перекрытия в осях 6.3/7.3-Б.3/Г.3 на отм. +1,550, толщиной 200мм. Материал бетон B30W8F200, арматура А500С и А240.

	К3.24
	9
	Отсутствует участок плиты перекрытия в осях 5.3/6.3-Г.3/Д.3 на отм. +0,950.
	Новый участок плиты перекрытия в осях 5.3/6.3-Г.3/Д.3 на отм. +0,950, толщиной 200мм. Материал бетон B30W8F200, арматура А500С и А240.

	К3.25
	9
	Наличие участка плиты перекрытия в осях 6.3/7.3-Д.3/Е.3 на отм. +0,950.
	Отсутствует участок плиты перекрытия в осях 6.3/7.3-Д.3/Е.3 на отм. +0,950.

	К3.26
	9
	Отсутствует балка-стенка в осях 1.3-14.3/Е.3 с верхом на отм. +2.640…+2,890.

	Добавлена балка-стенка в осях 1.3-14.3/Е.3:
 - с отметкой верха +2,640, толщиной 250 мм, высотой 3600 мм; 
- с отметкой верха +2,690, толщиной 250 мм, высотой 3650 мм;
- с отметкой верха +2,740, толщиной 250 мм, высотой 3700 мм;
- с отметкой верха +2,750, толщиной 250 мм, высотой 3710 мм;
- с отметкой верха +2,800, толщиной 250 мм, высотой 3760 мм;
- с отметкой верха +2,890, толщиной 250 мм, высотой 3850 мм;
Материал: Бетон класса B40, W8, F200;
Арматура класса А500С и А240.

	К3.27
	9
	Отсутствует плита перекрытия в осях 2.3/3.3-Г.3/Д.3 на отм. +0,840.
	Новая плита перекрытия в осях 2.3/3.3-Г.3/Д.3 на отм. +0,840, толщиной 200мм. Материал бетон B30W8F200, арматура А500С и А240.

	К3.28
	10
	Постоянная отметка плиты перекрытия над -1 этажом: +2,850, в осях 1.3/15.3-А.3/Е.3.
	Корректировка в части изменения отметок участков плиты перекрытия. Отметки плиты перекрытия над -1 этажом в осях 1.3/15.3-А.3/Е.3: +2,740, +2,960, +1,800, +3,190, +2,690, +2,890, +2,740, +1,750, +2,640, +2,540. Материал бетон B30W8F200, арматура А500С и А240.

	К3.29
	10
	-//-
	Добавлены отверстия в стенах и плитах с отм. +2,740. Габариты новых отверстий в диапазоне 250…1400мм. Изменены габариты дверного проема в осях Е.3/Д.3-6.3/7.3 на 1820х4020.

	К3.30
	10
	Наличие участка плиты перекрытия в осях 1.3/2.3-А.3/Б.3 на отм. +2,740.
	Удален участок плиты перекрытия в осях 1.3/2.3-А.3/Б.3 на отм. +2,740.

	К3.31
	10
	Пилон размерами 1300х300мм в осях В.1-Б.1/11.3-12.3 с отм. +3,190.
	Увеличена длина пилона до 1800х300мм в осях В.1-Б.1/11.3-12.3. с отм. +3,190. Материал бетон B40W8F200, арматура А500С и А240.

	К3.32
	10
	Отсутствие стен в осях             4.3-7.3/В.3-А.3 с отм. +2,890.
	Добавлены участки стены в осях 4.3-7.3/В.3-А.3 с отм. +2,890, толщиной 200мм. Материал бетон B40W8F200, арматура А500С и А240.

	К3.33
	10
	Пилоны в осях Г.3-Б.3/2.3-3.3 с отм. +2,740.
	Добавлены пилоны 250х900мм. с отм. +2,740
Расположение пилонов вдоль буквенных осей (в осях Г.3-Б.3/2.3-3.3). Удалены пилоны вдоль числовых осей (в осях Г.3-Б.3/2.3-3.3). Материал бетон B40W8F200, арматура А500С и А240.

	К3.34
	10
	Пилон размерами 1500х220мм в осях Г.3/12.3-14.3 с отм. +2,740.
	Увеличена толщина пилона до 250х1500мм в осях Г.3/12.3-14.3 с отм. +2,740. Материал бетон B40W8F200, арматура А500С и А240.

	К3.35
	10
	Толщина угловых пилонов 250мм в осях Е.3-Д.3/2.3 с отм. +2,740.
	Увеличена толщина угловых пилонов до 300 мм в осях Е.3-Д.3/2.3 с отм. +2,740. Материал бетон B40W8F200, арматура А500С и А240.

	К3.36
	10
	Пилоны размерами 1200х300мм в осях Г.3/1.3-2.3, Б.3/1.3-2.3 с отм. +2,740.
	Увеличена длина пилонов до 1250х300мм в осях Г.3/1.3-2.3, Б.3/1.3-2.3 с отм. +2,740. Материал бетон B40W8F200, арматура А500С и А240.

	К3.37
	10
	Стена длиной 2455мм в осях В.3/1.3-2.3 с отм. +2,740.
	Увеличена длина стены до 2500мм в осях В.3/1.3-2.3 с отм. +2,740. Материал бетон B40W8F200, арматура А500С и А240.

	К3.38
	10
	Толщина углового пилона 300мм в осях А.3-Б.3/13.3 с отм. +3,190.
	Уменьшена толщина углового участка пилона (длиной 600) до 250 мм в осях А.3-Б.3/13.3 с отм. +3,190. Материал бетон B40W8F200, арматура А500С и А240.

	К3.39
	10
	Пилоны в осях:
5.3-А.3/Б.3
9.3-А.3/Б.3
11.3-А.3/Б.3
2.3-Г.3/Д.3
С отм. +2,740.
	Скорректировано расположение пилонов в осях:
5.3-А.3/Б.3
9.3-А.3/Б.3
11.3-А.3/Б.3
2.3-Г.3/Д.3
С отм. +2,740. Материал бетон B40W8F200, арматура А500С и А240.

	К3.40
	10.1
	 Отсутствие плит тех. пространств на первом этаже в осях Г.3/Е.3-3.3/5.3 и А.3/В.3-4.3/7.3 на отм. +5,900 и +6,100.
	Добавлены плиты тех. пространств на отм. +5,900 и +6,100 толщиной 200мм. в осях Г.3/Е.3-3.3/5.3 и А.3/В.3-4.3/7.3. Материал бетон B30W4F150, арматура А500С и А240.

	К3.41
	12,
13
	 Угловые Г-образные пилоны 220мм в осях 
Е.3/Д.3-2.3
А.3/Б.3-2.3
А.3/Б.3-13.3
14.3/15.3-Д.3
С отм. +7,800 до +52,800.
	Увеличена толщина угловых Г-образных пилонов до 250мм. в осях: 
Е.3/Д.3-2.3
А.3/Б.3-2.3
А.3/Б.3-13.3
14.3/15.3-Д.3
С отм. +7,800 до +52,800 Изменен материал пилонов на этажах 2…10 на бетон В40W4F150, с 11-го этажа и выше материал бетон B30W4F150. Добавлены монтажные отверстия под крепление фасадных панелей. Габариты отверстий: 250х1460h, 400x1010h, 400x440h. Арматура А500С и А240.

	К3.42
	12, 13,
14, 15,
16, 17, 18
	 Пилоны в осях:
5.3-А.3/Б.3
9.3-А.3/Б.3
11.3-А.3/Б.3
С отм. +7,800 до +76,800.
	Скорректировано расположение пилонов в осях:
5.3-А.3/Б.3
9.3-А.3/Б.3
11.3-А.3/Б.3
С отм. +7,800 до +76,800. Материал бетон B30W4F150, арматура А500С и А240.

	К3.43
	12, 13,
14, 15,
16, 17
	 Пилоны в осях:
2.3-А.3/Б.3
2.3-Г.3/Д.3
С отм. +7,800 до +73,800.
	Увеличена толщина пилонов до 250мм. в осях:
2.3-А.3/Б.3
2.3-Г.3/Д.3
С отм. +7,800 до +73,800. Габариты пилонов 1300х250мм. Материал бетон B30W4F150, арматура А500С и А240.

	К3.44
	12, 13,
14, 15,
16, 17, 18
	 Пилоны в осях Г.3-Б.3/2.3-3.3 с отм. +7,800 до +76,800.
	Добавлены пилоны 250х700мм. в осях Г.3-Б.3/2.3-3.3 с отм. +7,800 до +76,800.
Расположение пилонов вдоль буквенных осей (в осях Г.3-Б.3/2.3-3.3). Материал бетон B30W4F150, арматура А500С и А240. Удалены пилоны вдоль числовых осей (в осях Г.3-Б.3/2.3-3.3).

	К3.45
	12, 13,
14, 15,
16, 17, 18
	Пилон размерами 1300х220мм в осях В.1-Б.1/11.3-12.3 с отм. +7,800 до +76,800.
	Увеличена длина пилона до 1800х220мм в осях В.1-Б.1/11.3-12.3 с отм. +7,800 до +76,800. Откорректировано положение пилона. Материал бетон B30W4F150, арматура А500С и А240.

	К3.46
	12, 13,
14, 15,
16, 17, 18
	Пилоны размерами 1200х220мм в осях Г.3/1.3-2.3, Б.3/1.3-2.3 с отм. +7,800 до +76,800.
	Увеличена длина пилонов до 1250х220мм в осях Г.3/1.3-2.3, Б.3/1.3-2.3 с отм. +7,800 до +76,800. Материал бетон B30W4F150, арматура А500С и А240.

	К3.47
	12, 13,
14, 15,
16, 17, 18
	Стены длиной:
2455мм в осях В.3/1.3-2.3
6375мм в осях 3.3-Г.3/Е.3
6480 в осях 3.3-А.3/Б.3
с отм. +7,800 до +76,800.
	Изменена длина стен в осях В.3/1.3-2.3, 3.3-Г.3/Е.3, 3.3-А.3/Б.3 с отм. +7,800 до +76,800 на:
2500мм; 5800мм; 6420мм. соответственно. Материал бетон B30W4F150, арматура А500С и А240.

	К3.48
	12, 13,
14, 15,
16, 17
	Отсутствие стены в осях 4.3/6.3-Б.3/В.3 с отм. +7,800 до +73,800.
	Добавлена стена в осях 4.3/6.3-Б.3/В.3 с отм. +7,800 до +73,800, толщиной 200мм с проемами 1400х2200h и 1050х2200h. Материал бетон B30W4F150, арматура А500С и А240.

	К3.49
	12, 13,
14, 15,
16, 17
	Проемы в осях 6.3/8.3-Д.3/Е.3 с отм. +7,800 до +73,800, габаритами 1150х2200h.
	Изменение положения и габаритов проемов в осях 6.3/8.3-Д.3/Е.3 с отм. +7,800 до +73,800, на 1250х2400h.

	К3.50
	12, 13,
14, 15,
16, 17, 18
	Плиты перекрытия в осях 1.3/15.3-А.3/Е.3 с отм. +7,800 до +76,800.
	Добавлены/изменены отверстия в плитах перекрытия в осях 1.3/15.3-А.3/Е.3 с отм. +7,800 до +76,800. Габариты новых отверстий в диапазоне 250…2650мм.  Изменение контура плиты перекрытия. Добавлены термовкладыши в зоне переходного балкона в осях Д.3/Е.3-6.3/8.3.

	К3.51
	14, 15,
16, 17
	Угловые Г-образные пилоны 220мм в осях 
Е.3-Д.3/2.3
А.3-Б.3/2.3
А.3-Б.3/13.3
14.3/15.3-Д.3
С отм. +55,800 до +73,800.
	Увеличена толщина угловых Г-образных пилонов до 250мм. в осях:
Е.3-Д.3/2.3
А.3-Б.3/2.3
А.3-Б.3/13.3
14.3/15.3-Д.3
С отм. +55,800 до +73,800. Добавлены монтажные отверстия под крепление фасадных панелей. Габариты отверстий: 250х1460h, 400x1010h, 400x440h. Материал бетон B30W4F150, арматура А500С и А240.

	К3.52
	18
	Отсутствие стены в осях 4.3/6.3-Б.3/В.3 на отм. +76,800.
	Добавлена стена толщиной 200мм с проемами 750х1350h и 1240х1800h в осях 4.3/6.3-Б.3/В.3 на отм. +76,800. Материал бетон B30W4F150, арматура А500С и А240.

	К3.53
	18
	Проемы в осях 6.3/8.3-Д.3/Е.3, габаритами 1150х1800h, 1200х1800h на отм. +76,800.
	Изменение положения и габаритов проемов на 1250х2300h в осях 6.3/8.3-Д.3/Е.3 на отм. +76,800.

	К3.54
	18
	Отсутствие проемов в стенах в осях Б.3/Е.3-4.3/9.3 низ на отм. +76,800 и +77,025.
	Добавлены проемы в стенах в осях Б.3/Е.3-4.3/9.3 низ на отм. +76,800 и +77,025, габариты:
1490х1800h
750х1350h
850х1350h
1240х1800h.

	К3.55
	18
	Угловые пилоны 220мм в осях 
Е.3-Д.3/2.3
А.3-Б.3/2.3
А.3-Б.3/13.3
14.3/15.3-Д.3
На отм.+76,800.
	Увеличена толщина угловых Г-образных пилонов до 250мм. в осях:
Е.3-Д.3/2.3
А.3-Б.3/2.3
А.3-Б.3/13.3
14.3/15.3-Д.3
На отм. +76,800. Добавлены монтажные отверстия под крепление фасадных панелей. Габариты отверстий: 250х400h, 400x560h, 400x440h. Материал пилонов бетон B30W4F150, арматура А500С и А240.

	К3.56
	18
	Пилоны 220мм в осях 
Е.3-Д.3/1.3
А.3-Б.3/1.3
А.3-Б.3/15.3
13.3/14.3-Е.3
На отм.+76,800.
	Пилоны в осях:
Е.3-Д.3/1.3
А.3-Б.3/1.3
А.3-Б.3/15.3
13.3/14.3-Е.3
На отм. +76,800 добавлены монтажные отверстия под крепление фасадных панелей. Габариты отверстий: 250х400h, 400x560h, 400x440h.

	К3.57
	19
	Плита покрытия в осях Д.3/Е.3-6.3/8.3 на отм. +78,800.
	Добавлен участок перепада в плите покрытия по высоте толщиной 200мм, на отм. +79,300 с расположенными на нем 3-мя пилонами, размеры в плане 600х200мм. Добавлены термовкладыши в осях Д.3/Е.3-6.3/8.3. Материал пилонов бетон B30W4F150, арматура А500С и А240.

	К3.58
	19
	Отсутствуют пилоны и колонны в осях:
1.3/3.3-Е.3/Д.3
13.3/15.3-Е.3/Г.3
1.3/3.3-А.3/Б.3
12.3/15.3-А.3/Б.3
На отм. +78,800.
	Добавлены угловые Г-образные пилоны толщиной 250мм. и колонны 400х400мм. в осях:
1.3/3.3-Е.3/Д.3
13.3/15.3-Е.3/Г.3
1.3/3.3-А.3/Б.3
12.3/15.3-А.3/Б.3
На отм. +78,800. Материал пилонов и колонн бетон B30W4F150, арматура А500С и А240.

	К3.59
	19
	Наличие/отсутствие стен толщиной 200мм. Отсутствие проемов в осях 4.3/10.3-А.3/Г.3 на отм. +78,800.
	Удаление/добавление стен толщиной 200мм. Добавление проемов 1000х2000h, низ на отм. +79,390 в осях 4.3/10.3-А.3/Г.3. Материал стен бетон B30W4F150, арматура А500С и А240.

	К3.60
	19
	Стена толщиной 200м. в осях 7.3/8.3-Г.3 на отм. +78,800.
	Перенос стены толщиной 200м. в осях 7.3/8.3-Г.3 на отм. +78,800. Материал стен бетон B30W4F150, арматура А500С и А240.

	К3.61
	19
	Отсутствие проемов и отверстий в осях Г.3/Е.3-8.3
	Добавлены проемы в осях Г.3/Е.3-8.3:
1000х2020h
1205x1605h
Низ на отм. +74,430; +79,885.

	К3.62
	19
	Плита покрытия на отм. +78,800 в осях А.3/Е.3-1.3/15.3
	Добавлены/изменены отверстия в плите покрытия на отм. +78,800 в осях А.3/Е.3-1.3/15.3. Габариты новых отверстий в диапазоне 250…2740мм.  Изменение контура плиты покрытия. 

	К3.63
	20
	Плита покрытия в осях 4.3/10.3-А.3/Е.3 на отм. +81,850.
	Изменение контура плит покрытия в осях 4.3/10.3-А.3/Е.3 на отм. +81.850. Добавлены/изменены отверстия в плите покрытия. Габариты новых отверстий в диапазоне 250…2740мм.  Добавлен парапет по периметру плит покрытия толщиной 200мм. Материал парапета B30W4F150, арматура А500С и А240.

	
	
	
	Изменены материалы для несущих конструкций.
Для подземной части корпуса применен бетон В40, F200, W8 для следующих несущих конструкций:
- стены и пилоны-1 этажа на отм. -4,850;
бетон В30, F200, W8 для следующих несущих конструкций:
- фундаментная плита на отм. -4,850 и приямки;
 - плиты перекрытия с отм. +0,790 до отм. +1,750;
Для надземной части корпуса применен бетон В40, F150, W4 для следующих несущих конструкций:
- угловые пилоны 1-10 этажа с отм+2,740 до отм. +34,800
Для надземной части корпуса применен бетон В30, F150, W4 для следующих несущих конструкций:
- стены и пилоны с отм +2,740 до отм. +78,350 и стены на покрытии с отм. +78,800; 
- плиты перекрытия с отм. -0,200 до отм. +76,800 и плиты покрытия на отм. +78,800 до отм. +81,850.




	№
	Лист
	Решение до корректировки
	Решение после корректировки

	Корпус 20.4

	K4.1
	7
	Приямки в осях 3.4/4.4-Г.4/Д.4. Верх приямков на отм. -6.300. Толщина плит под приямками 400 мм.
	Приямки в осях 3.4/4.4-Г.4/Д.4. Изменена глубина приямков. Верх приямков на отметке -6.150. Увеличена толщина плит под приямками до 550 мм. 
 Материалы:
 - Бетон класса В30, W8, F200;
 - Арматура класса А500С и А240.

	К4.2
	7
	Отсутствуют приямки в осях 3.4/5.4-В.4-Б.4.
	Добавлены приямки в осях 3.4/5.4-В.4-Б.4. Верх приямков на отметке -5.450.
 Материалы:
 - Бетон класса В30, W8, F200;
 - Арматура класса А500С и А240.

	К4.3
	8,9
	Пилоны на отм. -4,850 толщиной 250 мм в осях:          
- 6.4/7.4-А.4/Е.4;
- 1.4/2.4-А.4/Б.4;
- 1.4/2.4-Г.4/Е.4.
	Пилоны на отм. -4,850 толщиной 250 мм в осях:
- 6.4/7.4-А.4/Е.4;
- 1.4/2.4-А.4/Б.4;
- 1.4/2.4-Г.4/Е.4;
заменены стенами толщиной 250 и 300 мм. Материалы:
 - Бетон класса В30, W8, F200;
 - Арматура класса А500С и А240.

	К4.4
	8,9
	Стены подвала толщиной 250 мм и примыкающие к ним пилоны толщиной 250 мм в осях 2.4/6.4-А.4/Б.4 на отм. -4,850.
	Увеличена толщина стен подвала и примыкающих к ним пилонов в осях 2.4/6.4-А.4/Б.4 на отм. -4,850 до 300 мм. Добавлен пилон 950х300 мм, примыкающий к стене между осями 2.4/3.4 на отм. -4,850. 
Материалы:
 - Бетон класса В30, W8, F200;
 - Арматура класса А500С и А240.

	К4.5
	8,9
	Отсутствует стена подвала в осях 2.4/3.4-Е.4 на отм. -4,850.
	Добавлена стена подвала в осях 2.4/3.4-Е.4 на отм. -4,850 толщиной 250 мм. 
Материалы:
 - Бетон класса В30, W8, F200;
 - Арматура класса А500С и А240.

	К4.6
	8,9
	Пилоны в осях 3.4/5.4-Б.4/В.4 на отм. -4,850 толщиной 250 мм.
	Увеличена толщина пилонов в осях 4/5.4-Б.4/В.4 на отм. -4,850 с 250 мм до 300 мм. 
Материалы:
 - Бетон класса В30, W8, F200;
 - Арматура класса А500С и А240.

	К4.7
	8-10.1
	Пилон в осях 2.4/3.4-Б.4/В.4 1500х300 мм: 
- на отм. -4,850;
- на отм. +2,540.
	Увеличена длина пилона в осях 2.4/3.4-Б.4/В.4 до 2300 мм на отм. -4,850, +2,540. Для подземного этажа и 1 этажа. 
Материалы:
 - Бетон класса В30, W8, F200;
 - Арматура класса А500С и А240.

	К4.8
	8,9
	Стены подвала в осях 3.4/5.4-Г.4/Е.4 на отм. -4,850 толщиной 200 мм.
	Увеличена толщина стен в осях 3.4/5.4-Г.4/Е.4 на отм. -4,850 вдоль цифровых осей до 250 мм. Добавлен проем в стене вдоль оси 3.4. Габариты проема в плане 1310 мм. Изменена конфигурация стен. Добавлена стена вдоль оси   Г.4 толщиной 250 мм.   Добавлена стена вдоль оси Е.4 толщиной 250 мм. 
Материалы:
 - Бетон класса В30, W8, F200;
 - Арматура класса А500С и А240.

	К4.9
	9
	Участок плиты перекрытия в осях 3.4-5.4/Г.4-Е.4 на отм. +0,700.
	Изменился контур плиты перекрытия в осях 3.4-5.4/Г.4-Е.4 на отм. +0,700 толщиной     200 мм. 
Материалы:
 - Бетон класса В30, W8, F200;
 - Арматура класса А500С и А240.

	К4.10
	9
	Участок плиты перекрытия в осях 1.4-3.4/А.4-Г.4 на отм. +0,700.
	Изменился контур плиты перекрытия в осях 1.4-3.4/А.4-Г.4 на отм. +0,700 толщиной 200 мм. 
Материалы:
- Бетон класса В30, W8, F200;
- Арматура класса А500С и А240.

	К4.11
	9
	Отсутствуют балки-стенки в осях 4.4/6.4-Е.4 на отм.+0,150 толщиной 250 мм, высотой 2340 мм, 2540 мм..
	Добавлены балки-стенки толщиной 250 мм:  -на отм. +0,150 высотой 2340 мм (высота от низа балки до верха плиты) в осях 4.4/5.4-Е.4, отметка верха плиты +2,490.
- на отм. +0,150 высотой 2540 мм (высота от низа балки до верха плиты) в осях 5.4/6.4-Е.4, отметка верха плиты +2,690.
Материалы:
 - Бетон класса В30, W8, F200;
 - Арматура класса А500С и А240.

	К4.12
	10
	Плита перекрытия в осях 1.4/7.4-А.4/Е.4 над -1 этажом 
с отм.+2,550.
	 Изменены отметки плиты перекрытия над -1 этажом на отм. +2,490, +2,690, +2,340, +2,540.
Материалы:
- Бетон класса В30, W8, F200;
  - Арматура класса А500С и А240.      

	К4.13
	10-15
	Отверстия в плите перекрытия в осях 1.4/7.4-А.4/Е.4 на отм.:
-на отм. +2,490, +2,690, +2,340, +2,540;
-на отм. +7,800;
-на отм. +10,800…+52,800;
-на отм. +55,800;
-на отм. +57,800;
	Добавлены/смещены отверстия в стенах и плитах в осях в осях 1.4/7.4-А.4/Е.4:
-на отм. +2,490, +2,690, +2,340, +2,540;
-на отм. +7,800;
-на отм. +10,800…+52,800;
-на отм. +55,800;
-на отм. +57,800; 




	К4.14
	10, 11-15
	Плита перекрытия толщиной 200 мм в осях 1.4/7.4-А.4/Е.4:
-на отм. +2,490, +2,690, +2,340, +2,540;
-на отм. +7,800;
-на отм. +10,800…+52,800;
-на отм. +55,800;
-на отм. +57,800;
 

	Изменение контура плит перекрытия в осях 1.4/7.4-А.4/Е.4: 
-на отм. +2,490, +2,690, +2,340, +2,540;
-на отм. +7,800;
-на отм. +10,800…+52,800;
-на отм. +55,800;
-на отм. +57,800;
Материалы на отм. +2,490, +2,690, +2,340, +2,540:
- Бетон класса В30, W8, F200;
   - Арматура класса А500С и А240.   
Материалы на отм. +7,800…+57,800:
- Бетон класса В30, W6, F150;
   - Арматура класса А500С и А240.

	К4.15
	10-11
	Отсутствует пилон в осях 2.4-3.4/Б.4-А.4 на отм. +2,540.
	Добавлен пилон 1250х250 в осях                2.4-3.4/Б.4-А.4 на отм. +2,540. 
Материалы:
- Бетон класса В30, W8, F200;  
 - Арматура класса А500С и А240.

	К4.16
	10-11
	Отсутствуют участки стены в осях 2.4-3.4/Д.4 на отм. +2,540 и в осях 7.4/В.4-Б.4 на отм. +2,690.
	Добавлены участки стены в осях 2.4-3.4/Д.4 на отм. +2,540 толщиной 200мм, и в осях 7.4/В.4-Б.4 на отм. +2,690 толщиной 250мм.
Материалы:
- Бетон класса В30, W8, F200;  
- Арматура класса А500С и А240.

	К4.17
	8-14
	Пилоны и стены в осях 
1.4-7.4/А.4-Е.4 на 
отм. -4,850…+55,800.
	Скорректировано расположение некоторых пилонов и стен в осях 1.4-7.4/А.4-Е.4 на отм. -4,850…+55,800. 
Материалы с отм. -4,850 по +2,690:
- Бетон класса В30, W8, F200;  
- Арматура класса А500С и А240.
Материалы с отм. +7,800 по +55,800:
- Бетон класса В30, W4, F150;  
- Арматура класса А500С и А240.

	К4.18
	15
	Отсутствует участок плиты перекрытия в осях Д.4-Е.4/3.4-5.4 на отм. +58,300 и на отм. +58, 430.
	Новый участок плиты перекрытия в осях Д.4-Е.4/3.4-5.4 на отм. +58,300 и на            отм. +58,430.
Толщина плиты на отм. +58,300 - 200 мм, Толщина плиты на отм. +58,430 - 180 мм.
Материалы:
- Бетон класса В30, W6, F150;  
- Арматура класса А500С и А240.

	К4.19
	15, 16
	Стены машинного отделения на отм. +57,800, и парапеты на отм. +60,850 в осях 3.4-5.4/Б.4-Д.4.
	Корректировка контура стен машинного отделения на отм. +57,800, и парапетов на отм. +60,850 в осях 3.4-5.4/Б.4-Д.4. 
Толщина стен 200 мм.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;  
- Арматура класса А500С и А240.

	К4.20
	15
	Отсутствуют колонны по контуру плиты в осях А.4-Е.4/1.4-7.4 на отм. +57,800.
	Добавлены колонны по контуру плиты
в осях А.4-Е.4/1.4-7.4 на отм. +57,800:               - сечением 400х400, 600х220;
- Г-образного сечения 720х220х520х220. 
Данные колонны необходимы для крепления конструкций парапета.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;  
- Арматура класса А500С и А240.

	К4.21
	16
	Плита покрытия машинного отделения в осях 3.4-5.4/Б.4-Д.4 на отм. +60,850.
	Изменение контура плиты покрытия машинного отделения в осях 3.4-5.4/Б.4-Д.4 на отм. +60,850. Добавлены/смещены отверстия в плите. Габариты отверстий ⌀110, 110280x280h, 300х300h, 450x450h, 930x950h, 1050x1050h.
Материалы:
- Бетон класса В30, W6, F150;  
- Арматура класса А500С и А240.

	К4.22
	10.1
	Отсутствуют участки плит перекрытия на отм. +5,970 в              осях 2.4-4.4-А.4/Д.4 и 6.4/7.4-Б.4/В.4.
	Новые участки плит перекрытия толщиной 220 мм на отм. +5,970 в осях 2.4-4.4-А.4/Д.4 и 6.4/7.4-Б.4/В.4. 
Материалы:
- Бетон класса В30, W8, F200;  
- Арматура класса А500С и А240.

	
	
	
	Изменены материалы для несущих конструкций.
Для подземной части корпуса применен бетон В30, F200, W8 для следующих несущих конструкций:
 - фундаментная плита на отм. -4,850 и приямки;
 - стены и пилоны-1 этажа на отм. -4,850;
 - плиты перекрытия с отм. +0,700 до отм. +1,350;
Для надземной части корпуса применен бетон В30, F150, W4 для следующих несущих конструкций:
 - стены и пилоны с отм. +2,490 до отм. +57,800 и стены на покрытии с отм. +57,800; 
- плиты перекрытия с отм. +2,490 до отм. +55,800 и плиты покрытия на отм. +57,800 до отм. +60,850.

















	№
	Лист
	Решение до корректировки
	Решение после корректировки

	Корпус 20.5

	K5.1
	7
	Приямки осях В-Г/17. Верх приямков на отм. -6.300. Толщина плит под приямками 400 мм.
	Изменена глубина приямков.
 Верх приямков осях В-Г/17 на отм. -6.150. Увеличена толщина плит под приямками до 550 мм.
Материалы:
- Бетон класса В30, W6, F150;  
- Арматура класса А500С и А240.

	К5.2
	7
	Отсутствуют приямки размером 600х600х600 в осях 4.5-8.5/А.5-В.5.
	Добавлены приямки размером 600х600х600 в осях 4.5-8.5/А.5-В.5. 
Верх приямков на отм. -5,450.
Материалы:
- Бетон класса В30, W8, F200;  
- Арматура класса А500С и А240.

	К5.3
	7
	Участок фундаментной плиты толщиной 1100 мм в осях 1.5/2.5-А.5/Б.5 на отм.-4,850.
	Изменен контур фундаментной плиты толщиной 1100 мм в осях 1.5/2.5-А.5/Б.5 
на отм. -4,850. 
Материалы:
- Бетон класса В30, W8, F200;  
- Арматура класса А500С и А240.

	К5.4
	8,9
	Стены подвала толщиной 250 мм на отм. -4,850: 
- в осях 2.5/3.5-Е.5/Ж.5;    
- в осях 9.5-Д.5/Ж.5.
	Увеличена толщина стен подвала в осях 2.5/3.5-Е.5/Ж.5, 9.5-Д.5/Ж с 250 мм до  
 350 мм.
Материалы:
- Бетон класса В40, W8, F200;  
- Арматура класса А500С и А240.

	К5.5
	8-10
	Стены в осях 10.5/11.5-Д.5/Ж.5 
 вдоль цифровых осей на      отм. -4,850, +2,390 толщиной 250 мм.
	Увеличена толщина стен в осях 10.5/11.5-Д.5/Ж.5 на отм. -4,850, +2,390 вдоль цифровых осей с 250 мм до 300 мм. 
Материалы:
- Бетон класса В40, W8, F200;  
- Арматура класса А500С и А240.

	К5.6
	8-10
	Стена в осях 10.5/11.5-Д.5/Е.5 вдоль буквенных осей толщиной 250 мм на отм. -4,850, +2,390.
	Стена в осях 10.5/11.5-Д.5/Е.5 вдоль буквенных осей на отм. -4,850, +2,390 перенесена на 835 мм вправо, толщина увеличена с 250 мм до 300 мм. 
Материалы:
- Бетон класса В40, W8, F200;  
- Арматура класса А500С и А240.

	К5.7
	8,9
	Стены подвала в осях 5.5/7.5-Д.5/Ж.5 на отм. -4,850,  толщиной 200 мм.
	Увеличена толщина стен в осях 5.5/7.5-Д.5/Ж.5 на отм. -4,850 с 200 мм до 300 мм. Стена между осями 6.5/7.5 вдоль цифровых осей удлинена на 1525 мм. Добавлен проем размерами 1250х4135 в стене по оси Д.5. 
Материалы:
- Бетон класса В40, W8, F200;  
- Арматура класса А500С и А240.

	К5.8
	8,9
	Стены подвала в осях 3.5/10.5-В.5/Д.5 на отм. -4,850, толщиной 200 мм. (Стены лифтовых шахт)
	Увеличена толщина стен подвала в осях 3.5/10.5-В.5/Д.5 на отм. -4,850 с 200 мм до 300 мм, кроме стены, разделяющей лифтовые шахты между осей 6.5/7.5 вдоль цифровых осей. 
Материалы:
- Бетон класса В40, W8, F200;  
- Арматура класса А500С и А240.

	К5.9
	8,9
	Стены подвала в осях 1.5/3.5-Г.5/Д.5 на отм. -4,850, толщиной 250 мм.
	Увеличена толщина стен подвала в осях 2.5/3.5-Г.5/Д.5 вдоль буквенных осей на отм. -4,850 с 250 мм до 300 мм. 
Материалы:
- Бетон класса В40, W8, F200;  
- Арматура класса А500С и А240.

	К5.10
	8,9
	Стена подвала толщиной 250 мм и пилоны толщиной 300 мм примыкающие к ней в осях 1.5/2.5-Б.5/Е.5, 1.5/11.5-А.5/Б.5       
на отм. -4,850.
	Увеличена толщина стены подвала с 250 мм до 300 мм и пилонов с 300 мм до 350 мм примыкающие к ней в осях 1.5/2.5-Б.5/Е.5, 1.5/11.5-А.5/Б.5 на отм. -4,850.
 Материалы:
- Бетон класса В40, W8, F200;  
- Арматура класса А500С и А240.

	К5.11
	8,9
	Пилоны на отм. -4,850:
-в осях 1.5/2.5-Е.5/Ж.5, толщиной 250;
   -в осях 11.5/12.5-А.5/Б.5 толщиной 300 мм.
	Пилоны в осях 1.5/2.5-Е.5/Ж.5 толщиной 250 и пилоны в осях.11.5/12.5-А.5/Б.5 толщиной 300 мм отм. -4,850 заменены на стены толщиной 300 мм. 
Материалы:
- Бетон класса В40, W8, F200;  
- Арматура класса А500С и А240.

	К5.12
	8,9
	Пилоны на отм. -4,850 толщиной 250 и 300 мм в осях:
- 12.5-Е.5/Ж.5;
- 10.5/11.5-Б.5/Г.5;
- 7.5/9.5-Б.5/Д.5;
-2.5/6.5-Б.5/Г.5.
	Толщина пилонов увеличена с 250 мм до 300 и с 300 мм до 350 мм. Незначительно изменена длина и расположение нескольких пилонов. 

Материалы:
- Бетон класса В40, W8, F200;  
- Арматура класса А500С и А240.

	К5.13
	8
	Пилон в осях 2.5/3.5-Д.5/Е.5 на отм. -4,850  толщиной 250 мм.
	Пилон в осях 2.5/3.5-Д.5/Е.5 на отм. -4,850 толщиной 250 мм перенесен на 210 мм влево. 
Материалы:
- Бетон класса В40, W8, F200;  
- Арматура класса А500С и А240.

	К5.14
	8
	Пилоны в осях 10.5/11.5-Д.5, 3.5/4.5-Д.5/Е.5 на отм. -4,850  толщиной 250 мм.
	Удалены пилоны в осях 10.5/11.5-Д.5, 3.5/4.5-Д.5/Е.5 на отм. -4,850  толщиной   250 мм.

	К5.15
	8
	Отсутствуют пилоны на отм. -4,850: 
- Сечением 1000х300 мм в осях 8.5-Е.5;
- Сечением 1000х300 в осях 10.5-Б.5/В.5;
- Сечением 1200х250 мм в осях 2.5-Г.5/В.5;
- Г-образного сечения 1000х250х1000х300 мм в осях - 7.5/8.5-В.5. 
	Добавлены пилоны на отм. -4,850: 
- Сечением 1000х300 мм в осях 8.5-Е.5;
- Сечением 1000х300 в осях 10.5-Б.5/В.5;
- Сечением 1200х250 мм в осях 2.5-Г.5/В.5;
- Г-образного сечения 1000х250х1000х300 мм в осях - 7.5/8.5-В.5. 
Материалы:
- Бетон класса В40, W8, F200;  
- Арматура класса А500С и А240.

	К5.16
	9
	Плита перекрытия в осях 9.5-12.5/В.5-Д.5 на отм. +0,500 толщиной 200 мм.
	Изменился контур плиты перекрытия в осях 9.5-12.5/В.5-Д.5 на отм. +0,500 толщиной 200 мм. 
Материалы:
- Бетон класса В30, W8, F200;  
- Арматура класса А500С и А240.

	К5.17
	9
	Плита перекрытия в осях 8.5-12.5/А.5-Д.5 на отм. +0,500 толщиной 200 мм.
	Удален участок плиты перекрытия в осях 8.5-12.5/А.5-Д.5 на отм. +0,500 толщиной 200 мм.

	К5.18
	9
	Плита перекрытия в осях 8.5/Б.5-В.5 на отм. +0,500 толщиной            200 мм.

	Изменился контур плиты перекрытия в осях 8.5/Б.5-В.5 на отм. +0,500 толщиной            200 мм.
 Материалы:
- Бетон класса В30, W8, F200;  
- Арматура класса А500С и А240.

	К5.19
	9
	Плита перекрытия в осях 7.5-8.5/Д.5 на отм. +0,600 толщиной          200 мм.
	Изменился контур плиты перекрытия в осях 7.5-8.5/Д.5 на отм. +0,600 толщиной          200 мм. 
Материалы:
- Бетон класса В30, W8, F200;  
- Арматура класса А500С и А240.

	К5.20
	9
	Плита перекрытия в осях 6.5-7.5/Г.5-Д.5 на отм. +0,600             толщиной  200 мм.
	Изменился контур плиты перекрытия в осях 6.5-7.5/Г.5-Д.5 на отм. +0,600 толщиной          200 мм. 
Материалы:
- Бетон класса В30, W8, F200;  
- Арматура класса А500С и А240.

	К5.21
	9
	Отсутствуют плиты перекрытий в осях 3.5-7.5/Г.5 на отм. +1,200 толщиной 200 мм.
	Новые плиты перекрытий в осях 3.5-7.5/Г.5 на отм. +1,200 толщиной 200 мм. 
Материалы:
- Бетон класса В30, W8, F200;  
- Арматура класса А500С и А240.

	К5.22
	9
	Участок плиты перекрытия на отм. +0,600 в осях 1.5-4.5/А.5-Д.5 толщиной 200 мм.
	Заменен участок плиты перекрытия на         отм. +0,600 в осях 1.5-4.5/А.5-Д.5 толщиной 200 мм на новый участок плиты перекрытия на отм. +0,850 толщиной 200 мм.
 Материалы:
- Бетон класса В30, W8, F200;  
  - Арматура класса А500С и А240.

	К5.23
	9
	Участок плиты перекрытия в осях 5.5-7.5/Д.5-Ж.5 на отм.+0,600 толщиной  200 мм.
	Удален участок плиты перекрытия в осях 5.5-7.5/Д.5-Ж.5 на отм.+0,600 толщиной  200 мм.

	К5.24
	9
	Участок плиты перекрытия в осях 2.5-4.5/Д.5-Е.5 на отм.+0,600 толщиной   200 мм.
	Удален участок плиты перекрытия в осях 2.5-4.5/Д.5-Е.5 на отм.+0,600 толщиной   200 мм.

	К5.25
	9
	Плита перекрытия в осях 1.5-4.5/Д.5-Ж.5 на отм. +0,850 толщиной 200 мм.
	Изменился контур плиты перекрытия в осях 1.5-4.5/Д.5-Ж.5 на отм. +0,850 толщиной 200 мм. 
Материалы:
- Бетон класса В30, W8, F200;  
- Арматура класса А500С и А240.

	К5.26
	9
	Участок плиты перекрытия в осях 8.5-12.5/А.5-В.5 на отм. +0,600 толщиной 200 мм.
	Удален участок плиты перекрытия в осях 8.5-12.5/А.5-В.5 на отм. +0,600 толщиной 200 мм.

	К5.27
	9,10
	Отсутствует участок стены в осях 2.5-3.5/Д.5-Г.5 на отм. -1,400, +2,640 толщиной 250мм.
	Добавлен участок стены в осях 2.5-3.5/Д.5-Г.5 на отм. -1,400, +2,640 толщиной 250мм. 
Материалы:
- Бетон класса В40, W8, F200;  
- Арматура класса А500С и А240.

	К5.28
	9,10
	Пилон в осях 10.5/11.5-Д.5 на отм. –4,850 толщиной 250 мм.
	Удален Пилон в осях 10.5/11.5-Д.5 толщиной 250 мм.

	К5.29
	9
	Отсутствуют пилоны на 
отм. -4,850:
- Сечением 1000х300 мм в осях 8.5-Е.5;
- Сечением 1000х250 мм в осях 9.5/10.5-Д.5;
- Сечением 1000х250 мм в осях 8.5/9.5-В.5/Г.5;
- Сечением 1000х250 мм в осях 2.5/4.5-В.5/Г.5;
- Сечением 1200х250 мм в осях 2.5-Г.5/В.5;
- Г-образного сечения 1000х250х1000х300 мм в осях - 7.5/8.5-В.5. 
	Добавлены пилоны на отм. -4,850:
- Сечением 1000х300 мм в осях 8.5-Е.5;
- Сечением 1000х250 мм в осях 9.5/10.5-Д.5;
- Сечением 1000х250 мм в осях 8.5/9.5-В.5/Г.5;
- Сечением 1000х250 мм в осях 2.5/4.5-В.5/Г.5;
- Сечением 1200х250 мм в осях 2.5-Г.5/В.5;
- Г-образного сечения 1000х250х1000х300 мм в осях - 7.5/8.5-В.5. 
Материалы:
- Бетон класса В40, W8, F200;  
- Арматура класса А500С и А240.

	К5.30
	9,10
	Отсутствуют балки-стенки толщиной 250 мм:
- между осями 10.5-11.5 на отм. -1,240 высотой 3560 мм.
- в осях 11.5/12.5-Ж.5 на          отм. -0,740 высотой 3130 мм. 


	Добавлены балки-стенки толщиной 250 мм:  - на отм. -1,240 высотой 3560 мм (высота от низа балки до верха плиты) в осях 10.45/10.45-Ж.5, отметка верха плиты +2,320.
- на отм. -0,740 высотой 3130 мм (высота от низа балки до верха плиты) в осях 5.4/6.4-Е.4, отметка верха плиты +2,690.
Материалы:
- Бетон класса В40, W8, F200;  
- Арматура класса А500С и А240.

	К5.31
	9-20
	Стены и плиты в осях 1.5-12.5/А.5-Ж.5 с отм. -4,850 до    +81, 850. 
	Добавлены/смещены отверстия в стенах и плитах в осях 1.5-12.5/А.5-Ж.5 на -4,850 до +81, 850.  

	К5.32
	9-20
	Плиты перекрытия толщиной   200 мм в осях 1.5-12.5/А.5-Ж.5 с отм. +0,500 до +81, 850.  
	Изменение контура плит перекрытия толщиной 200 мм в осях 1.5-12.5/А.5-Ж.5 с отм. +0,500 до +81, 850.  
Материалы на отм. +0,500…+2,840:
- Бетон класса В30, W4, F150;  
- Арматура класса А500С и А240.
Материалы на отм. +7,800:
- Бетон класса В30, W4, F150;  
- Арматура класса А500С и А240.
Пилоны П-2.5-1, П-2.5-2, П-2.5-3
выполнить бетона класса B40
Материалы на отм. +10,800…+81,850:
- Бетон класса В30, W4, F150;  
- Арматура класса А500С и А240.

	К5.33
	9-20
	Пилоны и стены в осях 1.5-12.5/А.5-Ж.5 на отм. -4,850 до +81, 850.
	Скорректировано расположение некоторых пилонов и стен в осях 1.5-12.5/А.5-Ж.5 на отм. -4,850 до +81,850. 
Материалы с отм. -4,850 по +2,690:
- Бетон класса В30, W8, F200;  
- Арматура класса А500С и А240.
Материалы с отм. +7,800 по +81,850:
- Бетон класса В30, W4, F150;  
- Арматура класса А500С и А240.

	К5.34
	10
	Отметка плиты перекрытия над 1 этажом в осях 1.5-12.5/А.5-Ж.5 на   отм. +2,500 толщиной 200 мм.
	Изменились отметки плиты перекрытия над -1 этажом в осях 1.5-12.5/А.5-Ж.5 на отм.: +2,390, +2,320, +1400, +2,340, +2,490, +2,290, +2,840, +2,510. 
Материалы:
- Бетон класса В30, W8, F200;  
- Арматура класса А500С и А240.

	К5.35
	10
	Отсутствуют пилоны на               отм. +2,490:
  - Сечением 1000х300 мм в осях                              8.5-Е.5;
- Сечением 1000х250 мм в осях 8.5/9.5-В.5/Г.5;

	Добавлены пилоны на отм. +2,490:
  - Сечением 1000х300 мм в осях 8.5-Е.5;
-Сечением 1000х250 мм в осях 7.5/8.5-В.5/Г.5;
Материалы:
- Бетон класса В40, W8, F200;  
- Арматура класса А500С и А240.

	К5.36
	10.1
	Плиты перекрытия толщиной 200 мм на отм. +5,900 в осях 7.5/8.5-Е.5/Ж.5 и 7.5/9.5-А.5/Г.5.
	Новые участки плит перекрытия толщиной 200 мм на отм. +5,900 в осях 7.5/8.5-Е.5/Ж.5 и 7.5/9.5-А.5/Г.5.
 Материалы:
- Бетон класса В30, W8, F200;  
- Арматура класса А500С и А240.

	К5.37
	9-11
	Угловые Г-образные пилоны толщиной 250 мм (И пилоны в составе стен) на отм. -4,850, +2,840.
	Назначен новый бетон в конструкциях подземного и 1 этажа. 
Материалы:
- Бетон класса В40, W8, F200;  
- Арматура класса А500С и А240.

	К5.38
	11-18
	Угловые Г-образные пилоны толщиной 220 мм:
- на отм. +7,800…+31.800 в осях 1.5-12.5/А.5-Ж.5;
- на отм. +34,800…+70.800 в осях 1.5-12.5/А.5-Ж.5;
- на отм. +73,800 в осях 1.5-12.5/А.5-Ж.5;
- на отм. +76,800 в осях 1.5-12.5/А.5-Ж.5;




	Для угловых Г-образных пилонов толщиной 220 мм на отм. +7,800…+31.800 в осях 1.5-12.5/А.5-Ж.5 назначен новый бетон класса B40, марка по водонепроницаемости W4, марка по морозостойкости F150 (в конструкциях с 2 по 10 этаж).
На отм. +7,800…+76.800 в осях 1.5-12.5/А.5-Ж.5 изменена толщина на 250 мм, добавлены монтажные отверстия, (в конструкциях с 2 по 25 этаж). Материал конструкций с отм. +34,800…+76.800 в осях 1.5-12.5/А.5-Ж.5 (с 11 по 25 этаж) без изменений.
Материалы с отм. +7,800…+31.800:
- Бетон класса В40, W4, F150;  
- Арматура класса А500С и А240
Материалы с отм. +34,800…+76.800:
- Бетон класса В30, W4, F150;  
- Арматура класса А500С и А240.

	К5.39
	19
	Отсутствуют плиты перекрытия: 
- на отм. +79,300 в осях 5.5-7.5/Е.5-Ж.5;
- на отм. +79,430 в осях 5.5-7.5/Е.5-Ж.5;
	Новый участок плиты перекрытия:
- на отм. +79,300 в осях 5.5-7.5/Е.5-Ж.5;
- на отм. +79,430 в осях 5.5-7.5/Е.5-Ж.5;
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;  
- Арматура класса А500С и А240.
Толщина плиты на отм. +79,300 - 200 мм, Толщина плиты на отм. +79,430 - 200 мм.

	К5.40
	19, 20
	Контур стен машинного отделения в осях 3.5-9.5/В.5-Д.5 на отм.+78,800, +81,850.
	Корректировка контура стен машинного отделения в осях 3.5-9.5/В.5-Д.5 на отм. +78,800, +81,850.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;  
- Арматура класса А500С и А240.

	К5.41
	19
	Отсутствуют колонны по контуру плиты в осях 1.5-12.5/А.5-Ж.5 на отм. +78,800.

	Добавлены колонны по контуру плиты в осях 1.5-12.5/А.5-Ж.5 на отм. +78,800:
   - сечением 400х400, 600х220;
   -Г-образного сечения 730х250х550х250.
Данные колонны необходимы для крепления парапетных панелей.
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;  
- Арматура класса А500С и А240.

	К5.42
	20
	Контур плит покрытия машинного отделения в осях             3.5-9.5/В.5-Д.5 на отм. +81,850. 
.
	Корректировка контура плит покрытия машинного отделения в 3.5-9.5/В.5-Д.5. Добавлены/смещены отверстия в плите. Габариты отверстий 300x300, 450x450h, 300x980h, 870x1350h, 780x2700h, ⌀110. Добавлен парапет по контуру плиты. 
Толщина плит 200 мм. Толщина парапета 200 мм. 
Материалы:
- Бетон класса В30, W4, F150;  
- Арматура класса А500С и А240.

	
	
	
	Изменены материалы для несущих конструкций.
Для подземной части корпуса применен бетон В40, F200, W8 для следующих несущих конструкций:
- стены и пилоны-1 этажа на отм. -4,850;
бетон В30, F200, W8 для следующих несущих конструкций:
- фундаментная плита на отм. -4,850 и приямки;
 - плиты перекрытия с отм. +0,500 до отм. +1,400;
Для надземной части корпуса применен бетон В40, F150, W4 для следующих несущих конструкций:
- угловые пилоны 1-10 этажа с отм+2,390 до отм. +34,800
Для надземной части корпуса применен бетон В30, F150, W4 для следующих несущих конструкций:
- стены и пилоны с отм +2,390 до отм. +78,350 и стены на покрытии с отм. +78,800; 
- плиты перекрытия с отм. +2,390 до отм. +76,800 и плиты покрытия на отм. +78,800 до отм. +81,850.







	№
	Лист
	Решение до корректировки
	Решение после корректировки

	Корпус 20.6

	K6.1
	7
	Приямки 1750х2650 мм на отм. -7,050 в осях 6-7/Б-В, 9-10/Б-В, 11-12/Б-В. Толщина плит приямков 400 мм.
	Изменилась отметка приямков 1750х2650 мм в осях 6-7/Б-В, 9-10/Б-В, 11-12/Б-В на отм. -6,900. Увеличена толщина плит приямков до 550 мм.

Материал приямков - бетон В30, F200, W8; арматура А500С, А240.

	К6.2
	7
	Приямки 600х600 мм в осях 7-13/А.6-Б отсутствуют.
	Добавлены приямки 600х600 мм на отм. -6,200 в осях 7-13/А.6-Б. Толщина плит приямков 400 мм.

Материал приямков - бетон В30, F200, W8; арматура А500С, А240.

	К6.3
	8
	1. Стены подвала и пилоны, примыкающие к ней, в осях 1.6-18.6/А.6-Б.6 толщиной 250 мм на отм. -5,600.
2. Отсутствуют пилоны 950х300 мм в осях А.6-Б.6/2.6-3.6, А.6-Б.6/8.6-9.6, А.6-Б.6/13.6-14.6 на отм. -5,600.
	1. Увеличена толщина стены подвала и пилонов, примыкающих к ней, в осях 1.6-18.6/А.6-Б.6 на отм. -5,600 до 300 мм.
2. Добавлены пилоны 950х300 мм в осях А.6-Б.6/2.6-3.6, А.6-Б.6/8.6-9.6, А.6-Б.6/13.6-14.6 на отм. -5,600.
Материал стен - бетон В30, F200, W8; арматура А500С, А240.
Материал пилонов - бетон В30, F200, W8; арматура А500С, А240.

	К6.4
	8
	Пилоны 1500х250 мм и стены толщиной 250 мм в осях 1.6/А.6-Е.6, 18.6/А.6-Е.6 на отм. -5,600. 
	Пилоны 1500х250 мм и стены в осях 1.6-2.6/А.6-Е.6, 17.6-18.6/А.6-Е.6 на отм. -5,600 объединены в одну общую стену толщиной 250 мм.

Материал стен - бетон В30, F200, W8; арматура А500С, А240.

	К6.5
	8
	1. Пилон 900х300 мм в осях 17.6/Г.6-Д.6 на отм. -5,600.
2. Стены в осях 17.6-18.6/Г.6-Д.6 отсутствуют.
	1. Отсутствует пилон 900х300 мм в осях 17.6/Г.6-Д.6 на отм. -5,600. 
2. Добавлены стены толщиной 250 и 300 мм в осях 17.6-18.6/Г.6-Д.6 на отм. -5,600.

Материал стен - бетон В30, F200, W8; арматура А500С, А240.

	К6.6
	8
	1. Пилон 900х300 мм в осях 5.6-6.6/Г.6-Д.6 на отм. -5,600.
2. Стены в осях 5.6-6.6/Г.6-Д.6 отсутствуют.
	1. Отсутствует пилон 900х300 мм в осях 5.6-6.6/Г.6-Д.6 на отм. -5,600. 
2. Добавлены стены толщиной 250 мм в осях 5.6-6.6/Г.6-Д.6 на отм. -5,600.
Материал стен - бетон В30, F200, W8; арматура А500С, А240.

	К6.7
	8
	1. Пилоны в осях 2.6-16.6/Б.6-В.6 на отм. -5,600 толщиной 250 мм.
2. Пилон 975х250 мм в осях 11.6/В.6 на отм. -5,600.
3. Пилоны 1000х300 мм в осях 8.6-9.6/Б.6-В.6 и 13.6-14.6/Б.6-В.6 отсутствуют.
	1. Толщина пилонов в осях 2.6-16.6/Б.6-В.6 на отм. -5,600 увеличена до 300 мм. Изменено расположение пилонов.
2. Увеличены размеры пилона в осях 11.6/В.6 на отм. -5,600 до 1000х300мм. Изменено расположение пилонов. 
3. Добавлены новые пилоны 1000х300 мм в осях 8.6-9.6/Б.6-В.6 и 13.6-14.6/Б.6-В.6 на отм. -5,600.
Материал пилонов - бетон В30, F200, W8; арматура А500С, А240.

	К6.8
	8
	Стены в осях 7.6/А.6-Е.6, 12.6/А.6-Е.6 толщиной 220 мм на отм. -5,600.
	Увеличена толщина стен в осях 7.6/А.6-Е.6, 12.6/А.6-Е.6 на отм. -5,600 до 250 мм. Увеличена длина стен.

Материал стен - бетон В30, F200, W8; арматура А500С, А240.

	К6.9
	8
	1. Стены толщиной 200 мм на отм. -5,600 в осях:
- 1.6-7.6/Е.6;
- 8.6-11.6/Е.6;
- 13.6-16.6/Е.6.
2. Пилоны 800х400 мм на отм. -5,600 в осях:
- 2.6-6.6/Е.6;
- 8.6-11.6/Е.6;
- 13.6-16.6/Е.6.

	1. Изменена конфигурация стен, добавлены новые участки стен, увеличена толщина стен до 250 мм на отм. -5,600 в осях:
- 1.6-7.6/Е.6;
- 8.6-11.6/Е.6;
- 13.6-16.6/Е.6.
2. Изменено расположение пилонов 800х400 мм на отм. -5,600 в осях:
- 2.6-6.6/Е.6;
- 8.6-11.6/Е.6;
- 13.6-16.6/Е.6.
Материал стен - бетон В30, F200, W8; арматура А500С, А240.
Материал пилонов - бетон В30, F200, W8; арматура А500С, А240.

	К6.10
	8
	1. Стены толщиной 200 мм на отм. -5,600 в осях:
- 3.6-5.6/Г.6-Е.6;
- 9.6-11.6/Г.6-Е.6;
- 14.6-16.6/Г.6-Е.6.
2. Проемы в осях 4.6-5.6/Г.6-Д.6, 10.6-11.6/Г.6-Д.6, 15.6-16.6/Г.6-Д.6 на отм. -5,600.

	1. Изменена конфигурация стен, увеличена толщина стен до 250 мм на отм. -5,600 в осях:
- 3.6-5.6/Г.6-Е.6;
- 9.6-11.6/Г.6-Е.6;
- 14.6-16.6/Г.6-Е.6. 
Отсутствуют стены на отм. -5,600 в осях:
4.6-5.6/Г.6-Д.6;
10.6-11.6/Г.6-Д.6;
15.6-16.6/Г.6-Д.6.
2. Изменено расположение проемов в осях 4.6-5.6/Г.6-Д.6, 10.6-11.6/Г.6-Д.6, 15.6-16.6/Г.6-Д.6 на отм. -5,600.

Материал стен - бетон В30, F200, W8; арматура А500С, А240.

	К6.11
	9
	1. Плиты перекрытия толщиной 200 мм в осях 4.6-5.6/Г.6-Е.6 на отм.
-0,950.
2. Отсутствует участок плиты перекрытия на отм. -0,950 в осях 4.6-5.6/Д.6-Е.6.
	1. Изменился контур и отметка плиты перекрытия толщиной 200 мм в осях 4.6-5.6/Г.6-Е.6 на отм. -0,860.
2. Новый участок плиты перекрытия на отм. -0,860 толщиной 200 мм в осях 4.6-5.6/Д.6-Е.6.

Материал плиты - бетон В30, F200, W8; арматура А500С, А240.

	К6.12
	9
	Отсутствует плита перекрытия на отм. -0,300 в осях 3.6-4.6/Г.6-Д.6.
	Новая плита перекрытий на отм. -0,300 толщиной 200 мм в осях 3.6-4.6/Г.6-Д.6.

Материал плиты - бетон В30, F200, W8; арматура А500С, А240.

	К6.13
	9
	Участок плиты перекрытия на отм. -0,950 толщиной 200 мм в осях 3.6-5.6/Б.6-Г.6.
	Отсутствует участок плиты перекрытия на
отм. -0,950 в осях 3.6-5.6/Б.6-Г.6.

	К6.14
	9
	Участок плиты перекрытия на отм. -0,950 толщиной 200 мм в осях 1.6-2.6/А.6-Б.6.
	Отсутствует участок плиты перекрытия на
отм. -0,950 в осях 1.6-2.6/А.6-Б.6.

	К6.15
	9
	Плита перекрытия на отм. -0,950 толщиной 200 мм в осях 1.6-5.6/А.6-Е.6.

	Изменилась отметка и контур плиты перекрытия толщиной 200 мм в осях 1.6-5.6/А.6-Е.6 на отм. -1,210.

Материал плиты - бетон В30, F200, W8; арматура А500С, А240.

	К6.16
	9
	Отсутствует участок плиты перекрытия на отм. -0,800 в осях 8.6-9.6/А.6-В.6.
	Новый участок плиты перекрытия на отм. -0,800 толщиной 200 мм в осях 8.6-9.6/А.6-В.6.

Материал плиты - бетон В30, F200, W8; арматура А500С, А240.

	К6.17
	9
	Участок плиты перекрытия на отм. -0,450 толщиной 200 мм в осях 9.6-11.6/В.6-Г.6.
	Отсутствует участок плиты перекрытия на
отм. -0,450 в осях 9.6-11.6/В.6-Г.6.

	К6.18
	9
	Отсутствует плита перекрытия на отм. +0,100 в осях 9.6-10.6/Г.6-Д.6.
	Новая плита перекрытий на отм. +0,100 толщиной 200 мм в осях 9.6-10.6/Г.6-Д.6.

Материал плиты - бетон В30, F200, W8; арматура А500С, А240.

	К6.19
	9
	1. Плита перекрытия на отм. -0,500 толщиной 200 мм в осях 7.6-10.6/А.6-Е.6.
2. Отсутствует балка-стенка в осях 6.6-8.6/Е.6.
	1. Изменилась отметка и контур плиты перекрытия толщиной 200 мм в осях 7.6-10.6/А.6-Е.6. на отм. -0,800.
2. Добавлена балка-стенка толщиной 250 мм в осях 6.6-8.6/Е.6, низ на отм. -1,750, высотой 2790 мм, верх на отм.+1,040.
Материал плиты - бетон В30, F200, W8; арматура А500С, А240.
Материал балки-стенки - бетон В30, F200, W8; арматура А500С, А240.

	К6.20
	9
	Отсутствует участок плиты перекрытия на отм. -0,450 в осях 10.6-11.6/Д.6-Е.6.
	Новый участок плиты перекрытия на отм. -0,450 толщиной 200 мм в осях 10.6-11.6/Д.6-Е.6.

Материал плиты - бетон В30, F200, W8; арматура А500С, А240.

	К6.21
	9
	Участок плиты перекрытия на отм. -0,100 толщиной 200 мм в осях 14.6-15.6/Д.6-Е.6.
	Отсутствует участок плиты перекрытия на
отм. -0,100 в осях 14.6-15.6/Д.6-Е.6.

	К6.22
	9
	Отсутствует плита перекрытия на отм. +0,500 в осях 14.6-15.6/Г.6-Д.6.
	Новая плита перекрытий на отм. +0,500 толщиной 200 мм в осях 14.6-15.6/Г.6-Д.6.

Материал плиты - бетон В30, F200, W8; арматура А500С, А240.

	К6.23
	9
	Участок плиты перекрытия на отм. -0,100 толщиной 200 мм в осях 14.6-15.6/А.6-В.6.
	Изменилась отметка участка плиты перекрытия толщиной 200 мм в осях 14.6-15.6/А.6-В.6 на отм. +0,700.

Материал плиты - бетон В30, F200, W8; арматура А500С, А240.

	К6.24
	9
	1. Плита перекрытия на отм. -0,100 толщиной 200 мм в осях 12.6-16.6/А.6-Е.6.
2. Отсутствует балка-стенка в осях 11.6-13.6/Е.6, 16.6-17.6/Е.6.
	1. Изменились отметка и контур плиты перекрытия толщиной 200 мм в осях 12.6-16.6/А.6-Е.6:
- в осях 12.6-16.6/А.6-Д.6 на отм. -0,410;
- в осях 10.6-11.6/Г.6-Е.6 на отм. -0,060.
Отсутствуют участки плиты перекрытия в осях 12.6-13.6/А.6-Е.6, 14.6-16.6/Б.6-Г.6.
2. Добавлена балка-стенка толщиной 250 мм:
 - в осях 11.6-13.6/Е.6, низ на отм. -1,750, высотой 2990 мм, верх на отм.+1,240
 - в осях 16.6-17.6/Е.6, низ на отм. -1,750, высотой 3340 мм, верх на отм. +1,590.

Материал плиты - бетон В30, F200, W8; арматура А500С, А240.
Материал балки-стенки - бетон В30, F200, W8; арматура А500С, А240.

	К6.25
	10
	Плиты перекрытия толщиной 200 мм в осях 1.6-18.6/А.6-Е.6 над -1 этажом на отм. +1,800, +1,100, +0,950.
	Изменились отметки плиты перекрытия толщиной 200 мм в осях 1.6-18.6/А.6-Е.6 над -1 этажом: +1,890, +1,790, +1,590, +1,440, +1,240, +1,040, +0,980, +0,840, +0,700, +0,690, +0,490, -0,200. Корректировка контура плиты перекрытия. Изменены размеры и расположение отверстий, добавлены новые отверстия в плите перекрытия. Габариты отверстий от 100 мм до 3000 мм.

Материал плиты - бетон В30, F200, W8; арматура А500С, А240.

	К6.26
	10
	1. Проем 1500х2570 мм в осях 4.6/Д.6 на отм. +0,950.
2. Проем 1500х2200 мм в осях 10.6/Д.6 на отм. +1,400.
3. Проемы на отм. +1,800:
- 1500х2200 мм в осях 15.6/Д.6;
 - 1200х2200 мм в осях 15.6-16.6/Д.6.
4. Проемы 1470х2200 мм:
 - на отм. +1.100 в осях 8.6-9.6/Г.6-Д.6;  
на отм. +1.500 в осях 14.6/Г.6-Д.6.
5. Отсутствует отверстие в стене в осях 7.6/Г.6-Д.6.
	Новые размеры и отметки проемов:
1. в осях 4.6/Д.6 - 1300х2515 мм на отм. +1,615;
2. в осях 10.6/Д.6 - 1300х3265 мм на отм. +2,515;
3.  - в осях 15.6/Д.6 - 1300х2965 мм на отм. +2,515;
- в осях 15.6-16.6/Д.6 - 1900х3690 мм на отм. +1,790;
4.  - в осях 8.6-9.6/Г.6-Д.6 – 1310х2410 мм на 
отм. +1,040;
 - в осях 14.6/Г.6-Д.6 - 1310х2410 на отм. +1.440.
5. Добавлено отверстие 150х500 мм на отм. +2,250 в стене толщиной 250 мм в осях 7.6/Г.6-Д.6. 
Материал стен - бетон В30, F200, W8; арматура А500С, А240.

	К6.27
	10
	Участки плиты перекрытия толщиной 200 мм:
 - в осях 1.6-2.6/А.6-Б.6 на отм. +0,950;
 - в осях 17.6-18.6/А.6-Б.6 на отм. +1,800.
	Отсутствуют участки плиты перекрытия:
 - в осях 1.6-2.6/А.6-Б.6 на отм. +0,950;
 - в осях 17.6-18.6/А.6-Б.6 на отм. +1,800.

	К6.28
	10
	Пилоны 250х1500 мм на отм. +0,950:
 - в осях 2.6-3.6/Б.6-В.6;
 - в осях 5.6-6.6/Б.6-В.6.

	Изменено расположение и отметка пилонов 250х1500 мм:
 - в осях 2.6-3.6/Б.6-В.6 на отм. +0,690;
 - в осях 5.6-6.6/Б.6-В.6 на отм. +1,040.

Материал пилонов - бетон В30, F200, W8; арматура А500С, А240.

	К6.29
	10
	Отсутствуют участки стен в осях:
 - 2.6-3.6/Д.6;
 - 8.6-9.6/Д.6;
 - 13.6-14.6/Д.6.
	Добавлены участки стен толщиной 200 мм:
 - в осях 2.6-3.6/Д.6 на отм. +0,690;
 - в осях 8.6-9.6/Д.6 на отм. +1,040;
 - в осях 13.6-14.6/Д.6 на отм. +1,440.

Материал стен - бетон В30, F200, W8; арматура А500С, А240.

	К6.30
	10
	1. Стены толщиной 200 мм в осях:
- 10.6-11.6/Г.6-Е.6 на отм. +1,100;
- в осях 15.6-17.6/Г.6-Е.6 на отм. +1,800.
2. Отсутствует участок стены в осях 10.6-11.6/Д.6-Е.6.
3. Стена в осях 10.6-11.6/Д.6 толщиной 200 мм на отм. +1,100.
	1. Изменилась отметка и толщина стен до 250 мм:
 - в осях 10.6-11.6/Г.6-Е.6 на отм. +1,240…+1,440;
 - в осях 15.6-17.6/Г.6-Е.6 на отм. +1,590…+1,890.
2. Добавлен участок стены в осях 10.6-11.6/Д.6-Е.6 толщиной 250 мм на отм. +1,240.
3. Отсутствует участок стены в осях 10.6-11.6/Д.6 толщиной 200 мм.

Материал стен - бетон В30, F200, W8; арматура А500С, А240.

	К6.31
	10
	1. Участок стены в осях 4.6-5.6/Д.6 толщиной 200 мм на отм. +0,950.
2. Отсутствует участок стены в осях 4.6-5.6/Д.6-Е.6 на отм. +1,040.
	1. Отсутствует участок стены в осях 4.6-5.6/Д.6 толщиной 200 мм на отм. +0,950.
2. Добавлен участок стены в осях 4.6-5.6/Д.6-Е.6 толщиной 200 мм на отм. +1,040.
Материал стен - бетон В30, F200, W8; арматура А500С, А240.

	К6.32
	10
	Стены толщиной 220 в осях:
- 7.6/Б.6-В.6 и 7.6/Г.6-Д.6 на отм. +1,100;
- в осях 12.6/Б.6-В.6 и 12.6/Г.6-Д.6 на отм. +1,800.
	Изменилась отметка и толщина стен до 250 мм в осях:
- 7.6/Б.6-В.6 и 7.6/Г.6-Д.6 на отм. +1,040;
- в осях 12.6/Б.6-В.6 и 12.6/Г.6-Д.6 на отм. +1,440.

Материал стен - бетон В30, F200, W8; арматура А500С, А240.

	К6.33
	10
	Отсутствуют пилоны 1250х200 мм на отм. +0,690…+1,440 в осях:
- 2.6-3.6/А.6-Б.6;
- 8.6-9.6/А.6-Б.6;
- 13.6-14.6/А.6-Б.6.
	Добавлены пилоны 1250х200 мм:
- в осях 2.6-3.6/А.6-Б.6 на отм. +0,690;
- в осях 8.6-9.6/А.6-Б.6 на отм. +1,040;
- в осях 13.6-14.6/А.6-Б.6 на отм. +1,440.

Материал пилонов - бетон В30, F150, W4; арматура А500С, А240.

	К6.34
	10
	Отсутствуют пилоны 1000х200 мм в осях:
- 8.6-9.6/Б.6-В.6, 
- 13.6-14.6/Б.6-В.6.
	Добавлены пилоны 1000х200 мм:
- в осях 8.6-9.6/Б.6-В.6 на отм. +1,040;
- 13.6-14.6/Б.6-В.6 на отм. +1,440.

Материал пилонов - бетон В30, F200, W8; арматура А500С, А240.

	К6.35
	10
	Толщина угловых пилонов 250 мм:
- в осях 8.6/А.6-Б.6 на отм. +1,100,
- в осях 11.6/А.6-Б.6 на отм. +1,100,
- в осях 13.6/А.6-Б.6 на отм. +1,100,
- в осях 17.6/А.6-Б.6 на отм. +1,800.
	Изменилась отметка и увеличена толщина угловых пилонов до 300 мм:
- в осях 8.6/А.6-Б.6 отм. +1,040,
- в осях 11.6/А.6-Б.6 отм. +1,440,
- в осях 13.6/А.6-Б.6 отм. +1,440,
- в осях 17.6/А.6-Б.6 на отм. +1,790.

Материал пилонов - бетон В30, F200, W8; арматура А500С, А240.

	К6.36
	10
	Пилон 300х900 мм в осях 5.6-6.6/Г.6-Д.6 на отм. +0,950.
	Изменились отметка и размеры пилона в осях 5.6-6.6/Г.6-Д.6 на 250х1000 мм на отм. +1,040.

Материал пилона - бетон В30, F200, W8; арматура А500С, А240.

	К6.37
	10
	Пилон 250х975 мм в осях 11.6-12.6/В.6 на отм. +1,100.
	Изменились отметка и размеры пилона в осях 11.6-12.6/В.6 на 300х1000 мм на отм. +1,440.

Материал пилона - бетон В30, F200, W8; арматура А500С, А240.

	К6.38
	10
	Пилон 300х900 мм в осях 16.6-17.6/Г.6-Д.6.
на отм. +1,800.
	Изменились отметка и размеры пилона в осях 16.6-17.6/Г.6-Д.6 на 300х1000 мм на отм. +1,790.

Материал пилона - бетон В30, F200, W8; арматура А500С, А240.

	К6.39
	10
	Пилон 250х1300 мм в осях 10.6/Б.6-В.6.
на отм. +1,100.
	Изменились отметка и размеры пилона до 300х1300 мм в осях 10.6/Б.6-В.6 на отм. +1,440. Изменено расположение пилона.

Материал пилона - бетон В30, F200, W8; арматура А500С, А240.

	К6.40
	10
	Пилон 250х1500 мм в осях 13.6/Б.6-В.6.
на отм. +1,100.
	Изменились отметка и увеличена толщина пилона до 300х1000 мм в осях 13.6/Б.6-В.6 на отм. +1,440. Скорректировано расположение пилона.

Материал пилона - бетон В30, F200, W8; арматура А500С, А240.

	К6.41
	10
	1. Пилоны толщиной 250 мм:
- в осях 8.6/Б.6-В.6 на отм. +1,100,
- в осях 9.6/А.6-В.6 на отм. +1,100,
- в осях 10.6/А.6-Б.6 на отм. +1,100,
- в осях 14.6/А.6-В.6 на отм. +1,800,
- в осях 15.6/А.6-В.6 на отм. +1,800,
- в осях 16.6/А.6-В.6 на отм. +1,800.
2. Пилон в осях 9.6/Б.6-В.6 на отм. +1,440.
	1. Изменились отметка и увеличена толщина пилонов до 300 мм:
- в осях 8.6/Б.6-В.6 на отм. +1,040,
- в осях 9.6/А.6-В.6 на отм. +1,440,
- в осях 10.6/А.6-Б.6 на отм. +1,440,
- в осях 14.6/А.6-В.6 на отм. +1,790,
- в осях 15.6/А.6-В.6 на отм. +1,790,
- в осях 16.6/А.6-В.6 на отм. +1,790. 
2. Изменено расположение пилона в осях 9.6/Б.6-В.6 на отм. +1,440.
Материал пилонов - бетон В30, F200, W8; арматура А500С, А240.

	К6.42
	10.1
	Отсутствует плита в осях 2.6-3.6/А.6-Д.6 на отм. +3,420.
	Добавлена плита толщиной 200 мм в осях 2.6-3.6/А.6-Д.6 на отм. +3,420.

Материал плиты - бетон В30, F150, W4; арматура А500С, А240.

	К6.43
	10.1
	Отсутствует плита в осях 7.6-9.6/А.6-Д.6 на отм. +5,900.
	Добавлена плита толщиной 200 мм в осях 7.6-9.6/А.6-Д.6 на отм. +5,900.

Материал плиты - бетон В30, F150, W4; арматура А500С, А240.

	К6.44
	10.1
	Отсутствует плита в осях 12.6-14.6/А.6-Д.6 на отм. +5,900.
	Добавлена плита толщиной 200 мм в осях 12.6-14.6/А.6-Д.6 на отм. +5,900.

Материал плиты - бетон В30, F150, W4; арматура А500С, А240.

	К6.45
	11
	Плита перекрытия толщиной 200 мм на отм. +4,800 в осях 1.6-7.6/А.6-Е.6.

	Скорректирован контур плиты перекрытия толщиной 200 мм на отм. +4,800 в осях 1.6-7.6/А.6-Е.6.
Скорректированы расположение и размеры отверстий, добавлены новые отверстия в плите перекрытия на отм. +4,800 в осях 1.6-7.6/А.6-Е.6. Габариты отверстий от 150 мм до 3000 мм.

Материал плиты - бетон В30, F150, W4; арматура А500С, А240.

	К6.46
	11
	Термовкладыши в плите перекрытия на отм. +4,800 отсутствуют.
	Добавлены термовкладыши шириной 150 мм длиной 400…600 мм в плите перекрытия толщиной 200 мм на отм. +4,800 в осях 3.6-5.6/А.6-Б.6.

Материл термовкладышей – минеральная вата Технониколь ТЕХНОФАСОПТИМА" (или аналог).
Материал плиты - бетон В30, F150, W4; арматура А500С, А240.

	К6.47
	11
	1. Термовкладыши в плите перекрытия на отм. +4,800 отсутствуют.
2. Проем 1000х2200 мм в осях 3.6-4.6/Г.6-Д.6 на отм. +4,800.
3. Проем 1150х2200 мм в осях 4.6/Г.6-Д.6 на отм. +4,800.
4. Монтажные проемы в стене в осях 3.6-4.6/Е.6 отсутствуют.
	1. Добавлены термовкладыши шириной 150 мм длиной 400…600 мм в плите перекрытия перекрытия толщиной 200 мм на отм. +4,800 в осях 2.6-6.6/Д.6-Е.6.
2. Увеличена ширина проема до 1050х2200 мм в осях 3.6-4.6/Г.6-Д.6 на отм. +4,800.
3. Изменились размеры и расположение проема в осях 4.6/Г.6-Д.6 до 1250х2400 мм на отм. +4,800.
4. Добавлены монтажные проемы 500x2100 мм на отм. +5.100 в стене в осях 3.6-4.6/Е.6.
Материал плиты - бетон В30, F150, W4; арматура А500С, А240.
Материл термовкладышей – минеральная вата Технониколь ТЕХНОФАСОПТИМА" (или аналог).
Материал стен - бетон В30, F150, W4; арматура А500С, А240.

	К6.48
	12
	1. Плита перекрытия толщиной 200 мм на отм. +7,800 в осях 1.6-18.6/А.6-Е.6.
2. Отсутствуют монтажные проемы в пилонах в осях 1.6/Б.6, 1.6/Д.6, 18.6/Б.6, 18.6/Д.6.
3. Отсутствуют монтажные проемы в пилонах в осях 2.6/А.6-Б.6, 6.6/А.6-Б.6, 8.6/А.6-Б.6, 11.6/А.6-Б.6, 13.6/А.6-Б.6, 17.6/А.6-Б.6.
	1. Скорректирован контур плиты перекрытия толщиной 200 мм на отм. +7,800 в осях 1.6-18.6/А.6-Е.6. Изменены расположение и размеры отверстий, добавлены новые отверстия в плите перекрытия в осях 1.6-18.6/А.6-Е.6. Габариты отверстий от 150 мм до 3000 мм.
2. Добавлены монтажные проемы в пилонах в осях 1.6/Б.6, 1.6/Д.6, 18.6/Б.6, 18.6/Д.6:
- 400х440 мм на отм. +9,760,
- 400x1010 мм на отм. +8,100.
3. Добавлены монтажные проемы 250х1460 мм в пилонах на отм. +8,440 в осях 2.6/А.6-Б.6, 6.6/А.6-Б.6, 8.6/А.6-Б.6, 11.6/А.6-Б.6, 13.6/А.6-Б.6, 17.6/А.6-Б.6.

Материал плиты - бетон В30, F150, W4; арматура А500С, А240.
Материал пилонов - бетон В30, F150, W4; арматура А500С, А240.

	К6.49
	12
	1. Термовкладыши в плите перекрытия на отм. +7,800 отсутствуют.
2. Проемы 1150х2200 мм на отм. +7,800 в осях 4.6/Д.6, 10.6/Д.6, 15.6/Д.6.
3. Проемы 1040х2200 мм на отм. +7,800 в осях 4.6-5.6/Д.6, 10.6-11.6/Д.6, 15.6-16.6/Д.6.
4. Проемы 1000х2200 мм на отм. +7,800 в осях 3.6-4.6/Г.6-Д.6; 9.6-10.6/Г.6-Д.6, 14.6-15.6/Г.6-Д.6.
5. Монтажные проемы в стене в осях 3.6-4.6/Е.6, 9.6-10.6/Е.6, 14.6-15.6/Е.6 отсутствуют.
	1. Добавлены термовкладыши шириной 150 мм длиной 400…600 мм в плите перекрытия перекрытия толщиной 200 мм на отм. +7,800 в осях 2.6-6.6/Д.6-Е.6, 9.6-11.6/Д.6-Е.6, 14.6-16.6/Д.6-Е.6.
Изменились размеры и расположение проемов на отм. +7,800:
2. проемы 1250х2400 мм в осях 4.6-5.6/Д.6, 10.6-11.6/Д.6, 15.6-16.6/Д.6;
3. проемы 1050х2200 мм в осях 3.6-4.6/Г.6-Д.6; 9.6-10.6/Г.6-Д.6, 14.6-15.6/Г.6-Д.6.
4. Добавлены монтажные проемы 500x2100 мм на отм. +8.100 в стенах в осях 3.6-4.6/Е.6, 9.6-10.6/Е.6, 14.6-15.6/Е.6.
Материал плиты - бетон В30, F150, W4; арматура А500С, А240.
Материл термовкладышей – минеральная вата Технониколь ТЕХНОФАСОПТИМА" (или аналог).
Материал стен - бетон В30, F150, W4; арматура А500С, А240.

	К6.50
	12
	Термовкладыши в плите перекрытия на отм. +7,800 отсутствуют.
	Добавлены термовкладыши шириной 150 мм длиной 400…600 мм в плите перекрытия перекрытия толщиной 200 мм на отм. +7,800 в осях 3.6-5.6/А.6-Б.6.

Материл термовкладышей – минеральная вата Технониколь ТЕХНОФАСОПТИМА" (или аналог).
Материал плиты - бетон В30, F150, W4; арматура А500С, А240.

	К6.51
	12
	Пилоны 900х220 мм, 1500х220 мм в осях 2.6/Г.6-Д.6, 2.6-3.6/В.6, 4.6/Б.6-В.6, 6.6/Б.6-Д.6 на отм. +7,800.

	Изменено расположение пилонов 900х220 мм, 1500х220 мм в осях 2.6/Г.6-Д.6, 2.6-3.6/В.6, 4.6/Б.6-В.6, 6.6/Б.6-Д.6 на отм. +7,800.

Материал пилонов - бетон В30, F150, W4; арматура А500С, А240.

	К6.52
	12
	Пилоны 900…1500х220 мм в осях 8.6/Б.6-Д.6, 9.6-10.6/Б.6-В.6, 11.6/В.6 на отм. +7,800.

	Изменено расположение пилонов 900…1500х220 мм в осях 8.6/Б.6-Д.6, 9.6-10.6/Б.6-В.6, 11.6/В.6 на отм. +7,800.

Материал пилонов - бетон В30, F150, W4; арматура А500С, А240.

	К6.53
	12
	Пилоны 900х220 мм, 1500х220 мм в осях 13.6/Б.6-В.6, 13.6-14.6/Г.6-Д.6, 15.6/Б.6-В.6, 16.6-17.6/ Г.6-Д.6 на отм. +7,800.

	Изменено расположение пилонов 900х220 мм, 1500х220 мм в осях 13.6/Б.6-В.6, 13.6-14.6/Г.6-Д.6, 15.6/Б.6-В.6, 16.6-17.6/ Г.6-Д.6 на отм. +7,800.

Материал пилонов - бетон В30, F150, W4; арматура А500С, А240.

	К6.54
	12
	Стены толщиной 220 мм в осях 1.6/Б.6-Д.6 и 18.6/Б.6-Д.6 на отм. +7,800.
	Изменена конфигурация стен толщиной 220 мм в осях 1.6/Б.6-Д.6 и 18.6/Б.6-Д.6 на отм. +7,800. Отсутствуют участки стен и добавлены пилоны 1500х220 мм на отм. +7,800 в осях:
- 1.6/Б.6-В.6,
- 1.6/Г.6-Д.6,
- 18.6/Б.6-В.6,
- 18.6/Г.6-Д.6.

Материал стен - бетон В30, F150, W4; арматура А500С, А240.
Материал пилонов - бетон В30, F150, W4; арматура А500С, А240.

	К6.55
	13
	1. Плиты перекрытия толщиной 200 мм на отм. +10,800…+52,800 в осях 1.6-18.6/А.6-Е.6.
2. Отсутствуют монтажные проемы в пилонах в осях 1.6/Б.6, 1.6/Д.6, 18.6/Б.6, 18.6/Д.6.
3. Отсутствуют монтажные проемы в пилонах в осях 2.6/А.6-Б.6, 6.6/А.6-Б.6, 8.6/А.6-Б.6, 11.6/А.6-Б.6, 13.6/А.6-Б.6, 17.6/А.6-Б.6.
	1. Скорректирован контур плит перекрытия толщиной 200 мм на отм. +10,800…+52,800 в осях 1.6-18.6/А.6-Е.6. Изменено расположение и размеры отверстий, добавлены новые отверстия в плитах перекрытия. Габариты отверстий от 150 мм до 3000 мм.
2. Добавлены монтажные проемы в пилонах в осях 1.6/Б.6, 1.6/Д.6, 18.6/Б.6, 18.6/Д.6:
- 400х440 мм на отм. +12,760…+54,760,
- 400x1010 мм на отм. +11,100…+53,100.
3. Добавлены монтажные проемы 250х1460 мм в пилонах на отм. +11,440…+53,440 в осях 2.6/А.6-Б.6, 6.6/А.6-Б.6, 8.6/А.6-Б.6, 11.6/А.6-Б.6, 13.6/А.6-Б.6, 17.6/А.6-Б.6.
Материал плиты - бетон В30, F150, W4; арматура А500С, А240.
Материал пилонов - бетон В30, F150, W4; арматура А500С, А240.

	К6.56
	13
	1. Термовкладыши в плитах перекрытия на отм. +10,800…52,800 отсутствуют.
2. Проемы 1150х2200 мм на отм. +10,800…+52,800 в осях 4.6/Д.6, 10.6/Д.6, 15.6/Д.6. Проемы 1040х2200 мм на отм. +10,800…+52,800 в осях 4.6-5.6/Д.6, 10.6-11.6/Д.6, 15.6-16.6/Д.6.
3. Проемы 1000х2200 мм на отм.  +10,800…+52,800 в осях 3.6-4.6/Г.6-Д.6; 9.6-10.6/Г.6-Д.6, 14.6-15.6/Г.6-Д.6.
4. Отсутствуют монтажные проемы в стене в осях 3.6-4.6/Е.6, 9.6-10.6/Е.6, 14.6-15.6/Е.6.
	1. Добавлены термовкладыши шириной 150 мм длиной 400…600 мм в плитах перекрытия толщиной 200 мм на отм. +10,800…+52,800 в осях 2.6-6.6/Д.6-Е.6, 8.6-11.6/Д.6-Е.6, 13.6-17.6/Д.6-Е.6.
Изменились размеры и расположение проемов на отм. +10,800…52,800:
2. в осях 4.6-5.6/Д.6, 10.6-11.6/Д.6, 15.6-16.6/Д.6 стали проемы 1250х2400 мм;
3. в осях 3.6-4.6/Г.6-Д.6; 9.6-10.6/Г.6-Д.6, 14.6-15.6/Г.6-Д.6 стали проемы.
4. Добавлены монтажные проемы 500x2100 мм на отм. +11,100…+53,100 в стене толщиной 200 мм в осях 3.6-4.6/Е.6, 9.6-10.6/Е.6, 14.6-15.6/Е.6.

Материал плит - бетон В30, F150, W4; арматура А500С, А240.
Материл термовкладышей – минеральная вата Технониколь ТЕХНОФАСОПТИМА" (или аналог).
Материал стен - бетон В30, F150, W4; арматура А500С, А240.

	К6.57
	13
	Термовкладыши в плитах перекрытия на отм. +10,800…+52,800 отсутствуют.
	Добавлены термовкладыши шириной 150 мм длиной 400…600 мм в плитах перекрытия толщиной 200 мм на отм. +10,800…+52,800 в осях 3.6-5.6/А.6-Б.6, 9.6-11.6/А.6-Б.6, 14.6-16.6/А.6-Б.6.

Материл термовкладышей – минеральная вата Технониколь ТЕХНОФАСОПТИМА" (или аналог).
Материал плит - бетон В30, F150, W4; арматура А500С, А240.

	К6.58
	13
	Пилоны 900х220 мм, 1500х220 мм в осях 2.6/Г.6-Д.6, 2.6-3.6/В.6, 4.6/Б.6-В.6, 6.6/Б.6-Д.6 на отм. +10,800…+52,800.

	Изменено расположение пилонов 900х220 мм, 1500х220 мм в осях 2.6/Г.6-Д.6, 2.6-3.6/В.6, 4.6/Б.6-В.6, 6.6/Б.6-Д.6 на отм. +10,800…+52,800.

Материал пилонов - бетон В30, F150, W4; арматура А500С, А240.

	К6.59
	13
	Пилоны 900…1500х220 мм в осях 8.6/Б.6-Д.6, 9.6-10.6/Б.6-В.6, 11.6/В.6 на отм. +10,800…+52,800.
	Изменено расположение пилонов 900…1500х220 мм в осях 8.6/Б.6-Д.6, 9.6-10.6/Б.6-В.6, 11.6/В.6 на отм. +10,800…+52,800.

Материал пилонов - бетон В30, F150, W4; арматура А500С, А240.

	К6.60
	13
	Пилоны 900х220 мм, 1500х220 мм в осях 13.6/Б.6-В.6, 13.6-14.6/Г.6-Д.6, 15.6/Б.6-В.6, 16.6-17.6/ Г.6-Д.6 на отм. +10,800…+52,800.

	Изменено расположение пилонов 900х220 мм, 1500х220 мм в осях 13.6/Б.6-В.6, 13.6-14.6/Г.6-Д.6, 15.6/Б.6-В.6, 16.6-17.6/ Г.6-Д.6 на отм. +10,800…+52,800.

Материал пилонов - бетон В30, F150, W4; арматура А500С, А240.

	К6.61
	13
	Стены толщиной 220 мм в осях 1.6/Б.6-Д.6 и Изменено на отм. +10,800…+52,800.
	Изменена конфигурации стен толщиной 220 мм в осях 1.6/Б.6-Д.6 и 18.6/Б.6-Д.6. Удалены участки стен и добавлены пилоны 1500х220 мм в осях 1.6/Б.6-В.6, 1.6/Г.6-Д.6, 18.6/Б.6-В.6, 18.6/Г.6-Д.6 на отм. +10,800…+52,800.

Материал стен - бетон В30, F150, W4; арматура А500С, А240.
Материал пилонов - бетон В30, F150, W4; арматура А500С, А240.

	К6.62
	14
	1. Плиты перекрытия толщиной 200 мм на отм. +55,800 в осях 1.6-18.6/А.6-Е.6.
2. Отсутствуют монтажные проемы в пилонах в осях 1.6/Б.6, 1.6/Д.6, 18.6/Б.6, 18.6/Д.6.
3. Отсутствуют монтажные проемы в пилонах в осях 2.6/А.6-Б.6, 2.6/Д.6-Е.6, 6.6/А.6-Б.6, 6.6/Д.6-Е.6, 8.6/А.6-Б.6, 8.6/Д.6-Е.6, 11.6/А.6-Б.6, 11.6/Д.6-Е.6, 13.6/А.6-Б.6, 13.6/Д.6-Е.6, 17.6/А.6-Б.6, 17.6/Д.6-Е.6.
4. В стенах толщиной 200 мм отсутствуют отверстия.
5. В стене толщиной 220 мм в осях 12.6/Г.6-Д.6 отсутствуют отверстия.
	1. Скорректирован контур плиты перекрытия толщиной 200 мм на отм. +55,800 в осях 1.6-18.6/А.6-Е.6. Изменены расположение и размеры отверстий, добавлены новые отверстия в плите перекрытия в осях 1.6-18.6/А.6-Е.6. Габариты отверстий от 150 мм до 3000 мм.
2. Добавлены монтажные проемы в пилонах в осях 1.6/Б.6, 1.6/Д.6, 18.6/Б.6, 18.6/Д.6.:
400х440 мм на отм. +56,960;
400x560 мм на отм. +56,100.
3. Добавлены монтажные проемы в пилонах в осях 2.6/А.6-Б.6, 2.6/Д.6-Е.6, 6.6/А.6-Б.6, 6.6/Д.6-Е.6, 8.6/А.6-Б.6, 8.6/Д.6-Е.6, 11.6/А.6-Б.6, 11.6/Д.6-Е.6, 13.6/А.6-Б.6, 13.6/Д.6-Е.6, 17.6/А.6-Б.6, 17.6/Д.6-Е.6:
250х400 мм на отм. +55,800;
250х260 мм на отм. +57,340.
4. В стенах толщиной 200 мм добавлены отверстия: 
 - в осях 3.6/Г.6-Д.6, 14.6/Г.6-Д.6: отверстия 1150х600 мм на отм. +56,300 и 1800х800 мм на отм. +56,800;
 - в осях 8.6-9.6/Г.6-Д.6: отверстия 1150х600 мм на отм. +56,300 и 600х600 мм на отм. +57,000;
 - в осях 3.6-4.6/Г.6-Д.6, 9.6-10.6/Г.6-Д.6, 14.6-15.6/Г.6-Д.6: отверстия 650х1350 мм на отм. +55,900.
5. В стене толщиной 220 мм добавлено отверстие 1350х650 мм на отм. +56,950 в осях 12.6/Г.6-Д.6.

Материал плиты - бетон В30, F150, W4; арматура А500С, А240.
Материал стен - бетон В30, F150, W4; арматура А500С, А240.
Материал пилонов - бетон В30, F150, W4; арматура А500С, А240.

	К6.63
	14
	1. Термовкладыши в плите перекрытия на отм. +55,800 отсутствуют.
2. Проемы 1150х1850 мм на отм. +55,800 в осях 4.6/Д.6, 10.6/Д.6, 15.6/Д.6. Проемы 1040х1850 мм на отм. +55,800 в осях 4.6-5.6/Д.6, 10.6-11.6/Д.6, 15.6-16.6/Д.6.
3. Отсутствуют проемы в осях 3.6-4.6/Г.6-Д.6, 9.6-10.6/Г.6-Д.6, 14.6-15.6/Г.6-Д.6.
4. Монтажные проемы 500x1300 мм в стене в осях 3.6-4.6/Е.6, 9.6-10.6/Е.6, 14.6-15.6/Е.6 отсутствуют.
	1. Добавлены термовкладыши шириной 150 мм длиной 400…600 мм в плите перекрытия толщиной 200 мм на отм. +55,800 в осях 3.6-6.6/Д.6-Е.6, 9.6-11.6/Д.6-Е.6, 14.6-16.6/Д.6-Е.6.
2. Изменились размеры и расположение проемов в осях 4.6-5.6/Д.6, 10.6-11.6/Д.6, 15.6-16.6/Д.6 на отм. +55,800. Новые размеры - 1250х2300 мм.
3. Добавлены новые проемы 1135х1800 мм на отм. +55,800 в осях 3.6-4.6/Г.6-Д.6, 9.6-10.6/Г.6-Д.6, 14.6-15.6/Г.6-Д.6.
4. Добавлены монтажные проемы 500x1300 мм на отм. +56,100 в стене толщиной 200 мм в осях 3.6-4.6/Е.6, 9.6-10.6/Е.6, 14.6-15.6/Е.6.
Материал плиты - бетон В30, F150, W4; арматура А500С, А240.
Материл термовкладышей – минеральная вата Технониколь ТЕХНОФАСОПТИМА" (или аналог).
Материал стен - бетон В30, F150, W4; арматура А500С, А240.

	К6.64
	14
	Стены толщиной 220 мм в осях 1.6/Б.6-Д.6 и 18.6/Б.6-Д.6 на отм. +55,800. 
	Изменена конфигурации стен толщиной 220 мм в осях 1.6/Б.6-Д.6 и 18.6/Б.6-Д.6 на отм. +55,800: удалены участки стен и добавлены пилоны 1500х220 мм в осях 1.6/Б.6-В.6, 1.6/Г.6-Д.6, 18.6/Б.6-В.6, 18.6/Г.6-Д.6.

Материал стен - бетон В30, F150, W4; арматура А500С, А240.
Материал пилонов - бетон В30, F150, W4; арматура А500С, А240.

	К6.65
	14
	Пилоны 900х220 мм, 1500х220 мм в осях 2.6/Г.6-Д.6, 2.6-3.6/В.6, 4.6/Б.6-В.6, 6.6/Б.6-Д.6 на отм. +55,800.
	Изменено расположение пилонов 900х220 мм, 1500х220 мм в осях 2.6/Г.6-Д.6, 2.6-3.6/В.6, 4.6/Б.6-В.6, 6.6/Б.6-Д.6 на отм. +55,800.

Материал пилонов - бетон В30, F150, W4; арматура А500С, А240.

	К6.66
	14
	Пилоны 900…1500х220 мм в осях 8.6/Б.6-Д.6, 9.6-10.6/Б.6-В.6, 11.6/В.6 на отм. +55,800.
	Изменено расположение пилонов 900…1500х220 мм в осях 8.6/Б.6-Д.6, 9.6-10.6/Б.6-В.6, 11.6/В.6 на отм. +55,800.

Материал пилонов - бетон В30, F150, W4; арматура А500С, А240.

	К6.67
	14
	Пилоны 900х220 мм, 1500х220 мм в осях 13.6/Б.6-В.6, 13.6-14.6/Г.6-Д.6, 15.6/Б.6-В.6, 16.6-17.6/ Г.6-Д.6 на отм. +55,800.
	Изменено расположение пилонов 900х220 мм, 1500х220 мм в осях 13.6/Б.6-В.6, 13.6-14.6/Г.6-Д.6, 15.6/Б.6-В.6, 16.6-17.6/ Г.6-Д.6 на отм. +55,800.

Материал пилонов - бетон В30, F150, W4; арматура А500С, А240.

	К6.68
	15
	1. Плиты покрытия толщиной 200 мм на отм. +57,800 в осях 1.6-18.6/А.6-Е.6.
2. Отсутствуют колонны по контуру плиты покрытия, угловые пилоны и пилоны вдоль осей 1.6, 18.6, Е.6.
	1. Корректировка контура плиты покрытия толщиной 200 мм на отм. +57,800 в осях 1.6-18.6/А.6-Е.6. На плите покрытия толщиной 200 мм на отм. +57,800 в осях 1.6-18.6/А.6-Е.6 скорректированы расположение и размеры отверстий, добавлены новые отверстия. Габариты отверстий от 100 мм до 3000 мм.
2. По контуру плиты покрытия на отм. +57,800 добавлены колонны 400х400 мм, угловые пилоны толщиной 220 мм, пилоны 200х600 мм вдоль осей 1.6, 18.6, Е.6. Высота колонн и пилонов – 1500 мм.  
Материал плиты - бетон В30, F150, W4; арматура А500С, А240.
Материал колонн, пилонов - бетон В30, F150, W4; арматура А500С, А240.

	К6.69
	15
	1. Плита покрытия толщиной 200 мм на отм. +57,800 в осях 1.6-18.6/А.6-Е.6.
2. Стены толщиной 200 мм в осях 3.6-5.6/Г.6-Е.6 на отм. +57,800.
3. Проем 1200х1850 мм в осях 4.6/Г.6 на отм. +57,850.
4. Проем 1120х1850 мм в осях 5.6/Г.6-Д.6 на отм. +57,850.
5. Отсутсвуют участки стен толщиной 200 мм в осях 4.6-5.6/Б.6-Г.6.
6. Отсутствуют проемы: 
- 1000х2050 мм на отм. +58,430 в осях 5.6/Г.6; 
 - 1200х1600 мм на отм. +58,880 в осях 5.6/Г.6-Д.6.
7. Лестницы в осях 4.6-5.6/В.6-Д.6 на отм. +57,800 отсутствуют.
8. Отсутствуют отверстия в стенах в осях 3.6-5.6/Б.6-Д.6.
	1. Изменилась отметка участков плиты покрытия толщиной 200 мм в осях 3.6-5.6/Г.6-Е.6 на отм. +58,300.
2. Отсутствуют участки стен толщиной 200 мм в осях 3.6-5.6/Г.6-Е.6 на отм. +57,800. Изменилась привязка стены толщиной 200 мм в осях 3.6-4.6/Г.6 на отм. +57,800
Изменились размеры, расположение и отметка проемов:
3. в осях 4.6/Г.6 – проем 1000х2050 мм на отм. +58,430;
4. в осях 5.6/Г.6-Д.6 - проем 1000х2050 мм на отм. +58,430.
5. Добавлены новые участки стен толщиной 200 мм в осях 4.6-5.6/Б.6-Г.6 на отм. +57,800.
6. Добавлены новые проемы:
- 1000х2050 мм на отм. +58,430 в осях 5.6/Г.6; 
 - 1200х1600 мм на отм. +58,880 в осях 5.6/Г.6-Д.6.
7. Добавлены лестницы в осях 4.6-5.6/В.6-Д.6 на отм. +57,800.
8. Добавлены отверстия в стенах толщиной 200 мм размерами 250х150…450х750 на отм. +58,850…60,150 в осях 3.6-5.6/Б.6-Д.6.
5
Материал стен - бетон В30, F150, W4; арматура А500С, А240.
Материал лестниц - бетон В30, F150, W4; арматура А500С, А240.

	К6.70
	15
	1. Плита покрытия на отм. +57,800 толщиной 200 мм в осях 1.6-18.6/А.6-Е.6.
2. Стены толщиной 200 мм в осях 8.6-12.6/Г.6-Е.6 на отм. +57,800.
3. Отсутствуют участки стен толщиной 200 мм в осях 10.6-11.6/Б.6-Г.6 на отм. +57,800.
4. Проем 1200х1850 мм в осях 10.6/Г.6 на отм. +57,850.
5. Проем 1120х1850 мм в осях 11.6-12.6/Г.6-Д.6 на отм. +57,850.
6. Участок стены толщиной 200 мм в осях 10.6-11.6/Г.6 на отм. +57,800. 
7. Отсутствуют проемы:
 - 1000х2050 мм в осях 11.6-12.6/Г.6;
 - 1200х1600 мм в осях 11.6-12.6/Г.6-Д.6
8. Лестницы в осях 10.6-11.6/В.6-Д.6 на отм. +57,800 отсутствуют.
9. Отсутствуют отверстия в стенах в осях 8.6-11.6/Б.6-Д.6.
	1. Изменилась отметка участков плиты покрытия толщиной 200 мм в осях 9.6-11.6/Г.6-Е.6 на отм. +58,300 и +58,430.
2. Отсутствуют участки стен толщиной 200 мм в осях 8.6-12.6/Г.6-Е.6 на отм. +57,800. Изменилась привязка стены толщиной 200 мм в осях 9.6-10.6/Г.6 на отм. +57,800. 
3. Добавлены новые участки стен толщиной 200 мм в осях 10.6-11.6/Б.6-Г.6 на отм. +57,800.
Изменились размеры, расположение и отметка проемов:
4. в осях 10.6/Г.6 – проем 1000х2050 мм на отм. +58,430;
5. в осях 11.6-12.6/Г.6-Д.6 - проем 1000х2050 мм на отм. +58,430.
6. Участок стены толщиной 200 мм в осях 10.6-11.6/Г.6 на отм. +57,800 отсутствует. 
7. Добавлены новые проемы:
 - 1000х2050 мм на отм. +58,430 в осях 11.6-12.6/Г.6;
 - 1200х1600 мм на отм. +58,880 в осях 11.6-12.6/Г.6-Д.6.
8. Добавлены лестницы в осях 10.6-11.6/В.6-Д.6 на отм. +57,800.
9. Добавлены отверстия в стенах толщиной 200 мм размерами 250х150…450х750 на отм. +58,850…60,150 в осях 8.6-11.6/Б.6-Д.6.
Материал стен - бетон В30, F150, W4; арматура А500С, А240.
Материал лестниц - бетон В30, F150, W4; арматура А500С, А240.

	К6.71
	15
	1. Плита покрытия на отм. +57,800 толщиной 200 мм в осях 1.6-18.6/А.6-Е.6. 
2. Стены толщиной 200 мм в осях 14.6-16.6/Г.6-Е.6 на отм. +57,800. Отверстия в стенах отсутствуют.
3. Проем 1200х1850 мм в осях 15.6/Г.6 на отм. +57,850.
4. Проем 1200х1850 мм в осях 16.6/В.6 на отм. +57,850.
5. Проем 1120х1850 мм в осях 16.6/Г.6-Д.6 на отм. +57,850.
6. Отсутствует проем 1200х1600 мм на отм. +58,880 в осях 16.6/Г.6-Д.6.
7. Лестницы в осях 15.6-16.6/В.6-Д.6 на отм. +57,800 отсутствуют.
	1. Изменилась отметка участков плиты покрытия толщиной 200 мм в осях 14.6-16.6/Г.6-Е.6 на отм. +58,300 и +58,430.
2. Отсутствуют участки стен толщиной 200 мм в осях 14.6-16.6/Г.6-Е.6. Изменилась конфигурация и расположение стен толщиной 200 мм в осях 14.6-16.6/Б.6-Г.6 на отм. +57,800. Добавлены отверстия в стенах размерами 300х200…450х750 на отм. +58,800…60,150 в осях 13.6-17.6/Б.6-Д.6. 
Изменились размеры, расположение и отметка проемов:
3. в осях 15.6-16.6/Г.6 – проем 1000х2050 мм на отм. +58,430;
4. в осях 16.6/В.6-Г.6 1000х2050 мм на отм. +58,430;
5. в осях 16.6/Г.6-Д.6 - проем 1000х2050 мм на отм. +58,430.
6. Добавлен новый проем 1200х1600 мм на отм. +58,880 в осях 16.6/Г.6-Д.6.
7. Добавлены лестницы в осях 15.6-16.6/В.6-Д.6 на отм. +57,800.
Материал стен - бетон В30, F150, W4; арматура А500С, А240.
Материал лестниц - бетон В30, F150, W4; арматура А500С, А240.

	К6.72
	16
	1. Плита покрытия толщиной 200 мм на отм. +60,850 в осях 3.6-5.6/Г.6-Е.6. 
2. Отверстия в плите покрытия отсутствуют.
3. Парапет по контуру плиты покрытия отсутствует.

	1. Изменился контур плиты покрытия толщиной 200 мм на отм. +60,850 в осях 3.6-5.6/Б.6-Е.6. 
2. Добавлены отверстия габаритами от 50 мм до 1400 мм в плите покрытия на отм. +60,850 в осях 3.6-5.6/Б.6-Д.6.
3. По контуру плиты покрытия на отм. +60,850 в осях 3.6-5.6/Б.6-Д.6 добавлен парапет высотой 400 мм и толщиной 200 мм.
Материал плиты - бетон В30, F150, W4; арматура А500С, А240.
Материал парапета - бетон В30, F150, W4; арматура А500С, А240.

	К6.73
	16
	1. Плита покрытия на отм. +60,850 толщиной 200 мм в осях 9.6-11.6/В.6-Е.6. 
2. Отверстия в плите покрытия отсутствуют.
3. Парапет по контуру плиты покрытия отсутствует.

	1. Изменился контур плиты покрытия толщиной 200 мм на отм. +60,850 в осях 9.6-11.6/Б.6-Е.6. 
2. Добавлены отверстия габаритами от 50 мм до 1400 мм в плите покрытия на отм. +60,850 в осях 9.6-11.6/Б.6-Е.6.
3. По контуру плиты покрытия на отм. +60,850 в осях 9.6-11.6/Б.6-Д.6 добавлен парапет высотой 400 мм и толщиной 200 мм.
Материал плиты - бетон В30, F150, W4; арматура А500С, А240.
Материал парапета - бетон В30, F150, W4; арматура А500С, А240.

	К6.74
	16
	1. Плита покрытия толщиной 200 мм на отм. +60,850 в осях 14.6-16.6/В.6-Е.6.
2. Отверстия в плите покрытия отсутствуют.
3. Парапет по контуру плиты покрытия отсутствует.
	1. Изменился контур плиты покрытия толщиной 200 мм на отм. +60,850 в осях 14.6-16.6/Б.6-Е.6. 
2. Добавлены отверстия габаритами от 100 мм до 1400 мм в плите покрытия отм. +60,850 в осях 14.6-16.6/Б.6-Д.6.
3. По контуру плиты покрытия на отм. +60,850 в осях 14.6-16.6/Б.6-Д.6 добавлен парапет высотой 400 мм и толщиной 200 мм.
Материал плиты - бетон В30, F150, W4; арматура А500С, А240.Материал парапета - бетон В30, F150, W4; арматура А500С, А240.

	
	
	
	Изменены марки бетона для несущих конструкций.
Для подземной части корпуса применен бетон В30, F200, W8 для следующих несущих конструкций:
 - фундаментная плита на отм. -5,600 и приямки;
 - стены -1 этажа на отм. -5,600;
 - пилоны -1 этажа на отм. -5,600; 
 - плиты перекрытия с отм. -1,210 до отм. +1,790;
 - балка-стенка на отм. -1,750.
Для надземной части корпуса применен бетон В30, F150, W4 для следующих несущих конструкций:
 - стены 1-18 этажей с отм. +0,690 до отм. +55,800 и стены на покрытии на отм. +57,800; 
 - пилоны 1-18 этажей с отм. -0,200 до отм. +55,800 и пилоны, колонны на покрытии на отм. +57,800; 
 - плиты перекрытия с отм. -0,200 до отм. +55,800 и плиты покрытии с отм. +57,800 до отм. +60,850.
 - парапеты на отм. +60,850.






	№
	Лист
	Решение до корректировки
	Решение после корректировки

	Корпус 20.7

	К7.1
	6
	Одинаковая абсолютная отметка верха всех свай сеч. 350х350 в осях 1.7-10.7/А.7-Е.7 составляет 152,650
	Изменена абсолютная отметка верха свай сеч. 350х350 в осях 4.7-6.7/В.7-Д.7 и 6.7-7.7/В.7-Д.7 для размещения над ними приямка. Новая отм. 151,900. Незначительно изменено расположение свай в плане.

	K7.2
	7
	Отметка дна приямков в ростверке в осях 2-3/В-Г составляет -7.800. Толщина плит под приямками 400 мм.
	Изменена отметка дна приямков в ростверке в осях 2-3/В-Г на -7.650. Увеличена толщина плит под приямками до 550 мм.
Материал ростверка бетон В30 F200 W8.
Арматура класса А500С и А240.

	К7.3
	7
	Отсутствие приямков в ростверке в осях Е.7-2 / В-Д
	В ростверк на отм. -6,350 добавлены приямки 600х600х600h.
в осях Е.7-2 / В-Д

	К7.4
	7
	Отсутствие участка плитного ростверка на отм. -6,350 в осях Е.7/1.7-2.7
	Добавлен участок плитного ростверка на отм. -6,350 в осях Е.7/1.7-2.7 толщиной 1100мм. 
Материал ростверка бетон В30 F200 W8.
Арматура класса А500С и А240.

	К7.5
	8
	Стена подвала на отм. -6,350 толщиной 250 мм в осях 1.7-9.7/Е.7и пилоны толщиной 250 мм примыкающие к ней 
	Увеличена толщина стены подвала на отм. -6,350 в осях 1.7-9.7/Е.7 и примыкающих к ней пилонов до 300 мм. Материал стены и пилонов - бетон В40 F200 W8.
Арматура класса А500С и А240.


	К7.6
	8
	Пилоны и стены на отм. -6,350 в осях 1.7-2.7/А.7-Б.7, 9.7-10.7/Д.7-Е.7 толщиной 250 мм.
	Удаление участков стен на отм. -6,350 в осях 1.7/А.7-Б.7, 9.7-10.7/Е.7. Увеличение толщины существующих пилонов в осях 1.7/А.7-Б.7, 9.7-10.7/Е.7. до 300мм, добавление участка стены на отм. -6,350  между пилонами толщиной 300мм. Материал стены и пилонов - бетон В40 F200 W8
Арматура класса А500С и А240.

	К7.7
	8
	Пилоны на отм. -6,350 толщиной 250мм в осях 2.7-3.7/Г.7-Д.7; 
8.7-9.7/Г.7; 3.7/В.7; 3.7/А.7-В.7; 6.7/А.7; 9.7-10.7/А.7-Д.7
 и 300 мм в осях: 2.7-3.7/Д.7-Е.7; 3.7-5.7/Д.7-Е.7
	Толщина пилонов на отм. -6,350  на отм. -6,350 в осях 2.7-3.7/Г.7-Д.7; 8.7-9.7/Г.7; 3.7/В.7; 3.7/А.7-В.7; 6.7/А.7; 9.7-10.7/А.7-Д.7 увеличена до 300мм. Новые габариты пилонов 1100х300, 1200х300, 1250х300, 1300х300, 1500х300мм, и в осях: 2.7-3.7/Д.7-Е.7; 3.7-5.7/Д.7-Е.7 до 350 мм. 
Новые габариты пилонов 1300х350, 1500х350. Материал пилонов - бетон В40 F200 W8. Арматура класса А500С и А240.

	К7.8
	8
	Отсутствие пилонов на отм. -6,350 в осях 4.7-9.7/Г.7-Е.7; 1.7-2.7/В.7; 6.7/Б.7-В.7
	Добавлены пилоны на отм. -6,350 сеч. 1300х350, 1250х350, 1250х300, 700х300, 1000х250, мм в осях:
4.7-9.7/Г.7-Е.7; 1.7-2.7/В.7; 6.7/Б.7-В.7.
Материал пилонов - бетон В40 F200 W8.
Арматура класса А500С и А240.

	К7.9
	8
	Пилоны на отм. -6,350 в осях:
Д.7-Е.7/7.7; 8.7-9.7/В.7-Д.7;
5.7-6.7/В.7. Габаритами 1200х300, 1700х300,1200х250, 1300х300мм.
	Новые габариты пилонов на отм. -6,350 в осях: Д.7-Е.7/7.7; 8.7-9.7/В.7-Д.7;
5.7-6.7/В.7: 1300х300 и 1500х350мм.
Материал пилонов - бетон В40 F200 W8.
Арматура класса А500С и А240.

	К7.10
	8
	Пилоны на отм. -6,350 в осях:
8.7-9.7/Д.7-Е.7;
5.7-6.7/Д.7-Е.7;
5.7-6.7/А.7-Б.7;
1.7-2.7/Б.7-В.7
	Удаление существующих пилонов на отм. -6,350 в осях:
8.7-9.7/Д.7-Е.7;
5.7-6.7/Д.7-Е.7;
5.7-6.7/А.7-Б.7;
1.7-2.7/Б.7-В.7


	К7.11
	8
	Стены на отм. -6,350 в осях:
1.7-2.7/Д.7; 2.7/А.7-Б.7;
 7.7/А.7-В.7 толщиной 250 мм.
	Увеличена толщина стен на отм. -6,350 в осях: 1.7-2.7/Д.7; 2.7/А.7-Б.7; 7.7/А.7-В.7
до 300 мм. Материал стен - бетон В40 F200 W8. Арматура класса А500С и А240.

	К7.12
	8
	Стена на отм. -6,350 в осях 4.7-5.7/А.7-Б.7 вдоль буквенных осей толщиной 200 мм.
	Удалена стена на отм. -6,350 в осях 4.7-5.7/А.7-Б.7 вдоль буквенных осей.

	К7.13
	8
	Стены на отм. -6,350 в осях 4.7-5.7/А.7-В.7 толщиной 200 мм.
	Увеличена толщина стен на отм. -6,350 в осях 4.7-5.7/А.7-В.7  до 250 мм. Изменено расположение проема в стене вдоль оси 4.7. Материал стен - бетон В40 F200 W8.
Арматура класса А500С и А240.

	К7.14
	8
	Стены на отм. -6,350 в осях 1.7-2.7/Г.7-Д.7 толщиной 250 мм с проемом в стене по оси Г.7 размером 1400х2250
Стена в осях 8.7/А.7-В.7. толщиной 250 мм без проема.
	Стены на отм. -6,350 в осях 1.7-2.7/Г.7-Д.7. Удален проем в стене по оси Г.7. 
Добавлен проем в стене в осях 2.7/Г.7-Д.7 и по оси 8.7 размером 1400х2250 низ проемов на отм. -6,350
Материал стен - бетон В40 F200 W8.
Арматура класса А500С и А240.

	К7.15
	8
	Стены на отм. -6,350 в осях 3.7-8.7/В.7-Д.7 толщиной 200 мм.
	Увеличена толщина стен на отм. -6,350 в осях 3.7-8.7/В.7-Д.7 до 250 мм, кроме стены между осями 4.7-5.7 вдоль цифровых осей, разделяющей лифтовые шахты. Удален участок стены на отм. -6,350 между осями Г.7-Д.7/7.7 вдоль буквенных осей. Добавлен участок стены на отм. -6,350 между осями 5.7-6.7 вдоль буквенных осей. 
Материал стен - бетон В40 F200 W8.
Арматура класса А500С и А240.

	К7.16
	9
	1. Плита перекрытия толщ. 200мм. на отм. -1,420 в осях 5.7-8.7/Д.7-Е.7
2. Отсутствует участок плиты перекрытия на отм. -1,470 в осях  8.7-10.7/Б.7-Е.7

	1. Изменена высотная отметка верха плиты перекрытия толщ. 200мм. в осях 5.7-8.7/Д.7-Е.7 на отм. -1,470
2. Добавлен участок плиты перекрытия толщ. 200мм. на отм. -1,470 в осях  8.7-10.7/Б.7-Е.7
Материал плиты - бетон В30 F200 W8.
Арматура класса А500С и А240.

	К7.17
	9
	Плита перекрытия толщ. 200мм. 
в осях 7.7-8.7/А.7-В.7 на отм. -0,600.
	Изменена высотная отметка верха плиты перекрытия толщ. 200мм. в осях  7.7-8.7/А.7-В.7 на отм. -0,580. Материал плиты - бетон В30 F200 W8. Арматура класса А500С и А240.

	К7.18
	9
	Участок плиты перекрытия толщ. 200мм. в осях 
 6.7-7.7/А.7-В.7 на отм. -1,420
	Исключен участок плиты перекрытия толщ. 200мм. в осях в осях 6.7-7.7/А.7-В.7 на отм. -1,420

	К7.19
	9
	1. Отсутствует участок плиты перекрытия толщ. 200мм. в осях 5.7-6.7/А.7-Б.7
2. Плита перекрытия на отм. -1,420 толщ. 200мм. в осях 5.7-6.7/Б.7-В.7

	1. Добавлен участок плиты перекрытия толщ. 200мм. в осях 5.7-6.7/А.7-Б.7 на отм. -0,520
2. Изменена высотная отметка верха плиты перекрытия толщ. 200мм. в осях 5.7-6.7/Б.7-В.7 на отм. -1,470
Материал плиты - бетон В30 F200 W8.
Арматура класса А500С и А240.

	К7.20
	9
	Был участок плиты перекрытия толщ. 200мм. в осях 4.7-5.7/А.7-Б.7

	Исключен участок плиты перекрытия толщ. 200мм. в осях 4.7-5.7/А.7-Б.7

	К7.21
	9
	1. Отсутствует участок плиты перекрытия толщ. 200мм. в осях 4.7-5.7/Б.7-В.7

	1. Добавлен новый участок плиты перекрытия толщ. 200мм. в осях 4.7-5.7/Б.7-В.7на отм. -1,470
Материал плиты - бетон В30 F200 W8.
Арматура класса А500С и А240.

	К7.22
	9
	Отсутствует плита перекрытия толщ. 200мм. в осях 4.7-5.7/В.7-Д.7 на отм. -0,820.
	Новая плита перекрытий толщ. 200мм. в осях 4.7-5.7/В.7-Д.7  на отм. -0,820.
Материал плиты - бетон В30 F200 W8.
Арматура класса А500С и А240.

	К7.23
	9
	Участок плиты перекрытия толщ. 200мм. в осях 
5.7-6.7/Д.7-Е.7 на отм. -1,420
	1. Отсутствует участок плиты перекрытия толщ. 200мм. в осях 5.7-6.7/Д.7-Е.7 на отм. -1,420
 

	К7.24
	9
	Участок плиты перекрытия толщ. 200мм. в осях 3.7-4.7/Д.7-Е.7 на отм. -1,420
	Отсутствует участок плиты перекрытия толщ. 200мм. в осях 3.7-4.7/Д.7-Е.7 на отм. -1,420

	К7.25
	9
	Отсутствует участок плиты перекрытия толщ. 200мм. в осях 1.7-3.7/А.7-Д.7 на отм. -1,420
	Новый участок плиты перекрытия толщ. 200мм. в осях 1.7-3.7/А.7-Д.7 на отм. 
-1,350.
Материал плиты - бетон В30 F200 W8.
Арматура класса А500С и А240.

	К7.26
	9
	Участок плиты перекрытия толщ. 200мм. в осях 1.7/Г.7-Д.7 на отм. -1,420

	Плита перекрытия толщ. 200мм. в осях 1.7/Г.7-Д.7 на отм. -1,350

	К7.27
	9
	Отсутствие балки-стенки в осях 1.7-10.7/А.7-Б.7 толщиной 250мм
	Добавлена балка-стенка в осях 1.7-10.7/А.7-Б.7, толщиной 250мм. низ на отм. -2,500. 
Высота балки: в осях 1.7-4.7/А.7-Б.7 H=3020мм верх на отм. +0,520, в осях 4.7-5.7/А.7-Б.7 H=2820мм верх на отм. +0,320. в осях 5.7-6.7/А.7-Б.7 H=2980мм верх на отм. +0,480, в осях 6.7-7.7/А.7-Б.7 H=2870мм верх на отм. +0,370, в осях 7.7-8.7/А.7-Б.7 H=2920мм, в осях 8.7-9.7/А.7-Б.7 H=2840мм верх на отм. +0,340
Материал балки-стенки - бетон В30 F200 W8. Арматура класса А500С и А240.

	К7.28
	10
	Отметка плиты перекрытия толщ. 200мм. в осях 1.7-10.7/А.7-Е.7 над -1 этажом: +0,480.
	Отметки плиты перекрытия толщ. 200мм. в осях 1.7-10.7/А.7-Е.7 над -1 этажом: +0,500, +0,520, +0,320,    -0,520, +0,170, +0,370,     -0,580, +0,340.
Материал плиты - бетон В30 F200 W8.
Арматура класса А500С и А240.

	К7.29
	10
	Отверстия в плите перекрытия толщ. 200мм. в осях 1.7-10.7/А.7-Е.7 над -1 этажом (отм. плиты 
-0,580….+0,520)
	Добавлены/удалены/изменены отверстия в плите перекрытия толщ. 200мм. в осях 1.7-10.7/А.7-Е.7 над -1 этажом этажом (отм. плиты -0,580….+0,520). Габариты новых отверстий в диапазоне 250…1650мм.

	К7.30
	10
	Наличие участков плиты перекрытия толщ. 200мм в осях 1.7-2.7/А.7-Б.7 и 9.7-10.7/Д.7-Е.7 на отм. +0,480
	Удаление участков плиты перекрытия толщ. 200мм в осях 1.7-2.7/А.7-Б.7 и 9.7-10.7/Д.7-Е.7 на отм. +0,480

	К7.31
	10
	Стена в осях Д.7-Г.7/1.7-2.7 толщиной 250мм. на отм. +0,480
Стена в осях Б.7-А.7/4.7-5.7 толщиной 200мм. на отм. +0,480
Стена в осях 8.7/В.7-А.7 толщиной 250мм. на отм. +0,480
Стена в осях 8.7/9.7-В.7/Б.7 толщиной 250мм. на отм. +0,480
	Исключена стена в осях Д.7-Г.7/1.7-2.7 толщиной 250мм. на отм. +0,480
Исключена стена в осях Б.7-А.7/4.7-5.7 толщиной 200мм. на отм. +0,480
Исключена стена в осях 8.7/В.7-А.7 толщиной 200мм. на отм. +0,480
Исключена стена в осях 8.7-9.7/В.7-Б.7 толщиной 250мм. на отм. +0,480

	К7.32
	10
	Отсутствие стен толщ. 200мм на отм. +0,370 в осях:   Е.7-Г.7/5.7-6.7
4.7-5.7/А.7-Б.7; 6.7-6.7/Д.7-Г.7
	Добавлены участки стен, толщиной 200мм. на отм. +0,370 в осях:   Е.7-Г.7/5.7-6.7; 4.7-5.7/А.7-Б.7; 6.7-6.7/Д.7-Г.7
Материал стены бетон B40 F200 W8.
Арматура класса А500С и А240.

	К7.33
	10
	Отсутствие пилонов на отм. -0,580….+0,520 в осях:   6.7-В.7/Б.7; 8.7-Е.7/Д.7; 6.7-Е.7/Д.7; 9.7-Г.7/Д.7; 1.7/2.7-В.7.

	Добавлен пилон 1250х250мм по оси 6.7/В.7-Б.7. на отм. +0,370
Добавлен пилон 1300х300мм по оси 8.7/Е.7-Д.7. на отм. +0,370
Добавлен пилон 1250х300мм по оси 6.7/Е.7-Д.7; на отм. +0,370
Добавлен пилон 700х300 по оси 9.7/Г.7-Д.7; на отм. +0,370
Добавлен пилон 1300х250мм по оси 1.7-2.7/В.7. на отм. +0,520 
Материал пилонов бетон B40 F200 W8.
Арматура класса А500С и А240.

	К7.34
	10
	Наличие пилона 1200х250 в осях В.7/1.7-2.7; пилона 1300х250 в осях Д.7-Е.7/9.7 на отм. +0,480
	Удалены пилоны: 1200х250 в осях В.7/1.7-2.7; 1300х250 в осях Д.7-Е.7/9.7 на отм. +0,480

	К7.35
	10
	Пилон размерами 1200х300мм в осях Д.7-Г.7/8.7-9.7 на отм. +0,480;
Пилон размерами 1200х250мм в осях Г.7-В.7/8.7-9.7 на отм. +0,480
Пилон размерами 1700х300мм в осях 7.7/Е.7-Д.7 на отм. +0,480
	Увеличена длина пилона до 1300х300мм в осях Д.7-Г.7/8.7-9.7 на отм. +0,370;
Увеличена длина пилона до 1300х250мм в осях Г.7-В.7/8.7-9.7; на отм. -0,580
Уменьшена длина пилона до 1500х250мм в осях 7.7/Е.7-Д.7. на отм. +0,370
Материал пилонов бетон B40 F200 W8.
Арматура класса А500С и А240.

	К7.36
	10
	Пилон 1300х300 в осях 5.7/6.7-В.7 на отм. +0,480
	Скорректировано положение пилона 1300х300 в осях 5.7/6.7-В.7 на отм. +0,370
Материал пилона - бетон B40 F200 W8.
Арматура класса А500С и А240.

	К7.37
	10.1
	Отсутствие плит тех. пространств толщ. 200мм. в осях:
 А.7-В.7/3.7-4.7 на отм. +3,400
Г.7-Е.7/5.7-6.7 на отм. +3,220
	Добавлены плиты тех. пространств толщ. 200мм. в осях:
 А.7-В.7/3.7-4.7 на отм. +3,400
Г.7-Е.7/5.7-6.7 на отм. +3,220
Материал плит бетон B30 F200 W8.
Арматура класса А500С и А240.

	К7.38
	11, 12, 13
	Угловые Г-образные пилоны 220мм на отм. +4,800…+52,800 в осях Е.7-Д.7/1.7-2.7; Б.7/1.7-2.7
Е.7-Д.7/9.7; А.7-Б.7/9.7
	Увеличена толщина угловых Г-образных пилонов на отм. +4,800…+52,800 в осях Е.7-Д.7/1.7-2.7; Б.7/1.7-2.7; Е.7-Д.7/9.7
 до 250мм. Изменен материал пилонов на бетон В40 W8 F150. Арматура класса А500С и А240. Добавлены монтажные отверстия под крепление фасадных панелей. Габариты отверстий: 250х1460h, 400x1010h, 400x440h, 350х1010h, 350x440h.

	К7.39
	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
	Отсутствие пилонов на отм. +4,800…+76,800:
1250х220мм по оси 6.7-В.7/Б.7. 
1300х220мм по оси 8.7-Е.7/Д.7
1300х220мм по оси 8.7-Б.7/В.7
1250х220мм по оси 6.7-Е.7/Д.7
700х250 по оси 9.7-Г.7/Д.7
1300х220мм по оси 1.7/2.7-В.7  
700х250 по оси 9.7-Б.7/В.7 
	Добавлен пилон 1250х220мм по оси 6.7-В.7/Б.7. на отм. +4,800…+76,800
Добавлен пилон 1300х220мм по оси 8.7-Е.7/Д.7 на отм. +4,800…+76,800
Добавлен пилон 1300х220мм по оси 8.7-Б.7/В.7 на отм. +4,800…+76,800
Добавлен пилон 1250х220мм по оси 6.7-Е.7/Д.7 на отм. +4,800…+76,800
Добавлен пилон 700х250 по оси 9.7-Г.7/Д.7 на отм. +4,800…+76,800
Добавлен пилон 1300х220мм по оси 1.7/2.7-В.7 на отм. +4,800…+76,800
Добавлен пилон 700х250 по оси 9.7-Б.7/В.7 на отм. +4,800…+76,800
Материал пилонов бетон B30 F150 W4.  
Арматура класса А500С и А240.

	К7.40
	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
	Наличие пилонов 1300х220 на 
отм. +4,800…+76,800:
 в осях В.7/1.7-2.7
Д.7-Е.7/9.7
Б.7-В.7/9.7
	Удалены пилоны 1300х220 на 
отм. +4,800…+76,800: в осях В.7/1.7-2.7
Д.7-Е.7/9.7; Б.7-В.7/9.7

	К7.41
	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
	Пилоны на отм. +4,800…+76,800 размерами:
 1200х220мм в осях Д.7/Г.7-8.7/9.7;
   1200х220мм в осях Г.7/В.7-8.7/9.7;
1700х220мм в осях 7.7-Е.7/Д.7.
	Пилоны на отм. +4,800…+76,800:
Увеличена длина пилона до 1300х220мм в осях Д.7-Г.7/8.7-9.7;
Увеличена длина пилона до 1300х220мм в осях Г.7-В.7/8.7-9.7;
Уменьшена длина пилона до 1500х220мм в осях 7.7/Е.7-Д.7.
Материал пилонов бетон B30 F150 W4.  
Арматура класса А500С и А240.

	К7.42
	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
	Пилоны в осях 5.7/6.7-В.7 и 1.7/2.7-Г.7 на отм. +4,800…+76,800
	Скорректировано положение пилонов в осях 5.7/6.7-В.7 и 1.7/2.7-Г.7 на отм. +4,800…+76,800
Материал пилонов бетон B30 F150 W4.
Арматура класса А500С и А240.  

	К7.43
	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
	Наличие участка стены толщиной 200мм. на отм. +4,800…+76,800 в осях 6.7/7.7-Г.7/Д.7
	Удаление участка стены толщиной 200мм. на отм. +4,800…+76,800 в осях 6.7/7.7-Г.7/Д.7

	К7.44
	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
	Проемы в стенах на отм. +4,800…+64,800 в осях 6.7-7.7/Г.7-Д.7; 4.7-5.7/А.7-Б.7 габаритами 1150х2200 
	Проемы в стенах на отм. +4,800…+64,800 в осях 6.7-7.7/Г.7-Д.7; 4.7-5.7/А.7-Б.7. Новые габариты проемов 1250х2400мм.

	К7.45
	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
	Отверстия в плитах перекрытия на отм. +4,800…+76,800 в осях 1.7-10.7/А.7-Е.7
	Добавлены/изменены отверстия в плитах перекрытия на отм. +4,800…+76,800 в осях 1.7-10.7/А.7-Е.7. Изменение контура плиты перекрытия. Габариты новых отверстий в диапазоне 250…2650мм. Добавлены термовкладыши в зоне переходного балкона в осях А.7/Б.7-4.7/5.7 на отм. +4,800…+76,800. Материал - бетон B30 F150 W4.  Арматура класса А500С и А240.

	К7.46
	14, 15, 16, 17
	Угловые Г-образные пилоны 220мм на отм. +55,800…+64,800  в осях 
Е.7-Д.7/1.7-2.7
Б.7/1.7-2.7
Е.7-Д.7/9.7
А.7/Б.7/9.7
	Увеличена толщина угловых Г-образных пилонов на отм. +55,800…+64,800 в осях 
Е.7-Д.7/1.7-2.7; Б.7/1.7-2.7; Е.7-Д.7/9.7;
А.7/Б.7/9.7 до 250мм. Добавлены монтажные отверстия под крепление фасадных панелей. Габариты отверстий: 250х1460h, 400x1010h, 400x440h, 350х1010h, 350x440h. Материал пилонов бетон B30 F150 W4.  Арматура класса А500С и А240.

	К7.47
	18
	Угловые Г-образные пилоны на отм. +76,800 толщ. 220мм в осях 
Е.7-Д.7/1.7-2.7
Б.7/1.7-2.7
Е.7-Д.7/9.7
А.7-Б.7/9.7
	Увеличена толщина угловых Г-образных пилонов на отм. +76,800 в осях 
Е.7-Д.7/1.7-2.7; Б.7/1.7-2.7; Е.7-Д.7/9.7;
А.7-Б.7/9.7до 250мм. Добавлены монтажные отверстия под крепление фасадных панелей. Габариты отверстий: 250х400h, 250х260h, 400x560h, 400x440h, 350х560h, 350x440h. Материал пилонов - бетон B30 F150 W4.  Арматура класса А500С и А240.

	К7.48
	18
	Проемы в стенах на отм. +76,800 габаритами 1200х1800 в осях 4.7/5.7-А.7/Б.7
	Новые габариты проемов 1250х2300мм. в стенах на отм. +76,800 в осях 4.7/5.7-А.7/Б.7

	К7.49
	18
	Отсутствие отверстий в стенах на отм. +76,800  в осях 
Г.7/Д.7-3.7/5.7
В.7/Г.7-5.7/7.7
А.7/Б.7-7.7
	Добавлены отверстия в стены на отм. +76,800 в осях Г.7/Д.7-3.7/5.7; В.7/Г.7-5.7/7.7; А.7/Б.7-7.7 габаритами:
950х1550h, 990x1050h, 850x1550h
1200x1800h. Отм. низа отверстий +76,800; +76,925; 77,610.

	К7.50
	19
	Плита покрытия на отм. +78,800 толщ. 200мм.
	Добавлен участок перепада в плите покрытия по высоте толщиной 200мм, в осях А.7/Б.7-4.7/5.7 с расположенными на нем 3-мя пилонами, размеры в плане 600х200мм. Отм. верха плиты +79,300. Добавлены термовкладыши в осях А.7/Б.7-4.7/5.7. Материал плиты - бетон B30 W4 F150. Арматура класса А500С и А240.

	К7.51
	19
	Отсутствуют угловые Г-образные пилоны толщиной 250мм. и колонны 400х400мм.  в осях:
1.7/2.7-Е.7/Д.7
9.7/10.7-Е.7/Д.7
1.7/2.7-А.7/В.7
9.7/10.7-А.7/Б.7
	Добавлены угловые Г-образные пилоны толщиной 250мм. и колонны 400х400мм. на отм. +79,300 в осях:
1.7/2.7-Е.7/Д.7; 9.7/10.7-Е.7/Д.7; 1.7/2.7-А.7/В.7; 9.7/10.7-А.7/Б.7
Материал пилонов и колон - бетон B30 W4 F150

	К7.52
	19
	Наличие/отсутствие стен толщиной 200мм. в осях В.7/Е.7-3.7/7.7 и А.7/В.7-4.7/5.7. Отсутствие проемов.
	Удаление/добавление стен толщиной 200мм. на отм. +79,300 в осях В.7/Е.7-3.7/7.7 и А.7/В.7-4.7/5.7. Добавление проемов 1000х2000h, 1200х2120h, 1200x1600h, низ на отм. +79,390; +79,430; +79,690
Материал стен - бетон B30 W4 F150.
Арматура класса А500С и А240.

	К7.53
	19
	Плита покрытия на отм. +78,800 в осях 1.7-10.7/А.7-Е.7
	Добавлены/изменены отверстия в плите покрытия на отм. +78,800 в осях 1.7-10.7/А.7-Е.7. Изменение контура плиты покрытия. Габариты новых отверстий в диапазоне 250…1800мм. Материал плиты - бетон B30 W4 F150. Арматура класса А500С и А240.

	К7.54
	20
	Плиты покрытия на отм. +81,850 в осях 2.7-8.7/А.7-Д.7
	Изменение контура плит покрытия на отм. +81.850 в осях 3.7-7.7/А.7-Д.7. Добавлены/изменены отверстия в плите покрытия. Габариты новых отверстий в диапазоне 450…1550мм.  Добавлен парапет по периметру плит покрытия толщиной 200мм. Материал парапета - бетон B30 W4 F150. Арматура класса А500С и А240.

	
	
	
	Изменены материалы для несущих конструкций.
Для подземной части корпуса применен бетон В40, F200, W8 для следующих несущих конструкций:
- стены и пилоны-1 этажа на отм. -6,350;
бетон В30, F200, W8 для следующих несущих конструкций:
- фундаментная плита на отм. –6,350 и приямки;
 - плиты перекрытия с отм. +0,370 до отм. +0,520;
Для надземной части корпуса применен бетон В40, F150, W4 для следующих несущих конструкций:
- угловые пилоны 1-10 этажа с отм+0,520 до отм. +31,800
Для надземной части корпуса применен бетон В30, F150, W4 для следующих несущих конструкций:
- стены и пилоны с отм +4,800 до отм. +78,800 и стены на покрытии с отм. +78,800; 
- плиты перекрытия с отм. +4,800 до отм. +76,800 и плиты покрытия на отм. +78,800 до отм. +81,850.






	№
	Лист
	Решение до корректировки
	Решение после корректировки

	[bookmark: _GoBack]Корпус 20.8

	К8.1
	7
	Отметка дна приямка фундаментной плиты на отм. -6,350 размером 1750х2650 в осях И/2-3 составляет -7,800

	Изменена отметка дна приямка фундаментной плиты на отм. -6,350 размером 1750х2650 в осях И /2-3 на -7,650


	K8.2
	7
	Отсутствие приямка фундаментной плиты на отм. -6,350 размером 600х600 в осях И-К / 1
	Добавлен приямок фундаментной плиты на отм. -6,350 размером 600х600 в осях 
И-К / 1

	К8.3
	8
9
	Отсутствует стена на отм. -6,350 в осях 1.8-2.8/ Д.8 и в осях 6.8-7.8/ Д.8 
	Добавлена стена на отм. -6,350 толщиной 300мм в осях 1.8-2.8/ Д.8 и в осях 6.8-7.8/ Д.8 Материал стены бетон В30 F200 W8.
 Арматура класса А500С и А240

	К8.4
	8
9
	Стена на отм. -6,350 в осях 2.8-6.8/ E.8 толщиной 250мм
Отсутствует пилон на отм. -6,350 в осях 2.8-3.8/ E.8


Пилоны на отм. -6,350 в осях 3.8/E.8; 4.8/E.8; 5.8/E.8; 6.8/E.8 толщиной 250мм
	Добавлена стена на отм. -6,350 толщиной 300мм в осях 1.8-2.8 / Д.8
Добавлен пилон 1250х300мм на отм. -6,350 в осях 2.8-3.8 / E.8
Увеличена толщина пилонов на отм. -6,350 в осях 3.8/E.8; 4.8/E.8; 5.8/E.8; 6.8/E.8 до 300мм
Материал стены  и пилонов бетон В30 F200 W8. Арматура класса А500С и А240

	К8.5
	8
9
	Пилон на отм. -6,350 в осях 1.8/Г.8 сеч. 250х1500мм, привязка к оси Г.8 составляет 130мм  
	Пилон на отм. -6,350 в осях 1.8/Г.8 сдвинут, привязка к оси Г.8 составляет 50мм  
Материал пилона бетон В30 F200 W8
Арматура класса А500С и А240

	К8.6
	8
9
	Пилоны на отм. -6,350 сеч. 250х1300 в осях 3.8/Д.8-Г.8 и 5.8/Д.8-Г.8
Пилон на отм. -6,350 сеч. 250х1500 в осях 4.8/Д.8-Г.8
	Увеличена толщина пилонов на отм. -6,350  в осях 3.8/Д.8-Г.8; 4.8/Д.8-Г.8;  5.8/Д.8-Г.8 до 300мм
Материал пилонов бетон В30 F200 W8
Арматура класса А500С и А240

	К8.7
	8
9
	Пилон на отм. -6,350 в осях 2.8/Г.8 прямоугольной формы сеч. 300х1500

	Изменена форма пилона на отм. -6,350 в осях 2.8/Г.8 на Г-образную сеч. 300х1750х250х1000
Материал пилона - бетон В30 F200 W8.
Арматура класса А500С и А240


	К8.8
	8
	Отсутствует пилон на отм. -6,350 в осях 2.8/ В.8

	Добавлен пилон на отм. -6,350 250х1000мм в осях 2.8/ В.8
Материал пилона бетон В30 F200 W8.
Арматура класса А500С и А240

	К8.9
	8
	Пилоны на отм. -6,350 сеч. 250х1500 в осях 1.8/В.8-Б.8 и пилон Г-образной формы сеч. 250х730х1450 в осях 2.8/Б.8   отдельно-стоящие
	Пилоны на отм. -6,350 сеч. 250х1500 в осях 1.8/В.8-Б.8 и пилон Г-образной формы сеч. 250х730х1450 в осях 2.8/Б.8 заменены стенами толщиной 250мм. Материал стены бетон В30 F200 W8. Арматура класса А500С и А240

	К8.10
	8
	Отсутствует стена на отм. -6,350 в осях 2.8-3.8/ А.8
	Добавлена стена толщиной 250мм на отм. -6,350 в осях 2.8-3.8/ А.8 Материал стены бетон В30 F200 W8

	К8.11
	8
	Стены на отм. -6,350  лестнично-лифтового блока в осях 3.8-5.8/А.8-В.8 толщиной 200 мм. 
Отсутствует стена в осях 4.8/В.8
Отсутствует разрыв в стене в осях 3.8/Б.8 
	Увеличена толщина стен лестнично-лифтового блока на отм. -6,350 в осях 3.8-5.8/А.8-В.8 вдоль цифровых осей до 250 мм. Изменена конфигурация стен. Добавлена стена в осях 4.8/В.8 толщиной 250 мм.  Добавлен разрыв в стене в осях 3.8/Б.8-В.8
Материал стен бетон В30 F200 W8. 
Арматура класса А500С и А240

	К8.12
	8
	Пилоны на отм. -6,350 сеч. 250х1500 в осях 7.8/В.8-Б.8 и пилон Г-образной формы сеч. 250х730х1450 в осях 6.8/Б.8   отдельно-стоящие
	Пилоны на отм. -6,350 сеч. 250х1500 в осях 7.8/В.8-Б.8 и пилон Г-образной формы сеч. 250х730х1450 в осях 6.8/Б.8 заменены стенами толщиной 250мм.
Материал стен бетон В30 F200 W8.
Арматура класса А500С и А240

	К8.13
	8
9
	Пилон на отм. -6,350  в осях 7.8/Г.8 сеч. 250х1500мм, привязка к оси Г.8 составляет 130мм  
	Пилон на отм. -6,350  в осях 7.8/Г.8 сдвинут, привязка к оси Г.8 составляет 50мм  
Материал пилона бетон В30 F200 W8.
Арматура класса А500С и А240

	К8.14
	8
9
	Отсутствует пилон на отм. -6,350  сеч. 250х1000мм в осях 5.8-6.8/В.8; Отсутствует пилон сеч. 250х1000мм в осях 6.8-7.8/В.8;
Пилон в осях 6.8/Б.8-В.8 сеч. 300х900

	Добавлен пилон на отм. -6,350  сеч. 250х1000мм в осях 5.8-6.8/В.8; 
Добавлен пилон сеч. 250х1000мм в осях 6.8-7.8/В.8;
Пилон в осях 6.8/Б.8-В.8 изменен до сеч. 300х1895мм.
Материал пилонов бетон В30 F200 W8.
    Арматура класса А500С и А240.

	К8.15
	9
	Был участок плиты перекрытия на отм. -1.800 толщ. 200мм. в осях 6.8-7.8/В.8-Б.8
Пилоны на отм. -6,350  сеч. 250х1500 в осях 7.8/В.8-Б.8 и пилон Г-образной формы сеч. 250х730х1450 в осях 6.8/Б.8   отдельно-стоящие
	Отсутствует участок плиты перекрытия на отм. -1.800. толщ. 200мм. в осях 6.8-7.8/В.8-Б.8
Пилоны на отм. -6,350 сеч. 250х1500 в осях 7.8/В.8-Б.8 и пилон Г-образной формы сеч. 250х730х1450 в осях 6.8/Б.8 заменены стенами толщиной 250мм.
Материал пилонов бетон В30 F200 W8.
Арматура класса А500С и А240

	К8.16
	9
	Отсутствует участок плиты перекрытия толщ. 200мм. на отм. -1,800 в осях 5.8-6.8/В.8-Б.8
	Новый участок плиты перекрытия на отм. -1,800 в осях 5.8-6.8/В.8-Б.8 толщина 200мм
Материал плиты - бетон В30 F200 W8.
Арматура класса А500С и А240

	К8.17
	9
	Был участок плиты перекрытия. на отм. -1,800 в осях 4.8-5.8/А.8-В.8 толщ. 200мм.

Стены лестнично-лифтового блока на отм. -6,350 в осях 3.8/5.8-А.8/В.8 толщиной 200 мм. 
Отсутствует стена на отм. -6,350 в осях 4.8/В.8
Отсутствует разрыв в стене на отм. -6,350 в осях 3.8/Б.8
	Отсутствует участок плиты перекрытия на отм. -1,800 в осях 4.8-5.8/А.8-В.8 толщ. 200мм.

Увеличена толщина стен лестнично-лифтового блока на отм. -6,350 в осях 3.8/5.8-А.8/В.8 вдоль цифровых осей до 250 мм. Изменена конфигурация стен на отм. 
-6,350. Добавлена стена на отм. -6,350 в осях 4.8/В.8 толщиной 250 мм.  Добавлен разрыв в стене на отм. -6,350 в осях 3.8/Б.8-В.8
Материал стен - бетон В30 F200 W8.
Арматура класса А500С и А240

	К8.18
	9
	Отсутствует участок плиты перекрытия на отм. -1,800 в осях 3.8-4.8/А.8-В.8 толщ. 200мм.
Отсутствует стена толщиной 250мм  на отм. -6,350 в осях 2.8-3.8/ А.8
	Новый участок плиты перекрытия на отм. -1,630 в осях 3.8-4.8/А.8-В.8 толщ. 200мм.
Добавлена стена толщиной 250мм на отм. -6,350 в осях 2.8-3.8/ А.8
Материал плиты и стен бетон В30 F200 W8.
Арматура класса А500С и А240

	К8.19
	9
	Отсутствует плита перекрытия на отм. -1,220 в осях 3.8-4.8/Б.8-В.8 толщ. 200мм.

	Новая плита перекрытий на отм. -1,220 в осях 3.8-4.8/Б.8-В.8 толщ. 200мм.
Материал плиты - бетон В30 F200 W8

	К8.20
	9
	Плита перекрытия на отм. -1,800 в осях 1.8-3.8/Б.8-В.8 толщ. 200мм.


Отсутствует пилон на отм. -6,350 в осях 2.8/ В.8

Пилоны на отм. -6,350 сеч. 250х1500 в осях 1.8/В.8-Б.8 и пилон Г-образной формы сеч. 250х730х1450 в осях 2.8/Б.8   отдельно-стоящие

	Плита перекрытия на отм. -1,630 в осях 1.8-3.8/Б.8-В.8 толщ. 200мм.
Добавлен пилон 250х1000мм в осях 2.8/ В.8

Пилоны на отм. -6,350 сеч. 250х1500 в осях 1.8/В.8-Б.8 и пилон Г-образной формы сеч. 250х730х1450 в осях 2.8/Б.8 заменены стенами толщиной 250мм.
Материал плиты, стен и пилонов бетон В30 F200 W8. Арматура класса А500С и А240

	К8.21
	9
	 Отсутствует балка стенка толщиной 250мм в осях 4.8-6.8/А.8
	Добавлена балка стенка толщиной 250мм в осях 4.8-6.8/А.8, отм. низа балки -2,500, высота балки в осях 4.8-5.8/А.8 H=2420мм верх на отм. -0,080, высота балки в осях 5.8-6.8/А.8 H=2620мм верх на отм. +0,120
Материал балки-стенки бетон В30 F200 W8.
Арматура класса А500С и А240

	К8.22
	10
	Пилон на отм. +0,100 в осях 1.8/Г.8 сеч. 250х1500мм, привязка к оси Г.8 составляет 130мм  
	Пилон на отм. +0,240 в осях 1.8/Г.8 сеч. 250х1500мм сдвинут, привязка к оси Г.8 составляет 50мм  
Материал пилона бетон В30 F200 W8.
Арматура класса А500С и А240

	К8.23
	10
	Пилон на отм. +0,100 в осях 1.8/Б.8-В.8 сеч. 250х1500мм, привязка к оси В.8 составляет 1280мм  
	Пилон на отм. +0,240 в осях 1.8/Б.8-В.8 сеч. 250х1500мм сдвинут, привязка к оси В.8 составляет 1160мм  
Материал пилона бетон В30 F200 W8.
Арматура класса А500С и А240

	К8.24
	10
	Пилон в осях 2.8/Г.8  формы сеч. 300х1500 на отм. +0,100

	Изменена форма пилона на отм. +0,240 в осях 2.8/Г.8 на Г-образную сеч. 300х1750х250х1000
Материал пилона бетон В30 F200 W8.
Арматура класса А500С и А240

	К8.25
	10
	Отсутствует пилон на отм. +0,100 1250х250 в осях 2.8-3.8/Е.8-Д.8.
	Добавлен пилон на отм. +0,240 сеч. 1250х250 в осях 2.8-3.8/Е.8-Д.8. Материал пилона бетон В30 F200 W8

	К8.26
	10
	Отсутствует стена толщиной 200мм. на отм. +0,100  в осях 2.8-3.8/ Б.8
	Добавлена стена на отм. +0,240 толщиной 200мм в осях 2.8-3.8/ Б.8, добавлено отв. в плите размером 1000х3010мм. Материал стены - бетон В30 F200 W8. 
Арматура класса А500С и А240

	К8.27
	10
	Проемы в стене на отм. +0,100  в осях 4.8/Б.8 размером 1800х3200
Проем в осях 4.8-5.8/Б.8 размером 1200х3200

	Размер проема в стене на отм. +0,120  в осях 4.8/Б.8 изменен на 1300х3265
Размер проема в осях 4.8-5.8/Б.8 изменен на 1900х4010


	К8.28
	10
	Высотная отметка верха плиты толщ. 200мм. составляет +0,100
	Изменена высотная отметка верха плиты толщ. 200мм. на +0,120 в осях 3.8-7.8/А.8-Е.8, на +0,240 в осях 1.8-3.8/А.8-Е.8, 
на -0,080 в осях 4.8-5.8/А.8-Б.8, на -0,080 в осях 5.8-6.8/Д.8-Е.8, 
на -0,080 в осях 6.8-7.8/Б.8-В.8

	К8.29
	10
	Отсутствует перепад плиты на отм. +0,100 толщ. 200мм. вдоль оси 3.8
	Добавлен перепад плиты толщ. 200мм. вдоль оси 3.8 с отм. +0,120 на отм. +0,240 

	К8.30
	10
	Отсутствует перепад плиты на отм. +0,100 толщ. 200мм.  в осях 6.8-7.8/Б.8-В.8
	Добавлен перепад плиты в осях 6.8-7.8/Б.8-В.8 с отм. +0,120 на отм. -0,080 

	К8.31
	10
	Контур плиты на отм. +0,100 толщ. 200мм. вдоль оси Е.8 
	Изменение контура плиты перекрытия вдоль оси Д.8 на отм. +0,120

	К8.32
	10.1
	Отсутствие плит тех. пространств на первом этаже.
	Добавлены плиты тех. пространств на отм. +3,180 толщиной 200мм. в осях 2.8-3.8/Б.8-Е.8 и 6.8-7.8/Г.8-Д.8
Материал плит - бетон В30 F150 W4. 
Арматура класса А500С и А240.


	К8.33
	11
	Ровный контур плиты на отм. +5,100 толщ. 200мм. в осях 3.8-5.8/Е.8;
в осях 5.8-6.8/А.8;
в осях 2.8-4.8/А.8
	Изменен контур плиты на отм. +5,100 толщ. 200мм.в осях 3.8-5.8/Е.8;
в осях 5.8-6.8/А.8;
в осях 2.8-4.8/А.8 для устройства утепления торца плиты
Материал плиты - бетон В30 F150 W4. 
Арматура класса А500С и А240


	К8.34
	11
12
13
    14
	Проемы в стене толщ. 200мм. на отм. +5,100…+56,100  в осях 4.8-5.8/Б.8 шириной 1150мм
	Изменены проемы в стене толщ. 200мм на отм. +5,100…+56,100 в осях 4.8-5.8/Б.8 на ширину 1250мм

	К8.35
	12
	Ровный контур плиты толщ. 200мм. на отм. +8,100 в осях 3.8/Е.8; 5.8/Е.8; 3.8/А.8
	Изменен контур плиты толщ. 200мм на отм. +8,100в осях 3.8/Е.8; 5.8/Е.8; 3.8/А.8
Материал плиты - бетон В30 F150 W4. 
Арматура класса А500С и А240.

	К8.36
	12

	Ровный контур плиты толщ. 200мм в осях 4.8-5.8/А.8 на отм. +8,100
	Изменен контур плиты толщ. 200мм. на отм. +8,100 в осях 4.8-5.8/А.8, привязка к оси А.8 составляет 300мм. Материал плиты - бетон В30 F150 W4. Арматура класса А500С и А240

	К8.37
	13
14
	Ровный контур плиты толщ. 200мм на отм. +11,100…+56,100  осях 4.8-5.8/А.8
	Изменен контур плиты плиты толщ. 200мм на отм. +11,100…+56,100 в осях 4.8-5.8/А.8, привязка к оси А.8 со составляет 140мм.
Материал плиты - бетон В30 F150 W4. 
Арматура класса А500С и А240

	К8.38
	14
	Стена в осях 3.8/А.8- Б.8 толщиной 200 мм. на отм. +56,100
	Исключена стена в осях 3.8/А.8-Б.8 толщиной 200 мм. на отм. +56,100

	К8.39
	14
	Стена в осях 3.8-4.8/Б.8 толщиной 200 мм. на отм. +56,100
	Исключена часть стены толщ. 200мм. ЛЛБ в осях 3.8-4.8/Б.8 на отм. +56,100

	К8.40
	15
	Отсутствуют пилоны и колонны на отм. +58,150 в осях:
2.8/Д.8-Е.8; 2.8/А.8-Б.8;
6.8/Д.8-Е.8; 6.8/А.8-Б.8
	Добавлены угловые Г-образные пилоны толщиной 220мм. и колонны сеч. 400х400мм. на отм. +58,100 в осях: 2.8/Д.8-Е.8; 2.8/А.8-Б.8;
6.8/Д.8-Е.8; 6.8/А.8-Б.8
Материал пилонов и колон B30 W4 F150
Арматура класса А500С и А240

	К8.41
	15
	Отсутствуют пилоны и колонны на отм. +58,150 в осях:
1.8/А.8-Е.8; 7.8/А.8-Е.8
Привязка контура плиты на отм. +58,100 к осям 1.8; 7.8 составляет 80мм.
	Добавлены пилоны на отм. +58,100 сеч.  220х600мм. и колонны сеч. 400х400мм.
Изменена привязка контура плиты на отм. +58,100 к осям 1.8; 7.8 на  60мм.
Материал пилонов и колон B30 W4 F150
Арматура класса А500С и А240

	К8.42
	15
	Отсутствуют пилоны и колонны на отм. +58,150 в осях 4.8-5.8/А.8

	Добавлены пилоны на отм. +58,100 сеч.  200х600мм. в осях 4.8-5.8/А.8
Материал пилонов B30 W4 F150
Арматура класса А500С и А240

	К8.43
	15
	Высотная отметка верха плиты толщиной 200 мм. составляет +58,150
Стены на отм. +58,150 толщиной 200мм. в осях 3.8-5.8/А.8-В.8
	Изменена высотная отметка верха плиты толщиной 200 мм. на +58,100
Изменено расположения стен толщиной 200мм. на отм. +58,100 в осях 3.8-5.8/А.8-Д.8
Материал плиты и стен B30 W4 F150.
Арматура класса А500С и А240.

	К8.44
	15
	Стены толщиной 200мм. на отм. +58,150  в осях 3.8-5.8/А.8-В.8
Контур плиты покрытия толщиной 200 мм.  на отм. +61.150.
Отсутствуют отверстия в плите покрытия толщиной 200 мм. на отм. +61.150.

	Изменено расположения стен толщиной 200мм. на отм. +58,100 в осях 3.8-5.8/А.8-Д.8
Изменение контура плиты толщиной 200 мм. на отм. +61.150.
Добавлены отверстия в плите покрытия толщиной 200 мм.  на отм. +61.150.
Добавлен парапет по периметру плиты покрытия толщиной 200мм.
Материал парапета - бетон B30 W4 F150.
Арматура класса А500С и А240

	К8.45
	24
	Разрез 4-4 секция К8 в осях 1.8-7.8: отметка плиты покрытия толщиной 200 мм. составляет +58,150
Отсутствуют пилоны и колонны для крепления плит парапета  на отм. +58,150

Отсутствуют парапет на отм. +58,150
	Разрез 4-4 секция К8 в осях 1.8-7.8: изменена отметка плиты покрытия толщиной 200 мм. на  +58,100
Добавлены пилоны и колонны на отм. +58,100 сеч.  220х600мм. и колонны сеч. 400х400мм. для крепления плит парапета.
Добавлен парапет толщиной 220мм. на отм. +58,100 и толщиной 200мм. на отм. +61,150
Материал парапета, пилонов и колонн на покрытии - бетон B30 W4 F150.
Арматура класса А500С и А240.

	
	
	
	Изменены материалы для несущих конструкций.
Для подземной части корпуса применен бетон В30, F200, W8 для следующих несущих конструкций:
 - фундаментная плита на отм. –6,350 и приямки;
 - стены и пилоны-1 этажа на отм. -6,350;
 - плиты перекрытия с отм. +0,320 до отм. +0,520;
Для надземной части корпуса применен бетон В30, F150, W4 для следующих несущих конструкций:
- стены и пилоны с отм +5,100 до отм. +56,100 и стены на покрытии с отм. +58,100; 
- плиты перекрытия с отм. +5,100 до отм. +56,100 и плиты покрытия на отм. +58,100 до отм. +61,150.





	№
	Лист
	Решение до корректировки
	Решение после корректировки

	Паркинг

	
П.1
	7
	Участки фундаментной плиты в осях А-4/5, Т-4/5, А-14/15, Т-14/15, Е/Ж-1, Е/Ж-18, Л/М-1.
	Изменен контур фундаментной плиты в осях А-4/5, Т-4/5, А-14/15, Т-14/15, Е/Ж-1, Е/Ж-18, Л/М-1.

	П.2
	7
	
	Добавлены приямки.

	П.3
	7
	Утолщения фундаментной плиты под колоннами.
	Изменено расположение нескольких утолщений фундаментной плиты под колоннами в соответствии с измененным расположением колонн.

	П.4
	8
	Стены в осях:
- 3/6-А с отм. -6,350;
- 13/16-А; с отм. -4,850;
- 1-Д/Ж с отм. -6,350;
- 18-Д/Ж с отм. -4,850;
- 1-Л/Н с отм. -6,350;
- 18-Л/Н с отм. -4,850;
- 4/6-Т с отм. -6,350;
- 13/16-Т с отм. -4,850;.
	Перенесены стены в осях:
- 3/6-А с отм. -6,350;
- 13/16-А; с отм. -4,850;
- 1-Д/Ж с отм. -6,350;
- 18-Д/Ж с отм. -4,850;
- 1-Л/Н с отм. -6,350;
- 18-Л/Н с отм. -4,850;
- 4/6-Т с отм. -6,350;
- 13/16-Т с отм. -4,850

	П.5
	8
	Колонны в осях:
- 1/5-К/Н с отм. -6,350;
- 4/6-Р/Т с отм. -6,350;
- Н/П-15/16 с отм. -4,850;
- 4/6-А/В с отм. -6,350;
- 12/13-Е/Ж с отм. -6,350;
- 5/13-В/Е с отм. -6,350;
- 16/18-Д/Ж с отм. -4,850;
- 1/4-Д/К с отм. -6,350.
	Незначительно изменено расположение колонн в осях:
- 1/5-К/Н с отм. -6,350;
- 4/6-Р/Т с отм. -6,350;
- Н/П-15/16 с отм. -4,850;
- 4/6-А/В с отм. -6,350;
- 12/13-Е/Ж с отм. -6,350;
- 5/13-В/Е с отм. -6,350;
- 16/18-Д/Ж с отм. -4,850;
- 1/4-Д/К с отм. -6,350.

	П.6
	8
	Колонны с отм. -4,850 в осях Н/Т-15/16 размером поперечного сечения 800х400 мм.
	Увеличена длина колонн с отм. -4,850 в осях Н/Т-15/16 до 1200 мм.

	П.7
	8
	
	Добавлены стены с отм. -4,850 толщиной 250 мм в осях:
- 15/18-К/Л;
- 12/14-К/Л.

	П.8
	8
	Стены в осях:
- 5/11-Ж/И;
- 8/9-Д/Е.
	Изменено расположение проемов и их размеры в стене в осях:
- 5/11-Ж/И с отм. -4,850 и -6,350;
- 8/9-Д/Е с отм. -6,350.

	П.9
	8
	
	Добавлена стена с отм. –6,350 толщиной 200 мм в осях:
- 2/3-Е/Ж.

	П.10
	8
	Стены с отм. -4,850 в осях 14/18-Л/Н без проемов. 
	Добавлены проемы в стенах с отм. -4,850 в осях 14/16-Л/Н.

	П.11
	10
	Верх плиты покрытия автостоянки на отм. -2,100, +0,950, -1,350, +0,560, -0,560.
	Верх плиты покрытия автостоянки на отм. -2,100, +0,950, -1,350, +0,560, -0,560, -0,340.


	П.12
	10
	
	Изменение контура плит покрытия.


	П.13
	10
	
	Изменение расположения и конфигурации капителей.


	П.14
	10
	Верх плиты перекрытия в осях 1-3/Е-Ж на отм. +0,100.
	Верх плиты перекрытия в осях 1-3/Е-Ж на отм. +0,290.


	П.15
	10
	Верх плиты перекрытия в осях 1-3/Л-Н на отм. +0,100.
	Верх плиты перекрытия в осях 1-3/Л-Н на отм. +0,070.


	П.16
	10
	Верх плиты перекрытия в осях 16-18/Е-Ж на отм. +2,550.
	Верх плиты перекрытия в осях 17-18/Е-Ж на отм. +2,540.

	П.17
	10
	Верх плиты рампы в осях 8/Л-М +2,580.
	Верх плиты рампы в осях 8/Л-М +2,510.

	П.18
	10
	
	Смещение колонн с отм. -6,350 в осях 1-3/Л-Н.

	П.19
	10
	Колонны с отм. -6,350 по оси Ж/1-3 имеют размеры 600х400 мм.
	Корректировка размеров колонн с отм. -6,350 по оси     Ж/1-3 800х400.
Смещение колонн с отм. -6,350 в осях 1-3/Е-Ж..


	П.20
	10
	
	Смещение колонн с отм. -4,850 в осях 17-18/Е-Ж.


	П.21
	10
	
	Корректировка расположения стен паркинга с отм. -4,850 в осях 15-18/Л-Н.


	
	
	
	Изменены материалы для несущих конструкций.
Для стоянки применен бетон В30, F200, W8 для следующих несущих конструкций:
 - фундаментная плита и приямки на отм. –6,350, -5,600 и -4,850;
 - стены и колонны -1 этажа на отм. –6,350, -5,600 и -4,850;
 - плиты рампы с отм. -4,850 до отм. +2,510;
- стены и колонны с отм +2,510; 
- покрытие на отм. +4,370 и +7,000 



Остальные решения без изменений, в соответствии с положительным заключением экспертизы от 22.08.2022г. № 77-1-1-3-060215-2022



[bookmark: _Toc150888996]СВЕДЕНИЯ О ТОПОГРАФИЧЕСКИХ, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ, ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ, МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Без изменений, в соответствии с положительным заключением экспертизы от 22.08.2022г. № 77-1-1-3-060215-2022


[bookmark: _Toc150888997]Описание и обоснование конструктивных решений здания
[bookmark: _Toc108539639][bookmark: _Toc150888998][bookmark: _Toc9629155]КОТЛОВАН
Котлован под комплекс с северо-западной стороны в осях А-С/1 выполнен в естественных откосах с разгрузочной бермой.  Глубина котлована составляет от 7,15 м до 8,15 от естественной поверхности земли.
С северо-восточной стороны в осях 1-10/Т котлован выполнен в естественных откосах с разгрузочной бермой.  В осях 10-18/Т котлован выполнен в естественных откосах и под защитой шпунтового ограждения по консольной схеме из труб Ø377х6 по ГОСТ 10704-91 с шагом 1000мм, Ø530х8 по ГОСТ 10704-91 с шагом 1200мм, Ø530х8 по ГОСТ 10704-91 с шагом 1000мм с забиркой из досок толщиной 50 мм. Глубина котлована составляет от 10,20 м до 13,15 от естественной поверхности земли.
С юго-восточной стороны в осях А-С/18 котлован выполнен в естественных откосах с разгрузочной бермой.  Глубина котлована составляет от 11,75 м до 16,50 от естественной поверхности земли.
С юго-западной стороны в осях 1-10/А котлован выполнен в естественных откосах с разгрузочной бермой.  В осях 10-18/А котлован выполнен в естественных откосах и под защитой шпунтового ограждения по консольной схеме из труб Ø377х6 по ГОСТ 10704-91 с шагом 1000мм, Ø530х8 по ГОСТ 10704-91 с шагом 1000мм с забиркой из досок толщиной 50 мм. Глубина котлована составляет от 7,55 м до 14,75 от естественной поверхности земли.
Абсолютные отметки дна котлована находятся в диапазоне 151.85…154.40, см. том 1191-01-КР2.
Шпунтовое ограждение запроектировано из стали С245. 
Погружение труб происходит с предварительным устройством скважин диаметром 500 мм и 325 мм шнековым буром до проектной отметки. Бурение скважин осуществляется буровой установкой ПБУ-2- 317 на шасси КАМАЗ 43114. Бурение каждой скважины должно начинаться после инструментальной проверки отметок спланированной поверхности земли и положения осей шпунтовых сваи на площадке. Погружение шпунта в скважины осуществляется с уровня земли с помощью вибропогружателя Delta VM300 или аналог, навесного оборудования на экскаватор JCB JS 200 или аналог.
После выполнения и набора прочности бетона подземной части Объекта, выполнения изоляционных покрытий наружных стен подвала, выполнения послойно уплотняемой обратной засыпки пазух - шпунтовое ограждение демонтируется. 
[bookmark: _Toc108539640]

[bookmark: _Toc150888999]Конструкции ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ
Подземная часть проекта одноэтажная.
-1 уровень подземной части объединяет собой корпуса 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8 и имеет габаритные размеры между осями:
1-18 – 133.675м; А-С – 117.80м;
[image: ]
Рисунок 2. Компоновочная схема

Конструктивная схема подземной части каркасно-стеновая с несущими колоннами и стенами, и сопряженными с ними монолитными перекрытиями. Шаг колонн нерегулярный. 
Фундамент
Фундамент объекта – плитный из монолитного железобетона выполняется на естественном основании с утолщениями под колоннами и в местах установки кранов. В основании залегает слой ИГЭ-7, ИГЭ-7а.
Фундаментная плита подземной части толщиной 300мм, утолщения фундаментной плиты под колоннами 800мм, в месте примыкания к корпусам 500, 800 и 1100мм. Фундаментная плита подземной части имеет излом в двух местах, отметки низа фундаментной плиты -6.650 (153.60) (под утолщением  
 -7.150 (153.10)); -5.900 (154.35) (под утолщением              -6.400(153.85); -5.150 (155.10) (под утолщением -5.650 (154.60)).
Фундамент подземной части отделен от фундаментов высотных корпусов деформационными швами шириной 50мм по всей высоте зданий.
Подстилающие слои фундаментной плиты расположены следующим образом:
Уплотненный грунт основания ИГЭ-7 (ИГЭ-7а);
Песчаная подготовка Купл=0.95 - 100 мм;
Бетонная подготовка из бетона B10 – 70мм;
Затирка цементно-песчаным раствором;
Гидроизоляционная мембрана Техноэласт ЭПП в 2 слоя (или аналог с идентичными техническими характеристиками);
Защитная стяжка ЦПР М100 - 30мм;
Проектируемая фундаментная плита.
Колонны
Колонны – монолитные железобетонные сечением 400х800мм. Расстановка колонн выполнена в соответствии с объёмно-планировочными решениями, шаг колонн переменный, при этом основной шаг колонн 8.1х6.9м, 8.1х4.9м.
Стены
Наружные стены монолитные железобетонные толщиной 300мм. Стены утеплены на 2м ниже планировочной отметки утеплителем ТехноНИКОЛЬ XPS Carbon PROF 300 толщиной 100мм (или аналог с идентичными техническими характеристиками). Гидроизоляция - мембрана Техноэласт ЭПП в 2 слоя (или аналог с идентичными техническими характеристиками) с защитной мембраной.
Внутренние стены монолитные железобетонные толщиной 200мм, 250мм и 300мм.
Перекрытия
Перекрытия запроектированы монолитными железобетонными толщиной 250мм с утолщениями над колоннами до 500мм (с установкой поперечной арматуры в зоне продавливания) либо с применением балок сечением 400х600(h)мм.
ПОКРЫТИя Железобетонные
Покрытие подземной автостоянки - монолитное железобетонное толщиной 400мм с утолщениями над колоннами до 600мм (с установкой поперечной арматуры в зоне продавливания). 
Покрытие остальных частей подземной части - монолитное железобетонное толщиной 250мм с утолщениями над колоннами до 500мм (с установкой поперечной арматуры в зоне продавливания) либо с применением балок сечением 400х600(h)мм. 
Лестницы
Лестничные марши и лестничные площадки подземной и надземной частей здания – монолитные железобетонные из бетона B30. Толщина лестничных маршей 200мм, толщина лестничных площадок 200мм.
Въездная рампа
Въездная рампа выполнена из железобетона. Фундамент въездной рампы – железобетонная плита толщиной 300мм; стены толщиной 250мм; плита толщиной 250мм; плита покрытия толщиной 400мм.
 Основные уклоны отдельных частей рампы:
1 и 2 участок: на прямолинейной проезжей части рампы – продольный уклон – 16,7 %, с 2 участками плавного сопряжения 6% и 12% в верхней и нижней части участка.
3 и 4 участок: на прямолинейной проезжей части рампы – продольный уклон - 12 %, с  участками плавного сопряжения 6% в верхней и нижней части участка.
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Конструктивная схема – каркасно-стеновая с перекрёстным расположением стен и сопряженными с ними монолитными перекрытиями. Конструктивная схема имеет ядро жесткости, образованное перекрестными стенами лестнично-лифтового узла. Шаг стен нерегулярный.
Вертикальная нагрузка воспринимается монолитными железобетонными стенами и пилонами, горизонтальные нагрузки воспринимают стены и ядра жесткости. Общая устойчивость корпуса обеспечивается совместной работой стен и пилонов, объединённых монолитными дисками перекрытий.
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ
ФУНДАМЕНТ
Фундамент корпуса 20.1 – монолитная железобетонная плита на свайном основании. Толщина фундаментной плиты 1100 мм, отметка низа фундаментной плиты -7.450 (152.80). Сваи забивные железобетонные сечением 350х350 мм по серии 1.011.1-10 из бетона B25 F75 W4 длиной 12 м. Для исключения передачи изгибающего момента на головы свай под фундаментной плитой устраивается распределительный ростверк из бетона В20 толщиной 170 мм с арматурной сеткой 4Вр-1 с шагом 200 мм в обоих направлениях. Сваи заделываются в ростверк на 50 мм. Абсолютная отметка верха свай - 152,65, низа 140,65. Сваи погружаются без предварительного устройства лидерных скважин. На глубине заложения нижних концов свай залегают грунты ИГЭ-8, ИГЭ-9, ИГЭ-9а, ИГЭ-11. Несущая способность свай должна подтверждаться полевыми испытаниями.
Фундаментная плита корпуса 20.1 отделена от фундамента подземной части деформационным швом шириной 50мм.
Подстилающие слои фундаментной плиты расположены следующим образом:
Уплотненный грунт основания ИГЭ-7 (ИГЭ-7а);
Бетонная подготовка В20, армированная сеткой Вр-1 Ø4 200х200 (ростверк)– 170 мм;
Затирка цементно-песчаным раствором;
Гидроизоляционная мембрана Техноэласт ЭПП в 2 слоя (или аналог с идентичными техническими характеристиками);
Защитная стяжка ЦПР М100 - 30мм;
Проектируемая фундаментная плита.
ПИЛОНЫ
Пилоны – монолитные железобетонные толщиной 250, 300 и 350мм, длиной от 1000мм до 1750мм.
Стены наружные
Стены наружные – монолитные железобетонные толщиной 300мм. Стены утеплены на 2м ниже планировочной отметки утеплителем ТехноНИКОЛЬ XPS Carbon PROF 300 толщиной 100мм (или аналог с идентичными техническими характеристиками). Гидроизоляция - мембрана Техноэласт ЭПП в 2 слоя (или аналог с идентичными техническими характеристиками) с защитной мембраной.
Стены внутренние
Стены внутренние – монолитные железобетонные толщиной 200мм, 250мм.
Перекрытия
Перекрытие над -1-м этажом запроектировано монолитным железобетонным толщиной 200мм. 
Лестницы
Лестничные марши и лестничные площадки подземной части здания – монолитные железобетонные из бетона B30. Толщина лестничных маршей 200мм, толщина лестничных площадок 200мм.
Надземная часть
ПИЛОНЫ
Пилоны монолитные железобетонные:
1 этаж: толщиной 220, 250, 300мм, длиной от 1000мм до 2350мм;
2-25 этаж: толщиной 220мм, длиной от 1250мм до 2350мм.
Стены
Стены монолитные железобетонные:
1 этаж: стены толщиной 200мм, 250мм;
2-25 этаж: стены толщиной 200мм, 220мм.
Перекрытия и покрытия
Все перекрытия типового этажа толщиной 200мм запроектированы монолитными железобетонными. Плита покрытия так же выполнена из монолитного железобетона толщиной 200мм. 
Лестницы
Лестничные марши с 1-го до 2-го этажа – монолитные железобетонные из бетона B30. Лестничные марши со 2-го до 25-го этажа – сборные железобетонные. Межэтажные площадки с 1-го по 25-й этажи монолитные железобетонные из бетона B30. Толщина лестничных маршей 200мм, толщина межэтажных площадок 200мм.


Парапеты
Конструкция парапета – сборные трехслойные железобетонные панели. Наружные трехслойные железобетонные панели парапета толщиной 330-360 мм, высотой 1940 мм (1860 от верха плиты покрытия). Контрфорсы - однослойные железобетонные элементы толщиной 160 мм, высотой 1750мм.
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Конструктивная схема – каркасно-стеновая с перекрёстным расположением стен и сопряженными с ними монолитными перекрытиями. Конструктивная схема имеет ядро жесткости, образованное перекрестными стенами лестнично-лифтового узла. Шаг стен нерегулярный.
Вертикальная нагрузка воспринимается монолитными железобетонными стенами и пилонами, горизонтальные нагрузки воспринимают стены и ядра жесткости. Общая устойчивость корпуса обеспечивается совместной работой стен и пилонов, объединённых монолитными дисками перекрытий.
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ
ФУНДАМЕНТ
Фундамент здания – плитный из монолитного железобетона выполняется на естественном основании. В основании залегает слой ИГЭ-7, ИГЭ-7а.
Фундаментная плита корпуса 20.2 толщиной 800мм, имеет излом в двух местах. Отметки низа фундаментной плиты -7.150 (153.10); -6.400 (153.85); -5.650 (154.60). Фундамент корпуса 20.2 отделен от фундамента подземной части деформационным швом шириной 50мм.
Уплотненный грунт основания ИГЭ-7 (ИГЭ-7а);
Песчаная подготовка Купл=0.95 - 100 мм;
Бетонная подготовка из бетона B10 – 70мм;
Затирка цементно-песчаным раствором;
Гидроизоляционная мембрана Техноэласт ЭПП в 2 слоя (или аналог с идентичными техническими характеристиками);
Защитная стяжка ЦПР М100 - 30мм;
Проектируемая фундаментная плита.
ПИЛОНЫ
Пилоны – монолитные железобетонные толщиной 250, 300мм, длиной от 900мм до 1800мм.
СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ
Стены наружные – монолитные железобетонные толщиной 300мм. Стены утеплены на 2м ниже планировочной отметки утеплителем ТехноНИКОЛЬ XPS Carbon PROF 300 толщиной 100мм (или аналог с идентичными техническими характеристиками). Гидроизоляция - мембрана Техноэласт ЭПП в 2 слоя (или аналог с идентичными техническими характеристиками) с защитной мембраной.
СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ
Стены внутренние – монолитные железобетонные толщиной 200мм, 250, 300 мм.
Перекрытия
Перекрытие над -1-м этажом запроектировано монолитным железобетонным толщиной 200мм. 
Лестницы
Лестничные марши и лестничные площадки подземной части здания – монолитные железобетонные из бетона B30. Толщина лестничных маршей 200мм, толщина лестничных площадок 200мм.
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ
ПИЛОНЫ
Пилоны монолитные железобетонные:
•	1 этаж: толщиной 220, 250, 300мм, длиной от 900мм до 1800мм;
•	2-18 этаж: толщиной 220мм, длиной от 900мм до 1800мм.
СТЕНЫ
Стены монолитные железобетонные:
•	1 этаж: стены толщиной 200мм, 220, 250, 300мм;
•	2-18 этаж: стены толщиной 200мм, 220мм.
 ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ
Все перекрытия типового этажа толщиной 200мм запроектированы монолитными железобетонными. Плита покрытия так же выполнена из монолитного железобетона толщиной 200мм. 
Лестницы
Лестничные марши с 1-го до 2-го этажа – монолитные железобетонные из бетона B30. Лестничные марши со 2-го до 18-го этажа – сборные железобетонные. Межэтажные площадки с 1-го по 18-й этажи монолитные железобетонные из бетона B30. Толщина лестничных маршей 200мм, толщина межэтажных площадок 200мм.
Парапеты
Конструкция парапета – сборные трехслойные железобетонные панели. Наружные трехслойные железобетонные панели парапета толщиной 330-360 мм, высотой 1940 мм (1860 от верха плиты покрытия). Контрфорсы - однослойные железобетонные элементы толщиной 160 мм, высотой 1750мм.
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Конструктивная схема – каркасно-стеновая с перекрёстным расположением стен и сопряженными с ними монолитными перекрытиями. Конструктивная схема имеет ядро жесткости, образованное перекрестными стенами лестнично-лифтового узла. Шаг стен нерегулярный.
Вертикальная нагрузка воспринимается монолитными железобетонными стенами и пилонами, горизонтальные нагрузки воспринимают стены и ядра жесткости. Общая устойчивость корпуса обеспечивается совместной работой стен и пилонов, объединённых монолитными дисками перекрытий.
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ
ФУНДАМЕНТ
Фундамент здания – плитный из монолитного железобетона выполняется на естественном основании. В основании залегает слой ИГЭ-7, ИГЭ-7а.
Фундаментная плита корпуса 20.3 толщиной 1100мм. Отметка низа фундаментной плиты -5.950 (154.30). Фундамент корпуса 20.3 отделен от фундамента подземной части деформационным швом шириной 50мм.
Подстилающие слои фундаментной плиты расположены следующим образом:
· Уплотненный грунт основания ИГЭ-7 (ИГЭ-7а);
· Песчаная подготовка Купл=0.95 - 100 мм;
· Бетонная подготовка из бетона B10 – 70мм;
· Затирка цементно-песчаным раствором;
· Гидроизоляционная мембрана Техноэласт ЭПП в 2 слоя (или аналог с идентичными техническими характеристиками);
· Защитная стяжка ЦПР М100 - 30мм;
· Проектируемая фундаментная плита.
ПИЛОНЫ
Пилоны – монолитные железобетонные толщиной 250, 350мм, длиной от 900мм до 1800мм.
СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ
Стены наружные – монолитные железобетонные толщиной 300мм. Стены утеплены на 2м ниже планировочной отметки утеплителем ТехноНИКОЛЬ XPS Carbon PROF 300 толщиной 100мм (или аналог с идентичными техническими характеристиками). Гидроизоляция - мембрана Техноэласт ЭПП в 2 слоя (или аналог с идентичными техническими характеристиками) с защитной мембраной.
СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ
Стены внутренние – монолитные железобетонные толщиной 200мм, 250, 300мм.


ПЕРЕКРЫТИЯ
Перекрытие над -1-м этажом запроектировано монолитным железобетонным толщиной 200мм.
ЛЕСТНИЦЫ
Лестничные марши и лестничные площадки подземной части здания – монолитные железобетонные из бетона B30. Толщина лестничных маршей 200мм, толщина лестничных площадок 200мм.
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ
ПИЛОНЫ
Пилоны монолитные железобетонные:
1 этаж: толщиной 250, 300мм, длиной от 900мм до 1600мм;
2-24 этаж: толщиной 220, 250мм, длиной от 900мм до 1600мм.
СТЕНЫ
Стены монолитные железобетонные:
1 этаж: стены толщиной 200мм, 250мм;
2-24 этаж: стены толщиной 200мм, 220мм.
ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ
Все перекрытия типового этажа толщиной 200мм запроектированы монолитными железобетонными. Плита покрытия так же выполнена из монолитного железобетона толщиной 200мм.
ЛЕСТНИЦЫ
Лестничные марши с 1-го до 2-го этажа – монолитные железобетонные из бетона B30. Лестничные марши со 2-го до 24-й этажи – сборные железобетонные. Межэтажные площадки с 1-го по 24-й этажи монолитные железобетонные из бетона B30. Толщина лестничных маршей 200мм, толщина межэтажных площадок 200мм.
ПАРАПЕТЫ
Конструкция парапета – сборные трехслойные железобетонные панели. Наружные трехслойные железобетонные панели парапета толщиной 330-360 мм, высотой 1940 мм (1860 от верха плиты покрытия). Контрфорсы - однослойные железобетонные элементы толщиной 160 мм, высотой 1750мм.
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Конструктивная схема – каркасно-стеновая с перекрёстным расположением стен и сопряженными с ними монолитными перекрытиями. Конструктивная схема имеет ядро жесткости, образованное перекрестными стенами лестнично-лифтового узла. Шаг стен нерегулярный.
Вертикальная нагрузка воспринимается монолитными железобетонными стенами и пилонами, горизонтальные нагрузки воспринимают стены и ядра жесткости. Общая устойчивость корпуса обеспечивается совместной работой стен и пилонов, объединённых монолитными дисками перекрытий.
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ
ФУНДАМЕНТ
Фундамент здания – плитный из монолитного железобетона выполняется на естественном основании. В основании залегает слой ИГЭ-7, ИГЭ-7а.
Фундаментная плита корпуса 20.4 толщиной 800мм. Отметка низа фундаментной плиты -5.650 (154.60). Фундамент корпуса 20.4 отделен от фундамента подземной части деформационным швом шириной 50мм.
Подстилающие слои фундаментной плиты расположены следующим образом:
· Уплотненный грунт основания ИГЭ-7 (ИГЭ-7а);
· Песчаная подготовка Купл=0.95 - 100 мм;
· Бетонная подготовка из бетона B10 – 70мм;
· Затирка цементно-песчаным раствором;
· Гидроизоляционная мембрана Техноэласт ЭПП в 2 слоя (или аналог с идентичными техническими характеристиками);
· Защитная стяжка ЦПР М100 - 30мм;
· Проектируемая фундаментная плита.
ПИЛОНЫ
Пилоны – монолитные железобетонные толщиной 250, 300мм, длиной от 900мм до 2050мм.
СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ
Стены наружные – монолитные железобетонные толщиной 300мм. Стены утеплены на 2м ниже планировочной отметки утеплителем ТехноНИКОЛЬ XPS Carbon PROF 300 толщиной 100мм (или аналог с идентичными техническими характеристиками). Гидроизоляция - мембрана Техноэласт ЭПП в 2 слоя (или аналог с идентичными техническими характеристиками) с защитной мембраной.
СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ
Стены внутренние – монолитные железобетонные толщиной 200мм, 250мм.

Перекрытия
Перекрытие над -1-м этажом запроектировано монолитным железобетонным толщиной 200мм. 
Лестницы
Лестничные марши и лестничные площадки подземной части здания – монолитные железобетонные из бетона B30. Толщина лестничных маршей 200мм, толщина лестничных площадок 200мм.
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ
ПИЛОНЫ
Пилоны монолитные железобетонные:
•	1 этаж: толщиной 250, 300мм, длиной от 900мм до 2020мм;
•	2-17 этаж: толщиной 220мм, длиной от 900мм до 2020мм.
СТЕНЫ
Стены монолитные железобетонные:
•	1 этаж: стены толщиной 200мм, 250мм;
•	2-17 этаж: стены толщиной 200мм.
 ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ
Все перекрытия типового этажа толщиной 200мм запроектированы монолитными железобетонными. Плита покрытия так же выполнена из монолитного железобетона толщиной 200мм. 
Лестницы
Лестничные марши с 1-го до 2-го этажа – монолитные железобетонные из бетона B30. Лестничные марши со 2-го до 18-й этажи – сборные железобетонные. Межэтажные площадки с 1-го по 18-й этажи монолитные железобетонные из бетона B30. Толщина лестничных маршей 200мм, толщина межэтажных площадок 200мм.
Парапеты
Конструкция парапета – сборные трехслойные железобетонные панели. Наружные трехслойные железобетонные панели парапета толщиной 330-360 мм, высотой 1940 мм (1860 от верха плиты покрытия). Контрфорсы - однослойные железобетонные элементы толщиной 160 мм, высотой 1750мм.
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Конструктивная схема – каркасно-стеновая с перекрёстным расположением стен и сопряженными с ними монолитными перекрытиями. Конструктивная схема имеет ядро жесткости, образованное перекрестными стенами лестнично-лифтового узла. Шаг стен нерегулярный.
Вертикальная нагрузка воспринимается монолитными железобетонными стенами и пилонами, горизонтальные нагрузки воспринимают стены и ядра жесткости. Общая устойчивость корпуса обеспечивается совместной работой стен и пилонов, объединённых монолитными дисками перекрытий.
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ
ФУНДАМЕНТ
Фундамент здания – плитный из монолитного железобетона выполняется на естественном основании. В основании залегает слой ИГЭ-7, ИГЭ-7а.
Фундаментная плита корпуса 20.5 толщиной 1100мм. Отметка низа фундаментной плиты -5.950 (154.30). Фундамент корпуса 20.5 отделен от фундамента стилобата деформационным швом шириной 50мм.
Подстилающие слои фундаментной плиты расположены следующим образом:
· Уплотненный грунт основания ИГЭ-7 (ИГЭ-7а);
· Песчаная подготовка Купл=0.95 - 100 мм;
· Бетонная подготовка из бетона B10 – 70мм;
· Затирка цементно-песчаным раствором;
· Гидроизоляционная мембрана Техноэласт ЭПП в 2 слоя (или аналог с идентичными техническими характеристиками);
· Защитная стяжка ЦПР М100 - 30мм;
· Проектируемая фундаментная плита.
ПИЛОНЫ
Пилоны – монолитные железобетонные толщиной от 250мм до 300мм, длиной от 1000мм до 1500мм.
СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ
Стены наружные – монолитные железобетонные толщиной 300мм. Стены утеплены на 2м ниже планировочной отметки утеплителем ТехноНИКОЛЬ XPS Carbon PROF 300 толщиной 100мм (или аналог с идентичными техническими характеристиками). Гидроизоляция - мембрана Техноэласт ЭПП в 2 слоя (или аналог с идентичными техническими характеристиками) с защитной мембраной.
СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ
Стены внутренние – монолитные железобетонные толщиной 200мм, 250мм.


ПЕРЕКРЫТИЯ
Перекрытие над -1-м этажом запроектировано монолитным железобетонным толщиной 200мм.
ЛЕСТНИЦЫ
Лестничные марши и лестничные площадки подземной части здания – монолитные железобетонные из бетона B30. Толщина лестничных маршей 200мм, толщина лестничных площадок 200мм.
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ
ПИЛОНЫ
Пилоны монолитные железобетонные:
1 этаж: толщиной 250мм, 300мм, длиной от 1000мм до 1750мм;
2-24 этаж: толщиной 220мм, 300мм, длиной от 1000мм до 1750мм.
СТЕНЫ
Стены монолитные железобетонные:
1 этаж: стены толщиной 200мм, 250мм, 300мм.
2-24 этаж: стены толщиной 200мм, 220мм, 300мм.
ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ
Все перекрытия типового этажа толщиной 200мм запроектированы монолитными железобетонными. Плита покрытия так же выполнена из монолитного железобетона толщиной 200мм.
ЛЕСТНИЦЫ
Лестничные марши с 1-го до 2-го этажа – монолитные железобетонные из бетона B30. Лестничные марши со 2-го до 24-й этажи – сборные железобетонные. Межэтажные площадки с 1-го по 24-й этажи монолитные железобетонные из бетона B30. Толщина лестничных маршей 200мм, толщина межэтажных площадок 200мм.
ПАРАПЕТЫ
Конструкция парапета – сборные трехслойные железобетонные панели. Наружные трехслойные железобетонные панели парапета толщиной 330-360 мм, высотой 1940 мм (1860 от верха плиты покрытия). Контрфорсы - однослойные железобетонные элементы толщиной 160 мм, высотой 1750мм. Парапет на покрытии машинного отделения из монолитного бетона кл. B30 толщиной 200мм.
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Конструктивная схема – каркасно-стеновая с перекрёстным расположением стен и сопряженными с ними монолитными перекрытиями. Конструктивная схема имеет ядро жесткости, образованное перекрестными стенами лестнично-лифтового узла. Шаг стен нерегулярный.
Вертикальная нагрузка воспринимается монолитными железобетонными стенами и пилонами, горизонтальные нагрузки воспринимают стены и ядра жесткости. Общая устойчивость корпуса обеспечивается совместной работой стен и пилонов, объединённых монолитными дисками перекрытий.
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ
ФУНДАМЕНТ
Фундамент здания – плитный из монолитного железобетона выполняется на естественном основании. В основании залегает слой ИГЭ-7, ИГЭ-7а.
Фундаментная плита корпуса 20.6 толщиной 800мм. Отметка низа фундаментной плиты -6.400 (153.85). Фундамент корпуса 20.6 отделен от фундамента стилобата деформационным швом шириной 50мм.
Уплотненный грунт основания ИГЭ-7 (ИГЭ-7а);
Песчаная подготовка Купл=0.95 - 100 мм;
Бетонная подготовка из бетона B10 – 70мм;
Затирка цементно-песчаным раствором;
Гидроизоляционная мембрана Техноэласт ЭПП в 2 слоя (или аналог с идентичными техническими характеристиками);
Защитная стяжка ЦПР М100 - 30мм;
Проектируемая фундаментная плита.
ПИЛОНЫ
Пилоны – монолитные железобетонные толщиной 300мм, длиной от 900мм до 1800мм.
СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ
Стены наружные – монолитные железобетонные толщиной 250мм, 300мм. Стены утеплены на 2м ниже планировочной отметки утеплителем ТехноНИКОЛЬ XPS Carbon PROF 300 толщиной 100мм (или аналог с идентичными техническими характеристиками). Гидроизоляция - мембрана Техноэласт ЭПП в 2 слоя (или аналог с идентичными техническими характеристиками) с защитной мембраной.
СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ
Стены внутренние – монолитные железобетонные толщиной 200мм, 250мм.
Перекрытия
Перекрытие над -1-м этажом запроектировано монолитным железобетонным толщиной 200мм. 
Лестницы
Лестничные марши и лестничные площадки подземной части здания – монолитные железобетонные из бетона B30. Толщина лестничных маршей 200мм, толщина лестничных площадок 200мм.
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ
ПИЛОНЫ
Пилоны монолитные железобетонные:
•	1 этаж: толщиной 200мм, 250, 300мм, длиной от 900мм до 1800мм;
•	2-18 этаж: толщиной 200мм, 220мм, 300мм длиной от 900мм до 1800мм.
СТЕНЫ
Стены монолитные железобетонные:
•	1 этаж: стены толщиной 200мм, 250мм;
•	2-18 этаж: стены толщиной 200мм, 220мм, 250мм.
 ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ
Все перекрытия типового этажа толщиной 200мм запроектированы монолитными железобетонными. Плита покрытия так же выполнена из монолитного железобетона толщиной 200мм. 
Лестницы
Лестничные марши с 1-го до 2-го этажа – монолитные железобетонные из бетона B30. Лестничные марши со 2-го до 18-й этажи – сборные железобетонные. Межэтажные площадки с 1-го по 18-й этажи монолитные железобетонные из бетона B30. Толщина лестничных маршей 200мм, толщина межэтажных площадок 200мм.
Парапеты
Конструкция парапета – сборные трехслойные железобетонные панели. Наружные трехслойные железобетонные панели парапета толщиной 330-360 мм, высотой 1940 мм (1860 от верха плиты покрытия). Контрфорсы - однослойные железобетонные элементы толщиной 160 мм, высотой 1750мм. Парапет на покрытии машинного отделения из монолитного бетона кл. B30 толщиной 200мм.
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Конструктивная схема – каркасно-стеновая с перекрёстным расположением стен и сопряженными с ними монолитными перекрытиями. Конструктивная схема имеет ядро жесткости, образованное перекрестными стенами лестнично-лифтового узла. Шаг стен нерегулярный.
Вертикальная нагрузка воспринимается монолитными железобетонными стенами и пилонами, горизонтальные нагрузки воспринимают стены и ядра жесткости. Общая устойчивость корпуса обеспечивается совместной работой стен и пилонов, объединённых монолитными дисками перекрытий.
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ
ФУНДАМЕНТ
Фундамент корпуса 20.7 – монолитная железобетонная плита на свайном основании. Толщина фундаментной плиты 1100 мм, отметка низа фундаментной плиты -7.450 (152.80). Сваи забивные железобетонные сечением 350х350 мм по серии 1.011.1-10 из бетона B25 F75 W4 длиной 12 м. Для исключения передачи изгибающего момента на головы свай под фундаментной плитой устраивается распределительный ростверк из бетона В20 толщиной 170 мм с арматурной сеткой 4Вр-1 с шагом 200 мм в обоих направлениях. Сваи заделываются в ростверк на 50 мм. Абсолютная отметка верха свай - 152,65, низа 140,65. Сваи погружаются без предварительного устройства лидерных скважин. На глубине заложения нижних концов свай залегают грунты ИГЭ-8а, ИГЭ-8б, ИГЭ-9, ИГЭ-9а, ИГЭ-11. Несущая способность свай должна подтверждаться полевыми испытаниями.
Фундаментная плита корпуса 20.7 отделена от фундамента стилобата деформационным швом шириной 50мм.
Подстилающие слои фундаментной плиты расположены следующим образом:
· Уплотненный грунт основания ИГЭ-7 (ИГЭ-7а);
· Бетонная подготовка В20, армированная сеткой Вр-1 Ø4 200х200 (ростверк)– 170 мм;
· Затирка цементно-песчаным раствором;
· Гидроизоляционная мембрана Техноэласт ЭПП в 2 слоя (или аналог с идентичными техническими характеристиками);
· Защитная стяжка ЦПР М100 - 30мм;
· Проектируемая фундаментная плита.
ПИЛОНЫ
Пилоны – монолитные железобетонные толщиной 250мм, длиной от 900мм до 1800мм.
СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ
Стены наружные – монолитные железобетонные толщиной 250мм. Стены утеплены на 2м ниже планировочной отметки утеплителем ТехноНИКОЛЬ XPS Carbon PROF 300 толщиной 100мм (или аналог с идентичными техническими характеристиками). Гидроизоляция - мембрана Техноэласт ЭПП в 2 слоя (или аналог с идентичными техническими характеристиками) с защитной мембраной.
СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ
Стены внутренние – монолитные железобетонные толщиной 200мм, 250мм.
ПЕРЕКРЫТИЯ
Перекрытие над -1-м этажом запроектировано монолитным железобетонным толщиной 200мм.
ЛЕСТНИЦЫ
Лестничные марши и лестничные площадки подземной части здания – монолитные железобетонные из бетона B30. Толщина лестничных маршей 200мм, толщина лестничных площадок 200мм.
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ
ПИЛОНЫ
Пилоны монолитные железобетонные:
1 этаж: толщиной 250мм, 300мм длиной от 700мм до 1750мм;
2-25 этаж: толщиной 220мм, 250мм длиной от 700мм до 1750мм.
СТЕНЫ
Стены монолитные железобетонные:
1 этаж: стены толщиной 200мм, 250мм;
2-25 этаж: стены толщиной 200мм, 220мм.
ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ
Все перекрытия типового этажа толщиной 200мм запроектированы монолитными железобетонными. Плита покрытия так же выполнена из монолитного железобетона толщиной 200мм.
ЛЕСТНИЦЫ
Лестничные марши с 1-го до 2-го этажа – монолитные железобетонные из бетона B30. Лестничные марши со 2-го до 54-й этажи – сборные железобетонные. Межэтажные площадки с 1-го по 25-го этаж монолитные железобетонные из бетона B30. Толщина лестничных маршей 200мм, толщина межэтажных площадок 200мм.
ПАРАПЕТЫ
Конструкция парапета – сборные трехслойные железобетонные панели. Наружные трехслойные железобетонные панели парапета толщиной 330-360 мм, высотой 1940 мм (1860 от верха плиты покрытия). Контрфорсы - однослойные железобетонные элементы толщиной 160 мм, высотой 1750мм.
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Конструктивная схема – каркасно-стеновая с перекрёстным расположением стен и сопряженными с ними монолитными перекрытиями. Конструктивная схема имеет ядро жесткости, образованное перекрестными стенами лестнично-лифтового узла. Шаг стен нерегулярный.
Вертикальная нагрузка воспринимается монолитными железобетонными стенами и пилонами, горизонтальные нагрузки воспринимают стены и ядра жесткости. Общая устойчивость корпуса обеспечивается совместной работой стен и пилонов, объединённых монолитными дисками перекрытий.
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ
ФУНДАМЕНТ
Фундамент здания – плитный из монолитного железобетона выполняется на естественном основании. В основании залегает слой ИГЭ-7, ИГЭ-7а.
Фундаментная плита корпуса 20.8 толщиной 800мм. Отметка низа фундаментной плиты -7.150 (153.10). Фундамент корпуса 20.8 отделен от фундамента стилобата деформационным швом шириной 50мм.
Подстилающие слои фундаментной плиты расположены следующим образом:
· Уплотненный грунт основания ИГЭ-7 (ИГЭ-7а);
· Песчаная подготовка Купл=0.95 - 100 мм;
· Бетонная подготовка из бетона B10 – 70мм;
· Затирка цементно-песчаным раствором;
· Гидроизоляционная мембрана Техноэласт ЭПП в 2 слоя (или аналог с идентичными техническими характеристиками);
· Защитная стяжка ЦПР М100 - 30мм;
· Проектируемая фундаментная плита.
ПИЛОНЫ
Пилоны – монолитные железобетонные толщиной 250мм, длиной от 900мм до 1800мм.
СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ
Стены наружные – монолитные железобетонные толщиной 250мм. Стены утеплены на 2м ниже планировочной отметки утеплителем ТехноНИКОЛЬ XPS Carbon PROF 300 толщиной 100мм (или аналог с идентичными техническими характеристиками). Гидроизоляция - мембрана Техноэласт ЭПП в 2 слоя (или аналог с идентичными техническими характеристиками) с защитной мембраной.
СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ
Стены внутренние – монолитные железобетонные толщиной 200мм, 220мм.
Перекрытия
Перекрытие над -1-м этажом запроектировано монолитным железобетонным толщиной 200мм. 
Лестницы
Лестничные марши и лестничные площадки подземной части здания – монолитные железобетонные из бетона B30. Толщина лестничных маршей 200мм, толщина лестничных площадок 200мм.
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ
ПИЛОНЫ
Пилоны монолитные железобетонные:
•	1 этаж: толщиной 250мм, 300мм длиной от 900мм до 2050мм;
•	2-18 этаж: толщиной 220мм длиной от 900мм до 2020мм.
СТЕНЫ
Стены монолитные железобетонные:
•	1 этаж: стены толщиной 200мм;
•	2-18 этаж: стены толщиной 200мм.
 ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ
Все перекрытия типового этажа толщиной 200мм запроектированы монолитными железобетонными. Плита покрытия так же выполнена из монолитного железобетона толщиной 200мм. 
Лестницы
Лестничные марши с 1-го до 2-го этажа – монолитные железобетонные из бетона B30. Лестничные марши со 2-го до 18-й этажи – сборные железобетонные. Межэтажные площадки с 1-го по 18-й этажи монолитные железобетонные из бетона B30. Толщина лестничных маршей 200мм, толщина межэтажных площадок 200мм.
Парапеты
Конструкция парапета – сборные трехслойные железобетонные панели. Наружные трехслойные железобетонные панели парапета толщиной 330-360 мм, высотой 1940 мм (1860 от верха плиты покрытия). Контрфорсы - однослойные железобетонные элементы толщиной 160 мм, высотой 1750мм.


[bookmark: _Toc150889008]ПОДПОРНАЯ СТЕНА
Без изменений, в соответствии с положительным заключением экспертизы от 22.08.2022г. № 77-1-1-3-060215-2022
[bookmark: _Toc108539650][bookmark: _Toc150889009]Лестница Л-3
Без изменений, в соответствии с положительным заключением экспертизы от 22.08.2022г. № 77-1-1-3-060215-2022

[bookmark: _Toc108539651][bookmark: _Toc150889010]МЕЖКОРПУСНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
 Без изменений, в соответствии с положительным заключением экспертизы от 22.08.2022г. № 77-1-1-3-060215-2022
[bookmark: _Toc150889011]материалы несущих конструкций
В качестве основного материала несущих конструкций применен бетон тяжелый по ГОСТ26633-2012.
[bookmark: _Ref13211985]Таблица 1 - Материалы несущих конструкций
	№ п/п
	Наименование
	Материал

	1
	Фундаментные плиты корпусов
	Бетон B30; W8; F200

	2
	Стены и пилоны минус 1 и 1 этажа (в корпусах ниже 19 этажей и автостоянки)
	Бетон B30; W8; F200

	3
	Стены и пилоны минус 1 и 1 этажа (в корпусах 19 этажей и выше)
	Бетон B40; W8; F200

	4
	Перекрытия над минус 1 этажом корпусов
	Бетон B30; W8; F200

	5
	Лестничные марши и площадки корпусов
	Бетон B30; W4; F150

	6
	Стены и пилоны корпусов 2-го этажа и выше 
	Бетон B30; В40; W4; F150

	7
	Перекрытия и покрытия корпусов
	Бетон B30; W4; F150

	8
	Фундаментная плита подземной автостоянки
	Бетон B30; W8; F200

	9
	Стены и колонны минус 1 этажа подземной автостоянки
	Бетон B30; W8; F200

	10
	Плита покрытия подземной автостоянки
	Бетон B30; W8; F200

	11
	Распределительный ростверк
	Бетон B20; W8; F200

	12
	Подпорная стена (лестница)
	Бетон B25; W8; F200


В качестве рабочей арматуры применен прокат периодического профиля класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016. 
[bookmark: _Toc9629156]

[bookmark: _Toc150889012]Требования пожарной безопасности к конструкциям здания
Без изменений, в соответствии с положительным заключением экспертизы от 22.08.2022г. № 77-1-1-3-060215-2022
[bookmark: _Toc9629157][bookmark: _Toc150889013]Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков, перегородок, а также отделки помещений
[bookmark: _Toc9629158]Без изменений, в соответствии с положительным заключением экспертизы от 22.08.2022г. № 77-1-1-3-060215-2022
[bookmark: _Toc150889014]Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций
[bookmark: _Toc9629163]Без изменений, в соответствии с положительным заключением экспертизы от 22.08.2022г. № 77-1-1-3-060215-2022
[bookmark: _Toc150889015]Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения
Без изменений, в соответствии с положительным заключением экспертизы от 22.08.2022г. № 77-1-1-3-060215-2022
[bookmark: _Toc150889016]НАГРУЗКИ НА НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ
Без изменений, в соответствии с положительным заключением экспертизы от 22.08.2022г. № 77-1-1-3-060215-2022

[bookmark: _Toc150889017]РАСЧЕТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ 
Результаты расчетов по корпусам и стоянке приведены с учётом изменений, предусмотренных реестра изменений см.п.3.
Расчет средних и максимальных осадок с использованием расчетной схемы в виде линейно деформируемого полупространства выполнен методом послойного суммирования согласно СП 22.13330.2016. Максимальная разность осадок определена по результатам расчета системы «сооружение – основание» в ПК Sofistik.
	
	Средняя осадка при расчете методом послойного суммирования, см
	Максимальная осадка при расчете методом послойного суммирования, см
	Максимальная глубина сжимаемой толщи по СП22.13330.2016, м
	Максимальная относительная разность осадок при расчете в ПК SOFiSTIK

	Корпус 20.1
	4,9
	5,6
	15,1
	0,001

	Корпус 20.2
	7,6
	8,3
	17,7
	0,002

	Корпус 20.3
	11,8
	12,6
	20,7
	0,002

	Корпус 20.4
	7,6
	7,6
	15,1
	0,002

	Корпус 20.5
	12,0
	12,6
	20,7
	0,002

	Корпус 20.6
	7,9
	8,5
	17,8
	0,002

	Корпус 20.7
	5,3
	5,7
	18,1
	0,001

	Корпус 20.8
	9,4
	10,3
	15,1
	0,002

	Стоянка
	2,3
	0,9
	5,5
	0,001


В  соответствии  с  СП  22.13330.2016  для зданий с полным  монолитным  железобетонным  каркасом,  возводимых  на  едином  монолитном железобетонном фундаменте неразрезной конструкции предельное значение средней осадки составляет 15 см, относительной разности осадок – 0.003. Полученные величины  средних осадок  и  относительных разностей осадок не превышают предельно допустимых значений. Глубина сжимаемой толщи находится в пределах исследованной при геологических изысканиях глубины.
1.1. [bookmark: _Toc150889018][bookmark: _Toc42633381]КОРПУС 20.1
Несущая способность сваи на сжатие Fd = 1430 кН, расчетная сжимающая нагрузка N = 880 кН.
Коэффициент использования сваи по материалу при нагрузке Fd = 1430 кН составит 0,72.
Величина максимального продольного усилия в сваях 798 кН не превышает расчетной сжимающей нагрузки, допускаемой на сваю – 880 кН, коэффициент использования при этом 0,91.
Расчет распределительного ростверка на смятие показал, что его прочность обеспечена, при этом коэффициент использования составит 0,26.
Максимальные  изгибающие  моменты в фундаментной плите  –  Мx =  -1800/+2100 кНм,  значение  которых  не  превышает  несущей  способности  плиты  с  учетом армирования.
Требуемое  минимальное  фоновое  армирование  фундаментной  плиты  составляет  15,7см2/м.п. при этом на отдельных участках требуется увеличение до 77,2  см2/м.п. Коэффициент использования составит 0,78.
Максимальное  сжимающее  усилие  в пилоне -1 (1) этажа  составляет N = 8584  кН, изгибающий момент из плоскости сечения М=115 кНм,  при  этом требуемое армирование составит 106,81 см2, коэффициент использования составит 0,84.
Максимальное  сжимающее  усилие  в пилоне 2 этажа  составляет N = 7868  кН, изгибающий момент из плоскости сечения М=20 кНм,  при  этом требуемое армирование составит 166,9 см2, коэффициент использования составит 0,8.
По результатам расчетов прочность закладных деталей для крепления панелей к вертикальным и горизонтальным несущим конструкциям обеспечена. При этом коэффициент использования для закладных деталей в вертикальных конструкциях 0,80, в горизонтальных 0,74.
Максимальные изгибающие моменты в плите 1-го этажа –  М =  -100/+55  кНм, значение  которых  не  превышает  несущей  способности  плиты  с  учетом армирования.
Требуемое  минимальное  фоновое  армирование  плиты  перекрытия  первого этажа составляет 3,93 см2/м.п., при этом на отдельных участках требуется увеличение до 24,4 см2/м.п. При этом коэффициент использования составит 0,97.
Максимальные изгибающие моменты в плите перекрытия типового этажа  М = -110/36кНм, значение  которых  не  превышает  несущей  способности  плиты  с  учетом армирования.
Требуемое  минимальное  фоновое  армирование  плиты  перекрытия  типового этажа составляет 3,93 см2/м.п. ,при этом на отдельных участках требуется увеличение до 29,4 см2/м.п. При этом коэффициент использования составит 0,95.
Максимальные изгибающие моменты в плите покрытия –  М = -120/+47  кНм, значение  которых  не  превышает  несущей  способности  плиты  с  учетом армирования.
Требуемое  минимальное  фоновое  армирование  плиты  покрытия составляет 3,93 см2/м.п. при этом на отдельных участках требуется увеличение до 35,3 см2/м.п. При этом коэффициент использования составит 0,93.
Расчет  на  продавливание  фундаментной плиты  показал,  что  установка  поперечной  арматуры  не  требуется.  При  этом  коэффициент  использования составит до 0,813.
Расчет  на  продавливание  плиты перекрытия 1 этажа  показал,  что  установка  поперечной  арматуры   требуется.  При  этом  коэффициент  использования составит до 0,93.
Расчет  на  продавливание  плиты  перекрытия  типового  этажа  показал, что установка  поперечной  арматуры  требуется.  При  этом  коэффициент  использования составил до 0,88.
Расчет  на  продавливание  плиты  покрытия  показал, что установка  поперечной  арматуры  требуется.  При  этом  коэффициент  использования составил до 0,72.
Максимальные относительные прогибы  плиты  1-го этажа  не  превышают  11  мм  и  удовлетворяют нормативным требованиям L/212 = 35,3 мм (L=7,5 м).
Максимальные относительные прогибы  плиты  типового этажа  не  превышают  16  мм  и  удовлетворяют нормативным требованиям L/220 = 30,0 мм (L=6,6 м).
Максимальные относительные прогибы  плиты  покрытия  не  превышают  26  мм  и  удовлетворяют нормативным требованиям L/220 = 30,0 мм (L=6,6 м).
Максимальное горизонтальное отклонение не превышает 92мм для корпуса 20.1 и  удовлетворяет нормативным требованиям H/500 = 156,8 мм (H=78,4 м).
Величины ускорений верхних этажей корпуса 20.1 составляют 0,056м/с2 и не превышают предельно допустимого значения 0,08м/с2, комфортность пребывания людей (динамическая комфортность) согласно п.11.4 СП20.13330.2016 обеспечена.
1.2. [bookmark: _Toc150889019]КОРПУС 20.2
Максимальные  изгибающие  моменты в фундаментной плите  –  Мx =  -1300/+1400 кНм,  значение  которых  не  превышает  несущей  способности  плиты  с  учетом армирования.
Требуемое  минимальное  фоновое  армирование  фундаментной  плиты  составляет  10,05см2/м.п. при этом на отдельных участках требуется увеличение до 77,2  см2/м.п. Коэффициент использования составит 0,74.
Максимальное  сжимающее  усилие  в пилоне -1 (1) этажа  составляет N = 5763  кН, изгибающий момент из плоскости сечения М=45 кНм,  при  этом требуемое армирование составит 147,26 см2, коэффициент использования составит 0,8.
Максимальное  сжимающее  усилие  в пилоне 2 этажа  составляет N = 5323  кН, изгибающий момент из плоскости сечения М=30 кНм,  при  этом требуемое армирование составит 94,24 см2, коэффициент использования составит 0,76.
По результатам расчетов прочность закладных деталей для крепления панелей к вертикальным и горизонтальным несущим конструкциям обеспечена. При этом коэффициент использования для закладных деталей в вертикальных конструкциях 0,80, в горизонтальных 0,74.
Максимальные изгибающие моменты в плите 1-го этажа –  М =  -80/+60  кНм, значение  которых  не  превышает  несущей  способности  плиты  с  учетом армирования.
Требуемое  минимальное  фоновое  армирование  плиты  перекрытия  первого этажа составляет 3,93 см2/м.п., при этом на отдельных участках требуется увеличение до 19,3 см2/м.п. При этом коэффициент использования составит 0,95.
Максимальные изгибающие моменты в плите перекрытия типового этажа  М = -80/40кНм, значение  которых  не  превышает  несущей  способности  плиты  с  учетом армирования.
Требуемое  минимальное  фоновое  армирование  плиты  перекрытия  типового этажа составляет 3,93 см2/м.п., при этом на отдельных участках требуется увеличение до 19,3 см2/м.п. При этом коэффициент использования составит 0,97.
Максимальные изгибающие моменты в плите покрытия –  М = -90/+50  кНм, значение  которых  не  превышает  несущей  способности  плиты  с  учетом армирования.
Требуемое  минимальное  фоновое  армирование  плиты  покрытия составляет 3,93 см2/м.п. при этом на отдельных участках требуется увеличение до 19,3 см2/м.п. При этом коэффициент использования составит 0,90.
Расчет  на  продавливание  фундаментной плиты  показал,  что  установка  поперечной  арматуры  не  требуется.  При  этом  коэффициент  использования составит до 0,752.
Расчет  на  продавливание  плиты перекрытия 1 этажа  показал,  что  установка  поперечной  арматуры   требуется.  При  этом  коэффициент  использования составит до 0,71.
Расчет  на  продавливание  плиты  перекрытия  типового  этажа  показал, что установка  поперечной  арматуры  требуется.  При  этом  коэффициент  использования составил до 0,61.
Расчет  на  продавливание  плиты  покрытия  показал, что установка  поперечной  арматуры  требуется.  При  этом  коэффициент  использования составил до 0,93.
Максимальные относительные прогибы  плиты  1-го этажа  не  превышают  8  мм  и  удовлетворяют нормативным требованиям L/209 = 33,7 мм (L=7,05 м).
Максимальные относительные прогибы  плиты  типового этажа  не  превышают  9  мм  и  удовлетворяют нормативным требованиям L/209 = 33,7 мм (L=7,05 м).
Максимальные относительные прогибы  плиты  покрытия  не  превышают  10  мм  и  удовлетворяют нормативным требованиям L/209 = 33,7 мм (L=7,05 м).
Максимальное горизонтальное отклонение не превышает 110 мм для корпуса 20.2 и  удовлетворяет нормативным требованиям H/500 = 115,7 мм (H=57,85 м).
Величины ускорений верхних этажей корпуса 20.2 составляют 0,077м/с2 и не превышают пре-дельно допустимого значения 0,08м/с2, комфортность пребывания людей (динамическая комфорт-ность) согласно п.11.4 СП20.13330.2016 обеспечена.
1.3. [bookmark: _Toc150889020]корпус 20.3
Максимальные  изгибающие  моменты в фундаментной плите  –  Мx =  -1390/+1950 кНм,  значение  которых  не  превышает  несущей  способности  плиты  с  учетом армирования.
Требуемое  минимальное  фоновое  армирование  фундаментной  плиты  составляет  15,7см2/м.п. при этом на отдельных участках требуется увеличение до 77,2  см2/м.п. Коэффициент использования составит 0,73.
Максимальное  сжимающее  усилие  в пилоне -1 (1) этажа  составляет N = 6498  кН, изгибающий момент из плоскости сечения М=70 кНм,  при  этом требуемое армирование составит 106,8 см2, коэффициент использования составит 0,67.
Максимальное  сжимающее  усилие  в пилоне 2 этажа  составляет N = 5799  кН, изгибающий момент из плоскости сечения М=40 кНм,  при  этом требуемое армирование составит 117,8 см2, коэффициент использования составит 0,73.
По результатам расчетов прочность закладных деталей для крепления панелей к вертикальным и горизонтальным несущим конструкциям обеспечена. При этом коэффициент использования для закладных деталей в вертикальных конструкциях 0,80, в горизонтальных 0,74.
Максимальные изгибающие моменты в плите 1-го этажа –  М =  -105/+80  кНм, значение  которых  не  превышает  несущей  способности  плиты  с  учетом армирования.
Требуемое  минимальное  фоновое  армирование  плиты  перекрытия  первого этажа составляет 3,93 см2/м.п., при этом на отдельных участках требуется увеличение до 35,3 см2/м.п. При этом коэффициент использования составит 0,81.
Максимальные изгибающие моменты в плите перекрытия типового этажа  М = -70/35кНм, значение  которых  не  превышает  несущей  способности  плиты  с  учетом армирования.
Требуемое  минимальное  фоновое  армирование  плиты  перекрытия  типового этажа составляет 3,93 см2/м.п. ,при этом на отдельных участках требуется увеличение до 24,0 см2/м.п. При этом коэффициент использования составит 0,70.
Максимальные изгибающие моменты в плите покрытия –  М = -90/+35  кНм, значение  которых  не  превышает  несущей  способности  плиты  с  учетом армирования.
Требуемое  минимальное  фоновое  армирование  плиты  покрытия составляет 3,93 см2/м.п. при этом на отдельных участках требуется увеличение до 29,4 см2/м.п. При этом коэффициент использования составит 0,78.
Расчет  на  продавливание  фундаментной плиты  показал,  что  установка  поперечной  арматуры  не  требуется.  При  этом  коэффициент  использования составит до 0,658.
Расчет  на  продавливание  плиты перекрытия 1 этажа  показал,  что  установка  поперечной  арматуры   требуется.  При  этом  коэффициент  использования составит до 0,85.
Расчет  на  продавливание  плиты  перекрытия  типового  этажа  показал, что установка  поперечной  арматуры  требуется.  При  этом  коэффициент  использования составил до 0,95.
Расчет  на  продавливание  плиты  покрытия  показал, что установка  поперечной  арматуры  требуется.  При  этом  коэффициент  использования составил до 0,59.
Максимальные относительные прогибы  плиты  1-го этажа  не  превышают  11  мм  и  удовлетворяют нормативным требованиям L/210 = 34,3 мм (L=7,2 м).
Максимальные относительные прогибы  плиты  типового этажа  не  превышают  10  мм  и  удовлетворяют нормативным требованиям L/210 = 34,3 мм (L=7,2 м).
Максимальные относительные прогибы  плиты  покрытия  не  превышают  11  мм  и  удовлетворяют нормативным требованиям L/200 = 25,5 мм (L=5,1 м).
Максимальное горизонтальное отклонение не превышает 37мм для корпуса 20.3 и  удовлетворяет нормативным требованиям H/500 = 157,6 мм (H=78,8 м).
Величины ускорений верхних этажей корпуса 20.3 составляют 0,059м/с2 и не превышают предельно допустимого значения 0,08м/с2, комфортность пребывания людей (динамическая комфортность) согласно п.11.4 СП20.13330.2016 обеспечена.
1.4. [bookmark: _Toc150889021]КОРПУС 20.4
 Максимальные  изгибающие  моменты в фундаментной плите  –  Мx =  -1100/+1200 кНм,  значение  которых  не  превышает  несущей  способности  плиты  с  учетом армирования.
Требуемое  минимальное  фоновое  армирование  фундаментной  плиты  составляет  10,05см2/м.п. при этом на отдельных участках требуется увеличение до 47,1  см2/м.п. Коэффициент использования составит 0,81.
Максимальное  сжимающее  усилие  в пилоне -1 (1) этажа  составляет N = 5718  кН, изгибающий момент из плоскости сечения М=25 кНм,  при  этом требуемое армирование составит 94,2 см2, коэффициент использования составит 0,79.
Максимальное  сжимающее  усилие  в пилоне 2 этажа  составляет N = 4783  кН, изгибающий момент из плоскости сечения М=25 кНм,  при  этом требуемое армирование составит 50,26 см2, коэффициент использования составит 0,86.
По результатам расчетов прочность закладных деталей для крепления панелей к вертикальным и горизонтальным несущим конструкциям обеспечена. При этом коэффициент использования для закладных деталей в вертикальных конструкциях 0,80, в горизонтальных 0,74.
Максимальные изгибающие моменты в плите 1-го этажа –  М =  -75/+40  кНм, значение  которых  не  превышает  несущей  способности  плиты  с  учетом армирования.
Требуемое  минимальное  фоновое  армирование  плиты  перекрытия  первого этажа составляет 3,93 см2/м.п., при этом на отдельных участках требуется увеличение до 24,0 см2/м.п. При этом коэффициент использования составит 0,75.
Максимальные изгибающие моменты в плите перекрытия типового этажа  М = -80/27кНм, значение  которых  не  превышает  несущей  способности  плиты  с  учетом армирования.
Требуемое  минимальное  фоновое  армирование  плиты  перекрытия  типового этажа составляет 3,93 см2/м.п. ,при этом на отдельных участках требуется увеличение до 24,0 см2/м.п. При этом коэффициент использования составит 0,80.
Максимальные изгибающие моменты в плите покрытия –  М = -80/+25  кНм, значение  которых  не  превышает  несущей  способности  плиты  с  учетом армирования.
Требуемое  минимальное  фоновое  армирование  плиты  покрытия составляет 3,93 см2/м.п. при этом на отдельных участках требуется увеличение до 24,0 см2/м.п. При этом коэффициент использования составит 0,80.
Расчет  на  продавливание  фундаментной плиты  показал,  что  установка  поперечной  арматуры  не  требуется.  При  этом  коэффициент  использования составит до 0,546.
Расчет  на  продавливание  плиты перекрытия 1 этажа  показал,  что  установка  поперечной  арматуры   требуется.  При  этом  коэффициент  использования составит до 0,68.
Расчет  на  продавливание  плиты  перекрытия  типового  этажа  показал, что установка  поперечной  арматуры  требуется.  При  этом  коэффициент  использования составил до 0,56.
Расчет  на  продавливание  плиты  покрытия  показал, что установка  поперечной  арматуры  требуется.  При  этом  коэффициент  использования составил до 0,96.
Максимальные относительные прогибы  плиты  1-го этажа  не  превышают  8  мм  и  удовлетворяют нормативным требованиям L/200 = 30,0 мм (L=6,0 м).
Максимальные относительные прогибы  плиты  типового этажа  не  превышают  9  мм  и  удовлетворяют нормативным требованиям L/200 = 30,0 мм (L=6,0 м).
Максимальные относительные прогибы  плиты  покрытия  не  превышают  14  мм  и  удовлетворяют нормативным требованиям L/210 = 34,3 мм (L=7,2 м).
Максимальное горизонтальное отклонение не превышает 100мм для корпуса 20.4 и  удовлетворяет нормативным требованиям H/500 = 115,7 мм (H=57,85 м).
Величины ускорений верхних этажей корпуса 20.4 составляют 0,057м/с2 и не превышают предельно допустимого значения 0,08м/с2, комфортность пребывания людей (динамическая комфортность) согласно п.11.4 СП20.13330.2016 обеспечена.
1.5. [bookmark: _Toc150889022]КОРПУС 20.5
 Максимальные  изгибающие  моменты в фундаментной плите  –  Мx =  -1200/+1820 кНм,  значение  которых  не  превышает  несущей  способности  плиты  с  учетом армирования.
Требуемое  минимальное  фоновое  армирование  фундаментной  плиты  составляет  15,7см2/м.п. при этом на отдельных участках требуется увеличение до 64,8  см2/м.п. Коэффициент использования составит 0,80.
Максимальное  сжимающее  усилие  в пилоне -1 (1) этажа  составляет N = 7605  кН, изгибающий момент из плоскости сечения М=40 кНм,  при  этом требуемое армирование составит 147,26 см2, коэффициент использования составит 0,76.
Максимальное  сжимающее  усилие  в пилоне 2 этажа  составляет N = 6499  кН, изгибающий момент из плоскости сечения М=30 кНм,  при  этом требуемое армирование составит 147,26 см2, коэффициент использования составит 0,75.
По результатам расчетов прочность закладных деталей для крепления панелей к вертикальным и горизонтальным несущим конструкциям обеспечена. При этом коэффициент использования для закладных деталей в вертикальных конструкциях 0,80, в горизонтальных 0,74.
Максимальные изгибающие моменты в плите 1-го этажа –  М =  -105/+40  кНм, значение  которых  не  превышает  несущей  способности  плиты  с  учетом армирования.
Требуемое  минимальное  фоновое  армирование  плиты  перекрытия  первого этажа составляет 3,93 см2/м.п., при этом на отдельных участках требуется увеличение до 31,4 см2/м.п. При этом коэффициент использования составит 0,88.
Максимальные изгибающие моменты в плите перекрытия типового этажа  М = -100/40кНм, значение  которых  не  превышает  несущей  способности  плиты  с  учетом армирования.
Требуемое  минимальное  фоновое  армирование  плиты  перекрытия  типового этажа составляет 3,93 см2/м.п. ,при этом на отдельных участках требуется увеличение до 25,4 см2/м.п. При этом коэффициент использования составит 0,96.
Максимальные изгибающие моменты в плите покрытия –  М = -85/+35  кНм, значение  которых  не  превышает  несущей  способности  плиты  с  учетом армирования.
Требуемое  минимальное  фоновое  армирование  плиты  покрытия составляет 3,93 см2/м.п. при этом на отдельных участках требуется увеличение до 20,1 см2/м.п. При этом коэффициент использования составит 0,98.
Расчет  на  продавливание  фундаментной плиты  показал,  что  установка  поперечной  арматуры  не  требуется.  При  этом  коэффициент  использования составит до 0,76.
Расчет  на  продавливание  плиты перекрытия 1 этажа  показал,  что  установка  поперечной  арматуры   требуется.  При  этом  коэффициент  использования составит до 0,86.
Расчет  на  продавливание  плиты  перекрытия  типового  этажа  показал, что установка  поперечной  арматуры  требуется.  При  этом  коэффициент  использования составил до 0,65.
Расчет  на  продавливание  плиты  покрытия  показал, что установка  поперечной  арматуры  требуется.  При  этом  коэффициент  использования составил до 0,83.
Максимальные относительные прогибы  плиты  1-го этажа  не  превышают  15  мм  и  удовлетворяют нормативным требованиям L/215 = 36,3 мм (L=7,8 м).
Максимальные относительные прогибы  плиты  типового этажа  не  превышают  11  мм  и  удовлетворяют нормативным требованиям L/215 = 36,3 мм (L=7,8 м).
Максимальные относительные прогибы  плиты  покрытия  не  превышают  9  мм  и  удовлетворяют нормативным требованиям L/200 = 25,5 мм (L=5,1 м).
Максимальное горизонтальное отклонение не превышает 22мм для корпуса 20.5 и  удовлетворяет нормативным требованиям H/500 = 157,6 мм (H=78,8 м).
Величины ускорений верхних этажей корпуса 20.5 составляют 0,047м/с2 и не превышают предельно допустимого значения 0,08м/с2, комфортность пребывания людей (динамическая комфортность) согласно п.11.4 СП20.13330.2016 обеспечена.
1.6. [bookmark: _Toc150889023]Корпус 20.6
 Максимальные  изгибающие  моменты в фундаментной плите  –  Мx =  -1300/+1400 кНм,  значение  которых  не  превышает  несущей  способности  плиты  с  учетом армирования.
Требуемое  минимальное  фоновое  армирование  фундаментной  плиты  составляет  10,05см2/м.п. при этом на отдельных участках требуется увеличение до 77,2  см2/м.п. Коэффициент использования составит 0,74.
Максимальное  сжимающее  усилие  в пилоне -1 (1) этажа  составляет N = 5763  кН, изгибающий момент из плоскости сечения М=45 кНм,  при  этом требуемое армирование составит 147,26 см2, коэффициент использования составит 0,8.
Максимальное  сжимающее  усилие  в пилоне 2 этажа  составляет N = 5323  кН, изгибающий момент из плоскости сечения М=30 кНм,  при  этом требуемое армирование составит 94,24 см2, коэффициент использования составит 0,76.
По результатам расчетов прочность закладных деталей для крепления панелей к вертикальным и горизонтальным несущим конструкциям обеспечена. При этом коэффициент использования для закладных деталей в вертикальных конструкциях 0,80, в горизонтальных 0,74.
Максимальные изгибающие моменты в плите 1-го этажа –  М =  -80/+60  кНм, значение  которых  не  превышает  несущей  способности  плиты  с  учетом армирования.
Требуемое  минимальное  фоновое  армирование  плиты  перекрытия  первого этажа составляет 3,93 см2/м.п., при этом на отдельных участках требуется увеличение до 19,3 см2/м.п. При этом коэффициент использования составит 0,95.
Максимальные изгибающие моменты в плите перекрытия типового этажа  М = -80/40кНм, значение  которых  не  превышает  несущей  способности  плиты  с  учетом армирования.
Требуемое  минимальное  фоновое  армирование  плиты  перекрытия  типового этажа составляет 3,93 см2/м.п., при этом на отдельных участках требуется увеличение до 19,3 см2/м.п. При этом коэффициент использования составит 0,97.
Максимальные изгибающие моменты в плите покрытия –  М = -90/+50  кНм, значение  которых  не  превышает  несущей  способности  плиты  с  учетом армирования.
Требуемое  минимальное  фоновое  армирование  плиты  покрытия составляет 3,93 см2/м.п. при этом на отдельных участках требуется увеличение до 19,3 см2/м.п. При этом коэффициент использования составит 0,90.
Расчет  на  продавливание  фундаментной плиты  показал,  что  установка  поперечной  арматуры  не  требуется.  При  этом  коэффициент  использования составит до 0,752.
Расчет  на  продавливание  плиты перекрытия 1 этажа  показал,  что  установка  поперечной  арматуры   требуется.  При  этом  коэффициент  использования составит до 0,71.
Расчет  на  продавливание  плиты  перекрытия  типового  этажа  показал, что установка  попе-речной  арматуры  требуется.  При  этом  коэффициент  использования составил до 0,61.
Расчет  на  продавливание  плиты  покрытия  показал, что установка  поперечной  арматуры  требуется.  При  этом  коэффициент  использования составил до 0,93.
Максимальные относительные прогибы  плиты  1-го этажа  не  превышают  8  мм  и  удовлетворяют нормативным требованиям L/209 = 33,7 мм (L=7,05 м).
Максимальные относительные прогибы  плиты  типового этажа  не  превышают  9  мм  и  удовлетворяют нормативным требованиям L/209 = 33,7 мм (L=7,05 м).
Максимальные относительные прогибы  плиты  покрытия  не  превышают  10  мм  и  удовлетворяют нормативным требованиям L/209 = 33,7 мм (L=7,05 м).
Максимальное горизонтальное отклонение не превышает 112 мм для корпуса 20.6 и  удовлетворяет нормативным требованиям H/500 = 115,7 мм (H=57,85 м).
Величины ускорений верхних этажей корпуса 20.6 составляют 0,077м/с2 и не превышают пре-дельно допустимого значения 0,08м/с2, комфортность пребывания людей (динамическая комфорт-ность) согласно п.11.4 СП20.13330.2016 обеспечена.
1.7. [bookmark: _Toc150889024]Корпус 20.7
Несущая способность сваи на сжатие Fd = 1530 кН, расчетная сжимающая нагрузка N = 950 кН.
Коэффициент использования сваи по материалу при нагрузке Fd = 1530 кН составит 0,77.
Величина максимального продольного усилия в сваях - 820 кН не превышает расчетной сжимающей нагрузки, допускаемой на сваю – 950 кН, коэффициент использования при этом 0,86.
Расчет распределительного ростверка на смятие показал, что его прочность обеспечена, при этом коэффициент использования составит 0,26.
Максимальные  изгибающие  моменты в фундаментной плите  –  Мx =  -1200/+2000 кНм,  значение  которых  не  превышает  несущей  способности  плиты  с  учетом армирования.
Требуемое  минимальное  фоновое  армирование  фундаментной  плиты  составляет  15,7см2/м.п. при этом на отдельных участках требуется увеличение до 64,8  см2/м.п. Коэффициент использования составит 0,87.
Максимальное  сжимающее  усилие  в пилоне -1 (1) этажа  составляет N = 8584  кН, изгибающий момент из плоскости сечения М=115 кНм,  при  этом требуемое армирование составит 106,81 см2, коэффициент использования составит 0,84.
Максимальное  сжимающее  усилие  в пилоне 2 этажа  составляет N = 7868  кН, изгибающий момент из плоскости сечения М=20 кНм,  при  этом требуемое армирование составит 166,9 см2, коэффициент использования составит 0,8.
По результатам расчетов прочность закладных деталей для крепления панелей к вертикальным и горизонтальным несущим конструкциям обеспечена. При этом коэффициент использования для закладных деталей в вертикальных конструкциях 0,80, в горизонтальных 0,74.
Максимальные изгибающие моменты в плите 1-го этажа –  М =  -110/+40  кНм, значение  которых  не  превышает  несущей  способности  плиты  с  учетом армирования.
Требуемое  минимальное  фоновое  армирование  плиты  перекрытия  первого этажа составляет 3,93 см2/м.п., при этом на отдельных участках требуется увеличение до 31,4 см2/м.п. При этом коэффициент использования составит 0,91.
Максимальные изгибающие моменты в плите перекрытия типового этажа  М = -80/40кНм, значение  которых  не  превышает  несущей  способности  плиты  с  учетом армирования.
Требуемое  минимальное  фоновое  армирование  плиты  перекрытия  типового этажа составляет 3,93 см2/м.п. ,при этом на отдельных участках требуется увеличение до 20,1 см2/м.п. При этом коэффициент использования составит 0,92.
Максимальные изгибающие моменты в плите покрытия –  М = -90/+35  кНм, значение  которых  не  превышает  несущей  способности  плиты  с  учетом армирования.
Требуемое  минимальное  фоновое  армирование  плиты  покрытия составляет 3,93 см2/м.п. при этом на отдельных участках требуется увеличение до 24,4 см2/м.п. При этом коэффициент использования составит 0,89.
Расчет  на  продавливание  фундаментной плиты  показал,  что  установка  поперечной  арматуры  не  требуется.  При  этом  коэффициент  использования составит до 0,85.
Расчет  на  продавливание  плиты перекрытия 1 этажа  показал,  что  установка  поперечной  арматуры   требуется.  При  этом  коэффициент  использования составит до 0,95.
Расчет  на  продавливание  плиты  перекрытия  типового  этажа  показал, что установка  поперечной  арматуры  требуется.  При  этом  коэффициент  использования составил до 0,68.
Расчет  на  продавливание  плиты  покрытия  показал, что установка  поперечной  арматуры  требуется.  При  этом  коэффициент  использования составил до 0,62.
Максимальные относительные прогибы  плиты  1-го этажа  не  превышают  15  мм  и  удовлетворяют нормативным требованиям L/212 = 35,3 мм (L=7,5 м).
Максимальные относительные прогибы  плиты  типового этажа  не  превышают  11  мм  и  удовлетворяют нормативным требованиям L/212 = 36,3 мм (L=7,5 м).
Максимальные относительные прогибы  плиты  покрытия  не  превышают  10  мм  и  удовлетворяют нормативным требованиям L/212 = 36,3 мм (L=7,5 м).
Максимальное горизонтальное отклонение не превышает 57мм для корпуса 20.7 и  удовлетворяет нормативным требованиям H/500 = 157,6 мм (H=78,8 м).
Величины ускорений верхних этажей корпуса 20.7 составляют 0,051м/с2 и не превышают предельно допустимого значения 0,08м/с2, комфортность пребывания людей (динамическая комфортность) согласно п.11.4 СП20.13330.2016 обеспечена.
1.8. [bookmark: _Toc150889025]Корпус 20.8
Максимальные  изгибающие  моменты в фундаментной плите  –  Мx =  -1100/+1200 кНм,  значение  которых  не  превышает  несущей  способности  плиты  с  учетом армирования.
Требуемое  минимальное  фоновое  армирование  фундаментной  плиты  составляет  10,05см2/м.п. при этом на отдельных участках требуется увеличение до 47,1  см2/м.п. Коэффициент использования составит 0,81.
Максимальное  сжимающее  усилие  в пилоне -1 (1) этажа  составляет N = 5718  кН, изгибающий момент из плоскости сечения М=25 кНм,  при  этом требуемое армирование составит 94,2 см2, коэффициент использования составит 0,79.
Максимальное  сжимающее  усилие  в пилоне 2 этажа  составляет N = 4783  кН, изгибающий момент из плоскости сечения М=25 кНм,  при  этом требуемое армирование составит 50,26 см2, коэффициент использования составит 0,86.
По результатам расчетов прочность закладных деталей для крепления панелей к вертикальным и горизонтальным несущим конструкциям обеспечена. При этом коэффициент использования для закладных деталей в вертикальных конструкциях 0,80, в горизонтальных 0,74.
Максимальные изгибающие моменты в плите 1-го этажа –  М =  -75/+40  кНм, значение  которых  не  превышает  несущей  способности  плиты  с  учетом армирования.
Требуемое  минимальное  фоновое  армирование  плиты  перекрытия  первого этажа составляет 3,93 см2/м.п., при этом на отдельных участках требуется увеличение до 24,0 см2/м.п. При этом коэффициент использования составит 0,75.
Максимальные изгибающие моменты в плите перекрытия типового этажа  М = -80/27кНм, значение  которых  не  превышает  несущей  способности  плиты  с  учетом армирования.
Требуемое  минимальное  фоновое  армирование  плиты  перекрытия  типового этажа составляет 3,93 см2/м.п. ,при этом на отдельных участках требуется увеличение до 24,0 см2/м.п. При этом коэффициент использования составит 0,80.
Максимальные изгибающие моменты в плите покрытия –  М = -80/+25  кНм, значение  которых  не  превышает  несущей  способности  плиты  с  учетом армирования.
Требуемое  минимальное  фоновое  армирование  плиты  покрытия составляет 3,93 см2/м.п. при этом на отдельных участках требуется увеличение до 24,0 см2/м.п. При этом коэффициент использования составит 0,80.
Расчет  на  продавливание  фундаментной плиты  показал,  что  установка  поперечной  арматуры  не  требуется.  При  этом  коэффициент  использования составит до 0,546.
Расчет  на  продавливание  плиты перекрытия 1 этажа  показал,  что  установка  поперечной  арматуры   требуется.  При  этом  коэффициент  использования составит до 0,68.
Расчет  на  продавливание  плиты  перекрытия  типового  этажа  показал, что установка  поперечной  арматуры  требуется.  При  этом  коэффициент  использования составил до 0,56.
Расчет  на  продавливание  плиты  покрытия  показал, что установка  поперечной  арматуры  требуется.  При  этом  коэффициент  использования составил до 0,96.
Максимальные относительные прогибы  плиты  1-го этажа  не  превышают  8  мм  и  удовлетворяют нормативным требованиям L/200 = 30,0 мм (L=6,0 м).
Максимальные относительные прогибы  плиты  типового этажа  не  превышают  9  мм  и  удовлетворяют нормативным требованиям L/200 = 30,0 мм (L=6,0 м).
Максимальные относительные прогибы  плиты  покрытия  не  превышают  10  мм  и  удовлетворяют нормативным требованиям L/200 = 30,0 мм (L=6,0 м).
Максимальное горизонтальное отклонение не превышает 106мм для корпуса 20.8 и  удовлетворяет нормативным требованиям H/500 = 115,7 мм (H=57,85 м).
Величины ускорений верхних этажей корпуса 20.8 составляют 0,057м/с2 и не превышают предельно допустимого значения 0,08м/с2, комфортность пребывания людей (динамическая комфортность) согласно п.11.4 СП20.13330.2016 обеспечена.
Несущая способность грунта основания лестницы обеспечена. Коэффициент использования 0,3.
1.9. [bookmark: _Toc150889026]ПОДЗЕМНАЯ АВТОСТОЯНКА
Для конструкций паркинга расчет выполнен на основные и особые сочетания нагрузок. В качестве особой нагрузки применялась нагрузка от пожарного автомобиля (нормативное значение 36кН/м2). Зона приложения нагрузки на покрытие паркинга соответствует зоне возможного проезда пожарной машины согласно СПОЗУ.
Максимальные значения усилий в конструкциях подземной автостоянки достигаются при основном сочетании нагрузок с расчетными значениями.
 Максимальные  изгибающие  моменты в фундаментной плите  –  Мx =  -300/+1400 кНм,  значение  которых  не  превышает  несущей  способности  плиты  с  учетом армирования.
Требуемое  минимальное  фоновое  армирование  фундаментной  плиты  составляет  10,1см2/м.п. при этом на отдельных участках требуется увеличение до 59,1  см2/м.п. Коэффициент использования составит 0,76.
Максимальное  сжимающее  усилие  в колонне - составляет N = 5500  кН, изгибающий момент из плоскости сечения М=350 кНм,  при  этом требуемое армирование составит 68,7 см2, коэффициент использования составит 0,91.
Максимальные изгибающие моменты в плите покрытия –  М =  -1000/+850  кНм, значение  которых  не  превышает  несущей  способности  плиты  с  учетом армирования.
Требуемое  минимальное  фоновое  армирование  плиты  перекрытия  первого этажа составляет 10,1 см2/м.п., при этом на отдельных участках требуется увеличение до 59,1 см2/м.п. При этом коэффициент использования составит 0,74.
Расчет  на  продавливание  фундаментной плиты  показал,  что  установка  поперечной  арматуры  требуется.  При  этом  коэффициент  использования составит до 0,63.
Расчет  на  продавливание  плиты покрытия  показал,  что  установка  поперечной  арматуры   требуется.  При  этом  коэффициент  использования составит до 0,97.
Максимальные относительные прогибы  плиты  покрытия  не  превышают  26  мм  и  удовлетворяют нормативным требованиям L/205 = 32,2 мм (L=6,6 м).
1.10. [bookmark: _Toc150889027]ОГРАЖДЕНИЕ КОТЛОВАНА 
В результате расчета шпунтового ограждения выявлено, что принятые конфигурация и сечения элементов шпунтового ограждения обеспечивают достаточность несущей способности. Горизонтальные перемещения шпунта в результате изменения диаметра трубы и шага шпунтовых свай являются незначительными (в переделах 17,2 см), следовательно, при разработке котлована и возведении комплекса дополнительного негативного влияния на близлежащие здания, сооружения и инженерные коммуникации оказано не будет.
Минимальное значения коэффициента запаса общей устойчивости шпунтового ограждения получены для сечения 12-12 (оси 15-А). Коэффициента запаса общей устойчивости составляет 1,89.
Минимальные значения запаса прочности шпунтового ограждения получены для сечения 7-7 (оси 18-Т). Коэффициент использования по прочности составляет 0,93.
Остальные конструкции без изменений, в соответствии с положительным заключением экспертизы от 22.08.2022г. № 77-1-1-3-060215-2022
[bookmark: _Toc150889028]оценка влияния на окружающую застройку от строительства объекта 
Согласно письму, Исх. №АБ-455 от 17 ноября 2023 г. ООО «ГВЭ» Геотехника Влияние Экспертиза» об оценке влияния корректировок на напряженно-деформированное состояние грунта установлено:
принятые изменения не влияют на напряженно-деформированное состояние грунтового массива. Корректировка тома «Технический отчет по расчету оценки влияния на окружающую застройку от строительства объекта: «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ). 1191-ОВС. Том 1» не требуется и остается без изменений в соответствии с положительным заключением Московской государственной экспертизы№ 77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022г.



[bookmark: _Toc9629169][bookmark: _Toc150889029]Выводы
Учитывая приведенные результаты расчетов можно сделать выводы:
Осадки фундаментных плит не превышают предельных нормативных;
Давление под подошвой фундаментных плит не превышает расчётного сопротивления грунта основания;
Нагрузки на сваи не превышают допускаемых величин;
Принятые конструктивные решение обеспечивают прочность и устойчивость вертикальных несущих конструкций;
Принятые конструктивные решения обеспечивают прочность фундаментной плиты, плит перекрытий и покрытия, в том числе на продавливание вертикальными несущими конструкциями;
Перемещения конструкций зданий не превышают предельных нормативных значений;
Прогибы плит перекрытий и покрытий не превышают предельных нормативных значений;
Ускорения конструкций от пульсации ветрового давления не превышают допустимых нормативных значений;
Расчет показал, что проектные нагрузки от навесных фасадных панелей возможно передавать на вертикальные и горизонтальные конструкции каркаса посредством закладных деталей в этих элементах, 
По результатам расчетов, выполненных в составе проекта, прочность закладных деталей для крепления панелей к вертикальным и горизонтальным несущим конструкциям обеспечена, при этом коэффициент использования для закладных деталей в вертикальных конструкциях 0,80, в горизонтальных 0,74;
Конструкция ограждения котлована, состоящая из шпунтового ограждения, воспринимает давление грунта и давление от внешней нагрузки. Прочность, деформативность и общая устойчивость ограждения обеспечены. Минимальное значения коэффициента запаса общей устойчивости шпунтового ограждения получены для сечения 12-12 (оси 15-А), коэффициент запаса общей устойчивости составляет 1,89. Минимальные значения запаса прочности шпунтового ограждения получены для сечения 7-7 (оси 18-Т), коэффициент использования по прочности составляет 0,93;
По результатам расчетов, выполненных в составе проекта, прочность и устойчивость уголковой подпорной стены обеспечены. В наиболее невыгодном положении в плане запаса устойчивости на опрокидывание коэффициент запаса равен 1,99, прочность стены обеспечена, минимальный коэффициент запаса 1,42.
По результатам расчета, выполненного в составе проекта, прочность лестницы обеспечена. Коэфф. использования составит 0,52. Несущая способность грунта основания обеспечена, к=0,3.
[bookmark: _Toc9629170]Анализ полученных результатов расчётов позволяет сделать заключение, что проектные решения несущих элементов, принятые в проекте, при действии нормативно регламентированных сочетаний нагрузок, удовлетворяют требованиям нормативных документов и обеспечивают необходимую надёжность зданий (несущую способность, устойчивость, геометрическую неизменяемость).
[bookmark: _Toc11914881][bookmark: _Toc150889030]
Заверение проектной организации
Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий и безопасного использования прилегающей территории, и с соблюдением технических условий.
[image: ]
Главный инженер проекта				М. М. Зорин



[bookmark: _Ref13561076][bookmark: _Toc150889031]Перечень использованной законодательной, руководящей, методической и нормативно-технической документации

1. ФЗ №384. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.
2. СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»
3. СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений»
4. ГОСТ 27751-2014. «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»
5. СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»
6. СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»
7. СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии»
8. СП 52-101-2003. «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры»
9. СП 63.13330.2018 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»
10. СП 24.13330.2011 «СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты»
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[bookmark: _Toc149081817]
Исходные данные для проектирования

[bookmark: _Toc378858948][bookmark: _Toc422489162][bookmark: _Toc422491861][bookmark: _Toc422999971][bookmark: _Toc149081818]Основание для разработки раздела

[bookmark: _Toc378858949][bookmark: _Toc380754599][bookmark: _Toc422489163][bookmark: _Toc422490030][bookmark: _Toc422491862][bookmark: _Toc422999972]Основанием для разработки данного раздела проектной документации является Договор подряда № 1191.01.80 от 21 марта 2022 г.

[bookmark: _Toc149081819]Исходные данные для проектирования

В качестве исходных данных при разработке проектной документации использованы следующие материалы:

· [bookmark: _Toc422999973]Задание на разработку проектной документации объекта «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ)»

· Градостроительный план земельного участка: РФ-77-4-53-3-23-2022-3317 от 26.05.2022г.

· Кадастровый номер земельного участка: РФ-77-4-53-3-23-2021-8132.

· Специальные технические условия (СТУ) на проектирование и строительство.

[bookmark: _Toc149081820]Сведения о лицензии 

ООО «Проектное бюро АПЕКС» имеет свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность Объектов капитального строительства № П-060-007725825428-0838. выданное СОА «Проектировщики Оборонного и Энергетического Комплексов» 19 июля 2022г.


[bookmark: _Toc367191738][bookmark: _Toc379993597][bookmark: _Toc380754601][bookmark: _Toc422489165][bookmark: _Toc422490032][bookmark: _Toc422491864][bookmark: _Toc422999974][bookmark: _Toc149081821][bookmark: _Toc342524022]Краткая характеристика Объекта

[bookmark: _Toc379993598][bookmark: _Toc380754602][bookmark: _Toc422489166][bookmark: _Toc422490033][bookmark: _Toc422491865][bookmark: _Toc422999975][bookmark: _Toc149081822]Место размещения

Площадь участка с кадастровым номером РФ-77-4-53-3-23-2021-8132 составляет 3.06 га.

Участок ограничен:

С северо-востока – к проектируемой УДС «Улица местного значения от проектируемого проезда № 1656 до Очаковского шоссе» по адресу: г. Москва, Очаковское шоссе;

С юго-востока – к проектируемой УДС (проезд № 1656);

С юго-запада – участок ограничен территорией школы;

С северо-запада – примыкает к территории ПК №114а-ЗАО.

[bookmark: _Toc367191739][bookmark: _Toc379993601][bookmark: _Toc380754605][bookmark: _Toc422489169][bookmark: _Toc422490036][bookmark: _Toc422491868][bookmark: _Toc422999978][bookmark: _Ref485662430][bookmark: _Toc149081823]Состав Объекта

Проектом предусматривается строительство восьми жилых корпусов (20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8), прямоугольных в плане, со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения на первых этажах зданий объединенные подземной частью.

1. Назначение объекта:

1.1. Комплекс зданий с жилыми квартирами;

1.2. Подземная автостоянка; 

1.3. Коммерческие помещения общественного назначения (торговля, управляющая

компания и т.п.);

1.4. Инженерные помещения.

2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и другим объектам функционально-технические особенности которых влияют на безопасность – не принадлежит;

3. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство и эксплуатация здания – отсутствует;

4. Принадлежность к опасным производственным объектам – не принадлежит;

5. Пожарная и взрывопожарная опасность:

5.1 Степень огнестойкости – I;

5.2 Класс конструктивной пожарной опасности – С0;

5.3 Класс функциональной пожарной опасности:

- жилые квартиры – Ф 1.3;

- помещения общественного назначения – Ф 4.3;

- инженерные помещения – Ф 5.1;

- автостоянка – Ф 5.2;

- мусорокамера – Ф 5.2.

6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – все помещения комплекса за исключением технических помещений и автостоянки.

7. Уровень ответственности – объект относится к нормальному (II) уровню ответственности в соответствии с Положениями «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30.12.2009, ГОСТ 27751-88, СНиП 2.01.07-85* приложение № 7. Коэффициент надежности по ответственности 1.0.

Срок службы (эксплуатации) зданий Объекта составляет не менее 50 лет

За относительную отметку +0.000 принят уровень пола вестибюля корпуса 20.1, что соответствует абсолютной отметке +160.25м.

Подземная часть

Подземная часть проекта одноэтажная.

-1 уровень подземной части объединяет собой корпуса 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8 и имеет габаритные размеры между осями:

1-18 – 133.675м; А-С – 117.80м;

На -1 уровне подземной части размещены автостоянка, технические помещения, лестнично-лифтовые узлы.

Въезд/выезд на покрытие подземной части предусмотрен в осях 4-6/С; 13-16/С; 4-6/А; 13-16/А.

Въезд/выезд на -1 этаж автостоянки предусмотрен по двупутной рампе, расположенной в осях Л-Н/17-18.

Конструкции высотных корпусов отделены от конструкций подземной части постоянными деформационными швами по всей высоте корпусов и подземной части. Ширина деформационных швов 50мм.

Надземная часть

Корпус 20.1 представляет собой односекционное 25-и этажное здание прямоугольной формы (квартиры располагаются cо 2 по 25 этажи). Выход на кровлю через лестничную клетку.

Общие габариты здания:

В осях А.1-И.1 – 21.00м;

В осях 1.1-12.1 – 38.40м.

Корпус 20.2 представляет собой двухсекционное 18-и этажное здание прямоугольной формы (квартиры располагаются cо 2 по 18 этажи). Выход на кровлю через лестничную клетку.

Общие габариты здания:

В осях А.2-Е.2 – 16.20м;

В осях 1.2-17.2 – 66.00м.

Корпус 20.3 представляет собой односекционное 24-х этажное здание прямоугольной формы (квартиры располагаются cо 2 по 24 этажи). Выход на кровлю через лестничную клетку.

Общие габариты здания:

В осях А.3-Е.3 – 21.00м;

В осях 1.3-15.3 – 37.95м.

Корпус 20.4 представляет собой односекционное 17-и этажное здание прямоугольной формы (квартиры располагаются cо 2 по 17 этажи). Выход на кровлю через лестничную клетку.

Общие габариты здания:

В осях А.4-Е.4 – 16.20м;

В осях 1.4-7.4 – 23.40м.

Корпус 20.5 представляет собой односекционное 24-х этажное здание прямоугольной формы (квартиры располагаются cо 2 по 24 этажи). Выход на кровлю через лестничную клетку.

Общие габариты здания:

В осях А.5-Ж.5 – 21.00м;

В осях 1.5-13.5 – 37.95м.

Корпус 20.6 представляет собой трехсекционное 18-и этажное здание прямоугольной формы (квартиры располагаются cо 2 по 18 этажи). Выход на кровлю через лестничную клетку.

Общие габариты здания:

В осях А.6-Е.6 – 16.20м;

В осях 1.6-18.6 – 66.00м.

Корпус 20.7 представляет собой односекционное 25-и этажное здание прямоугольной формы (квартиры располагаются cо 2 по 25 этажи). Выход на кровлю через лестничную клетку.

Общие габариты здания:

В осях А.7-Е.7 – 21.00м;

В осях 1.7-11.7 – 37.95м.

Корпус 20.8 представляет собой односекционное 18-и этажное здание прямоугольной формы (квартиры располагаются cо 2 по 18 этажи). Выход на кровлю через лестничную клетку.




Общие габариты здания:

В осях А.8-Е.8 – 16.20м;

В осях 1.8-7.8 – 23.40м.

Отметки первых этажей секций в корпусах 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8 решены в разных уровнях с выходом как на покрытие подземной автостоянки, так и непосредственно на рельеф.
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Рисунок 1. Общий вид


























[bookmark: _Toc108085824][bookmark: _Toc149081824][bookmark: _Toc9629158]СВЕДЕНИЯ О ТОПОГРАФИЧЕСКИХ, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ, ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ, МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

[bookmark: _Toc108085825]В административном положении объект находится в ЗАО г. Москвы. 

В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах флювиогляциальной равнины. Высотные отметки участка изменяются в пределах от 160,95 м до 166,84 м по устьям скважин. Разность высот составляет 5,89 м. Рельеф площадки неровный. С поверхности вскрыты насыпные грунты.

Характеристики климатических условий см. СП 20.13330.2016.

Инженерно-геологические условия изучаемой площадки относятся ко II категории сложности согласно СП 47.13330.2016, приложение А.

    Климат района работ умеренно-континентальный и, согласно СП 131.13330.2020, характеризуется следующими основными показателями:

-	средняя годовая температура воздуха: плюс 5,6ºС;

-	абсолютный минимум: минус 43ºС;

-	абсолютный максимум: плюс 38ºС;

-	количество осадков за ноябрь - март:	235 мм;

-	количество осадков за апрель – октябрь: 470 мм;

Расчетные температуры наружного воздуха:

-	наиболее холодных суток обеспеченностью 98% – минус 43ºС, обеспеченностью 92% – минус 40ºС;

-	наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 98% – минус 38ºС, обеспеченностью 92% – минус 36ºС;

-	средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца – минус 6,0ºС.

Среднемесячные и среднегодовая температура воздуха в г. Москва (согласно СП 131.13330.2020, таблица 5.1) представлены в Таблице №1.

Таблица №1

		Среднемесячная температура, 0С

		Среднегодовая температура, 0С



		январь

		февраль

		март

		апрель

		май

		июнь

		июль

		август

		сентябрь

		октябрь

		ноябрь

		декабрь

		



		-7,8

		-6,9

		-1,3

		6,5

		13,3

		17,0

		19,1

		17,1

		11,3

		5,2

		-0,8

		-5,2

		5,4







Районирование территории по климатическим характеристикам (картам СП 20.13330.2011 и СНиП 2.05.02-85) приведено в Таблице №2.

Таблица №2

		Климатическая характеристика

		Район

		Значение параметра



		Вес снегового покрова

		III

		расчетное значение веса снегового покрова Sg на 1 м2 горизонтальной поверхности земли следует принять 1,5 кПа



		Средняя скорость ветра в зимний период

		4

		4 м/c



		Давление ветра

		I

		нормативное значение ветрового давления w0, принять 0,23 кПа



		Толщина стенки гололеда

		II

		толщину стенки гололеда b, принять 5 мм





Сейсмичность района работ – менее 6 баллов (СП 14.13330.2018 и ОСР-2015 с изменениями №2 (приказ Минстроя России от 31.01.2022 г. №59 /пр)).

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Техническое заключение по результатам пионерных изысканий на участке проектируемого жилого комплекса с объектами социальной инфраструктуры, инженерными сетями и подземными автостоянками по адресу: г. Москва, Очаковское шоссе, влд. 3, 5а, ООО «ГеоГрадСтрой», 2020 г.

Учитывая инженерно-геологические условия участка применительно к проектируемому объекту и стадии проектирования, изучены недостаточно.

Также использованы следующие материалы:

•	Комплект тематических геологических крупномасштабных карт территории города Москвы. «Москомархитектура», 2012 г. 

•	Схематическая карта г. Москвы по степени проявления карстово-суффозионных процессов, ГУП «Мосгоргеотрест», ПНИИИС, 1996 г. и геолого-литологические разрезы к ней. 

•	Материалы Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200000. издание второе. Серия Московская. N-37-II (Москва). 

•	Материалы геологического атласа Москвы. ГУП «Мосгоргеотрест» и НПП «Георесурс», 2009.

По результатам фондовых данных в геологическом разрезе участка до разведанной глубины 30,0 м принимают участие:

•	Техногенные отложения (tQIV);

•	Покровные отложения (prQIII);

•	 Флювиогляциальные – озерно-ледниковые отложения (f,lgQIIms) Московского горизонта;

•	Ледниковые отложения (gQIIms) московского горизонта;

•	Флювиогляциальные – озерно-ледниковые отложения (f,lgQI-IIds-ms) До-но-Московского межледниковья;

•	Нижнемеловые отложения (K1).

На участке изысканий развит растительный слой мощностью 0,1-0,2 м. 

Техногенные отложения представлены насыпными грунтами слежавшимися, влажными: суглинки, супеси, щебень, асфальтовая крошка, битый кирпич и пр. Вскрытая мощность отложений: от 0,4 м до 2,0 м.

Покровные отложения представлены суглинками. Вскрытая мощность отложений: от 1,4 м до 3,6 м.

Флювиогляциальные – озерно-ледниковые отложения Московского горизонта представлены песками мелкими, средней крупности, суглинками различной консистенции. Вскрытая мощность отложений: от 3,1 м до 13,4 м.

Ледниковые отложения московского горизонта представлены суглинками различной консистенции. Вскрытая мощность отложений: от 1,7 м до 14,2 м.

Флювиогляциальные – озерно-ледниковые отложения Доно-Московского межледниковья представлены песками мелкими. Вскрытая мощность отложений: от 1,6 м до 10,1 м.

Нижнемеловые отложения представлены песками мелкими, пылеватыми, глинами. Вскрытая мощность отложений: от 7,2 м до 11,0 м.

Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием основного водоносного горизонта.   

Грунтовые воды вскрыты всеми скважинами на глубине от 10,7 м до 20,2 м, что соответствует абсолютным отметкам от 139,60 м до 152,92 м. Воды обладают напором, высота напора от 0,7 м до 9,1 м, что соответствует абсолютным отметкам пьезометрического уровня от 148,70 м до 155,72 м.

Водовмещающими грунтами являются флювиогляциальные – озерно-ледниковые пески и нижнемеловые пески. Водоупор до глубины бурения скважинами не вскрыт.

Особенности геолого‐гидрогеологических условий позволяют отнести участок исследований к неопасному в отношении риска карстово-суффозионных процессов. 

Инженерно-геологические условия участка изысканий относятся ко II категории сложности.

К настоящему времени изучаемая площадка и прилегающая к ней территория в той или иной степени охвачена инженерно-геологическими изысканиями. Накоплено достаточное количество информации по геологическому строению грунтового основания, свойствам пород, грунтов и подземных вод. Однако, для разработки проекта нового строительства, имеющегося архивного материала недостаточно.



ГЕОЛОГО-ЛИТОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ

В геологическом строении участка изысканий до разведанной глубины 35,0 м принимают участие:

•	Техногенные отложения (tH);

•	Покровные отложения (L,dIII);

•	Флювиогляциальные – озерно-ледниковые отложения (f,lgIIms) московского горизонта;

•	Ледниковые отложения (gQIIms) московского горизонта;

•	Флювиогляциальные – озерно-ледниковые отложения (f,lgIds-IIms) дон-ского и московского горизонта;

•	Нижнемеловые отложения (K1).

Техногенные отложения представлены насыпными грунтами слежавшимися, влажными: суглинки, супесь, щебень, асфальтовая крошка, битый кирпич и пр. вскрыты большинством скважин и залегает повсеместно от поверхности слоем мощностью 0,4 - 5,5 м, абсолютные отметки подошвы 158,67 - 166,33 м. Техногенные отложения выделены в ИГЭ-1.

Покровные отложения представлены суглинками различной консистенции. 

ИГЭ - 2 - Суглинок коричневый, полутвердый, ожелезненный, вскрыт в районе скважин 2, 2а, 4, 5, 6, 6а, 7, 14а, 17, 19, 21, 23, 23а, 30, 30а, 33, 34, 35а, 37а, 42, 43, 44, 45, 46 и залегает в виде слоя мощностью 0,3 - 2,9 м в интервале глубин от 0,4 до 6,4 м, абсолютные отметки подошвы 158,52 - 164,53 м.

ИГЭ - 2а - Суглинок коричневый, тугопластичный, ожелезненный, вскрыт в районе скважин 1, 2, 3, 12, 13, 13а, 20а, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 38, 38а, 39, 40, 41 и залегает в виде слоя мощностью 0,4 - 2,5 м в интервале глубин от 0,6 до 3,9 м, абсолютные отметки подошвы 157,47 - 162,68 м.

Вскрытая мощность покровных отложений: от 0,3 м до 2,9 м.

Флювиогляциальные – озерно-ледниковые отложения московского горизонта представлены песками мелкими, суглинками различной консистенции. 

ИГЭ - 3 - Суглинок коричневый, тугопластичный, с тонкими прослойками песка и с редким включением гравия, вскрыт большинством скважин и залегает в виде слоя мощностью 0,5 - 6,9 м в интервале глубин от 0,7 до 9,3 м, абсолютные отметки подошвы 155,27 - 163,04 м.

ИГЭ - 3а - Суглинок коричневый, полутвердый, с тонкими прослойками песка и с редким включением гравия, вскрыт в районе скважин 1, 2, 2а, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 10, 15, 16, 19, 21, 23, 23а, 25, 44, 46 и залегает в виде слоя мощностью 0,3 - 5,8 м в интервале глубин от 1,5 до 8,6 м, абсолютные отметки подошвы 156,52 - 161,15 м.

ИГЭ - 3б - Суглинок коричневый, мягкопластичный, с тонкими прослойками песка и с редким включением гравия, вскрыт в районе скважин 30, 30а, 33, 34, 41 и залегает в виде слоя мощностью 1,8 - 3,5 м в интервале глубин от 1,8 до 6,1 м, абсолютные отметки подошвы 155,70 - 158,35 м.

ИГЭ - 4 - Песок мелкий средней плотности коричневый и желтовато-коричневый, с линзами суглинка и с редким включением гравия, насыщенный водой, вскрыт в районе скважин 3, 26, 27, 27а, 28, 29, 42, 43, 45 и залегает в виде слоя мощностью 0,5 - 3,2 м в интервале глубин от 2,7 до 7,2 м, абсолютные отметки подошвы 154,25 – 162,13 м.

Вскрытая мощность флювиогляциальных – озерно-ледниковых отложений московского горизонта: от 0,7 м до 7,0 м.

Ледниковые отложения московского горизонта представлены суглинками различной консистенции. 

ИГЭ - 7 - Суглинок коричневый и коричневато-серый, полутвердый, с линзами песка и с включением щебня и дресвы, вскрыт большинством скважин и залегает в виде слоя мощностью 0,7 - 8,0 м в интервале глубин от 3,6 до 14,6 м, абсолютные отметки подошвы 149,05 - 157,73 м.

ИГЭ - 7а - Суглинок коричневый и коричневато-серый, тугопластичный, с линзами песка и с включением щебня и дресвы, вскрыт большинством скважин и залегает в виде слоя мощностью 0,4 - 9,8 м в интервале глубин от 3,3 до 14,7 м, абсолютные отметки подошвы 147,63 - 159,52 м.

Вскрытая мощность ледниковых отложений московского горизонта: от 0,7 м до 9,9 м.

Флювиогляциальные – озерно-ледниковые отложения донского и московского горизонта представлены песками мелкими, пылеватыми, суглинками различной консистенции, супесями. 

ИГЭ - 8 - Песок мелкий средней плотности коричневато-серый, с частыми прослоями супеси, с линзами суглинка и с редким включением щебня, насыщенный водой, вскрыт большинством скважин и залегает в виде слоя мощностью 0,8 - 11,8 м в интервале глубин от 10,2 до 24,1 м, абсолютные отметки подошвы 138,07 - 149,78 м.

ИГЭ - 8а - Суглинок серый, мягкопластичный с линзами текучепластичного, с линзами песка и с редким включением гравия, вскрыт в районе скважин 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 27а, 28, 32, 34, 35, 36 и залегает в виде слоя мощностью 0,7 - 9,8 м в интервале глубин от 13,8 до 24,6 м, абсолютные отметки подошвы 136,35 - 150,98 м.

ИГЭ - 8б - Суглинок серый, тугопластичный, с линзами песка и с редким включением гравия, вскрыт в районе скважин 3, 4, 5, 6, 6а, 11, 19, 21, 23, 23а, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36 и залегает в виде слоя мощностью 0,5 - 5,8 м в интервале глубин от 11,9 до 24,7 м, абсолютные отметки подошвы 137,77 - 147,05 м.

ИГЭ - 8в - Супесь серая, пластичная, с линзами песка и с редким включением гравия, вскрыта в районе скважин 12, 13, 13а, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 40, 41 и залегает в виде слоя мощностью 0,6 - 6,4 м в интервале глубин от 9,1 до 20,6 м, абсолютные отметки подошвы 145,29 - 149,27 м.

ИГЭ - 9 - Песок мелкий плотный коричневато-серый, с частыми прослоями супеси, с линзами суглинка и с редким включением щебня, насыщенный водой, вскрыт большинством скважин и залегает в виде слоя мощностью 0,3 - 11,0 м в интервале глубин от 9,5 до 25,1 м, абсолютные отметки подошвы 137,16 - 150,26 м.

ИГЭ - 9а - Песок пылеватый плотный коричневато-серый, с частыми прослоями супеси, с линзами суглинка и с редким включением щебня, насыщенный водой, вскрыт в районе скважин 10, 10а, 12, 13, 13а, 14, 14а, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41 и залегает в виде слоя мощностью 0,6 - 6,1 м в интервале глубин от 14,8 до 25,4 м, абсолютные отметки подошвы 136,72 - 147,70 м.

Вскрытая мощность флювиогляциальных – озерно-ледниковых отложений донского и московского горизонта отложений: от 7,1 м до 15,3 м.

Нижнемеловые отложения представлены песками мелкими, пылеватыми, глинами. Вскрытая мощность отложений: от 1,0 м до 14,9 м.

ИГЭ - 11 - Песок мелкий плотный зеленовато-серый, слюдистый, с прослойками песка пылеватого и глины полутвердой, насыщенный водой, вскрыт в районе скважин 1, 2, 2а, 4, 6а, 7, 8, 10а, 13а, 14а, 15, 16, 17, 18, 20а, 23а, 26, 27, 27а, 28, 37а, 38а и залегает в виде слоя мощностью 0,9 – 10,8 м в интервале глубин от 19,4 до 35,0 м, абсолютные отметки подошвы 128,78 - 141,15.

ИГЭ - 12 - Песок пылеватый плотный зеленовато-серый, слюдистый, с прослойками глины полутвердой, насыщенный водой, вскрыт большинством скважин и залегает в виде слоя мощностью 0,3 - 12,9 м в интервале глубин от 19,7 до 35,0 м, абсолютные отметки подошвы 126,77 - 143,18 м.

ИГЭ - 13 Глина темно-серая, полутвердая, с тонкими прослойками пылеватого песка, вскрыта в районе скважин 7, 8, 9, 11, 13а, 15, 16 и залегает в виде слоя мощностью 0,9 - 3,4 м в интервале глубин от 22,4 до 28,3 м, абсолютные отметки подошвы 137,61 - 142,52 м.

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием двух водоносных горизонтов – вод спорадического распространения и надъюрского.   

Воды спорадического распространения вскрыты в период изысканий скважинами 3, 26, 27, 27а, 28, 29, 42, 43, 45 на глубине от 2,7 м до 6,5 м, что соответствует абсолютным отметкам от 157,17 м до 162,63 м. Воды обладают напором, высота напора от 0,5 м до 1,4 м, установившиеся уровни зафиксированы на глубинах 2,2-5,8 м, что соответствует абсолютным отметкам пьезометрического уровня от 158,27 м до 163,23 м.

Водовмещающими грунтами являются пески ИГЭ-4. Водоупором служат флювиогляциальные – озерно-ледниковые отложения московского горизонта.

Прогнозируемую абсолютную отметку уровня подземных вод рекомендуется принять на 0,5 м выше установившегося.

Питание водоносного горизонта происходит в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также за счет утечек из водонесущих коммуникаций. Разгрузка водоносного горизонта осуществляется в близлежащую речную сеть.

По химическому составу воды гидрокарбонатные магниево-кальциевого типа с минерализацией <1 г/л. 

Согласно СП 28.13330.2017 воды не обладают агрессивными свойствами по отношению к бетону нормальной проницаемости, однако они слабоагрессивны к арматуре железобетонных конструкций при их периодическом смачивании.

По отношению к свинцовым и алюминиевым оболочкам коррозионная агрессивность воды средняя.

Воды надъюрского водоносного горизонта вскрыты в период изысканий всеми скважинами на глубине от 9,5 м до 18,6 м, что соответствует абсолютным отметкам от 143,00 м до 152,90 м. Воды обладают напором, высота напора от 0,4 м до 9,1 м, установившиеся уровни зафиксированы на глубинах 9,5-15,0 м, что соответствует абсолютным отметкам пьезометрического уровня от 149,95 м до 152,90 м.

Водовмещающими грунтами являются пески ИГЭ-8,9,9а,11,12. Водоупором служат нижнемеловые глины.

Прогнозируемую абсолютную отметку уровня подземных вод рекомендуется принять на 1,0 м выше установившегося.

Питание водоносного горизонта происходит за счет перетока из вышележащего водоносного горизонта. Разгрузка водоносного горизонта осуществляется за пределами участка изысканий.

По химическому составу воды гидрокарбонатные магниево-кальциевого типа с минерализацией <1 г/л. 

Согласно СП 28.13330.2017 воды не обладают агрессивными свойствами по отношению к бетону нормальной проницаемости, однако они слабоагрессивны к арматуре железобетонных конструкций при их периодическом смачивании.

По отношению к свинцовым оболочкам коррозионная агрессивность воды средняя и высокая (высокая – по наихудшему показателю), к алюминиевым - средняя.

Учитывая описанные выше гидрогеологические условия, а также уровень ответственности и конструкцию (заглубление) проектируемых сооружений (согласно п.п. 2.94-2.104 «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений к СНиП 2.02.01-83» г. Москва, 1986 год), рассматриваемый участок является:

- применительно к абс. отметкам концов свай - естественно подтопленным водами надъюрского водоносного горизонта;

- применительно к заглублению жилых домов – потенциально подтопляемым водами надъюрского водоносного горизонта (расчет приведен для корпусов 20.1 и 20.7 с минимальной отметкой заложения 152,80 м). 

По отношению к трассам коммуникаций и подпорной стене рассматривамый участок является потенциально подтопляемым водами спорадического распространения.

В отдельные периоды года в насыпных грунтах ИГЭ-1 возможно образование «верховодки», носящей техногенный и/или сезонный характер.
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ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

Радиус влияния водопонижения

Радиус влияния вскрытия строительного котлована можно посчитать по эмпирической формуле Зихарда:



где S – необходимое понижение уровня грунтовых вод, м;

K – коэффициент фильтрации водоносного горизонта, м/сут.

Мощность водоносного горизонта спорадического распространения на участке изысканий равна 0,8-3,2м. В качестве наихудшего варианта расчета принимается, что весь водоносный горизонт на участке работ имеет мощность 3,2м. В скважине 28 (где мощность горизонта равна 3,2м) уровень подземных вод спорадического распространения относительно подошвы водовмещающих отложений составляет 4,2м – это та величина, на которую необходимо понизить уровень подземных вод (S).

Коэффициент фильтрации (K) водовмещающих отложений равен 2,77 м/сут (согласно таблице в приложении 5).

Таким образом вычисляем радиус влияния вскрытия строительного котлована:

𝑅=10∙4.2∙2.77

Барражный эффект

Величину барражного эффекта ориентировочно можно оценить по эмпирической формуле Монахова-Пашковского:



где ∆H – величина барражного эффекта (м), I – напорный градиент подземного потока до сооружения преграды, В – протяженность преграды, определенная перпендикулярно потоку подземных вод (м).

Градиент напора на рассматриваемом участке работ равен:



Ширина фундамента проектируемого сооружения, перпендикулярная потоку подземных вод, равна 125,2м. Таким образом, величина барражного эффекта на рассматриваемой площадке работ составляет (ориентировочно):



Водоприток в котлован в строительный период

Потенциальный суммарный водоприток в котлован можно расcчитать как дебит «большого колодца»:



где S – необходимое понижение уровня водоносного горизонта, м;

T – проводимость водоносного горизонта, м2/сут;

a – пьезопроводность водовмещающих пород, м2/сут;

t – время, сут;

rk – радиус большого колодца, м.

При прямоугольной форме котлована по Н.К. Гиринскому приведенный радиус выражается: 



Где L – длина котлована, м;

B – ширина котлована, м;

η – коэффициент, который определяется в зависимости от соотношения ширины и длины котлована.



При t=90 сут: 



Оценка радиуса влияния вскрытия строительного котлована

Радиус влияния R принимается ориентировочно по эмпирической формуле И.П. Кусакина:



Где H – мощность водоносного горизонта, м.



СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ГРУНТЫ

К специфическим грунтам, выявленным на площадке изысканий, следует отнести техногенные насыпные грунты. По составу грунты неоднородные, сложены суглинками и супесями, со строительным мусором (щебень, асфальтовая крошка, битый кирпич и пр.) По степени уплотнения грунты – слежавшиеся, по степени водонасыщения - влажные. Вскрытая мощность отложений: от 0,4 м до 5,4 м, абсолютные отметки подошвы 158,67 – 165,33 м. Условное расчетное сопротивление R0=0,11 МПа.

Возможно изменение мощности и состава насыпных грунтов между разведочными скважинами. Насыпные грунты не являются надежным основанием проектируемых жилых домов.
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Согласно "Схематической карте инженерно-геологического районирования территории г. Москвы по возможности проявления карстово-суффозионных процессов" участок относится к территории неопасной в карстово-суффозионном отношении.

По результатам визуального обследования поверхности площадки не обнаружено оседаний поверхности и наличия воронок, а также проявлений карста на дневной поверхности. Режим грунтовых вод не нарушен, отсутствуют разуплотненные зоны и другие аномалии в четвертичных грунтах.

В соответствии с геологическим строением и гидрогеологическими условиями участок можно отнести к территории неопасной в карстово-суффозионном отношении.

[bookmark: _Toc108085826][bookmark: _Toc149081826]СВЕДЕНИЯ О ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАТИВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ГРУНТА В ОСНОВАНИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Физико-механические свойства грунтов изучались лабораторными и полевыми методами (статическое зондирование, штамповые и прессиометрические испытания), в соответствии с действующими нормативными документами.

6.1. Результаты лабораторных исследований

Основная цель работы заключалась в определении физических и механических свойств грунтов. Пробы грунтов нарушенной структуры и монолиты отбирались из пробуренных скважин. Всего было отобрано и доставлено в геотехническую лабораторию 216 образцов, в том числе: пески (n=82), глинистые грунты (n=134), а также 7 образцов на коррозию.

Все лабораторные исследования выполнялись согласно действующим нормативным документам Российской Федерации ((СП 22.13330.2016, ГОСТ 5180-2015 (Актуализация 01.01.2022 г.), ГОСТ 12536-2014 (Актуализация 01.01.2021 г.), ГОСТ 30416-2012 (Актуализация 01.01.2022 г.), ГОСТ 12248-2020). 

Обработка полученных результатов проводилась в соответствии с ГОСТ 20522-2012.

В лаборатории определялись классификационные показатели глинистых грунтов: пределы пластичности, плотность, естественная влажность, а также прочностные и деформационные характеристики.

По несвязным разностям грунтов получен их гранулометрический состав, влажность, коэффициент фильтрации, показатели минеральной плотности, прочностные и деформационные характеристики.

Испытания песчаных грунтов проводились на образцах нарушенного сложения при заданных значениях влажности и плотности при полном водонасыщении. Ввиду отсутствия прямых определений плотности применялись косвенные методы оценки плотности посредством расчёта из коэффициента пористости, полученного при статистической обработке результатов статического зондирования. 

Изготовление образцов песчаного грунта нарушенного сложения осуществлялась в соответствии с ГОСТ 30416-2012 и методическими указаниями. Использовался сухой метод засыпки в разборную обойму диаметром D=50 мм и высотой H=100 мм с послойным трамбованием и последующем водонасыщением в камере трехосного сжатия.

Песок использовался в воздушно-сухом состоянии, с определением средней гигроскопической влажности w_g. Навеска для засыпки отбиралась из общего объема грунта. Масса навески определялась по формуле В.2 ГОСТ 30416-2012 , где  — объем формы образца определялся как объем цилиндра , —плотность сухого грунта, вычислялась из заданного коэффициента пористости . Коэффициент пористости  задавался на основе обработанных результатов статического зондирования. 

При засыпке контролировалось, чтобы вся заданная навеска помещалась в разборную обойму. Далее, производилось контрольное определение гигроскопической влажности  объема грунта, из которого обиралась навеска для засыпки. После этого производился расчёт полученного значения коэффициента пористости .

Образец водонасыщался в камере трехосного сжатия до состояния полного водонасыщения , значения влажности полного водонасыщения   и плотности .

Трехосные испытания (50 испытаний) проводились в приборах трехосного сжатия производства ООО «НПП ГеоТек» (Пенза). Для водонасыщенных в природных условиях грунтов трехосные испытания проводились в кинематическом режиме по консолидированно-дренированной (КД) схеме с учетом бытового давления и нагрузки от сооружения.

Одноплоскостные срезы выполнялись в приборах ГТ 1.2.9 ООО «НПП ГеоТек» (Пенза). В лабораторных условиях выполнено 10 медленных консолидировано-дренированных срезов при естественной влажности. Величины вертикальных нагрузок принимались равными 0,1-0,2-0,3 МПа, схема нагружения выбиралась с учетом бытового давления.

Для оценки степени засоленности и агрессивности по отношению к бетонам и железобетонным конструкциям в лаборатории были проведены анализы химического состава грунтов до глубины заложения фундаментов здания. Определения были выполнены на 7 образцах, отобранных с глубин от 1,0 м до 7,5 м. Они характеризуют верхнюю часть разреза (ИГЭ-1,2,2а,3,3а,3б,4).

6.2. Полевые испытания

Для определения деформационных и прочностных свойств пород в естественном залегании на участке работ выполнено статическое зондирование, штамповые и прессиометрические испытания.

6.2.1. Статическое зондирование

Для оценки прочностных и деформационных свойств грунтов основания в естественном залегании было проведено их испытание статическим зондированием. Статическое зондирование грунтов выполнено в 41 точке. Расположение точек показано на карте. Зондирование проведено по стандартной методике с применением зонда II типа в соответствии с требованиями ГОСТ 19912-2012 «Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием» на глубину до 28,0 метров или до «отказа». Показатели лобового и бокового сопротивлений фиксировались с шагом 0.1 м, задавливание осуществлялось установкой зондирования грунтов УСЗ-20 производства «A.p. van den berg” на шасси автомобиля «Урал-next». 

Обработка полевых материалов выполнена с применением компьютерной программы, разработанной совместно АО «Институт Гидропроект» и «ГУП НИИОСП». Обработка результатов статического зондирования выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 19912-2012, ГОСТ 20522-2012 и СП 446.1325800.2019. Расчет предельного сопротивления забивной железобетонной сваи сечением 30*30 см и 35*35 см выполнен в соответствии с СП 24.13330.2011.

6.2.2. Штамповые испытания в скважинах

Для определения модуля деформации грунтов в условиях естественного залегания намечается выполнить полевые испытания штампами в количестве не менее 2 испытаний для каждого выделенного инженерно-геологического элемента, являющимся основанием проектируемых сооружений (п. 5.3.17 СП 22.13330.2016). 

Испытание грунтов статическими нагрузками выполняются в скважинах вин-овым штампом площадью S = 600 см2. Тип штампа «ШВ60». 

В скважину на буровых штангах опускается и завинчивается в грунт на 30-50 см винтовой штамп. После монтажа нагрузочно-измерительной и реперной систем начинают нагружение штампа. При помощи редуктора задают давление в пневмоцилиндре до нужных величин давления. Давление в пневмоцилиндре контролируется по манометру. Показания снимаются с индикаторов часового типа. Время условной стабилизации и деформации в зависимости от вида и состояния грунта принимают в соответствии с таблицами 5.2, 5.3, 5.4 ГОСТ 20276.1-2020. После выполнения критерия условной стабилизации задается следующая ступень давления и все операции повторяются. Число ступеней давления должно быть не менее 4-х.

При заглублении проектируемого сооружения более 5 м от поверхности земли, штамповые испытания выполняются по двум ветвям нагружения. По первичной ветви нагружения для определения модуля деформации Е и ветви вторичного нагружения Ее, выполненное для тех же диапазонов напряжений, что и при первичной.

Всего на участке изысканий проведено 22 испытания грунтов статическими нагрузками винтовым штампом.

Испытания были выполнены в грунтах ИГЭ-3, ИГЭ-3а, ИГЭ-3б, ИГЭ-4, ИГЭ-7, ИГЭ-7а, ИГЭ-8, ИГЭ-8а, ИГЭ-8б, ИГЭ-8в. 

Расчет величин модуля деформации производился в соответствии с требованиями ГОСТ 20276-1.2020, для интервалов нагрузок, где график зависимости «нагрузка-осадка штампа» приближался к прямой.
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6.2.3. Прессиометрические испытания 

Прессиометрия применяется для определения модуля деформации массива в буровых скважинах, оценки анизотропных свойств массива, его пространственной изменчивости (по глубине и направлению).

Скважины для прессиометрических испытаний проходятся колонковым бурением. Перебур на исследуемых интервалах не должен превышать 20% номинального диаметра скважины. а искривление ствола - не более 1% длины; эллиптичность ствола скважины допускается не более 5%. Вертикальные скважины следует оборудовать обсадкой, устанавливаемой на 0,5 м ниже границы рыхлых пород, при этом не допускается забивать обсадную трубу в пробуренную скважину. После окончания проходки опытную скважину необходимо очистить от бурового шлама, промыть и законсервировать.

При проведении прессиометрических испытаний контролируются и измеряются следующие параметры: 

-	объем жидкости V0, закачанной в гидросистему для достижения начального давления Р0;

-	текущее Рi и максимальное Рmax давление в гидросистеме;

-	объем жидкости Vi, закачанной в гидросистему на каждой ступени нагружения.

Начальная нагрузка Р0 = 0,8 МПа была принимается из соображений обеспечения надежного контакта со стенкой скважины, что соответствует условному 0 давления на стенку скважины.

Перед проведением испытаний выполняется опрессовка гидросистемы давлением выше рабочего в 1,5 раза и полевая тарировка прессиометрического комплекса, для чего прессиометр помещается в тарировочные кольца и нагружается в том же режиме, что принимается для испытаний.

Для проведения испытания зонд устанавливается на заданную глубину, с помощью ручного насоса создаётся в гидросистеме давление Р0, после чего рабочий вентиль закрывается (насос отключается от гидросистемы). При этом замеряется начальный и конечный уровень рабочей жидкости в мерной емкости. Затем используя пресс-объемомер, ступенями поднимается давление от Р0 до Рmax, фиксируя на каждой ступени приращение объема закачанной жидкости Vi, после чего давление сбрасывается до Р0. Выдержка давления на каждой ступени проводится до его условной стабилизации в соответствии с ГОСТ 20276.7-2020.

Величина ступени и их количество определяется условиями испытаний, исходя из предельных значений перемещения пуансона.

Текущий диаметр скважины (dскв.) при каждом испытании определяется из тарировки по разжиму в зависимости от объема жидкости Vo, закачанной в гидросистему для достижения начального давления Ро.

Обработка результатов испытаний заключается в пересчете объемов закачанной жидкости на каждой ступени давления в диаметральные перемещения стенок скважины "u", расчете реальных нагрузок на стенку скважины "q" и построения графика зависимости u=f(q). По графику зависимости u=f(q) выбирается расчетный интервал - прямолинейный участок графика, по которому вычисляется модуль деформации.

Всего на участке изысканий проведено 6 прессиометрических испытаний грунтов.

Испытания были выполнены в глинах ИГЭ-13.

		Номер ИГЭ

		№ Скважины

		Глубина, м

		Модуль деформации 

(I цикл/II цикл) Е, МПа



		13

		8

		25,4

		17,8/55,3



		

		8

		26,2

		17,7/56,8



		

		8

		27,0

		18,6/56,4



		

		8

		27,7

		16,7/48,6



		

		11

		26,9

		18,4/53,0



		

		11

		27,6

		20,8/60,3





По полевым определениям и лабораторным испытаниям с учетом возраста грунтов, их происхождения, текстурно-структурных особенностей и номенклатурного вида в геологическом разрезе выделено 18 инженерно-геологических элементов (ИГЭ):

ИГЭ - 1 Насыпной грунт слежавшийся, влажный. Условное расчетное сопротивление R0 = 0,11 МПа.

ИГЭ - 2 Суглинок полутвердый, с коэффициентом пористости е=0,769, плотностью грунта ρ=1,95 г/см3, числом пластичности IP = 0,136 и показателем текучести IL = 0,16.

ИГЭ - 2а Суглинок тугопластичный, с коэффициентом пористости е = 0,658, плотностью грунта ρ = 2,01 г/см3, числом пластичности IP = 0,145 и показателем текучести IL = 0,39.

ИГЭ - 3 Суглинок тугопластичный, с коэффициентом пористости е = 0,600, плотностью грунта ρ = 2,06 г/см3, числом пластичности IP = 0,134 и показателем текучести IL = 0,32.

ИГЭ - 3а Суглинок полутвердый, с коэффициентом пористости е = 0,523, плотностью грунта ρ = 2,11 г/см3, числом пластичности IP = 0,141 и показателем текучести IL = 0,14.

ИГЭ - 3б Суглинок мягкопластичный, с коэффициентом пористости е=0,779, плотностью грунта ρ = 1,95 г/см3, числом пластичности IP = 0,146 и показателем текучести IL = 0,65.

ИГЭ - 4 Песок мелкий, средней плотности, с коэффициентом фильтрации Кф = 2,77 м/сут.

ИГЭ - 7 Суглинок полутвердый, с коэффициентом пористости е = 0,441, плотностью грунта ρ = 2,17 г/см3, числом пластичности IP = 0,126 и показателем текучести IL = 0,14.

ИГЭ - 7а Суглинок тугопластичный, с коэффициентом пористости е = 0,590, плотностью грунта ρ = 2,07 г/см3, числом пластичности IP = 0,136 и показателем текучести IL = 0,37.

ИГЭ - 8 Песок мелкий, средней плотности, насыщенный водой, с коэффициентом фильтрации Кф = 2,81 м/сут.

ИГЭ - 8а Суглинок мягкопластичный, с коэффициентом пористости е = 0,662, плотностью грунта ρ = 2,02 г/см3, числом пластичности IP = 0,136 и показателем текучести IL = 0,75.

ИГЭ - 8б Суглинок тугопластичный, с коэффициентом пористости е=0,580, плотностью грунта ρ=2,07 г/см3, числом пластичности IP = 0,133 и показателем текучести IL = 0,34.

ИГЭ - 8в Супесь пластичная, с коэффициентом пористости е=0,681, плотностью грунта ρ = 1,99 г/см3, числом пластичности IP = 0,052 и показателем текучести IL = 0,31.

ИГЭ - 9 Песок мелкий, плотный, насыщенный водой, с коэффициентом фильтрации Кф=2,22 м/сут.

ИГЭ - 9а Песок пылеватый, плотный, насыщенный водой, с коэффициентом фильтрации Кф = 2,07 м/сут.

ИГЭ - 11 Песок мелкий, плотный, плотный, с коэффициентом фильтрации Кф = 1,80 м/сут.

ИГЭ - 12 Песок пылеватый, плотный, насыщенный водой, с коэффициентом фильтрации Кф = 2,28 м/сут.

ИГЭ - 13 Глина полутвердая, с коэффициентом пористости е = 0,724, плотностью грунта ρ = 2,00 г/см3, числом пластичности IP = 0,203 и показателем текучести IL = 0,15.

На отметках заложения фундамента проектируемых жилых домов и подземной автостоянки залегают суглинки ИГЭ-7 и ИГЭ-7а.

На отметках концов свай жилых домов залегают суглинки ИГЭ-7а, пески ИГЭ-8, суглинки ИГЭ+8б и супеси ИГЭ-8в. 

Грунтами основания проектируемых трасс коммуникаций будут служить:

- электросетей и сетей связи – насыпные грунты ИГЭ-1, суглинки ИГЭ-2, ИГЭ-2а, ИГЭ-3 и ИГЭ-3б;

- бытовой и дождевой канализации заглублением 2,6 и 2,9 м соответственно – суглинки ИГЭ-3, ИГЭ-3а, ИГЭ-3б, ИГЭ-7, ИГЭ-7а и пески ИГЭ-4;

- бытовой и дождевой канализации заглублением 4,4 и 5,4 м соответственно – суглинки ИГЭ-7, ИГЭ-7а.

Более подробное описание пород, их залегание, мощность и распространение приведены на геолого-литологических колонках скважин и инженерно-геологических разрезах. 

Группы трудности разработки грунтов одноковшовым экскаватором согласно ГЭСН 81-02-11-2017.

Физико-механические свойства грунтов оцениваются по данным лабораторных анализов, статического зондирования и штамповых испытаний.

В результате обобщения, анализа и статистической обработки имеющихся данных, а также с учетом таблиц А.1-А.8 приложения А и таблицы Б.9 приложения Б СП 22.13330.2016 получены значения прочностных, деформационных и основных физических свойств грунтов выделенных инженерно-геологических элементов, которые приведены ниже и в сводной инженерно-геологической ко-лонке. 

Нормативная глубина сезонного промерзания (СП 22.13330.2016 п.5.5.3) для г. Москвы составляет:

•	Для суглинков, глин – 1,1 м;

•	Для супесей, песков пылеватых и мелких – 1,31 м;

•	Для песков средней крупности, крупных и гравелистых – 1,41 м;

•	Для крупнообломочных грунтов – 1,60 м.

По относительной деформации пучения, в соответствии с п. 6.8 СП 22.13330.2016, глинистые грунты ИГЭ-1, находящиеся в зоне сезонного промерзания, характеризуются как слабопучинистые.

Суглинки полутвердые (ИГЭ-2) в соответствии с таблицей Б.27 ГОСТ 25100-2020 относятся к слабопучинистым (степень пучинистости (доли ед.) – 0,032), суглинки тугопластичные (ИГЭ-2а) – к среднепучинистым (степень пучинистости (доли ед.) – 0,049). При замачивании покровных суглинков (ИГЭ-2 и ИГЭ-2а) могут ухудшаться их прочностные и деформационные свойства. 

По отношению к свинцовым и алюминиевым оболочкам коррозионная агрессивность грунтов средняя, к стальным – высокая. К конструкциям из бетона марки W4 грунты агрессивными свойствами не обладают.[image: ]

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1.	В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах флю-виогляциальной равнины. Высотные отметки участка изменяются в пределах от 160,95 м до 166,88 м по устьям скважин. Разность высот составляет 5,93 м. Рельеф площадки неровный. С поверхности вскрыты насыпные грунты.

Характеристики климатических условий см. СП 20.13330.2016.

Инженерно-геологические условия изучаемой площадки относятся ко II категории сложности.

2.	В геологическом строении площадки до разведанной глубины 28,0 м принимают участие четвертичные отложения, представленные покровными су-глинками, флювиогляциальными – озерно-ледниковыми песками и суглинками московского горизонта, ледниковыми суглинками московского горизонта, флювиогляциальными – озерно-ледниковыми песками, суглинками и песками донского и московского горизонта; а также нижнемеловые пески и глины.

Четвертичные отложения сверху перекрыты насыпными грунтами.

3.	Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием двух водоносных горизонтов – вод спорадического распространения и надъюрско-го.   

Воды спорадического распространения вскрыты в период изысканий скважинами 3, 26, 27, 27а, 28, 29, 42, 43, 45 на глубине от 2,7 м до 6,5 м, что соответствует абсолютным отметкам от 157,17 м до 162,63 м. Воды обладают напором, высота напора от 0,5 м до 1,4 м, установившиеся уровни зафиксированы на глубинах 2,2-5,8 м, что соответствует абсолютным отметкам пьезометрического уровня от 158,27 м до 163,23 м.

Водовмещающими грунтами являются пески ИГЭ-4. Водоупором служат флювиогляциальные – озерно-ледниковые отложения московского горизонта.

Прогнозируемую абсолютную отметку уровня подземных вод рекомендуется принять на 0,5 м выше установившегося.

Питание водоносного горизонта происходит в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также за счет утечек из водонесущих коммуникаций. Разгрузка водоносного горизонта осуществляется в близлежащую речную сеть.

Воды не обладают агрессивными свойствами по отношению к бетону нормальной проницаемости, однако они слабоагрессивны к арматуре железобетонных конструкций при их периодическом смачивании.

По отношению к свинцовым и алюминиевым оболочкам коррозионная агрессивность воды средняя.

Воды надъюрского водоносного горизонта вскрыты в период изысканий всеми скважинами на глубине от 9,5 м до 18,6 м, что соответствует абсолютным отметкам от 143,00 м до 152,90 м. Воды обладают напором, высота напора от 0,4 м до 9,1 м, установившиеся уровни зафиксированы на глубинах 9,5-15,0 м, что соответствует абсолютным отметкам пьезометрического уровня от 149,95 м до 152,90 м.

Водовмещающими грунтами являются пески ИГЭ-8,9,9а,11,12. Водоупором служат нижнемеловые глины.

Прогнозируемую абсолютную отметку уровня подземных вод рекомендуется принять на 1,0 м выше установившегося.

Питание водоносного горизонта происходит за счет перетока из вышележащего водоносного горизонта. Разгрузка водоносного горизонта осуществляется за пределами участка изысканий.

Воды не обладают агрессивными свойствами по отношению к бетону нормальной проницаемости, однако они слабоагрессивны к арматуре железобетонных конструкций при их периодическом смачивании.

По отношению к свинцовым оболочкам коррозионная агрессивность воды средняя и высокая (высокая – по наихудшему показателю), к алюминиевым - средняя.

Рассматриваемый участок является:

- применительно к абс. отметкам концов свай - естественно подтопленным водами надъюрского водоносного горизонта;

- применительно к заглублению жилых домов – потенциально подтопляемым водами надъюрского водоносного горизонта (расчет приведен для корпусов 20.1 и 20.7 с минимальной отметкой заложения 152,80 м). 

По отношению к трассам коммуникаций и подпорной стене рассматриваемый участок является потенциально подтопляемым водами спорадического распространения.

Величина барражного эффекта на рассматриваемой площадке работ составляет (ориентировочно) 0,3 м.

В отдельные периоды года в насыпных грунтах ИГЭ-1 возможно образование «верховодки», носящей техногенный и/или сезонный характер.

4.	По относительной деформации пучения, глинистые грунты ИГЭ-1, находящиеся в зоне сезонного промерзания, характеризуются как слабопучини-стые.

5.	Суглинки полутвердые (ИГЭ-2) относятся к слабопучинистым (степень пучинистости (доли ед.) – 0,032), суглинки тугопластичные (ИГЭ-2а) – к среднепучинистым (степень пучинистости (доли ед.) – 0,049). При замачивании покровных суглинков (ИГЭ-2 и ИГЭ-2а) могут ухудшаться их прочностные и деформационные свойства. 

6.	По отношению к свинцовым и алюминиевым оболочкам коррозионная агрессивность грунтов средняя, к стальным – высокая.

К конструкциям из бетона марки W4 грунты агрессивными свойствами не обладают.

7.	На участке возможно изменение мощности и состава насыпных грунтов между разведочными скважинами. Насыпные грунты не являются надежным основанием проектируемого жилого дома.

К неблагоприятным физико-геологическими условиям относится наличие насыпных грунтов большой мощности. 

8.	По результатам визуального обследования поверхности площадки не обнаружено оседаний поверхности и наличия воронок, а также проявлений карста на дневной поверхности. Режим грунтовых вод не нарушен, отсутствуют разуплотненные зоны и другие аномалии в четвертичных грунтах. 

В соответствии с геологическим строением и гидрогеологическими условиями участок можно отнести к территории неопасной в карстово-суффозионном отношении.

9.	В случае использования свайных фундаментов для их предварительного расчета следует использовать данные статического зондирования. Окончательная длина и несущая способность свай определяется натурными испытаниями.

10. Возможность использования грунтов, разрабатываемых при вскрытии котлована, для обратной засыпки, планировки и пр. определяется результатами экологических изысканий. Результаты инженерно-экологических изысканий выпускаются отдельным техническим заключением в рамках единого договора.

11.	 Перед закладкой фундаментов на естественном основании грунты, обнаруженные на отметках заложения их подошвы, должны быть освидетельствованы представителем ООО «ГеоГрадСтрой» с составлением акта, контактный телефон (495) 369-5331.
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1.1. [bookmark: _Toc108015726][bookmark: _Toc108467080][bookmark: _Toc149081828][bookmark: _Toc108015728]ОГРАЖДЕНИЕ КОТЛОВАНА 

В результате расчета шпунтового ограждения выявлено, что принятые конфигурация и сечения элементов шпунтового ограждения обеспечивают достаточность несущей способности. Горизонтальные перемещения шпунта в результате изменения диаметра трубы и шага шпунтовых свай являются незначительными (в пределах 10 см), следовательно, при разработке котлована и возведении комплекса дополнительного негативного влияния на близлежащие здания, сооружения и инженерные коммуникации оказано не будет.

Минимальное значения коэффициента запаса общей устойчивости шпунтового ограждения получены для сечения 9-9. Коэффициента запаса общей устойчивости составляет 1,23.

Минимальные значения запаса прочности шпунтового ограждения получены: для трубы 377х6 (сечения 4-4). Коэффициент использования по прочности составляет 0,26;
для трубы 530х8 (сечения 9-9). Коэффициент использования по прочности составляет 0,4.
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По результату расчета подпорной стены в наиболее невыгодном положении в плане запаса устойчивости на опрокидывание коэффициент запаса равен 1,99, прочность стены обеспечена, минимальный коэффициент запаса 1,42.
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Учитывая приведенные результаты расчетов можно сделать выводы:

Конструкция ограждения котлована, состоящая из шпунтового ограждения, воспринимает давление грунта и давление от внешней нагрузки. Прочность, деформативность и общая устойчивость ограждения обеспечены. Минимальное значения коэффициента запаса общей устойчивости шпунтового ограждения получены для сечения 9-9, коэффициент запаса общей устойчивости составляет 1,23. Минимальные значения запаса прочности шпунтового ограждения получены для сечения 9-9, коэффициент использования по прочности составляет 0,4;

По результатам расчетов, выполненных в составе проекта, прочность и устойчивость уголковой подпорной стены обеспечены. В наиболее невыгодном положении в плане запаса устойчивости на опрокидывание коэффициент запаса равен 1,99, прочность стены обеспечена, минимальный коэффициент запаса 1,42.

Анализ полученных результатов расчётов позволяет сделать заключение, что проектные решения несущих элементов, принятые в проекте, при действии нормативно регламентированных сочетаний нагрузок, удовлетворяют требованиям нормативных документов и обеспечивают необходимую надёжность зданий (несущую способность, устойчивость, геометрическую неизменяемость).
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