Содержание тома

| обозначение | наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1191-ООС1.С | Содержание тома |  |
| 1191-ООС1.ПЗ | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | На 50 листах |
| 1191-ООС1 | Приложения |  |
| Приложение А | Краткая климатическая характеристика. Справка ФГБУ «Центральное УГМС» Фоновые концентрации вредных веществ | Без изменений в соответствии с Заключением №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022г. ГАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза» |
| Приложение Б | Расчет выбросов загрязняющих веществ. Период строительства | откорректировано |
| Приложение В | Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Период строительства | Без изменений в соответствии с Заключением №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022г. ГАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза» |
| Приложение Г | Расчет выбросов загрязняющих веществ. Период эксплуатация | откорректировано |
| Приложение Д | Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Период эксплуатация | Без изменений в соответствии с Заключением №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022г. ГАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза» |
| Приложение Е | Баланс водопотребления и водоотведения | откорректировано |
| Приложение Ж | Паспорта на инженерные системы | откорректировано |
| Приложение И | Снижение УЗМ систем вентиляции в сети воздуховодов | откорректировано |
| Приложение К | Справка об интенсивности дорожного движения | Без изменений в соответствии с Заключением №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022г. ГАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза» |
| Приложение Л | Расчет проникающего шума | откорректировано |
| Приложение М | Ведомость объемов работ и основных стройматериалов | Без изменений в соответствии с Заключением №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022г. ГАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза» |
| Приложение Н | Расчет шумовой характеристики транспортного потока |  |
| Приложение П | Расчет шумового воздействия автотранспорта |  |
| Приложение Р | Расчет акустического воздействия ТП | откорректировано |
| Приложение С | Письмо АО «Мосводоканал» «О зонах санитарной охраны» | Без изменений в соответствии с Заключением №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022г. ГАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза» |
| Приложение Т | Ситуационный план |  |
| Приложение У | Расчет образования отходов стройматериалов | новое |

Содержание

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

1.1.	Административное положение	6

1.2.	Краткая характеристика проектных решений	6

2.	ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА	7

2.1.	Климатические характеристики территории	7

2.2.	Уровни загрязнения атмосферного воздуха	7

3.	ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ	8

3.1.	Методика оценки экологического состояния	8

3.2.	Геологическое строение	8

3.3.	Гидрогеологические условия	8

3.4.	Инженерно-экологические условия	8

3.5.	Восстановление и благоустройство территории	8

3.6.	Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова	8

4.	ОХРАНА ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ	9

4.1.	Расчет выбросов на период строительства	9

4.2.	Расчет рассеивания на период строительства	10

4.3.	Расчет выбросов на период эксплуатации	11

4.4.	Расчет рассеивания загрязняющих веществ на период эксплуатации.	12

4.5.	Мероприятия по охране атмосферного воздуха на период эксплуатации	12

4.6.	Сведения о санитарно-защитной зоне	13

5.	ОХРАНА ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ	14

5.1.	Водопотребление и водоотведение в период строительства	14

5.2.	Мероприятия по охране водных ресурсов	14

5.3.	Водопотребление и водоотведение на период эксплуатации	14

5.4.	Мероприятия по охране водных объектов	16

6.	ОЦЕНКА ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА	17

6.1.	Расчет шумового воздействия на период строительства	17

6.2.	Мероприятия по охране окружающей среды от физического воздействия в период строительства объекта	18

6.3.	Расчет шумового воздействия на период эксплуатации	18

6.4.	Мероприятия по охране окружающей среды от физического воздействия в период эксплуатации объекта	38

7.	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ СКЛАДИРОВАНИИ (УТИЛИЗАЦИИ) ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА	39

7.1.	Расчет количества отходов на период строительства	39

7.2.	Расчет количества отходов на период эксплуатации	44

7.3.	мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию транспортировке и размещению опасных отходов	45

8.	ОХРАНА РАСТИТЕЛЬНОСТИ И ЖИВОТНОГО МИРА	47

8.1.	Воздействие объекта на растительность и животный мир	47

8.2.	Мероприятия по охране растительного и животного мира	47

9.	ПРОГРАММА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА) ЗА ХАРАКТЕРОМ ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ ЭКОСИСТЕМЫ ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА	48

9.1.	Общие положения	48

9.2.	Проведение контроля за состоянием различных природных сред	48

10.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ОБЪЕКТЕ И ПОСЛЕДСТВИЙ ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭКОСИСТЕМУ РЕГИОНА	49

11.	ВЫВОДЫ	50

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проектная документация «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ) (Корректировка №1) (далее-Объект).

Корректировке подверглась проектная документация тома 1191-ООС1, разработанная ООО «Проектное бюро АПЕКС» и получившая положительное заключение ГАУ МОСГОСЭКСПЕРТИЗА №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022г.

Корректировка проектной документации предусматривает изменение проектных решений и проводится в соответствии с заданием на корректировку проектной документации.

Предусмотрена корректировка проектных решений в следующем объеме:

- Откорректированы технико-экономические показатели по участку;

- Откорректированы ВОР по наружным инженерным сетям и зданию;

- Откорректированы решения ОВ;

- Откорректирован план земляных масс;

- Откорректировано количество персонала помещений БКТ;

- Откорректирован срок строительства и число работающих в многочисленную смену.

Информация о внесенных изменениях в том ООС приведена в таблице ниже.

Таблица 1.1 - Информация об изменениях, внесенных в раздел ООС в результате корректировки

| № п/п | изменения | до корректировки | после корректировки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Откорректирован расчет поверхностного стока на период эксплуатации | Объем годового поверхностного стока: Wг = 13712,29 м3 | Объем годового поверхностного стока: Wг = 13625,57 м3 |
| 2 | Откорректирован расчет выбросов в атмосферный воздух на период строительства | Максимально –разовый выброс - 0,076 г/с Валовый выброс – 2,027 т/год | Максимально –разовый выброс – без.изм. Валовый выброс – 1,156 т/год |
| 3 | Откорректирован расчет выбросов в атмосферный воздух на период эксплуатации | Максимально –разовый выброс - 0,240332 г/с Валовый выброс –1,496912 т/год | Максимально –разовый выброс – без.изм. Валовый выброс –1,4709327 т/год |
| 4 | Откорректирован расчет шумового воздействия на период эксплуатации | 1.Шумовые характеристики вентоборудования и кондиционирования в соответствии с Заключением №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022г. ГАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза» 2. 2 ТП расположены в восточной части участка | 1.В соответсвии с изменениями решений ОВ изменены шумовые характеристики подборов вентоборудования, уточнено расположение источников шума, уточнено расположение форкамер и техпространства. 2. Изменено распооложение и габариты ТП: 1 ТП в восточной части участка, 1 ТП в южной части участка |
| 5 | Откорректирован расчет количества отходов на период строительства | Отходы строительства наружных инженерных сетей – 9,29236 т/период Отходы строительства жилого дома – 3051,58 т/период Отходы бытового городка – 224,937 т/период | Отходы строительства наружных инженерных сетей – 56,09 т/период Отходы строительства жилого дома – 3086,363 т/период Отходы бытового городка – 205,006 т/период |
| 6 | Откорректирован расчет количества отходов на период эксплуатации | Масса отходов эксплуатации – 840,21 т/год | Масса отходов эксплуатации – 839,09 т/год |

Остальные решения - без изменений в соответствии с Заключением №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022г. ГАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза».

Административное положение

Без изменений в соответствии с Заключением №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022г. ГАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза».

Краткая характеристика проектных решений

Без изменений в соответствии с Заключением №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022г. ГАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза».

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

Климатические характеристики территории

Без изменений в соответствии с Заключением №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022г. ГАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза».

Уровни загрязнения атмосферного воздуха

Без изменений в соответствии с Заключением №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022г. ГАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза».

ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Методика оценки экологического состояния

Без изменений в соответствии с Заключением №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022г. ГАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза».

Геологическое строение

Без изменений в соответствии с Заключением №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022г. ГАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза».

Гидрогеологические условия

Без изменений в соответствии с Заключением №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022г. ГАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза».

Инженерно-экологические условия

Остальное - без изменений в соответствии с Заключением №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022г. ГАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза».

Восстановление и благоустройство территории

Корректировкой предусмотрено изменение мест размещения, количества площадок для
мусорных контейнеров.

Проект благоустройства территории участка жилого дома откорреткирован в части дорожных покрытий, а также уточнено количество и местоположение МАФ

Остальные решения - без изменений в соответствии с Заключением №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022г. ГАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза».

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова

Без изменений в соответствии с Заключением №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022г. ГАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза».

ОХРАНА ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Без изменений в соответствии с Заключением №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022г. ГАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза».

Расчет выбросов на период строительства

В результате корректировки решений проекта организации строительства изменен общий срок проведения строительных работ, а также откорректировано число башенных кранов. В связи с тем, что башенные краны не являются источником выделения загрязняющих веществ, максимально-разовый выброс не изменится. Откорректирован объем валового выброса загрязняющих веществ.

Согласно данным раздела «Проект организации строительства» продолжительность строительства составляет 18,1 мес. (до корректировки 26 мес.), добавлена 1 сваевдавливающая установка.

Таблица 4.1.1 - Сведения об основных строительных машинах и оборудовании

| Наименование | Тип Марка | Основные технические параметры | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автосамосвал | КамАЗ - 6520 | V = 12-20 м3, Q= 20,0 т. | 10 | Доставка матер. |
| Машина бортовая | КамАЗ - 5320 | Q = 8 т. | 5 | Доставка матер. |
| Автомобильный кран | Автокран КС-55713 | Q=25 т | 2 | Подготовительный период |
| Башенный кран №1-6 | Potain | Q=10-12,0 т | 6 | Возведение конструкций |
| Грузопассажирский подъёмник | Alimak Scando 20/30 | N =7,5 кВт | 10 | Подъем грузов и рабочих на монтажный горизонт |
| Автобетононасос | Mecbo AUT | - | 1 | Бетонирование |
| Бульдозер | KOMATSU D275A-5 | - | 4 | Планировка территории |
| Экскаватор погрузчик | John Deere 710J | Vковша=0,5м3; | 4 | Земляные работы |
| Экскаватор гусеничный | JCB JS 260 | Vковша=1,5м3; | 2 | Земляные работы |
| Сваевдавливающая установка | Sunward ZYJ -320В | - | 3 | Свайные работы |
| Буровая установка | ПБУ-2-317 | - | 1 | Земляные работы |
| Электротрамбовка | ИЭ-4505 | N =0,65 кВт | 4 | Уплотнение грунта |
| Виброплита | ДУ-90 | - | 4 | Уплотнение грунта |
| Дренажный насос | ГНОМ 6-6 | P = 6 м3/час, N = 0,75 кВт | 6 | Водоотлив |
| Станок для резки арматуры | СМЖ-179А | N = 11 кВт | 5 | Арматурные работы |
| Сварочный аппарат | СТН-500 | N = 10 кВт | 4 | Сварочные работы |
| Трансформатор масляный (электропрогрев) | КТПТУ-80 | N = 63 кВт | 5 | Прогрев бетона |
| Автобетоносмеситель | СБ-92В-2 | V = 5,0 м3 | 8 | Транспортировка бетонной смеси |
| Бетононасос стационарный | Mecbo Р4.65 | P = 145 м.куб./час, дель | 4 | Бетонирование |
| Распределительная механическая стрела | Putzmeister RV-13. | - | 4 | Подача бетона в опалубку |
| Автобетононасос | Mecbo AUT P6.90-33 | - | 3 | Возведение монолитных конструкций ниже 0,000 |
| Глубинный вибратор | ИВ-61 | 220/380 В, N = 0,4 кВт. | 12 | Уплотнение бетонной смеси |
| Виброрейка | ЭВ-270А | L = 1,7/3,2 м, N = 0,25 кВт | 12 | Уплотнение бетонной смеси |
| Компрессор | ЗИФ-СВЭ-5/0.7 | P = 5 м3/мин, p = 7 атм.; 37 кВт. | 1 | Сжатый воздух |
| Пункт мойки колес | Мойдодыр-К-4 | N = 3,1 кВт | 2 | Очистка колес |
| Средства малой механизации | - | - | По треб. | Принять в соответствии с ППР |

Расчет количества выбросов ЗВ приведен в Приложении Б.

Общий валовый выброс загрязняющих веществ в период строительства приведен в таблице 4.1.2.

Таблица 4.1.2 - Общий валовый выброс загрязняющих веществ в период строительства объекта.

| Код. Наименование загрязняющего вещества | ПДК, мг/м3 | Источники выбросов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | до корректировки |  |  | после корректировки |  |
|  |  |  | выброс, г/с |  | выброс, т/период | выброс, г/с | выброс, т/период |
| 123. диЖелезо триоксид | 0,4 | 1 | 0,0031521 |  | 0,0037825 | 0,0031521 | 0,0037825 |
| 143. Марганец и его соединения | 0,01 | 1 | 0,0002125 |  | 0,000255 | 0,0002125 | 0,000255 |
| 301. Азота диоксид | 0,2 | 3 | 0,01181719 |  | 0,481351 | 0,01181719 | 0,2728618 |
| 304. Азота оксид | 0,4 | 3 | 0,0019205 |  | 0,07822155 | 0,0019205 | 0,04433185 |
| 328. Сажа | 0,15 | 2 | 0,0150786 |  | 0,062888 | 0,0150786 | 0,03512985 |
| 330. Сера диоксид | 0,5 | 2 | 0,0150786 |  | 0,8852278 | 0,0150786 | 0,4861996 |
| 337. Углерод оксид | 5 | 3 | 0,0163684 |  | 0,35705732 | 0,0163684 | 0,21755755 |
| 2732. Керосин | 1,2 | 2 | 0,006631395 |  | 0,156929 | 0,006631395 | 0,09455315 |
| 2907. Пыль неорганическая: SiO2>70% | 0,15 | 1 | 0,0045333 |  | 0,00096 | 0,0045333 | 0,00096 |
| 2908. Пыль неорганическая: SiO2 20-70% | 0,3 | 2 | 0,0016528 |  | 0,00033 | 0,0016528 | 0,00033 |
| 6204. Азота диоксид, серы диоксид | 1,6 | 3 | 0,02689579 |  | 1,366578 | 0,02689579 | 0,7590614 |
| ИТОГО*: |  |  |  | 0,076445385 | 2,027002 | 0,076445385 | 1,1559613 |

*группы суммации не учитываются

Без изменений в соответствии с Заключением №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022г. ГАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза».

Расчет рассеивания на период строительства

В результате корректировки решений проекта организации строительства изменен общий срок проведения строительных работ, а также откорректировано число башенных кранов и сваевдавливающая установка. В связи с тем, что башенные краны не являются источником выделения загрязняющих веществ, а сваевдавливающие установки не работают одновременно максимально-разовый выброс не изменится. Расчет рассеивания загрязняющих веществ без изменений.

Глава без изменений в соответствии с Заключением №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022г. ГАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза».

Расчет выбросов на период эксплуатации

В процессе корректировки ПД изменилось количесвто машиномест на почверхностных парковках. В период эксплуатации Объекта негативное воздействие на атмосферный воздух будут оказывать вентвыбросы из подземной автостоянки, автотранспорт на гостевых автостоянках и на площадках временного накопления отходов. 313 мм размещены в подземном паркинге, 113 м/м на территории в границах ГПЗУ (до корректировки - 116 м/м).

Характеристика источников загрязнения атмосферы представлена в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1 – Краткая характеристика источников загрязнения атмосферы в период эксплуатации объекта

| № ИЗА | Наименование | Высота ИЗА, м | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 6001 | Мусоровоз | 5 | неорганизованный |
| 6002 | Наземная автостоянка 31 м/м | 5 | неорганизованный |
| 6003 | Наземная автостоянка 67 м/м | 5 | неорганизованный |
| 6004 | Наземная автостоянка 15 м/м | 5 | неорганизованный |
| 6005 | Въезд/выезд из паркинга | 5 | неорганизованный |
| 0001 | 1 дымовая зона | 79 | организованный |
| 0002 | 2 дымовая зона | 79 | организованный |
| 0003 | 3 дымовая зона | 79 | организованный |
| 0004 | 4 дымовая зона | 79 | организованный |
| 0005 | 5 дымовая зона | 79 | организованный |
| 0006 | 6 дымовая зона | 79 | организованный |
| 0007 | Рампа | 79 | организованный |

Источниками выделения ЗВ будут являться двигатели легковых и грузовых (мусоровоз) автомобилей.

Используемое топливо – бензин, дизель. Доля автомобилей на дизельном топливе – 25%. Принятые объемы двигателей согласно разделу ТХ–1,8-3,5 л (70% от общего количества машиномест) и свыше 3,5 л (30% от общего количества машиномест).

Интенсивность въездов принята с учетом требований СП 113.13330.2016:

в час - 35% от общего количества машиномест;

общий разбор от общего количества машиномест – 80%.

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выполнен по следующим методикам:

«Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом)». М., 1998 г.;

«Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом)». М., 1998 г.;

Дополнение к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом)». Москва, 1999 г.;

Дополнение к «Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом)». М., 1999 г.;

Дополнение к «Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом)». М., 1999 г.;

«Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух». СПб, 2012 г.;

Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г.

Расчет выбросов загрязняющих веществ представлен в Приложении В.

Количество выбросов ЗВ, выбрасываемых каждым источников загрязнения атмосферы приведены в таблице 4.3.2

Таблица 4.3.2 - Качественная и количественная характеристика выбросов загрязняющих веществ. Эксплуатация

| Код ЗВ | Наименование ЗВ | ПДКмр, мг/м3 | ПДКсс, мг/м3 | ОБУВ | Класс опасности | Максимальный выброс ЗВ, г/с |  | Валовый выброс ЗВ, т/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | до корр | после корр | до корр | после корр |
| 301 | Азота диоксид | 0,2 | 0,04 | - | 3 | 0,0083260 | 0,008326 | 0,045516 | 0,045727 |
| 304 | Азота оксид | 0,4 | 0,06 | - | 3 | 0,0013531 | 0,001353 | 0,007396 | 0,007431 |
| 328 | Сажа | 0,15 | 0,05 | - | 3 | 0,0003415 | 0,000342 | 0,001740 | 0,00175 |
| 330 | Сера диоксид | 0,5 | 0,05 | - | 3 | 0,0027246 | 0,002725 | 0,015945 | 0,016011 |
| 337 | Углерод оксид | 5 | 3 | - | 4 | 0,2052129 | 0,205213 | 1,295126 | 1,270507 |
| 2704 | Бензин | 5 | 1,5 | - | 4 | 0,0169434 | 0,017887 | 0,107792 | 0,106903 |
| 2732 | Керосин | - | - | 1,2 | - | 0,0044867 | 0,004487 | 0,022179 | 0,022604 |
| 6204 | Азота диоксид, серы диоксид | 1,6 |  |  | - | 0,0110506 | 0,011051 | 0,061461 | 0,0617385 |
| *Итого: |  |  |  |  |  | 0,240332 | 0,240332 | 1,496912 | 1,4709327 |

*группы суммации не учитываются.

Параметры источников выбросов ЗВ в атмосферный воздух приведены в Приложении В.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ на период эксплуатации.

В результате корректировки проектной документации изменено количество машиномест на наземном паркине в сторону уменьшения: было 116 м/м, стало 113 м/м, количество машиномест в подземном паркинге без изменений.  Согласно проведенным расчетам максимально-разовый выброс не изменился, валовый изменился незначительно в меньшую сторону, что не приведет к цхудшению экологической ситуации, в связи с чем перерасчет рассеивания нецелесообразен. Остальные решения без изменений в соответствии с Заключением №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022г. ГАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза».

Мероприятия по охране атмосферного воздуха на период эксплуатации

Без изменений в соответствии с Заключением №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022г. ГАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза».

Сведения о санитарно-защитной зоне

Без изменений в соответствии с Заключением №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022г. ГАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза».

ОХРАНА ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Водопотребление и водоотведение в период строительства

Без изменений в соответствии с Заключением №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022г. ГАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза».

Расчет поверхностного стока с территории объекта на период строительства

Без изменений в соответствии с Заключением №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022г. ГАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза».

Мероприятия по охране водных ресурсов

Без изменений в соответствии с Заключением №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022г. ГАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза».

Водопотребление и водоотведение на период эксплуатации

Без изменений в соответствии с Заключением №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022г. ГАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза».

Расчет поверхностного стока с территории объекта на период эксплуатации Объекта

Расчет выполнялся на основании «Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» - М., 2015 (ОАО «НИИ ВОДГЕО»), СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Площадь земельного участка в границах благоустройства составляет:

|  | площадь до корр, га | площадь после корр,га |
| --- | --- | --- |
| Площадь участка в границах 1 этапа | 3,06 | 3,06 |
| Площадь застройки | 0,687710 ( с учетом площади ТП) | 0,688718 (с учетом площади ТП) |
| Площадь твердых покрытий | 1,70830 | 1,685599 |
| Площадь озеленения | 0,66399 | 0,685683 |

Объем поверхностного стока, отводимого с территории объекта, определяется в соответствии с «Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» (ФГУП «НИИ ВОДГЕО», 2006г.).

В соответствии с этой методикой среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на селитебных территориях и площадках предприятий в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, определяется по формуле

Wг = Wд + Wт + Wм,

где Wд, Wт и Wм - среднегодовой объем дождевых, талых и поливомоечных вод, м3.

Общий годовой объем поливомоечных вод (Wм), м3, стекающих с площади стока, определяется по формуле

Wм = 10*m*k*Fм*Ψм,

где m – удельный расход воды на мойку дорожных покрытий (как правило, принимается 1,2-1,5 л/м2 на одну мойку);

k – среднее количество моек в году (для средней полосы России составляет около 150);

Fм – площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га;

Ψм – коэффициент стока для поливомоечных вод (принимается равный 0,5).

Среднегодовой объем дождевых (Wд) и талых (Wт) вод определяется по формулам

Wд = 10*hд*Ψд*F;

Wт = 10*hт*Ψт*F;

где F - площадь водосброса (по видам покрытий), га;

hд - слой осадков, мм, за теплый период года, определяется по табл. 4.1 СП 131.13330.2020 (для г. Москва – 470 мм);

hт - слой осадков, мм, за холодный период года (определяет общее годовое количество талых вод) или запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния, определяется по табл.3.1 СП 131.13330.2012 (для г. Москва – 235 мм);

При определении среднегодового объема дождевых вод Wд, значение общего коэффициента стока Ψд находится как средневзвешенная величина для всей площади стока с учетом средних значений коэффициентов стока для разного вида поверхностей, которые следует принимать:

для водонепроницаемых покрытий 0,6 - 0,8;

для грунтовых поверхностей - 0,2;

для газонов - 0,1.

0,5656

При определении среднегодового объема талых вод общий коэффициент стока Ψт с селитебных территорий и площадок предприятий с учетом уборки снега и потерь воды за счет частичного впитывания водопроницаемыми поверхностями в период оттепелей можно принимать в пределах 0,5 - 0,7.

Годовое количество поливомоечных вод:

Wм = 10 * 1,5 * 150 * 1,6856 * 0,5 = 1896,3 м3/год (до корректировки -1921,84 м3/год).

Годовое количество дождевых вод:

Wд = 10 * 470 * 0,5656 * 3,06 =8133,77 м3/год (до корректировки - 8194,95 м3/год).

Годовое количество талых вод:

Wт = 10 * 235 * 0,5 * 3,06 = 3595,50 м3/год (без изменений)

Таким образом, объем годового поверхностного стока составит:

Wг = 1896,3+8133,77 + 3595,50 =13625,57 м3/год (до корректировки -  13712,29 м3/год)

Остальное - без изменений в соответствии с Заключением №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022г. ГАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза».

Мероприятия по охране водных объектов

Без изменений в соответствии с Заключением №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022г. ГАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза».

ОЦЕНКА ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

Расчет шумового воздействия на период строительства

Без изменений в соответствии с Заключением №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022г. ГАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза».

Мероприятия по охране окружающей среды от физического воздействия в период строительства объекта

Без изменений в соответствии с Заключением №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022г. ГАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза».

Расчет шумового воздействия на период эксплуатации

В связи с корректировкой решений ОВ в части количества систем и подборов оборудования проведен перерасчет акустического влияния Объекта. Санитарное нормирование осуществлялось в соответствии с СанПиНом 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СП 51.13330.2011.

Таблица 6.3.1 - Нормативные значения уровня шума

| Наименование параметра | Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв, дБА | LAмакс, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с 7 до 23 часов | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 | 70 |
| с 23 до 7 часов | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 60 |
| Жилые комнаты квартир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с 7 до 23 часов | 63 | 52 | 45 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 | 55 |
| с 23 до 7 часов | 55 | 44 | 35 | 29 | 25 | 22 | 20 | 18 | 30 | 45 |
| Площадки отдыха/детские площадки | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 50 |

* Уровни звукового давления в октавных полосах частот в дБ, уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБА для шума, создаваемого в помещениях и на территориях, прилегающих к зданиям, системами кондиционирования воздуха, воздушного отопления и вентиляции и др. инженерно-технологическим оборудованием, следует принимать на 5 дБА ниже (поправка - 5дБА).

В помещениях предусматриваются системы общеобменной вентиляции и кондиционирования. Схема общеобменной вентиляции представлены в разделе 1191-ИОС4.1.

Шумовые характеристики систем принимались по данным фирм производителей (Приложение Ж). Если в паспорте приводилось корректированное значение уровней звуковой мощности в дБА проводился их перевод в дБ. Расчет уровней звукового давления в октавных полосах по среднегеометрическим частотам в расчетных точках проводился в дБ. Бытовые вентиляторы с уровнем шума <40дБА в расчет не включались.

Расчет уровней звуковой мощности систем при излучении в атмосферу производился с учетом факторов, снижающих УЗМ по пути распространения в воздуховодах в соответствии с СП 271.1325800.2016. Расчет уровней звуковой мощности вентсистем при излучении в атмосферу представлен в Приложении И.

Расчет шума в контрольных точках проводится по формуле по формуле 37 СП 271.1325800.2016:

,

где  - октавный уровень звуковой мощности m-ного источника шума, дБ;

- суммарное снижение уровня звуковой мощности по пути распространения звука в воздуховоде от m-ного источника шума в рассматриваемой октавной полосе, дБ;

- показатель направленности излучения m-ного источника шума, определяемый по рисунку 8.3, дБ;

- акустическая эффективность, дБ, в октавных полосах частот экрана-преграды, расположенного между РТ и т-ным источником шума, если таковой имеется;

- расстояние от m-ного источника шума до расчетной точки, м;

- пространственный угол излучения звука m-ного источника шума ( - источник над крышей или над землей на высоте более 6 м;  - источник на земле или на крыше;  - источник на фасаде или участке фасада здания);

- затухание звука в атмосфере, дБ/км (таблица 8.7);

- снижение уровня звукового давления поверхностью земли с акустическим мягким покрытием, дБ;

- коэффициент снижения уровня звукового давления зелеными насаждениями (лесополосой), дБ;

- - ширина лесополосы, м.

Расчет проводился в точках с наиболее высокой шумовой нагрузкой. Для расчета принято 6 расчетных точек:

РТ1- 2 м от фасада жилого дома корпус 20.1, на высоте последнего этажа 75,4 м;

РТ1а- 2 м от фасада жилого дома корпус 20.1, на высоте 19-го этажа на высоте 60 м;

РТ2- 2 м от фасада жилого дома корпус 20.3, на высоте последнего этажа 73 м;

РТ3- 2 м от фасада жилого дома корпус 20.5, на высоте последнего этажа 73 м;

РТ4- 2 м от фасада жилого дома корпус 20.4, на высоте первого этажа 5 м;

РТ5- 2 м от фасада жилого дома корпус 20.2, на высоте первого этажа 5 м;

РТ 6 - детская площадка;

РТ7 – 2 м от фасада корпуса 20.5 на высоте первого этажа 5м;

РТ8- 2 м от фасада строящегося жилого дома Квартал 3, на высоте первого этажа 7,4 м;

РТ9- 2 м от фасада строящегося жилого дома Квартал 3, на высоте 21 этажа 65,8 м;

РТ10- 2 м от фасада строящегося жилого дома Квартал 2, на высоте 33 этажа 95,2 м;

РТ11- 2 м от фасада строящегося жилого дома Квартал 2, на высоте первого этажа 7,1м.

- Схема расположения расчетных точек приведена на рисунке 6.3.1.

Рис. 6.3.1 - Расположение источников шума и расчетных точек на плане

Описание источников шума приведено в таблице 6.3.2.

Таблица 6.3.2 - Характеристика источников шума

| наименование системы | режим работы | Уровень звуковой мощности в дБ в октавных полосах частот, ГЦ |  |  |  |  |  |  |  |  | уровень звука,дба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| Паркинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П1/П1р | Круглосуточно | 61 | 53 | 40 | 44 | 18 | 31 | 29 | 31 | 44 |  |
| П2/П2р | Круглосуточно | 61 | 53 | 40 | 44 | 17 | 31 | 29 | 31 | 44 |  |
| П3/П3р | Круглосуточно | 69 | 61 | 46 | 53 | 18 | 36 | 35 | 35 | 52 |  |
| П4/П4р | Круглосуточно | 62 | 54 | 40 | 45 | 18 | 32 | 30 | 32 | 45 |  |
| П5/П5р | Круглосуточно | 69 | 59 | 42 | 44 | 14 | 28 | 28 | 28 | 47 |  |
| П6/П6р | Круглосуточно | 68 | 59 | 44 | 51 | 17 | 34 | 33 | 34 | 51 |  |
| П7/П7р | Круглосуточно | 67 | 60 | 48 | 47 | 34 | 38 | 37 | 37 | 50 |  |
| В1/В1р | Круглосуточно | 68 | 62 | 60 | 58 | 37 | 53 | 59 | 57 | 64 |  |
| В2/В2р | Круглосуточно | 74 | 62 | 60 | 58 | 37 | 53 | 54 | 54 | 62 |  |
| В3/В3р | Круглосуточно | 75 | 67 | 62 | 61 | 40 | 56 | 55 | 55 | 63 |  |
| В4/В4р | Круглосуточно | 61 | 65 | 72 | 62 | 59 | 52 | 49 | 44 | 66 |  |
| В5/В5р | Круглосуточно | 56 | 61 | 60 | 61 | 38 | 50 | 49 | 50 | 60 |  |
| В6/В6р | Круглосуточно | 72 | 65 | 64 | 61 | 40 | 56 | 63 | 60 | 67 |  |
| В7/В7р | Круглосуточно | 67 | 69 | 64 | 55 | 49 | 50 | 53 | 54 | 61 |  |
| Технические помещения подземного этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П1.1.1 | Круглосуточно | 43,0 | 47,0 | 39,0 | 40,0 | 34,0 | 46,0 | 48,0 | 52,0 | 54,0 |  |
| П1.1.2 | Круглосуточно | 58,0 | 53,0 | 55,0 | 54,0 | 62,0 | 63,0 | 61,0 | 62,0 | 67,0 |  |
| В1.1.3 | Круглосуточно | 45,0 | 55,0 | 54,0 | 60,0 | 65,0 | 63,0 | 62,0 | 63,0 | 69,0 |  |
| В1.1.4 | Круглосуточно | 60,0 | 60,0 | 66,0 | 68,0 | 76,0 | 73,0 | 69,0 | 68,0 | 79,0 |  |
| В1.1.5 | Круглосуточно | 50,0 | 51,0 | 56,0 | 48,0 | 47,0 | 50,0 | 49,0 | 43,0 | 56,0 |  |
| В1.1.6 | Круглосуточно | 50,0 | 51,0 | 56,0 | 48,0 | 47,0 | 50,0 | 49,0 | 43,0 | 56,0 |  |
| П1.1.4 | Круглосуточно | 49,0 | 53,0 | 57,0 | 47,0 | 49,0 | 56,0 | 54,0 | 47,0 | 61,0 |  |
| В1.1.7 | Круглосуточно | 46,0 | 55,0 | 60,0 | 63,0 | 59,0 | 55,0 | 53,0 | 45,0 | 66,0 |  |
| П2.1.1 | Круглосуточно | 46,0 | 50,0 | 43,0 | 37,0 | 45,0 | 48,0 | 49,0 | 44,0 | 54,0 |  |
| П2.2.1 | Круглосуточно | 50,0 | 56,0 | 43,0 | 45,0 | 39,0 | 52,0 | 52,0 | 53,0 | 58,0 |  |
| П2.2.2 | Круглосуточно | 50,0 | 56,0 | 43,0 | 45,0 | 39,0 | 52,0 | 52,0 | 53,0 | 58,0 |  |
| В2.1.3 | Круглосуточно | 48,0 | 52,0 | 59,0 | 60,0 | 60,0 | 54,0 | 48,0 | 33,0 | 65,0 |  |
| В2.1.4 | Круглосуточно | 50,0 | 58,0 | 65,0 | 69,0 | 63,0 | 60,0 | 58,0 | 48,0 | 71,0 |  |
| В2.1.5 | Круглосуточно | 48,0 | 53,0 | 55,0 | 51,0 | 40,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 51,0 |  |
| В2.2.3 | Круглосуточно | 43,0 | 49,0 | 51,0 | 46,0 | 46,0 | 52,0 | 51,0 | 45,0 | 57,0 |  |
| В2.2.4 | Круглосуточно | 50,0 | 56,0 | 43,0 | 45,0 | 39,0 | 52,0 | 52,0 | 53,0 | 58,0 |  |
| В2.2.5 | Круглосуточно | 42,0 | 49,0 | 51,0 | 46,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 37,0 | 51,0 |  |
| В3.1.3 | Круглосуточно | 43,0 | 47,0 | 39,0 | 40,0 | 34,0 | 46,0 | 48,0 | 52,0 | 54,0 |  |
| П5.1.1 | Круглосуточно | 58,0 | 53,0 | 55,0 | 54,0 | 62,0 | 63,0 | 61,0 | 62,0 | 67,0 |  |
| В5.1.3 | Круглосуточно | 50,0 | 56,0 | 43,0 | 45,0 | 39,0 | 52,0 | 52,0 | 53,0 | 58,0 |  |
| П6.1.1 | Круглосуточно | 58,0 | 53,0 | 55,0 | 54,0 | 62,0 | 63,0 | 61,0 | 62,0 | 67,0 |  |
| В6.1.3 | Круглосуточно | 50,0 | 56,0 | 43,0 | 45,0 | 39,0 | 52,0 | 52,0 | 53,0 | 58,0 |  |
| П7.1.1 | Круглосуточно | 46,0 | 50,0 | 43,0 | 37,0 | 45,0 | 48,0 | 49,0 | 44,0 | 54,0 |  |
| В7.1.3 | Круглосуточно | 50,0 | 56,0 | 43,0 | 45,0 | 39,0 | 52,0 | 52,0 | 53,0 | 58,0 |  |
| В8.1.3 | Круглосуточно | 50,0 | 51,0 | 56,0 | 48,0 | 47,0 | 50,0 | 49,0 | 43,0 | 56,0 |  |
| В8.1.4 | Круглосуточно | 50,0 | 58,0 | 65,0 | 69,0 | 63,0 | 60,0 | 58,0 | 48,0 | 71,0 |  |
| Встроенные помещения 1 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П1.1.Б1 | 08.00-19.00 | 50,0 | 51,0 | 56,0 | 48,0 | 47,0 | 50,0 | 49,0 | 43,0 | 56,0 |  |
| П1.1.Б2 | 08.00-19.00 | 50,0 | 51,0 | 56,0 | 48,0 | 47,0 | 50,0 | 49,0 | 43,0 | 56,0 |  |
| П1.1.Б3 | 08.00-19.00 | 48,0 | 53,0 | 55,0 | 51,0 | 40,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 51,0 |  |
| В1.1.Б1 | 08.00-19.00 | 48,0 | 53,0 | 55,0 | 51,0 | 40,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 51,0 |  |
| В1.1.Б2 | 08.00-19.00 | 41,0 | 44,0 | 46,0 | 42,0 | 41,0 | 42,0 | 39,0 | 24,0 | 48,0 |  |
| В1.1.Б3 | 08.00-19.00 | 51,0 | 50,0 | 53,0 | 37,0 | 23,0 | 12,0 | 1,0 | 14,0 | 45,0 |  |
| К1.1, К1.1р | Круглосуточно | 71,4 | 71,5 | 69,4 | 65,2 | 61,5 | 56,1 | 50,4 | 44,4 | 67,2 |  |
| К1.2, К1.2р | Круглосуточно | 69,7 | 69,8 | 67,7 | 63,5 | 59,8 | 54,4 | 48,7 | 42,7 | 65,5 |  |
| П2.1.Б4 | 08.00-19.00 | 48,0 | 53,0 | 54,0 | 49,0 | 39,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 49,0 |  |
| В2.1.Б4 | 08.00-19.00 | 48,0 | 47,0 | 49,0 | 32,0 | 19,0 | 11,0 | 0,0 | 11,0 | 41,0 |  |
| П2.2.Б5 | 08.00-19.00 | 41,0 | 45,0 | 44,0 | 37,0 | 40,0 | 48,0 | 46,0 | 39,0 | 52,0 |  |
| П2.2.Б6 | 08.00-19.00 | 41,0 | 45,0 | 44,0 | 37,0 | 40,0 | 48,0 | 46,0 | 39,0 | 52,0 |  |
| П2.2.Б7 | 08.00-19.00 | 41,0 | 45,0 | 44,0 | 37,0 | 40,0 | 48,0 | 46,0 | 39 | 52,0 |  |
| В2.2.Б5 | 08.00-19.00 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 32,0 | 25,0 | 13,0 | 3,0 | 8,0 | 37,0 |  |
| В2.2.Б6 | 08.00-19.00 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 32,0 | 25,0 | 13,0 | 3,0 | 8,0 | 37,0 |  |
| В2.2.Б7 | 08.00-19.00 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 32,0 | 25,0 | 13,0 | 3,0 | 8,0 | 37,0 |  |
| К2.1, К2.1р | Круглосуточно | 69,7 | 69,8 | 67,7 | 63,5 | 59,8 | 54,4 | 48,7 | 42,7 | 65,5 |  |
| К2.2, К2.2р | Круглосуточно | 71,4 | 71,5 | 69,4 | 65,2 | 61,5 | 56,1 | 50,4 | 44,4 | 67,2 |  |
| П3.1.Б8 | 08.00-19.00 | 48,0 | 53,0 | 55,0 | 51,0 | 40,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 51,0 |  |
| П3.1.Б9 | 08.00-19.00 | 48,0 | 53,0 | 55,0 | 51,0 | 40,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 51,0 |  |
| П3.1.Б10 | 08.00-19.00 | 48,0 | 53,0 | 55,0 | 51,0 | 40,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 51,0 |  |
| В3.1.Б9 | 08.00-19.00 | 44,0 | 44,0 | 45,0 | 34,0 | 26,0 | 13,0 | 3,0 | 8,0 | 38,0 |  |
| В3.1.Б10 | 08.00-19.00 | 44,0 | 44,0 | 45,0 | 34,0 | 26,0 | 13,0 | 3,0 | 8,0 | 38,0 |  |
| Пц3.1.1 | 08.00-19.00 | 43,0 | 47,0 | 39,0 | 40,0 | 34,0 | 46,0 | 48,0 | 52,0 | 54,0 |  |
| Вц3.1.1 | 08.00-19.00 | 41,0 | 47,0 | 47,0 | 44,0 | 49,0 | 57,0 | 50,0 | 49,0 | 59,0 |  |
| Вцсу3.1.1 | 08.00-19.00 | 41,0 | 44,0 | 46,0 | 42,0 | 41,0 | 42,0 | 39,0 | 24,0 | 48,0 |  |
| По4.1.1 | 08.00-19.00 | 44,0 | 44,0 | 45,0 | 34,0 | 26,0 | 13,0 | 3,0 | 8,0 | 38,0 |  |
| К3.1, К3.1р | Круглосуточно | 71,4 | 71,5 | 69,4 | 65,2 | 61,5 | 56,1 | 50,4 | 44,4 | 67,2 |  |
| К3.2, К3.2р | Круглосуточно | 69,7 | 69,8 | 67,7 | 63,5 | 59,8 | 54,4 | 48,7 | 42,7 | 65,5 |  |
| Кц3.1 | 08.00-19.00 | 67,3 | 67,4 | 65,3 | 61,1 | 57,4 | 52,0 | 46,3 | 40,3 | 63,1 |  |
| Кц3.2 | 08.00-19.00 | 65,3 | 65,4 | 63,3 | 59,1 | 55,4 | 50,0 | 44,3 | 38,3 | 61,1 |  |
| Кц 3.3 | 08.00-19.00 | 71,4 | 71,5 | 69,4 | 65,2 | 61,5 | 56,1 | 50,4 | 44,4 | 67,2 |  |
| П4.1.Б11 | 08.00-19.00 | 48,0 | 53,0 | 54,0 | 49,0 | 39,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 49,0 |  |
| П4.1.Б12 | 08.00-19.00 | 48,0 | 53,0 | 54,0 | 49,0 | 39,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 49,0 |  |
| П4.1.Б13 | 08.00-19.00 | 41,0 | 45,0 | 44,0 | 37,0 | 40,0 | 48,0 | 46,0 | 39,0 | 52,0 |  |
| В4.1.Б11 | 08.00-19.00 | 48,0 | 47,0 | 49,0 | 32,0 | 19,0 | 11,0 | 0,0 | 11,0 | 41,0 |  |
| В4.1.Б13 | 08.00-19.00 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 32,0 | 25,0 | 13,0 | 3,0 | 8,0 | 37,0 |  |
| К4.1, К4.1р | Круглосуточно | 71,4 | 71,5 | 69,4 | 65,2 | 61,5 | 56,1 | 50,4 | 44,4 | 67,2 |  |
| К4.2, К4.2р | Круглосуточно | 69,7 | 69,8 | 67,7 | 63,5 | 59,8 | 54,4 | 48,7 | 42,7 | 65,5 |  |
| П5.1.Б14 | 08.00-19.00 | 50,0 | 51,0 | 55,0 | 47,0 | 45,0 | 49,0 | 49,0 | 43,0 | 55,0 |  |
| П5.1.од | 08.00-19.00 | 50,0 | 56,0 | 43,0 | 45,0 | 39,0 | 52,0 | 52,0 | 53,0 | 58,0 |  |
| В5.1.Б14 | 08.00-19.00 | 41,0 | 44,0 | 45,0 | 40,0 | 40,0 | 41,0 | 39,0 | 24,0 | 47,0 |  |
| В5.1.од1 | 08.00-19.00 | 43,0 | 49,0 | 51,0 | 46,0 | 46,0 | 52,0 | 51,0 | 45,0 | 57,0 |  |
| В5.1.од2 | 08.00-19.00 | 48,0 | 53,0 | 55,0 | 51,0 | 40,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 51,0 |  |
| Всу5.1.од | 08.00-19.00 | 41,0 | 44,0 | 45,0 | 40,0 | 40,0 | 41,0 | 39,0 | 24,0 | 47,0 |  |
| К5.1, К5.1р | Круглосуточно | 71,4 | 71,5 | 69,4 | 65,2 | 61,5 | 56,1 | 50,4 | 44,4 | 67,2 |  |
| К5.2, К5.2р | Круглосуточно | 69,7 | 69,8 | 67,7 | 63,5 | 59,8 | 54,4 | 48,7 | 42,7 | 65,5 |  |
| Код.5.1 | 08.00-19.00 | 67,3 | 67,4 | 65,3 | 61,1 | 57,4 | 52,0 | 46,3 | 40,3 | 63,1 |  |
| Код.5.2 | 08.00-19.00 | 67,3 | 67,4 | 65,3 | 61,1 | 57,4 | 52,0 | 46,3 | 40,3 | 63,1 |  |
| Код.5.3 | 08.00-19.00 | 67,3 | 67,4 | 65,3 | 61,1 | 57,4 | 52,0 | 46,3 | 40,3 | 63,1 |  |
| Код.5.4 | 08.00-19.00 | 69,7 | 69,8 | 67,7 | 63,5 | 59,8 | 54,4 | 48,7 | 42,7 | 65,5 |  |
| Код.5.5 | 08.00-19.00 | 65,3 | 65,4 | 63,3 | 59,1 | 55,4 | 50,0 | 44,3 | 38,3 | 61,1 |  |
| Код.5.6, 5.6р | Круглосуточно | 69,7 | 69,8 | 67,7 | 63,5 | 59,8 | 54,4 | 48,7 | 42,7 | 65,5 |  |
| П6.1.Б15 | 08.00-19.00 | 48,0 | 53,0 | 54,0 | 49,0 | 39,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 49,0 |  |
| В6.1.Б15 | 08.00-19.00 | 48,0 | 47,0 | 49,0 | 32,0 | 19,0 | 11,0 | 0,0 | 11,0 | 41,0 |  |
| П6.2.Б16 | 08.00-19.00 | 48,0 | 53,0 | 54,0 | 49,0 | 39,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 49,0 |  |
| П6.3.Б17 | 08.00-19.00 | 48,0 | 53,0 | 54,0 | 49,0 | 39,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 49,0 |  |
| К6.1, К6.1р | Круглосуточно | 71,4 | 71,5 | 69,4 | 65,2 | 61,5 | 56,1 | 50,4 | 44,4 | 67,2 |  |
| К6.2, К6.2р | Круглосуточно | 69,7 | 69,8 | 67,7 | 63,5 | 59,8 | 54,4 | 48,7 | 42,7 | 65,5 |  |
| П7.1.Б18 | 08.00-19.00 | 48,0 | 53,0 | 55,0 | 51,0 | 40,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 51,0 |  |
| П7.1.Б19 | 08.00-19.00 | 48,0 | 53,0 | 55,0 | 51,0 | 40,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 51,0 |  |
| П7.1.Б20 | 08.00-19.00 | 48,0 | 53,0 | 55,0 | 51,0 | 40,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 51,0 |  |
| П7.1.Б21 | 08.00-19.00 | 48,0 | 53,0 | 55,0 | 51,0 | 40,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 51,0 |  |
| В7.1.Б18 | 08.00-19.00 | 51,0 | 50,0 | 53,0 | 37,0 | 23,0 | 12,0 | 1,0 | 14,0 | 45,0 |  |
| В7.1.Б19 | 08.00-19.00 | 44,0 | 44,0 | 45,0 | 34,0 | 26,0 | 13,0 | 3,0 | 8,0 | 38,0 |  |
| В7.1.Б20 | 08.00-19.00 | 51,0 | 50,0 | 53,0 | 37,0 | 23,0 | 12,0 | 1,0 | 14,0 | 45,0 |  |
| В7.1.Б21 | 08.00-19.00 | 44,0 | 44,0 | 45,0 | 34,0 | 26,0 | 13,0 | 3,0 | 8,0 | 38,0 |  |
| К7.1, К7.1р | Круглосуточно | 71,4 | 71,5 | 69,4 | 65,2 | 61,5 | 56,1 | 50,4 | 44,4 | 67,2 |  |
| К7.2, К7.2р | Круглосуточно | 69,7 | 69,8 | 67,7 | 63,5 | 59,8 | 54,4 | 48,7 | 42,7 | 65,5 |  |
| П8.1.Б22 | 08.00-19.00 | 48,0 | 53,0 | 54,0 | 49,0 | 39,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 49,0 |  |
| П8.1.Б23 | 08.00-19.00 | 42,0 | 48,0 | 50,0 | 44,0 | 41,0 | 42,0 | 44,0 | 37,0 | 50,0 |  |
| П8.1.Б24 | 08.00-19.00 | 48,0 | 53,0 | 54,0 | 49,0 | 39,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 49,0 |  |
| В8.1.Б22 | 08.00-19.00 | 48,0 | 47,0 | 49,0 | 32,0 | 19,0 | 11,0 | 0,0 | 11,0 | 41,0 |  |
| В8.1.Б23 | 08.00-19.00 | 48,0 | 53,0 | 54,0 | 49,0 | 39,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 49,0 |  |
| В8.1.Б24 | 08.00-19.00 | 48,0 | 47,0 | 49,0 | 32,0 | 19,0 | 11,0 | 0,0 | 11,0 | 41,0 |  |
| П8.1.Б25 | 08.00-19.00 | 41,0 | 45,0 | 44,0 | 37,0 | 40,0 | 48,0 | 46,0 | 39,0 | 52,0 |  |
| В8.1.Б25 | 08.00-19.00 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 32,0 | 25,0 | 13,0 | 3,0 | 8,0 | 37,0 |  |
| К8.1, К8.1р | Круглосуточно | 71,4 | 71,5 | 69,4 | 65,2 | 61,5 | 56,1 | 50,4 | 44,4 | 67,2 |  |
| К8.2, К8.2р | Круглосуточно | 69,7 | 69,8 | 67,7 | 63,5 | 59,8 | 54,4 | 48,7 | 42,7 | 65,5 |  |
| Технические помещения на кровле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К1.3, К1.3р | Круглосуточно | 69,7 | 69,8 | 67,7 | 63,5 | 59,8 | 54,4 | 48,7 | 42,7 | 65,5 |  |
| К2.3, К2.3р | Круглосуточно | 69,7 | 69,8 | 67,7 | 63,5 | 59,8 | 54,4 | 48,7 | 42,7 | 65,5 |  |
| К3.3, К3.3р | Круглосуточно | 69,7 | 69,8 | 67,7 | 63,5 | 59,8 | 54,4 | 48,7 | 42,7 | 65,5 |  |
| К5.3, К5.3р | Круглосуточно | 69,7 | 69,8 | 67,7 | 63,5 | 59,8 | 54,4 | 48,7 | 42,7 | 65,5 |  |
| К6.3, К6.3р | Круглосуточно | 69,7 | 69,8 | 67,7 | 63,5 | 59,8 | 54,4 | 48,7 | 42,7 | 65,5 |  |
| К7.3, К7.3р | Круглосуточно | 69,7 | 69,8 | 67,7 | 63,5 | 59,8 | 54,4 | 48,7 | 42,7 | 65,5 |  |

Таблица 6.3.3 - Характеристика источников шума (на выходе из сети воздуховодов)

| ИШ | Высота,м | Система | Уровень звуковой мощности в октавных полосах частот, ГЦ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1 | 79 | В1/В1р | 68,0 | 62,0 | 60,0 | 58,0 | 37,0 | 53,0 | 59,0 | 57,0 |
|  |  | В1.1.7 | 0,0 | 8,2 | 22,9 | 29,6 | 21,6 | 21,6 | 23,6 | 15,6 |
|  |  | Итого | 68,0 | 62,0 | 60,0 | 58,0 | 37,1 | 53,0 | 59,0 | 57,0 |
| 2 | 79 | В6/В6р | 72,0 | 65,0 | 64,0 | 61,0 | 40,0 | 56,0 | 63,0 | 60,0 |
|  |  | В1.1.5 | 50,0 | 51,0 | 56,0 | 48,0 | 47,0 | 50,0 | 49,0 | 43,0 |
|  |  | В1.1.6 | 50,0 | 51,0 | 56,0 | 48,0 | 47,0 | 50,0 | 49,0 | 43,0 |
|  |  | Итого | 72,1 | 65,3 | 65,2 | 61,4 | 50,4 | 57,8 | 63,3 | 60,2 |
| 3 | 79 | В1.1.3 | 0,0 | 8,2 | 16,9 | 26,6 | 27,6 | 29,6 | 32,6 | 33,6 |
|  |  | В1.1.4 | 13,2 | 13,2 | 28,9 | 34,6 | 38,6 | 39,6 | 39,6 | 38,6 |
|  |  | Итого | 13,4 | 14,4 | 29,2 | 35,2 | 38,9 | 40,0 | 40,4 | 39,8 |
| 4 | 58 | В2.1.5 | 48,0 | 53,0 | 55,0 | 51,0 | 40,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 |
|  |  | В2.1.3 | 48,0 | 52,0 | 59,0 | 60,0 | 60,0 | 54,0 | 48,0 | 33,0 |
|  |  | Итого | 51,0 | 55,5 | 60,5 | 60,5 | 60,0 | 54,0 | 48,0 | 34,5 |
| 5 | 58 | В2.2.4 | 50,0 | 56,0 | 43,0 | 45,0 | 39,0 | 52,0 | 52,0 | 53,0 |
|  |  | В2.2.5 | 42,0 | 49,0 | 51,0 | 46,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 37,0 |
|  |  | В2.2.3 | 43,0 | 49,0 | 51,0 | 46,0 | 46,0 | 52,0 | 51,0 | 45,0 |
|  |  | Итого | 51,3 | 57,5 | 54,3 | 50,5 | 48,0 | 55,3 | 54,9 | 53,7 |
| 6 | 58 | В2.1.4 | 19,4 | 27,4 | 40,1 | 43,7 | 33,7 | 34,7 | 36,7 | 26,7 |
| 7 | 79 | В2/В2р | 74,0 | 62,0 | 60,0 | 58,0 | 37,0 | 53,0 | 54,0 | 54,0 |
| 8 | 79 | В3.1.3 | 43,0 | 47,0 | 39,0 | 40,0 | 34,0 | 46,0 | 48,0 | 52,0 |
| 9* | 79 | Вц3.1.1 | 0,0 | 3,8 | 12,6 | 12,4 | 13,4 | 25,4 | 22,4 | 21,4 |
| 10* | 58 | П6.3.Б17 | 46,8 | 51,8 | 51,1 | 38,4 | 24,4 | 16,4 | 21,4 | 22,4 |
| 11 | 79 | В3/В3р | 75,0 | 67,0 | 62,0 | 61,0 | 40,0 | 56,0 | 55,0 | 55,0 |
|  |  | В4/В4р | 61,0 | 65,0 | 72,0 | 62,0 | 59,0 | 52,0 | 49,0 | 44,0 |
|  |  | Итого | 75,2 | 69,1 | 72,4 | 64,5 | 59,1 | 57,5 | 56,0 | 55,3 |
| 12 | 79 | В5.1.3 | 50,0 | 56,0 | 43,0 | 45,0 | 39,0 | 52,0 | 52,0 | 53,0 |
| 13 | 58 | В6.1.3 | 50,0 | 56,0 | 43,0 | 45,0 | 39,0 | 52,0 | 52,0 | 53,0 |
| 14 | 79 | В7/В7р | 67,0 | 69,0 | 64,0 | 55,0 | 49,0 | 50,0 | 53,0 | 54,0 |
|  |  | В5/В5р | 56,0 | 61,0 | 60,0 | 61,0 | 38,0 | 50,0 | 49,0 | 50,0 |
|  |  | Итого | 67,3 | 69,6 | 65,5 | 62,0 | 49,3 | 53,0 | 54,5 | 55,5 |
| 15 | 79 | В7.1.3 | 50,0 | 56,0 | 43,0 | 45,0 | 39,0 | 52,0 | 52,0 | 53,0 |
| 16 | 58 | В8.1.3 | 50,0 | 51,0 | 56,0 | 48,0 | 47,0 | 50,0 | 49,0 | 43,0 |
| 17 | 79 | К1.3/1.3р | 69,7 | 69,8 | 67,7 | 63,5 | 59,8 | 54,4 | 48,7 | 42,7 |
| 18* | 79 | В1.1.Б1 | 3,0 | 8,0 | 19,3 | 18,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
|  |  | В1.1.Б2 | 0,0 | 0,0 | 10,3 | 9,5 | 4,5 | 9,5 | 10,5 | 0,0 |
|  |  | В1.1.Б3 | 6,0 | 5,0 | 17,3 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 9,0 | 10,6 | 21,7 | 19,2 | 8,5 | 10,8 | 11,5 | 6,2 |
| 19 | 58 | К2.3/2.3р | 69,7 | 69,8 | 67,7 | 63,5 | 59,8 | 54,4 | 48,7 | 42,7 |
| 20* | 58 | В2.1.Б4 | 15,6 | 14,6 | 22,7 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | В2.2.Б5 | 15,6 | 14,6 | 22,7 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | В2.2.Б6 | 11,6 | 11,6 | 17,7 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | В2.2.Б7 | 11,6 | 11,6 | 17,7 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 20,1 | 19,4 | 26,9 | 11,8 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 21 | 79 | К3.3/3.3р | 69,7 | 69,8 | 67,7 | 63,5 | 59,8 | 54,4 | 48,7 | 42,7 |
| 22* | 79 | В3.1.Б9 | 11,6 | 11,6 | 18,7 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | В3.1.Б10 | 11,6 | 11,6 | 18,7 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 14,9 | 14,9 | 21,8 | 11,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 23* | 58 | В4.1.Б11 | 17,4 | 16,4 | 24,1 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | В4.1.Б13 | 13,4 | 13,4 | 19,1 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 19,0 | 18,3 | 25,3 | 10,6 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 24 | 79 | К5.3/5.3р | 69,7 | 69,8 | 67,7 | 63,5 | 59,8 | 54,4 | 48,7 | 42,7 |
| 25* | 79 | В5.1.Б14 | 0,0 | 0,8 | 10,6 | 8,4 | 4,4 | 9,4 | 11,4 | 0,0 |
|  |  | В5.1.од1 | 0,0 | 5,8 | 16,6 | 14,4 | 10,4 | 20,4 | 23,4 | 17,4 |
|  |  | В5.1.од2 | 4,8 | 9,8 | 20,6 | 19,4 | 4,4 | 0,0 | 0,4 | 1,4 |
|  |  | Всу5.1.од | 0,0 | 0,8 | 10,6 | 8,4 | 4,4 | 9,4 | 11,4 | 0,0 |
|  |  | Итого | 7,8 | 12,0 | 22,6 | 21,1 | 12,8 | 21,1 | 23,9 | 17,7 |
| 26 | 58 | К6.3/6.3р | 69,7 | 69,8 | 67,7 | 63,5 | 59,8 | 54,4 | 48,7 | 42,7 |
| 27* | 58 | В6.1.Б15 | 17,4 | 16,4 | 24,1 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | 79 | К7.3/К7.3р | 69,7 | 69,8 | 67,7 | 63,5 | 59,8 | 54,4 | 48,7 | 42,7 |
| 29* | 79 | В7.1.Б18 | 7,8 | 6,8 | 18,6 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | В7.1.Б19 | 0,8 | 0,8 | 10,6 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | В7.1.Б20 | 7,8 | 6,8 | 18,6 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | В7.1.Б21 | 0,8 | 0,8 | 10,6 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 11,6 | 10,8 | 22,2 | 10,2 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 30* | 58 | В8.1.Б22 | 15,6 | 14,6 | 22,7 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | В8.1.Б23 | 15,6 | 20,6 | 27,7 | 22,8 | 8,8 | 0,8 | 5,8 | 6,8 |
|  |  | В8.1.Б24 | 15,6 | 14,6 | 22,7 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | В8.1.Б25 | 11,6 | 11,6 | 17,7 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 20,9 | 22,7 | 30,1 | 23,1 | 10,2 | 6,2 | 8,3 | 8,9 |
| 31 | 2 | К1.1/1.1р | 71,4 | 71,5 | 69,4 | 65,2 | 61,5 | 56,1 | 50,4 | 44,4 |
| 32 | 2 | К1.2, 1.2р | 69,7 | 69,8 | 67,7 | 63,5 | 59,8 | 54,4 | 48,7 | 42,7 |
| 33 | 2 | К2.1, 2.1р | 69,7 | 69,8 | 67,7 | 63,5 | 59,8 | 54,4 | 48,7 | 42,7 |
| 34 | 2 | К2.2, 2.2р | 71,4 | 71,5 | 69,4 | 65,2 | 61,5 | 56,1 | 50,4 | 44,4 |
| 35 | 2 | К3.1, 3.1р | 71,4 | 71,5 | 69,4 | 65,2 | 61,5 | 56,1 | 50,4 | 44,4 |
| 36 | 2 | К3.2, 3.2р | 69,7 | 69,8 | 67,7 | 63,5 | 59,8 | 54,4 | 48,7 | 42,7 |
| 37 | 2 | К4.1, 4.1р | 71,4 | 71,5 | 69,4 | 65,2 | 61,5 | 56,1 | 50,4 | 44,4 |
| 38 | 2 | К4.2, 4.2р | 69,7 | 69,8 | 67,7 | 63,5 | 59,8 | 54,4 | 48,7 | 42,7 |
| 39* | 2 | Кц3.1 | 67,3 | 67,4 | 65,3 | 61,1 | 57,4 | 52,0 | 46,3 | 40,3 |
| 40* | 2 | Кц3.2 | 65,3 | 65,4 | 63,3 | 59,1 | 55,4 | 50 | 44,3 | 38,3 |
| 41* | 2 | Код.5.1 | 67,3 | 67,4 | 65,3 | 61,1 | 57,4 | 52 | 46,3 | 40,3 |
|  |  | Код.5.2 | 67,3 | 67,4 | 65,3 | 61,1 | 57,4 | 52 | 46,3 | 40,3 |
|  |  | Код.5.3 | 67,3 | 67,4 | 65,3 | 61,1 | 57,4 | 52,0 | 46,3 | 40,3 |
|  |  | Итого | 72,1 | 72,2 | 70,1 | 65,9 | 62,2 | 56,8 | 51,1 | 45,1 |
| 42 | 2 | К5.1, 5.1р | 71,4 | 71,5 | 69,4 | 65,2 | 61,5 | 56,1 | 50,4 | 44,4 |
| 43 | 2 | К5.2, 5.2р | 69,7 | 69,8 | 67,7 | 63,5 | 59,8 | 54,4 | 48,7 | 42,7 |
| 44 | 2 | К6.1, 6.1р | 71,4 | 71,5 | 69,4 | 65,2 | 61,5 | 56,1 | 50,4 | 44,4 |
| 45 | 2 | К6.2, 6.2р | 69,7 | 69,8 | 67,7 | 63,5 | 59,8 | 54,4 | 48,7 | 42,7 |
| 46 | 2 | К7.1, 7.1р | 71,4 | 71,5 | 69,4 | 65,2 | 61,5 | 56,1 | 50,4 | 44,4 |
| 47 | 2 | К7.2, 7.2р | 69,7 | 69,8 | 67,7 | 63,5 | 59,8 | 54,4 | 48,7 | 42,7 |
| 48 | 2 | К8.1, 8.1р | 71,4 | 71,5 | 69,4 | 65,2 | 61,5 | 56,1 | 50,4 | 44,4 |
| 49 | 2 | К8.2, 8.2р | 69,7 | 69,8 | 67,7 | 63,5 | 59,8 | 54,4 | 48,7 | 42,7 |
| 50* | 2 | П1.1.Б1 | 34,6 | 40,6 | 48,2 | 35,8 | 31,8 | 38,8 | 41,8 | 35,8 |
| 51* | 2 | П1.1.Б2 | 34,6 | 40,6 | 48,2 | 35,8 | 31,8 | 38,8 | 41,8 | 35,8 |
| 52* | 2 | П1.1.Б3 | 32,6 | 42,6 | 47,2 | 38,8 | 24,8 | 15,8 | 20,8 | 21,8 |
| 53 | 2 | П1.1.1 | 40,6 | 44,6 | 35,2 | 28,8 | 18,8 | 34,8 | 40,8 | 44,8 |
|  |  | П1.1.2 | 55,6 | 50,6 | 51,2 | 42,8 | 46,8 | 51,8 | 53,8 | 54,8 |
|  |  | П1.1.4 | 46,6 | 50,6 | 53,2 | 35,8 | 33,8 | 44,8 | 46,8 | 39,8 |
|  |  | Итого | 56,2 | 54,1 | 55,4 | 43,7 | 47,0 | 52,7 | 54,8 | 55,3 |
| 54 | 2 | П2.1.1 | 38,6 | 45,6 | 39,2 | 25,8 | 29,8 | 36,8 | 41,8 | 36,8 |
| 55* | 2 | П2.1.Б4 | 32,6 | 42,6 | 46,2 | 36,8 | 23,8 | 15,8 | 20,8 | 21,8 |
| 56* | 2 | П2.2.Б5 | 25,6 | 34,6 | 36,2 | 24,8 | 24,8 | 36,8 | 38,8 | 31,8 |
| 57 | 2 | П1/П1р | 51,2 | 46,2 | 34,4 | 31,6 | 1,6 | 18,6 | 20,6 | 22,6 |
| 58* | 2 | П2.2.Б6 | 25,6 | 34,6 | 36,2 | 24,8 | 24,8 | 36,8 | 38,8 | 31,8 |
| 59* | 2 | П2.2.Б7 | 25,6 | 34,6 | 36,2 | 24,8 | 24,8 | 36,8 | 38,8 | 31,8 |
| 60 | 2 | П7/П7р | 63,2 | 57,2 | 43,4 | 38,6 | 19,6 | 25,6 | 27,6 | 28,6 |
| 61 | 2 | П6/П6р | 63,2 | 54,2 | 38,4 | 38,6 | 0,6 | 21,6 | 24,6 | 25,6 |
| 62 | 2 | П2.2.1 | 47,6 | 53,6 | 39,2 | 33,8 | 23,8 | 40,8 | 44,8 | 45,8 |
| 63 | 2 | П2/П2р | 56,2 | 48,2 | 34,4 | 31,6 | 0,6 | 18,6 | 20,6 | 22,6 |
|  |  | П2.2.2 | 45,2 | 51,2 | 37,4 | 32,6 | 22,6 | 39,6 | 43,6 | 44,6 |
|  |  | Итого | 56,5 | 53,0 | 39,2 | 35,1 | 22,6 | 39,6 | 43,6 | 44,6 |
| 64* | 2 | П3.1.Б9 | 32,6 | 42,6 | 47,2 | 38,8 | 24,8 | 15,8 | 20,8 | 21,8 |
| 65* | 2 | П3.1.Б10 | 32,6 | 42,6 | 47,2 | 38,8 | 24,8 | 15,8 | 20,8 | 21,8 |
| 66* | 2 | П3.1.Б8 | 32,6 | 42,6 | 47,2 | 38,8 | 24,8 | 15,8 | 20,8 | 21,8 |
| 67* | 2 | Пц3.1.1 | 27,6 | 36,6 | 31,2 | 27,8 | 18,8 | 34,8 | 40,8 | 44,8 |
| 68 | 2 | По4.1.1 | 28,6 | 33,6 | 37,2 | 21,8 | 10,8 | 1,8 | 0,0 | 0,8 |
| 69 | 2 | Код.5.4* | 69,7 | 69,8 | 67,7 | 63,5 | 59,8 | 54,4 | 48,7 | 42,7 |
|  |  | Код.5.6, 5.6р | 69,7 | 69,8 | 67,7 | 63,5 | 59,8 | 54,4 | 48,7 | 42,7 |
|  |  | Итого | 72,7 | 72,8 | 70,7 | 66,5 | 62,8 | 57,4 | 51,7 | 45,7 |
| 70* | 2 | П4.1.Б11 | 32,6 | 42,6 | 46,2 | 36,8 | 23,8 | 15,8 | 20,8 | 21,8 |
|  |  | П4.1.Б12 | 32,6 | 42,6 | 46,2 | 36,8 | 23,8 | 15,8 | 20,8 | 21,8 |
|  |  | Итого | 35,6 | 45,6 | 49,2 | 39,8 | 26,8 | 18,8 | 23,8 | 24,8 |
| 72* | 2 | П4.1.Б13 | 25,6 | 34,6 | 36,2 | 24,8 | 24,8 | 36,8 | 38,8 | 31,8 |
| 73 | 2 | П4/П4р | 53,2 | 48,2 | 34,4 | 32,6 | 1,6 | 19,6 | 21,6 | 23,6 |
| 74 | 2 | П5.1.1 | 49,2 | 47,2 | 49,4 | 41,6 | 45,6 | 50,6 | 52,6 | 53,6 |
| 75 | 2 | П6.1.1 | 53,2 | 48,2 | 49,4 | 41,6 | 45,6 | 50,6 | 52,6 | 53,6 |
|  |  | П3/П3р | 64,2 | 56,2 | 40,4 | 40,6 | 1,6 | 23,6 | 26,6 | 26,6 |
|  |  | Итого | 64,5 | 56,8 | 49,9 | 44,1 | 45,6 | 50,6 | 52,6 | 53,6 |
| 77* | 2 | П6.2.Б16 | 32,6 | 42,6 | 46,2 | 36,8 | 23,8 | 15,8 | 20,8 | 21,8 |
| 78* | 2 | П6.1.Б15 | 32,6 | 42,6 | 46,2 | 36,8 | 23,8 | 15,8 | 20,8 | 21,8 |
| 79* | 2 | П7.1.Б19 | 29,6 | 39,6 | 44,2 | 36,8 | 24,8 | 15,8 | 20,8 | 21,8 |
| 80* | 2 | П7.1.Б18 | 29,6 | 39,6 | 44,2 | 36,8 | 24,8 | 15,8 | 20,8 | 21,8 |
| 81 | 2 | П5/П5р | 64,2 | 54,2 | 36,4 | 31,6 | 0,0 | 15,6 | 19,6 | 19,6 |
|  |  | П7.1.1 | 38,2 | 45,2 | 37,4 | 24,6 | 28,6 | 35,6 | 40,6 | 35,6 |
|  |  | Итого | 64,2 | 54,7 | 39,9 | 32,4 | 28,6 | 35,6 | 40,6 | 35,7 |
| 82* | 2 | П7.1.Б20 | 29,6 | 39,6 | 44,2 | 36,8 | 24,8 | 15,8 | 20,8 | 21,8 |
| 83* | 2 | П7.1.Б21 | 29,6 | 39,6 | 44,2 | 36,8 | 24,8 | 15,8 | 20,8 | 21,8 |
| 84* | 2 | П5.1.Б14 | 34,6 | 40,6 | 47,2 | 34,8 | 29,8 | 37,8 | 41,8 | 35,8 |
| 85* | 2 | П8.1.Б23 | 26,6 | 37,6 | 42,2 | 31,8 | 25,8 | 30,8 | 36,8 | 29,8 |
| 86* | 2 | П8.1.Б22 | 32,6 | 42,6 | 46,2 | 36,8 | 23,8 | 15,8 | 20,8 | 21,8 |
| 87* | 2 | П8.1.Б25 | 36,2 | 40,2 | 38,4 | 24,6 | 23,6 | 35,6 | 37,6 | 30,6 |
| 88* | 2 | Код.5.5 | 65,3 | 65,4 | 63,3 | 59,1 | 55,4 | 50,0 | 44,3 | 38,3 |
|  |  | П5.1.од | 37,2 | 46,2 | 36,4 | 32,6 | 22,6 | 39,6 | 43,6 | 44,6 |
|  |  | Итого | 65,3 | 65,5 | 63,3 | 59,1 | 55,4 | 50,4 | 47,0 | 45,5 |

* в ночное время с 23.00 до 07.00 не работает

Расчет снижения уровня звука с учетом экранирования произведен на основании «Руководства по учету в проектах планировки и застройки городов требований снижения уровней шума».

Схема для определения разности хода звуковых лучей при экранировании представлена на рис. 6.3.2.

Рис 6.3.2. Расчетная схема для определения разности хода звуковых лучей

Разность длин путей прохождения звуковых лучей δ, м, определяется по формуле:

δ = (a + b) – c;

В зависимости от величины δ и вида источника шума определяется величина относительного снижения уровня звука (рис. 34 Руководства).

Расчет снижения УЗД при экранировании:

| a + b | c | δ | Снижение |
| --- | --- | --- | --- |
| 16,3 | 13,8 | 2,4 | 23дБА |

В соответствии с п. 8.1.5 СП 271.1325800.2016 расчетные точки выбирают на территории застройки в двух метрах от окон, защищаемых от шума помещений.

Результаты расчета уровней звукового давления в расчетных точках - в таблице 6.3.4. Расчет проведен с учетом режима работы оборудования для ночного и дневного времени.

Таблица 6.3.4 - Расчет значений уровня звукового давления в расчетных точках для дневного времени

| № ИШ | Расст до ИШ, м | Среднегеометрические частоты октавных полос в РТ, Гц |  |  |  |  |  |  |  | УЗД в РТ, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| РТ1- 2 м от фасада жилого дома корпус 20.1, на высоте последнего этажа 75,4 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 12,5 | 20,5 | 14,5 | 12,5 | 10,5 | 0,0 | 5,5 | 11,5 | 9,5 |  |
| 2 | 10,6 | 25,7 | 18,9 | 18,8 | 15,0 | 4,0 | 11,4 | 16,9 | 13,8 |  |
| 3 | 15,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 17 | 13,5 | 21,8 | 21,9 | 19,8 | 15,6 | 11,9 | 6,5 | 0,8 | 0,0 |  |
| 18 | 17,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | 30,5 | 20,8 | 25,3 | 30,2 | 30,3 | 29,8 | 23,8 | 17,8 | 4,2 |  |
| 5 | 52,9 | 17,5 | 23,6 | 20,5 | 16,6 | 14,2 | 21,4 | 21,0 | 19,9 |  |
| 6 | 71,6 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |  |
| 19 | 36,4 | 38,3 | 38,4 | 36,3 | 32,1 | 28,4 | 23,0 | 17,3 | 11,3 |  |
| 20 | 35,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УЗД в РТ, дБ | 38,8 | 38,9 | 37,5 | 34,5 | 32,3 | 27,8 | 24,9 | 21,7 | 37,2 |
|  | ПДУ на территории | 70 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 39 | 50 |
|  | Превышение ПДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РТ1а- 2 м от фасада жилого дома корпус 20.1, на высоте 19-го этажа на высоте 60 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 22,5 | 16,7 | 10,7 | 8,7 | 6,7 | 0,0 | 1,7 | 7,7 | 5,7 |  |
| 2 | 21,5 | 21,1 | 14,4 | 14,2 | 10,4 | 0,0 | 6,8 | 12,4 | 9,2 |  |
| 3 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 17 | 23,0 | 18,3 | 18,4 | 16,3 | 12,1 | 8,4 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 18 | 25,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | 25,1 | 22,0 | 26,5 | 31,5 | 31,5 | 31,1 | 25,0 | 19,1 | 5,5 |  |
| 5 | 50,0 | 17,8 | 24,0 | 20,9 | 17,0 | 14,5 | 21,8 | 21,4 | 20,2 |  |
| 6 | 69,5 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 |  |
| 19 | 32,1 | 39,1 | 39,2 | 37,1 | 32,9 | 29,2 | 23,8 | 18,1 | 12,1 |  |
| 20 | 31,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УЗД в РТ, дБ | 39,3 | 39,6 | 38,3 | 35,4 | 33,3 | 28,6 | 24,9 | 21,4 | 38,1 |
|  | ПДУ на территории | 70 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 39 | 50 |
|  | Превышение ПДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РТ2- 2 м от фасада жилого дома корпус 20.3, на высоте последнего этажа 73 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 22,3 | 22,8 | 10,8 | 8,8 | 6,8 | 0,0 | 1,8 | 2,8 | 2,8 |  |
| 8 | 19,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 |  |
| 9 | 22,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 21 | 15,4 | 20,9 | 21,0 | 18,9 | 14,7 | 11,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 22 | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | 72,1 | 15,1 | 19,7 | 24,6 | 24,6 | 24,2 | 18,1 | 12,2 | 0,0 |  |
| 5 | 48,2 | 18,1 | 24,2 | 21,1 | 17,2 | 14,8 | 22,0 | 21,7 | 20,5 |  |
| 6 | 31,7 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 13,2 | 3,2 | 4,2 | 6,2 | 0,0 |  |
| 19 | 65,4 | 34,5 | 34,6 | 32,5 | 28,3 | 24,6 | 19,2 | 13,5 | 7,5 |  |
| 20 | 65,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УЗД в РТ,дБ | 35,1 | 35,3 | 33,6 | 30,3 | 27,7 | 25,0 | 22,8 | 20,9 | 33,5 |
|  | ПДУ на территории | 70 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 39 | 50 |
|  | Превышение ПДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РТ3- 2 м от фасада жилого дома корпус 20.5, на высоте последнего этажа 73 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 18,4 | 25,2 | 19,2 | 22,4 | 14,6 | 9,1 | 7,5 | 6,0 | 5,4 |  |
| 12 | 14,8 | 1,5 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 4,5 |  |
| 24 | 16,6 | 20,4 | 20,5 | 18,4 | 14,2 | 10,5 | 5,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 25 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |  |
| 13 | 46,5 | 17,0 | 23,0 | 10,0 | 12,0 | 6,0 | 19,0 | 19,0 | 20,0 |  |
| 26 | 24,5 | 40,9 | 41,0 | 38,9 | 34,7 | 31,0 | 25,6 | 19,9 | 13,9 |  |
| 27 | 63,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УЗД в РТ,дБ | 40,9 | 41,1 | 39,1 | 34,8 | 31,1 | 26,5 | 22,6 | 21,1 | 37,1 |
|  | ПДУ на территории | 70 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 39 | 50 |
|  | Превышение ПДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РТ4- 2 м от фасада жилого дома корпус 20.4, на высоте первого этажа 5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 4,2 | 18,2 | 28,2 | 31,8 | 22,4 | 9,4 | 1,4 | 6,4 | 7,4 |  |
| 72 | 11,4 | 1,7 | 10,7 | 12,3 | 0,9 | 0,9 | 12,9 | 14,9 | 7,9 |  |
| 73 | 16,3 | 27,0 | 22,0 | 8,2 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 84 | 21,2 | 6,7 | 12,7 | 19,3 | 6,9 | 1,9 | 9,9 | 13,9 | 7,9 |  |
| 66 | 36,1 | 1,2 | 11,2 | 15,8 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 67 | 34,1 | 0,0 | 5,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 9,8 | 13,8 |  |
| 74 | 16,3 | 23,0 | 21,0 | 23,2 | 15,4 | 19,4 | 24,4 | 26,4 | 27,4 |  |
|  | УЗД в РТ,дБ | 28,9 | 30,0 | 32,7 | 23,5 | 20,0 | 24,9 | 27,1 | 27,7 | 33,0 |
|  | ПДУ на территории | 70 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 39 | 50 |
|  | Превышение ПДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РТ5- 2 м от фасада жилого дома корпус 20.2, на высоте первого этажа 5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 9,5 | 9,9 | 19,9 | 23,5 | 14,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 56 | 7,6 | 4,4 | 13,4 | 15,0 | 3,6 | 3,6 | 15,6 | 17,6 | 10,6 |  |
| 34 | 4,2 | 45,6 | 45,7 | 43,6 | 39,4 | 35,7 | 30,3 | 24,6 | 18,6 |  |
| 57 | 5,0 | 33,8 | 28,8 | 17,0 | 14,2 | 0,0 | 1,2 | 3,2 | 5,2 |  |
| 58 | 21,2 | 0,0 | 6,7 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 10,9 | 3,9 |  |
| 59 | 29,2 | 0,0 | 4,6 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 8,8 | 1,8 |  |
| 54 | 4,2 | 21,2 | 28,2 | 21,8 | 8,4 | 12,4 | 19,4 | 24,4 | 19,4 |  |
|  | УЗД в РТ,дБ | 45,9 | 45,8 | 43,7 | 39,5 | 35,7 | 30,7 | 26,3 | 20,2 | 41,6 |
|  | ПДУ на территории | 70 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 39 | 50 |
|  | Превышение ПДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РТ6 – детская площадка/площадка отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 37,5 | 35,4 | 35,5 | 33,4 | 29,2 | 25,5 | 20,1 | 14,4 | 8,4 |  |
| 62 | 39,4 | 15,7 | 21,7 | 7,3 | 1,9 | 0,0 | 8,9 | 12,9 | 13,9 |  |
| 61 | 39,4 | 25,3 | 17,3 | 2,5 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 35 | 51,1 | 37,5 | 37,6 | 35,5 | 31,3 | 27,6 | 22,2 | 16,5 | 10,5 |  |
| 39 | 53,0 | 31,2 | 31,3 | 29,2 | 25,0 | 21,3 | 15,9 | 10,2 | 4,2 |  |
| 40 | 53,0 | 29,2 | 29,3 | 27,2 | 23,0 | 19,3 | 13,9 | 8,2 | 2,2 |  |
| 41 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 68 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 38 | 56,0 | 35,4 | 35,5 | 33,4 | 29,2 | 25,5 | 20,1 | 14,4 | 8,4 |  |
| 43 | 62,0 | 32,7 | 32,8 | 30,7 | 26,5 | 22,8 | 17,4 | 11,7 | 5,7 |  |
| 41 | 83,0 | 35,2 | 35,3 | 33,2 | 29,0 | 25,3 | 19,9 | 14,2 | 8,2 |  |
| 45 | 59,0 | 35,0 | 35,1 | 33,0 | 28,8 | 25,1 | 19,7 | 14,0 | 8,0 |  |
| 44 | 59,0 | 36,7 | 36,8 | 34,7 | 30,5 | 26,8 | 21,4 | 15,7 | 9,7 |  |
| 46 | 79,0 | 34,9 | 35,0 | 32,9 | 28,7 | 25,0 | 19,6 | 13,9 | 7,9 |  |
| 47 | 64,0 | 32,4 | 32,5 | 30,4 | 26,2 | 22,5 | 17,1 | 11,4 | 5,4 |  |
| 49 | 55,0 | 35,4 | 35,5 | 33,4 | 29,2 | 25,5 | 20,1 | 14,4 | 8,4 |  |
| 32 | 52,0 | 33,7 | 33,8 | 31,7 | 27,5 | 23,8 | 18,4 | 12,7 | 6,7 |  |
| 53 | 59,0 | 21,5 | 19,3 | 20,6 | 9,0 | 12,2 | 17,9 | 20,0 | 20,6 |  |
|  | УЗД в РТ,дБ | 44,5 | 44,7 | 42,2 | 38,0 | 33,2 | 29,2 | 23,8 | 19,1 | 39,8 |
|  | ПДУ на территории | 62,0 | 52,0 | 44,0 | 39,0 | 35,0 | 32,0 | 30,0 | 28,0 | 40,0 |
|  | Превышение ПДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РТ 7 – 2 м от фасада корпуса 20.5 на высоте первого этажа 5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 8,5 | 50,1 | 50,2 | 48,1 | 43,9 | 40,2 | 34,8 | 29,1 | 23,1 |  |
| 42 | 6,7 | 49,0 | 49,1 | 47,0 | 42,8 | 39,1 | 33,7 | 28,0 | 22,0 |  |
|  | УЗД в РТ,дБ | 52,6 | 52,7 | 50,6 | 46,4 | 42,7 | 37,3 | 31,6 | 25,7 | 48,4 |
|  | ПДУ на территории | 70 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 39 | 50 |
|  | Превышение ПДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РТ8- 2 м от фасада строящегося жилого дома Квартал 3, на высоте первого этажа 7,4 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 78,7 | 0,0 | 3,2 | 7,8 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 81 | 64,8 | 29,0 | 19,5 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 5,5 | 0,5 |  |
| 82 | 62,3 | 0,0 | 4,7 | 9,3 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 83 | 60,5 | 0,0 | 4,9 | 9,5 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 85 | 55,1 | 0,0 | 3,5 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 |  |
| 86 | 54,9 | 0,0 | 8,5 | 12,1 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 48 | 57,8 | 37,0 | 37,1 | 35,0 | 30,8 | 27,1 | 21,7 | 16,0 | 10,0 |  |
| 87 | 62,8 | 1,2 | 5,2 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 2,6 | 0,0 |  |
| 50 | 64,6 | 0,0 | 5,4 | 13,0 | 0,6 | 0,0 | 3,6 | 6,6 | 0,6 |  |
| 31 | 72,1 | 35,5 | 35,6 | 33,5 | 29,3 | 25,6 | 20,2 | 14,5 | 8,5 |  |
| 51 | 76,5 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УЗД в РТ,дБ | 40,1 | 39,5 | 37,4 | 33,1 | 29,4 | 24,1 | 19,2 | 13,3 | 35,2 |
|  | ПДУ на территории | 70 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 39 | 50 |
|  | Превышение ПДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РТ9- 2 м от фасада строящегося жилого дома Квартал 3, на высоте 21 этажа 65,8 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 66,5 | 21,7 | 15,7 | 13,7 | 11,7 | 0,0 | 6,7 | 12,7 | 10,7 |  |
| 2 | 68,0 | 25,6 | 18,8 | 18,7 | 14,9 | 3,9 | 11,3 | 16,8 | 13,7 |  |
| 3 | 70,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 17 | 64,3 | 23,6 | 23,7 | 21,6 | 17,4 | 13,7 | 8,3 | 2,6 | 0,0 |  |
| 18 | 67,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16 | 78,9 | 13,5 | 14,5 | 19,5 | 11,5 | 10,5 | 13,5 | 12,5 | 6,5 |  |
| 30 | 77,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 29 | 101,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14 | 101,4 | 29,2 | 31,6 | 27,4 | 23,9 | 11,2 | 14,9 | 16,4 | 17,4 |  |
| 28 | 106,3 | 31,3 | 31,4 | 29,3 | 25,1 | 21,4 | 16,0 | 10,3 | 4,3 |  |
| 15 | 120,7 | 10,8 | 16,8 | 3,8 | 5,8 | 0,0 | 12,8 | 12,8 | 13,8 |  |
|  | УЗД в РТ,дБ | 35,2 | 35,2 | 32,6 | 28,6 | 22,8 | 21,8 | 23,2 | 21,6 | 31,6 |
|  | ПДУ на территории | 70 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 39 | 50 |
|  | Превышение ПДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РТ10- 2 м от фасада строящегося жилого дома Квартал 2, на высоте 33 этажа 95,2 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 52,4 | 34,2 | 28,2 | 26,2 | 24,2 | 3,3 | 19,2 | 25,2 | 23,2 |  |
| 2 | 58,7 | 37,5 | 30,8 | 30,7 | 26,9 | 15,9 | 23,2 | 26,5 | 25,0 |  |
| 3 | 66,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 4,7 | 5,0 | 4,5 |  |
| 17 | 55,6 | 35,5 | 35,6 | 33,5 | 29,3 | 25,6 | 20,2 | 14,5 | 8,5 |  |
| 18 | 66,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | 68,4 | 15,5 | 20,0 | 24,9 | 25,0 | 24,5 | 18,5 | 12,5 | 0,0 |  |
| 5 | 83,0 | 14,5 | 20,7 | 17,6 | 13,7 | 11,2 | 18,5 | 18,1 | 16,9 |  |
| 6 | 98,2 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 19 | 68,1 | 34,2 | 34,3 | 32,2 | 28,0 | 24,3 | 18,9 | 13,2 | 7,2 |  |
| 20 | 75,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | 135,9 | 34,0 | 22,0 | 20,0 | 18,0 | 0,0 | 13,0 | 14,0 | 14,0 |  |
| 8 | 133,9 | 3,1 | 7,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 6,1 | 8,1 | 12,1 |  |
| 9 | 135,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 21 | 132,5 | 29,9 | 30,0 | 27,9 | 23,7 | 20,0 | 14,6 | 8,9 | 2,9 |  |
| 22 | 130,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УЗД в РТ,дБ | 43,7 | 40,3 | 38,9 | 35,3 | 30,5 | 29,5 | 29,4 | 28,0 | 39,4 |
|  | ПДУ на территории | 70 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 39 | 50 |
|  | Превышение ПДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РТ11- 2 м от фасада строящегося жилого дома Квартал 2, на высоте первого этажа 7,1м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 67,2 | 0,0 | 7,2 | 11,8 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 55 | 39,8 | 0,6 | 10,6 | 14,2 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 56 | 39,8 | 0,0 | 2,6 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 6,8 | 0,0 |  |
| 54 | 39,3 | 6,7 | 13,7 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 9,9 | 4,9 |  |
| 57 | 39,3 | 19,3 | 14,3 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 34 | 42,7 | 38,9 | 39,0 | 36,9 | 32,7 | 29,0 | 23,6 | 17,9 | 11,9 |  |
| 58 | 45,0 | 0,0 | 1,8 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 6,0 | 0,0 |  |
| 59 | 48,8 | 0,0 | 1,3 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 5,5 | 0,0 |  |
| 63 | 65,5 | 21,3 | 17,7 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 8,4 | 9,4 |  |
| 64 | 68,3 | 0,0 | 7,1 | 11,7 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УЗД в РТ,дБ | 39,1 | 39,1 | 37,0 | 32,8 | 29,1 | 23,9 | 19,7 | 14,9 | 34,9 |
|  | ПДУ на территории | 70 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 39 | 50 |
|  | Превышение ПДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 6.3.5 - Расчет значений уровня звукового давления в расчетных точках для ночного времени

| № ИШ | Расст до ИШ, м | Среднегеометрические частоты октавных полос в РТ, Гц |  |  |  |  |  |  |  | УЗД в РТ, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| РТ1- жилой дом корпус 20.1, на высоте последнего этажа 75,4 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 12,5 | 20,5 | 14,5 | 12,5 | 10,5 | 0,0 | 5,5 | 11,5 | 9,5 |  |
| 2 | 10,6 | 25,7 | 18,9 | 18,8 | 15,0 | 4,0 | 11,4 | 16,9 | 13,8 |  |
| 3 | 15,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 17 | 13,5 | 21,8 | 21,9 | 19,8 | 15,6 | 11,9 | 6,5 | 0,8 | 0,0 |  |
| 18 | 17,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | 30,5 | 20,8 | 25,3 | 30,2 | 30,3 | 29,8 | 23,8 | 17,8 | 4,2 |  |
| 5 | 52,9 | 17,5 | 23,6 | 20,5 | 16,6 | 14,2 | 21,4 | 21,0 | 19,9 |  |
| 6 | 71,6 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |  |
| 19 | 36,4 | 38,3 | 38,4 | 36,3 | 32,1 | 28,4 | 23,0 | 17,3 | 11,3 |  |
| 20 | 35,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УЗД в РТ, дБ | 38,8 | 38,9 | 37,5 | 34,5 | 32,3 | 27,8 | 24,9 | 21,7 | 37,2 |
|  | ПДУ на территории | 62 | 52 | 44 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 |
|  | Превышение ПДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РТ1а- жилой дом корпус 20.1, на высоте 19-го этажа на высоте 60 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 22,5 | 16,7 | 10,7 | 8,7 | 6,7 | 0,0 | 1,7 | 7,7 | 5,7 |  |
| 2 | 21,5 | 21,1 | 14,4 | 14,2 | 10,4 | 0,0 | 6,8 | 12,4 | 9,2 |  |
| 3 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 17 | 23,0 | 18,3 | 18,4 | 16,3 | 12,1 | 8,4 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 18 | 25,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | 25,1 | 22,0 | 26,5 | 31,5 | 31,5 | 31,1 | 25,0 | 19,1 | 5,5 |  |
| 5 | 50,0 | 17,8 | 24,0 | 20,9 | 17,0 | 14,5 | 21,8 | 21,4 | 20,2 |  |
| 6 | 69,5 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 |  |
| 19 | 32,1 | 39,1 | 39,2 | 37,1 | 32,9 | 29,2 | 23,8 | 18,1 | 12,1 |  |
| 20 | 31,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УЗД в РТ, дБ | 39,3 | 39,6 | 38,3 | 35,4 | 33,3 | 28,6 | 24,9 | 21,4 | 38,1 |
|  | ПДУ на территории | 62 | 52 | 44 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 |
|  | Превышение ПДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РТ2- жилой дом корпус 20.3, на высоте последнего этажа 73 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 22,3 | 22,8 | 10,8 | 8,8 | 6,8 | 0,0 | 1,8 | 2,8 | 2,8 |  |
| 8 | 19,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 |  |
| 9 | 22,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 21 | 15,4 | 20,9 | 21,0 | 18,9 | 14,7 | 11,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 22 | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | 72,1 | 15,1 | 19,7 | 24,6 | 24,6 | 24,2 | 18,1 | 12,2 | 0,0 |  |
| 5 | 48,2 | 18,1 | 24,2 | 21,1 | 17,2 | 14,8 | 22,0 | 21,7 | 20,5 |  |
| 6 | 31,7 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 13,2 | 3,2 | 4,2 | 6,2 | 0,0 |  |
| 19 | 65,4 | 34,5 | 34,6 | 32,5 | 28,3 | 24,6 | 19,2 | 13,5 | 7,5 |  |
| 20 | 65,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УЗД в РТ,дБ | 35,1 | 35,3 | 33,6 | 30,3 | 27,7 | 25,0 | 22,8 | 20,9 | 33,5 |
|  | ПДУ на территории | 62 | 52 | 44 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 |
|  | Превышение ПДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РТ3- жилой дом корпус 20.5, на высоте последнего этажа 73 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 18,4 | 25,2 | 19,2 | 22,4 | 14,6 | 9,1 | 7,5 | 6,0 | 5,4 |  |
| 12 | 14,8 | 1,5 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 4,5 |  |
| 24 | 16,6 | 20,4 | 20,5 | 18,4 | 14,2 | 10,5 | 5,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 25 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 | 46,5 | 17,0 | 23,0 | 10,0 | 12,0 | 6,0 | 19,0 | 19,0 | 20,0 |  |
| 26 | 24,5 | 40,9 | 41,0 | 38,9 | 34,7 | 31,0 | 25,6 | 19,9 | 13,9 |  |
| 27 | 63,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УЗД в РТ,дБ | 28,5 | 24,6 | 23,4 | 15,9 | 19,4 | 24,4 | 26,4 | 27,4 | 37,1 |
|  | ПДУ на территории | 62 | 52 | 44 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 |
|  | Превышение ПДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РТ4- жилой дом корпус 20.4, на высоте первого этажа 5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 72 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 73 | 16,3 | 27,0 | 22,0 | 8,2 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 84 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 66 | 36,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 67 | 34,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 74 | 16,3 | 23,0 | 21,0 | 23,2 | 15,4 | 19,4 | 24,4 | 26,4 | 27,4 |  |
|  | УЗД в РТ,дБ | 28,5 | 24,6 | 23,4 | 15,9 | 19,4 | 24,4 | 26,4 | 27,4 | 31,7 |
|  | ПДУ на территории | 62 | 52 | 44 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 |
|  | Превышение ПДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РТ5- жилой дом корпус 20.2, на высоте первого этажа 5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 56 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 34 | 4,2 | 45,6 | 45,7 | 43,6 | 39,4 | 35,7 | 30,3 | 24,6 | 18,6 |  |
| 57 | 5,0 | 33,8 | 28,8 | 17,0 | 14,2 | 0,0 | 1,2 | 3,2 | 5,2 |  |
| 58 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 59 | 29,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 54 | 4,2 | 21,2 | 28,2 | 21,8 | 8,4 | 12,4 | 19,4 | 24,4 | 19,4 |  |
|  | УЗД в РТ,дБ | 45,9 | 45,8 | 43,6 | 39,4 | 35,7 | 30,3 | 24,7 | 18,8 | 41,5 |
|  | ПДУ на территории | 62 | 52 | 44 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 |
|  | Превышение ПДУ | - | - | - | 0,4 | 0,7 | - | - | - | 1,5 |
| РТ 7 – 2 м от фасада корпуса 20.5 на высоте первого этажа 5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 42 | 6,7 | 49,0 | 49,1 | 47,0 | 42,8 | 39,1 | 33,7 | 28,0 | 22,0 |  |
|  | УЗД в РТ,дБ | 49,0 | 49,1 | 47,0 | 42,8 | 39,1 | 33,7 | 28,1 | 22,2 | 44,8 |
|  | ПДУ на территории | 62 | 52 | 44 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 |
|  | Превышение ПДУ | - | - | 3,0 | 3,8 | 4,1 | 1,7 | - | - | 4,8 |
| РТ8- 2 м от фасада строящегося жилого дома Квартал 3, на высоте первого этажа 7,4 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 78,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 81 | 64,8 | 29,0 | 19,5 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 5,5 | 0,5 |  |
| 82 | 62,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 83 | 60,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 85 | 55,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 86 | 54,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 48 | 57,8 | 37,0 | 37,1 | 35,0 | 30,8 | 27,1 | 21,7 | 16,0 | 10,0 |  |
| 87 | 62,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 50 | 64,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 31 | 72,1 | 35,5 | 35,6 | 33,5 | 29,3 | 25,6 | 20,2 | 14,5 | 8,5 |  |
| 51 | 76,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УЗД в РТ,дБ | 40,1 | 39,5 | 37,3 | 33,1 | 29,4 | 24,1 | 18,8 | 12,9 | 35,2 |
|  | ПДУ на территории | 62,0 | 52,0 | 44,0 | 39,0 | 35,0 | 32,0 | 30,0 | 28,0 | 40,0 |
|  | Превышение ПДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РТ9- 2 м от фасада строящегося жилого дома Квартал 3, на высоте 21 этажа 65,8 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 66,5 | 21,7 | 15,7 | 13,7 | 11,7 | 0,0 | 6,7 | 12,7 | 10,7 |  |
| 2 | 68,0 | 25,6 | 18,8 | 18,7 | 14,9 | 3,9 | 11,3 | 16,8 | 13,7 |  |
| 3 | 70,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 17 | 64,3 | 23,6 | 23,7 | 21,6 | 17,4 | 13,7 | 8,3 | 2,6 | 0,0 |  |
| 18 | 67,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16 | 78,9 | 13,5 | 14,5 | 19,5 | 11,5 | 10,5 | 13,5 | 12,5 | 6,5 |  |
| 30 | 77,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 29 | 101,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14 | 101,4 | 29,2 | 31,6 | 27,4 | 23,9 | 11,2 | 14,9 | 16,4 | 17,4 |  |
| 28 | 106,3 | 31,3 | 31,4 | 29,3 | 25,1 | 21,4 | 16,0 | 10,3 | 4,3 |  |
| 15 | 120,7 | 10,8 | 16,8 | 3,8 | 5,8 | 0,0 | 12,8 | 12,8 | 13,8 |  |
|  | УЗД в РТ,дБ | 35,2 | 35,2 | 32,6 | 28,6 | 22,8 | 21,8 | 23,2 | 21,6 | 31,6 |
|  | ПДУ на территории | 62,0 | 52,0 | 44,0 | 39,0 | 35,0 | 32,0 | 30,0 | 28,0 | 40,0 |
|  | Превышение ПДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РТ10- 2 м от фасада строящегося жилого дома Квартал 2, на высоте 33 этажа 95,2 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 52,4 | 34,2 | 28,2 | 26,2 | 24,2 | 3,3 | 19,2 | 25,2 | 23,2 |  |
| 2 | 58,7 | 37,5 | 30,8 | 30,7 | 26,9 | 15,9 | 23,2 | 26,5 | 25,0 |  |
| 3 | 66,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 4,7 | 5,0 | 4,5 |  |
| 17 | 55,6 | 35,5 | 35,6 | 33,5 | 29,3 | 25,6 | 20,2 | 14,5 | 8,5 |  |
| 18 | 66,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | 68,4 | 15,5 | 20,0 | 24,9 | 25,0 | 24,5 | 18,5 | 12,5 | 0,0 |  |
| 5 | 83,0 | 14,5 | 20,7 | 17,6 | 13,7 | 11,2 | 18,5 | 18,1 | 16,9 |  |
| 6 | 98,2 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 19 | 68,1 | 34,2 | 34,3 | 32,2 | 28,0 | 24,3 | 18,9 | 13,2 | 7,2 |  |
| 20 | 75,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | 135,9 | 34,0 | 22,0 | 20,0 | 18,0 | 0,0 | 13,0 | 14,0 | 14,0 |  |
| 8 | 133,9 | 3,1 | 7,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 6,1 | 8,1 | 12,1 |  |
| 9 | 135,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 21 | 132,5 | 29,9 | 30,0 | 27,9 | 23,7 | 20,0 | 14,6 | 8,9 | 2,9 |  |
| 22 | 130,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УЗД в РТ,дБ | 43,7 | 40,3 | 38,9 | 35,3 | 30,5 | 29,5 | 29,4 | 28,0 | 39,4 |
|  | ПДУ на территории | 62,0 | 52,0 | 44,0 | 39,0 | 35,0 | 32,0 | 30,0 | 28,0 | 40,0 |
|  | Превышение ПДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РТ11- 2 м от фасада строящегося жилого дома Квартал 2, на высоте первого этажа 7,1м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 67,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 55 | 39,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 56 | 39,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 54 | 39,3 | 6,7 | 13,7 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 9,9 | 4,9 |  |
| 57 | 39,3 | 19,3 | 14,3 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 34 | 42,7 | 38,9 | 39,0 | 36,9 | 32,7 | 29,0 | 23,6 | 17,9 | 11,9 |  |
| 58 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 59 | 48,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 63 | 65,5 | 21,3 | 17,7 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 8,4 | 9,4 |  |
| 64 | 68,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УЗД в РТ,дБ | 39,1 | 39,1 | 36,9 | 32,7 | 29,0 | 23,8 | 19,0 | 14,5 | 34,8 |
|  | ПДУ на территории | 62,0 | 52,0 | 44,0 | 39,0 | 35,0 | 32,0 | 30,0 | 28,0 | 40,0 |
|  | Превышение ПДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Значения уровней звука с учетом снижения представлен в таблице 6.3.5.

Звукоизоляция окон принята без изменений в соответсвии с положительным Заключением №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022г. ГАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза»: «Проектом предусмотрены окна со звукоизоляцией Raтранс 33 дБА».

Построение частотной характеристики оконной конструкции со звукоизоляцие 33дБА производим в соответствии с рисунком 5 СП 23-103- 2003 . Находим частоту, соответствующую точкам А,В,С,D по таблице 11 СП 23-103-2003. Округляем до среднегеометрической частоты -октавной полосы, в пределах которой находится f.

Точка A: ƒA = 22 Гц, RA = 12,2 дБ;

Точка B: ƒB = 1000 Гц, RB = 37,0 дБ;

Точка C: ƒC = 2500 Гц, RC = 30,0 дБ;

Точка D: ƒD = 11314 Гц, RD = 46,3 дБ.

Строим кривую звукоизоляции:

Звукоизоляция, дБ, по октавным полосам со среднегеометрическими частотами, Гц:

| Среднегеометрические частоты октавных полос в РТ, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Звукоизоляция оконной контрукции, дБ | 19,1 | 23,5 | 28 | 32,5 | 37 | 31,7 | 35,1 | 42,6 |

Таблица 6.3.5 - Результаты расчетов

|  | Среднегеометрические частоты октавных полос в РТ, Гц |  |  |  |  |  |  |  | УЗД в РТ, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| День |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РТ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УЗД на территории | 38,8 | 38,9 | 37,5 | 34,5 | 32,3 | 27,8 | 24,9 | 21,7 | 37,2 |
| ПДУ на территории | 70 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 39 | 50 |
| Превышение ПДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РТ1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УЗД на территории | 39,3 | 39,6 | 38,3 | 35,4 | 33,3 | 28,6 | 24,9 | 21,4 | 38,1 |
| ПДУ на территории | 70 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 39 | 50 |
| Превышение ПДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РТ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УЗД на территории | 35,1 | 35,3 | 33,6 | 30,3 | 27,7 | 25,0 | 22,8 | 20,9 | 33,5 |
| ПДУ на территории | 70 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 39 | 50 |
| Превышение ПДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РТ3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УЗД на территории | 40,9 | 41,1 | 39,1 | 34,8 | 31,1 | 26,5 | 22,6 | 21,1 | 37,1 |
| ПДУ на территории | 70 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 39 | 50 |
| Превышение ПДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РТ4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УЗД на территории | 28,9 | 30,0 | 32,7 | 23,5 | 20,0 | 24,9 | 27,1 | 27,7 | 33,0 |
| ПДУ на территории | 70 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 39 | 50 |
| Превышение ПДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РТ5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УЗД на территории | 45,9 | 45,8 | 43,7 | 39,5 | 35,7 | 30,7 | 26,3 | 20,2 | 41,6 |
| ПДУ на территории | 70 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 39 | 50 |
| Превышение ПДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РТ6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УЗД не территории | 44,5 | 44,7 | 42,2 | 38,0 | 33,2 | 29,2 | 23,8 | 19,1 | 39,8 |
| ПДУ на территории | 62,0 | 52,0 | 44,0 | 39,0 | 35,0 | 32,0 | 30,0 | 28,0 | 40,0 |
| Превышение ПДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РТ7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УЗД не территории | 52,6 | 52,7 | 50,6 | 46,4 | 42,7 | 37,3 | 31,6 | 25,7 | 48,4 |
| ПДУ на территории | 70 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 39 | 50 |
| Превышение ПДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РТ8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УЗД на территории | 40,1 | 39,5 | 37,4 | 33,1 | 29,4 | 24,1 | 19,2 | 13,3 | 35,2 |
| ПДУ на территории | 70 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 39 | 50 |
| Превышение ПДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РТ9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УЗД на территории | 35,2 | 35,2 | 32,6 | 28,6 | 22,8 | 21,8 | 23,2 | 21,6 | 31,6 |
| ПДУ на территории | 70 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 39 | 50 |
| Превышение ПДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РТ10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УЗД на территории | 43,7 | 40,3 | 38,9 | 35,3 | 30,5 | 29,5 | 29,4 | 28,0 | 39,4 |
| ПДУ на территории | 70 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 39 | 50 |
| Превышение ПДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РТ11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УЗД на территории | 39,1 | 39,1 | 37,0 | 32,8 | 29,1 | 23,9 | 19,7 | 14,9 | 34,9 |
| ПДУ на территории | 70 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 39 | 50 |
| Превышение ПДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ночь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РТ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УЗД на территории | 38,8 | 38,9 | 37,5 | 34,5 | 32,3 | 27,8 | 24,9 | 21,7 | 37,2 |
| ПДУ на территории | 62 | 52 | 44 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 |
| Превышение ПДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РТ1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УЗД на территории | 39,3 | 39,6 | 38,3 | 35,4 | 33,3 | 28,6 | 24,9 | 21,4 | 38,1 |
| ПДУ на территории | 62 | 52 | 44 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 |
| Превышение ПДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РТ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УЗД на территории | 35,1 | 35,3 | 33,6 | 30,3 | 27,7 | 25,0 | 22,8 | 20,9 | 33,5 |
| ПДУ на территории | 62 | 52 | 44 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 |
| Превышение ПДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РТ3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УЗД на территории | 28,5 | 24,6 | 23,4 | 15,9 | 19,4 | 24,4 | 26,4 | 27,4 | 37,1 |
| ПДУ на территории | 62 | 52 | 44 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 |
| Превышение ПДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РТ4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УЗД на территории | 28,5 | 24,6 | 23,4 | 15,9 | 19,4 | 24,4 | 26,4 | 27,4 | 31,7 |
| ПДУ на территории | 62 | 52 | 44 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 |
| Превышение ПДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РТ5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УЗД на территории | 45,9 | 45,8 | 43,6 | 39,4 | 35,7 | 30,3 | 24,7 | 18,8 | 41,5 |
| ПДУ на территории | 62 | 52 | 44 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 |
| Превышение ПДУ на территории | - | - | - | 0,4 | 0,7 | - | - | - | 1,5 |
| ЗИ окон, согласно заключению №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022г. ГАУ г. Москвы «МГЭ» | 19,1 | 23,5 | 28 | 32,5 | 37 | 31,7 | 35,1 | 42,6 | 33,0 |
| УЗД в помещении | 26,8 | 22,3 | 15,6 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 |
| ПДУ в помещении | 50,0 | 39,0 | 30,0 | 24,0 | 20,0 | 17,0 | 15,0 | 13,0 | 25,0 |
| Превышение ПДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РТ7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УЗД на территории | 49,0 | 49,1 | 47,0 | 42,8 | 39,1 | 33,7 | 28,1 | 22,2 | 44,8 |
| ПДУ на территории | 62 | 52 | 44 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 |
| Превышение ПДУ на территории | - | - | 3,0 | 3,8 | 4,1 | 1,7 | - | - | 4,8 |
| ЗИ окон, согласно заключению №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022г. ГАУ г. Москвы «МГЭ» | 19,1 | 23,5 | 28 | 32,5 | 37 | 31,7 | 35,1 | 42,6 | 33,0 |
| УЗД в помещении | 29,9 | 25,6 | 19,0 | 10,3 | 2,1 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 11,8 |
| ПДУ в помещении | 50,0 | 39,0 | 30,0 | 24,0 | 20,0 | 17,0 | 15,0 | 13,0 | 25,0 |
| Превышение ПДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РТ8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УЗД на территории | 40,1 | 39,5 | 37,4 | 33,1 | 29,4 | 24,1 | 19,2 | 13,3 | 35,2 |
| ПДУ на территории | 62,0 | 52,0 | 44,0 | 39,0 | 35,0 | 32,0 | 30,0 | 28,0 | 40,0 |
| Превышение ПДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РТ9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УЗД на территории | 35,2 | 35,2 | 32,6 | 28,6 | 22,8 | 21,8 | 23,2 | 21,6 | 31,6 |
| ПДУ на территории | 62,0 | 52,0 | 44,0 | 39,0 | 35,0 | 32,0 | 30,0 | 28,0 | 40,0 |
| Превышение ПДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РТ10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УЗД на территории | 43,7 | 40,3 | 38,9 | 35,3 | 30,5 | 29,5 | 29,5 | 28,0 | 39,4 |
| ПДУ на территории | 62,0 | 52,0 | 44,0 | 39,0 | 35,0 | 32,0 | 30,0 | 28,0 | 40,0 |
| Превышение ПДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РТ11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УЗД на территории | 39,1 | 39,1 | 36,9 | 32,7 | 29,0 | 23,8 | 19,0 | 14,5 | 34,8 |
| ПДУ на территории | 62,0 | 52,0 | 44,0 | 39,0 | 35,0 | 32,0 | 30,0 | 28,0 | 40,0 |
| Превышение ПДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

В связи с изменением проектных решений АР и ОВ в части размещения и оборудования шумных помещений, проведен перерасчет проникающего шума в нормируемые помещения.  Согласно проведенным расчетам, в нормируемых помещениях, смежных с шумными помещениями (в т.ч. форкамерами), уровни звука будут соответствовать гигиеническим требованиям при условии выполнения шумо- и виброзащитных мероприятий, указанных в разделе 6.4. Расчет представлен в Приложении Л.

В связи с изменением габаритов и положения ТП проведен перерасчет акустического влияния. Согласно проведенному расчету, с учетом шумозащитных мероприятий, предусмотренных в соответствии с Заключением №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022г. ГАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза», превышений уровней шума в жилых помещениях не прогнозируется.  Расчет представлен в Приложении Р.

Остальные решения - без изменений в соответствии с Заключением №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022г. ГАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза».

Оценка шумового воздействия от автотранспорта

Без изменений в соответствии с Заключением №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022г. ГАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза».

Мероприятия по охране окружающей среды от физического воздействия в период эксплуатации объекта

В связи с изменением решений ОВ в части вентиляционного оборудования корректировкой подборов вентиляционного оборудования, расположения вентшахт и форкамер предусмотрены следующие мероприятия:

Канальное вентиляционное оборудование, обслуживающее общественные и технические помещения не располагаются под жилыми комнатами;

Наружные блоки кондиционеров, обслуживающие технические и общественные помещения, работающие круглосуточно, не размещаются под окнами жилых комнат;

Всё вентиляционное оборудование: приточные и вытяжные установки, кондиционеры – оборуются вибровставками, виброподвесами. Приточные и вытяжные установки оборудуются шумоглушителями до и после установки;

Воздуховоды от наружной решетки до приточной установки покрыты теплоизоляционным материалом толщиной 50 мм;

Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия зданий (в том числе в кожухах и шахтах) уплотнены негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции, за исключением мест прохода воздуховодов через перекрытия (в пределах обслуживаемого отсека) в шахтах с транзитными воздуховодами;

Помещения венткамер отделены от нормируемых помещений техпространством;

В помещениях форкамер предусматривается отделка стен и потолка звукопоглощающим материалом (минераловатные плиты).

Остальные решения - без изменений в соответствии с Заключением №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022г. ГАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза».

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ СКЛАДИРОВАНИИ (УТИЛИЗАЦИИ) ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Без изменений в соответствии с Заключением №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022г. ГАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза».

Расчет количества отходов на период строительства

В связи с корректировкой ВОР по наружным инженерным сетям (раздел 1191-ПОС2) и ствроительству зданий, проведен перерасчет отходов строительства наружных инженерных сетей и строительства.

Таблица 7.1.1 - Отходы строительства наружных инженерных сетей

| Наименование | ед. изм | Кол-во | Плотность, т/м3 (т/м2) | Итого, т | % РДС | масса отхода, т | РДС 82-202-96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 04 190 00 51 5 | Прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная |  |  |  |  |  |  |
| НИС (наружные инженерные сети): доски | куб.м | 163,4 |  | 86,602 | 33% | 28,58 | ПОС ВОР |
| НИС: бревна | куб.м | 13,2 |  | 6,996 | 33% | 33% | ПОС ВОР |
| НИС: доски | куб.м | 16,3 |  | 8,639 | 33% | 2,85 | ПОС ВОР |
| НИС: бревна | куб.м | 1,6 |  | 0,848 | 33% | 0,28 | ПОС ВОР |
| НИС:доски 0,05м | кв. м | 460 |  | 12,19 | 33% | 4,02 | ПОС ВОР |
| НИС: доски 0,05м | кв. м | 605 |  | 16,0325 | 33% | 5,29 | ПОС ВОР |
| 4 61 010 01 20 5 | Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные |  |  |  |  |  |  |
| НИС: трубы | т | 16,83 |  | 16,83 | 10% | 1,68 | ВОР ПОС |
| НИС: швеллер | т | 2,38 |  | 2,38 | 10% | 0,24 | ВОР ПОС |
| НИС: двутавр | т | 56,89 |  | 56,89 | 10% | 5,69 | ВОР ПОС |
| НИС: швеллер | т | 8,11 |  | 8,11 | 10% | 0,81 | ВОР ПОС |
| НИС: металл | т | 4,2 |  | 4,2 | 10% | 0,42 | ВОР ПОС |
| НИС: двутавр | т | 0,42 |  | 0,42 | 10% | 0,04 | ВОР ПОС |
| НИС: швеллер | т | 22,97 |  | 22,97 | 10% | 2,30 | ВОР ПОС |
| НИС: двутавр | т | 1,62 |  | 1,62 | 10% | 0,16 | ВОР ПОС |
| НИС: швеллер | т | 5,04 |  | 5,04 | 10% | 0,50 | ВОР ПОС |
| НИС: металл | т | 2,05 |  | 2,05 | 10% | 0,21 | ВОР ПОС |
| НИС: двутавр | т | 0,26 |  | 0,26 | 10% | 0,03 | ВОР ПОС |
| НИС: швеллер | т | 6,96 |  | 6,96 | 10% | 0,70 | ВОР ПОС |
| НИС: металл | т | 1,25 |  | 1,25 | 10% | 0,13 | ВОР ПОС |
| НИС: двутавр | т | 0,45 |  | 0,45 | 10% | 0,05 | ВОР ПОС |
| НИС: швеллер | т | 0,66 |  | 0,66 | 10% | 0,07 | ВОР ПОС |
| НИС: двутавр | т | 0,12 |  | 0,12 | 10% | 0,01 | ВОР ПОС |
| НИС: швеллер | т | 1,99 |  | 1,99 | 10% | 0,20 | ВОР ПОС |
| НИС: металл | т | 0,25 |  | 0,25 | 10% | 0,03 | ВОР ПОС |
| НИС: двутавр | т | 0,89 |  | 0,89 | 10% | 0,09 | ВОР ПОС |
| НИС: швеллер | т | 0,19 |  | 0,19 | 10% | 0,02 | ВОР ПОС |
| НИС: металл | т | 12,3 |  | 12,3 | 10% | 1,23 | ВОР ПОС |
| НИС: двутавр | т | 0,74 |  | 0,74 | 10% | 0,07 | ВОР ПОС |
| НИС: швеллер | т | 0,79 |  | 0,79 | 10% | 0,08 | ВОР ПОС |

Таблица 7.1.2 - Перечень и объемы отходов строительства, образующиеся при проведении строительных работ (наружные инженерные сети)

| № п/п | Вид отходов | Код отхода по ФККО | Класс опасности | Объем образования,т |  | Конечный пункт размещения отхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до корр | после корр |  |
| 1 | Прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 04 190 00 51 5 | V | 9,29236 | 41,35 | накопление, передача в спецорганизацию для утилизации |
| 2 | Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 4 61 010 01 20 5 | V | - | 14,74 |  |
| Всего отходы V класса |  |  |  | 9,29236 | 56,09 |  |
| Всего отходов |  |  |  | 9,29236 | 56,09 |  |

Расчет нормативного образования отходов на период строительстваприведен в Приложении У.

Таблица 7.1.3 - Перечень и объемы отходов строительства, образующиеся при проведении строительных работ (строительство жилого дома).

| № п/п | Вид отходов | Код отхода по ФККО | Класс опасности | Объем образования,т |  | Конечный пункт размещения отхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до корр | после корр |  |
| 1 | Отходы битума нефтяного строительного | 8 26 111 11 20 3 | III | 0,1664 | 2,849 | накопление в герметичных емкостях, передается в спецорганизацию на обезвреживание |
| 2 | Отходы геотекстиля на основе поливинилхлорида | 43511111523 | III | 2,0039 | 0,18 | накопление, передача в спецорганизацию для утилизации |
| 3 | Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные | 8 24 911 11 20 4 | IV | 86,0075 | 40,586 | накопление, передача в спецорганизацию для утилизации |
| 4 | Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные | 4 57 119 01 20 4 | IV | 42,3947 | 17,585 | накопление, передача в спецорганизацию для утилизации |
| 5 | Лом пазогребневых плит незагрязненный | 8 24 110 02 20 4 | IV | 11,9975 | 157,068 | накопление, передача в спецорганизацию для утилизации |
| 6 | Обрезь и лом гипсокартонных листов | 82411001204 | IV | 0,3294 | 14,006 | накопление, передача в спецорганизацию для утилизации |
| 7 | Отходы шпатлевки | 82490001294 | IV | - | 11,411 | временное накопление, передача в спецорганизацию для утилизации |
| 7 | Отходы плиточного клея на основе цемента затвердевшего малоопасные | 82213111204 | IV | 0,0117 | 6,890 | накопление, передача в спецорганизацию для утилизации |
| 8 | Отходы цемента в кусковой форме | 82210101215 | V | - | 110,72 | накопление, передача в спецорганизацию для утилизации |
| 8 | Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | 8 22 201 01 21 5 | V | 2733,7384 | 2425,465 | накопление, передача в спецорганизацию для утилизации |
| 9 | Лом и отходы стальные в кусковой форме незагрязненные | 4 61 200 02 21 5 | V | 88,8293 | 105,15 | накопление, передача в спецорганизацию для утилизации |
| 10 | Лом черепицы, керамики незагрязненный | 8 23 201 01 21 5 | V | 41,8552 | 3,434 | накопление, передача в спецорганизацию для утилизации |
| 11 | Бой строительного кирпича | 34321001205 | V | 3,1896 | 125,349 | накопление, передача в спецорганизацию для утилизации |
| 12 | Лом и отходы изделий из полистирола незагрязненные | 4 34 141 03 51 5 | V | 0,3220 | 0,451 | накопление, передача в спецорганизацию для утилизации |
| 13 | Керамзит, утративший потребительские свойства, незагрязненный | 45720102205 | V | 40,3415 | 55,588 | накопление, передача в спецорганизацию для утилизации |
| 14 | Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные | 43411002295 | V | 0,3888 | 0,021 | накопление, передача в спецорганизацию для утилизации |
| Всего отходы III класса |  |  |  | 2,17 | 3,032 |  |
| Всего отходы IV класса |  |  |  | 140,74 | 247,546 |  |
| Всего отходы V класса |  |  |  | 2908,66 | 2835,785 |  |
| Всего отходов |  |  |  | 3051,58 | 3086,363 |  |

Перечень отходов от эксплуатации бытового городка откорректирован в связи с корректировкой срока строительства и числа работающих в максимальную смену.

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный). Код ФККО 73310001724.

Нормативный объем образования отхода определяется по формуле:

М = m*N/1000,

где: m – удельный показатель образования бытовых отходов на одного работающего в год, кг/чел; 70 кг на человека.

N – количество человек.

Количество человек, работающих на стройплощадке в наиболее многочисленную смену, составляет 214 чел. Срок строительства – 18,1 месяцев.

Mстроит = 70*214 / 1000 * 18,1/12 = 22,595 т/период

Жидкие отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин. Код ФККО 73222101304

От биотуалетов будут образовываться отходы из расчета 1,5 л на 1 человека в сутки. За весь период ведения работ отходы от биотуалетов образуются в количестве:

214*1,5*381/1000 = 122,301 м3/период

Тогда с учетом плотности (согласно "Рекомендации по определению норм накопления ТБО для городов РСФСР" 1982г. утв. Министерством ЖКХ РСФСР Приложение Ж) жидких отходов из непроницаемых выгребов и неканализованных домов средняя плотность - 1000 кг/м3, получаем: 122,301 т/период.

Отходы биотуалетов будут вывозиться эксплуатирующей организацией при проведении регламентных работ.

Для предотвращения загрязнения окружающей среды, территория стройплощадки оборудуется постом мойки колес транспорта. Пост мойки обеспечивает повторное использование и экономию технической воды. Представляет собой сборно-разборную эстакаду, оснащенную водозаборным баком, баком отстойником, сливным желобом и моечным модулем, с собственной оборотной системой очистки.

Отходами системы очистки будут: осадок, который по составу представляет собой грунт с песком, и всплывающая пленка из нефтеуловителя.

Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный. Код ФККО 7231001394.

Объем отходов рассчитан согласно «Методическим рекомендациям по оценке объемов образования важнейших видов отходов потребления», ГУ НИЦПУРО, Москва, 2003.

Количество осадка отстойника очистной установки определяется по формуле:

| где: | Qос,от | - | количество осевшего обводнённого осадка, м3 (за период строительства; кроме 3-х зимних месяцев) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | qw | - | расход сточной воды, м3 за период строительства (за исключением зимнего периода; суточный расход составляет 4,8 м3); |
|  | Cев - Сех | - | разность содержания взвешенных веществ в воде перед очистной установкой и в осветлённой воде, мг/л; |
|  | Рос | - | процент обводнённости осадка (80…99%); |
|  | ρос | - | плотность обводнённого осадка (1,5…1,6 г/см3). |

Qос,от = 39,354 м3 за период строительства

Мос.от = Qос.от ∙ ρос = 39,354 * 1,5 = 59,030 т/период строительства

Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений. Код ФККО 40635001313.

Объем отходов рассчитан согласно «Методическим рекомендациям по оценке объемов образования важнейших видов отходов потребления», ГУ НИЦПУРО, Москва, 2003 г.

| где: | Qнеф | - | кол-во обводнённых нефтепродуктов, м3/год; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сен - Сех | - | разность содержания нефтепродуктов в воде перед очистной установкой и в осветлённой воде, мг/л; |
|  | ρнеф | - | плотность обводнённых нефтепродуктов, 0,9 г/см3 |
|  | Рнеф | - | процент обводнённости нефтепродуктов, 75%; |
|  | Мнеф | - | масса всплывающих нефтепродуктов, т, |

Qнеф = 1,098 м3 за период строительства

Мнеф = Qнеф * ρнеф = 1,098  * 0,9 = 0,988 т/период строительства

Перечень и объемы отходов бытового городка приведены в таблице 7.1.4.

Таблица 7.1.4- Перечень и объемы отходов, образующиеся при эксплуатации строительного городка

|  | Наименование вида отхода | Код отхода по ФККО | Класс опасности | образование отхода, т/период |  | Конечный пункт размещения отхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до коррект | после коррект |  |
| 1 | Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений | 40635001313 | III | 1,417 | 0,988 | накопление в конструкции очистных сооружений, передается в спецорганизацию на обезвреживание |
|  | Итого отходов III класса опасности |  |  | 1,417 | 0,988 |  |
| 2 | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 91920402604 | IV | 0,001 | 0,001 | накопление в контейнере на специальной площадке, предается в спецорганизацию на обезвреживание |
| 3 | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 73310001724 | IV | 21,688 | 22,595 | накопление в контейнерах на специально площадке, вывоз на полигон ТКО |
| 4 | Жидкие отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин | 73222101304 | IV | 117,117 | 122,301 | накопление в резервуарах биотуалетов, вывоз обслуживающей организацией |
| 5 | Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %, обводненный | 72310202394 | IV | 84,624 | 59,030 | накопление в конструкции очистных сооружений, передается в спецорганизацию на обезвреживание |
|  | Итого отходов IV класса опасности |  |  | 223,43 | 203,927 |  |
|  | Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 91910001205 | V | 0,090 | 0,090 | накопление в контейнере на специальной площадке, предается в спецорганизацию на утилизацию |
|  | Итого отходов V класса опасности |  |  | 0,090 | 0,090 |  |
|  | Итого |  |  | 224,937 | 205,006 |  |

Расчет количества отходов на период эксплуатации

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный). Код ФККО 73310001724.

Для нежилых помещений количество твердых бытовых отходов принимается в соответствии с Распоряжением Правительства Москвы № 01-01-14-194/21от 29.09.2021 г.

Нормативный объем образования отхода определяется по формуле:

М = m*N/1000,

Сотрудники комплекса:

где: m – удельный показатель образования бытовых отходов на одного работающего в год 138 кг или 1,252 м3.

N – количество сотрудников:

БКТ – 64 человека (до корректировки – 68 человек);

ЦИН -9 человек;

ОДС – 10 человек;

Охрана подземной стоянки – 2 человека

Уборка подземной автостоянки – 1 человек

М1 = 86*138 / 1000 = 11,844 т/год или 107,7 м2/год (до корректировки - 12,4 т/год или 112,7 м3/год)

Мусор и смет уличный. Код ФККО 73120001724.

Количество смета составит:

Мотх = Fтв*Hсм*0,5

где Fтв – площадь твердого покрытия территории, м2;

Нсм – удельный норматив образования смета (5 кг/м2/год);

0,5 – коэффициент при условии, что территория подметается 6 мес. в году.

Мотх = 16855,99* 5 * 0,5/1000 = 42,140 т/год или 46,8 м3/год (до корректировки - 42,708 т/год или 47,5 м3/год)

Остальные решения - без изменений в соответствии с Заключением №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022г. ГАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза».

Перечень и объемы отходов, образующиеся при эксплуатации объекта, приведены в таблице 7.2.1.

Таблица 7.2.1 - Перечень и объемы отходов, образующиеся при эксплуатации объекта

| № п/п | Наименование вида отхода | Код отхода по ФККО | Класс опасности | образования отхода, т/год |  | передача отхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до корректировки | после корректировки |  |
| 1 | Отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных | 41320001313 | III | 0,70 | 0,70 | передается в спецорганизацию на обезвреживание |
|  | Итого отходов класса III опасности |  |  | 0,70 | 0,70 |  |
| 2 | Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 73111001724 | IV | 772,45 | 772,45 | накопление в контейнерах на специальных площадках, вывоз ежедневно на полигон ТКО |
| 3 | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 73310001724 | IV | 12,40 | 11,84 | накопление в контейнерах на специальных площадках, вывоз ежедневно на полигон ТКО |
| 4 | Мусор и смет уличный | 73120001724 | IV | 42,71 | 42,14 | накопление в контейнерах на специальных площадках, вывоз ежедневно на полигон ТКО |
| 5 | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) | 91920402604 | IV | 0,126 | 0,126 | Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Отходы сразу после образования передаются на в спецорганизацию. |
| 6 | Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный | 73331001714 | IV | 11,83 | 11,83 | накопление в контейнерах на специальных площадках, вывоз ежедневно на полигон ТКО |
|  | Итого отходов класса IV опасности |  |  | 839,51 | 838,39 |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 840,21 | 839,09 |  |

Среднесуточная норма накопления отходов составит (4119,8+107,7+46,8+84,5)/365=12,0 м3/сутки (до корректировки – 12,0 м3/сутки).

Согласно расчету, требуется 17 контейнеров для смешанного сбора ТКО. Проектом предусмотрена установка 17 контейнеров на контейнерных площадках на территории Объекта, а также площадка для контейнера КГО.

Остальные решения - без изменений в соответствии с Заключением №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022г. ГАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза».

мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию транспортировке и размещению опасных отходов

Без изменений в соответствии с Заключением №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022г. ГАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза».

ОХРАНА РАСТИТЕЛЬНОСТИ И ЖИВОТНОГО МИРА

Воздействие объекта на растительность и животный мир

Без изменений в соответствии с Заключением №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022г. ГАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза».

Мероприятия по охране растительного и животного мира

Без изменений в соответствии с Заключением №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022г. ГАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза».

ПРОГРАММА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА) ЗА ХАРАКТЕРОМ ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ ЭКОСИСТЕМЫ ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА

Общие положения

Без изменений в соответствии с Заключением №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022г. ГАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза».

Проведение контроля за состоянием различных природных сред

Без изменений в соответствии с Заключением №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022г. ГАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза».

МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ОБЪЕКТЕ И ПОСЛЕДСТВИЙ ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭКОСИСТЕМУ РЕГИОНА

Без изменений в соответствии с Заключением №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022г. ГАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза».

ВЫВОДЫ

По результатам проведенных расчетов в настоящем разделе можно сделать вывод, что предлагаемые проектные решения, при соблюдении санитарно-гигиенических и экологических требований, установленных Российским законодательством, а также при выполнении изложенных природоохранных мер, не приведет к ухудшению экологической ситуации, как на территории проектируемого Объекта, так и на сопредельных территориях.