Замечания к РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ по разделам
20.2-АР3 «Архитектурные решения. Кладочные планы стен и перегородок типовой этаж. Корпус 20.2»
20.4-АР3 «Архитектурные решения. Кладочные планы стен и перегородок типовой этаж. Корпус 20.4»
20.8-АР3 «Архитектурные решения. Кладочные планы стен и перегородок типовой этаж. Корпус 20.8»
Объект «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории 
по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (ЗАО)»

Дата замечаний: 
08.04.2024
                             
	№ п/п
	№ листа
	Замечание
	Обоснование
	Статус замечаний

	                      Отклонение от ПД (22.08.2022 г., 27.09.2023 кор.1), АПР (12.05.2022 г.)

	1. 
	
	Места размещения шкаф-пакетов в РД и ПД не соответствуют АПР.
В РД и ПД:                                                                    В АПР:
    [image: ]         [image: ]
Привести в соответствие РД и ПД, АПР.
	Места размещения шкаф-пакетов соответствуют ПД. Дата утверждения заключения экспертизы 28.11.2023.
	Впервые

	2. 
	
	Размещение дверей, сторона размещения в РД и ПД не соответствует АПР.         
Привести в соответствие РД и ПД.
	Места размещения дверей соответствуют ПД. Дата утверждения заключения экспертизы 28.11.2023.
	Впервые

	3. 
	
	При корректировке ПД указать применение сантехкабин заводского изготовления.
Привести в соответствие РД и ПД.
	Выполнено.
	Впервые

	4. 
	
	Решения по ограждениям лоджий в РД и ПД не соответствуют.
В ПД ограждение отдельностоящее, В РД интегрированние в витраж.
В ПД АР.
[image: ]
Привести в соответствие РД и ПД.
	Решения по ограждениям лоджий соответствуют ПД. Дата утверждения заключения экспертизы 28.11.2023.
	Впервые

	5. 
	
	Привести в соответствие с требования  в части безопасной эксплуатации в соответствии с ГОСТ 23166-2021 п.6.1.4 и п.6.1.15. высоту подоконника и расположение глухой части окна.
6.4.9 В случае расположения нижнего уровня светопрозрачного заполнения оконного блока на высоте менее 0,9 м от уровня чистого пола следует предусматривать мероприятия по обеспечению безопасности с учетом требований ГОСТ Р 56926.
Высоту дополнительного защитного ограждения, устраиваемого согласно ГОСТ Р 56926, при панорамном остеклении жилых помещений и кухонь, в местах, не примыкающих к балкону или лоджии, следует принимать 1,2 м.
В ПД АР:
[image: ]
	Объект прошел экспертизу с данным решением. Заход в экспертизу был по ГОСТ 23166-99. Дата утверждения заключения экспертизы 28.11.2023. Замечание противоречит решениям, получившим положительное замечание МГЭ. На момент прохождения МГЭ, указанный в замечании ГОСТ не был в перечне НТД для разработки ПД.
	Впервые

	                       Проектные решения

	1. 
	
	В соответствии с РД-ТЕХ-01-2022 «Положение о порядке оформления, комплектования и обозначения рабочей документации», п. 5.2., все необходимые узлы и детали по типовому этажу представить в данном разделе. Представить узлы кладки в 20.3АР3.
[image: ]
	Выполнено. 
	Впервые

	2. 
	
	Исключить ссылки на альбомы типовых решений ПИК. 
[image: ]
Представить информацию о зашивке шкаф-пакетов в данном комплекте.
	Выполнено в разделе АР4 в ходе отработки замечаний к комплекту АР4.
	Впервые

	3. 
	
	Представить для совместного рассмотрения смежные разделы, ОВ, ВК и др.
Представить маркировочные планы типовых этажей 20.3-АР4
[image: ]
	Разделы будут предоставлены.
	Впервые

	4. 
	
	Исключить обозначение на планах возможности объединения кухни и гостиной.
[image: ]
	Выполнено.
	Впервые

	5. 
	
	Исключить неточности при передаче информации на листах комплекта. 
В условных обозначениях информация не соответствует элементам плана. 
[image: ]
Привести в соответствие условные обозначения.
	Выполнено.
	Впервые

	6. 
	
	Представить на листе «Общие данные» типы конструкций наружных стен в соответствии с указанными в ПД АР, лист 41.  Обозначить типы стен на планах. 
	В маркировках стен, указанных в ПД АР, содержатся такие позиции, как финишные отделки и ж/б конструкции, что исключает возможность полного соответствия маркировок стен в ПД и РД.
	Впервые

	7. 
	
	Представить на листе «Общие данные» перечень комплектов АИ.
	Выполнено.
	Впервые

	8. 
	
	Представить информацию по размещению корзин для установки внешних блоков кондиционеров, указать типы на плане, дать ссылки на комплекты со спецификациями, представить узел устройства отверстия, указать отметки, привязки отверстия.. 
	Информация о корзинах кондиционеров находится в разделе АР7.
	Впервые

	9. 
	
	Представить информацию о сантехкабинах и шкаф-пекетах в данном комплекте. 
Указать типы ШП, габариты, указать в СТМ размещение и привязку санприборов. Представить схемы ШП и их зашивку в данном комплекте.В том числе в квартирах МГН в корпусе 20.2.
	Просьба дать указание в каком разделе должна быть данная информация. Данное замечание так же замечено в списке замечаний к разделам АР4.
	Впервые

	10. 
	
	  Указать размещение мойки на кухне с возможностью скрытого подключения. Учесть в АР4.
[image: ]
	Выполнено.
	Впервые

	11. 
	
	Исключить дублирование и неточности при передаче информации в смежных комплектах. В том числе экспликацию СТМ представить в АР4 «Маркировочные».
	Лист с маркировкой и экспликацией СТМ перенесен в раздел АР4.
	Впервые

	12. 
	
	Исключить выполнение фрагментов кладочных планов, корпус 20.2, лист 7. Представить кладочные планы (2-8, 9-13, 14-17) этажей в соответствии с маркировочными.
[image: ] [image: ] [image: ]
	Выполнено. Добавлены листы 7.1 и 7.2.
	Впервые

	13. 
	
	Исключить устройство заплечиков в дверных проемах ГКЛ (С-18). Выполнить из ПГП (С-7, С-9)
[image: ]  [image: ]    [image: ]
	Выполнено.
	Впервые

	
Эксперт 2 категории 
архитектурно-строительного отдела
Долгова И.Б.
[bookmark: _GoBack]Irina.Dolgova@mosfr.ru
+7 (495) 651-07-97 доб. 77496
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