Содержание

1.	Исходные данные для проектирования	3

1.1.	Основание для разработки раздела	3

1.2.	краткая характеристика объекта	3

2.	ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В СООТВЕСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	5

3.	ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ВЫБОРА КОНСТРУКТИВНЫХ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТРЕБОВАНИЯМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯМ ОСНАЩЕННОСТИ ИХ ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	6

4.	Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности	8

5.	Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии	11

6.	ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИЕЙ В РАБОЧЕМ И АВАРИЙНОМ РЕЖИМАХ	12

7.	Описание ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ, АВТОМАТИЗАЦИИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ СИСТЕМ	13

8.	перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленныхтребо ваний энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе электроснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход электрической энергии, и по учету расхода электрической энергии, если такие требования предусмотрены в задании на проектрирование	14

9.	описание мест расположения приборов учета используемой электрической энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов	15

10.	СВЕДЕНИЯ О МОЩНОСТИ СЕТЕВЫХ И ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ОБЪЕКТАх	16

11.	решения по организации маслянного и ремонтного хозяйства	17

12.	перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащиты	18

13.	сведения о типе и классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства	21

14.	Описание системы рабочего и аварийного освещения	26

15.	Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии	30

16.	перечень мероприятий по резервированию электроэнергии	33

17.	Охранно-защитная дератизационная система	35

18.	список используемых нормативных документов	37

Исходные данные для проектирования

Основание для разработки раздела

Разработка проектной документации «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ)» (далее – объект), выполнена на основании договора подряда на выполнение проектных работ № 1105.01.80 от 25 февраля 2021 г.

краткая характеристика объекта

Проектом предусматривается строительство восьми многоквартирных жилых домов (корпусов 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8), прямоугольных в плане, объединенных подземной одноуровневой автостоянкой, с техническим пространством в верхней части здания (высотой менее 1,8 м), с размещением на первых этажах помещений без конкретной технологии, ЦИН, ОДС (Ф 4.3, Ф3.5). Верхняя отметка комплекса по парапету надстройки кровли – 82,210.

Корпус 20.1 - 25-этажный жилой корпус с габаритами (38,4х 21,0 м) в осях 1.1/12.1-А.1/И.1.

Корпус 20.2 состоит из двух секций: 1-я секция состоит из 18 этажей, 2-я из 17 этажей. С габаритами (66,0х 16,2 м) в осях 1.2/17.2-А.2/Е.2.

Корпус 20.3 - 24-этажный жилой корпус с габаритами (37,95 21,0 м) в осях 1.3/15.3-А.3/Е.3.

Корпус 20.4 - 17-этажный жилой корпус с габаритами 23,4х16,2 в осях 1.4/7.4-А.4/Е.4 со встроено-пристроенными одноэтажными частями с габаритами 12,14 х14,185 в осях 1.П-2.П/Б.4-Д.4 и с габаритами 11,81х14,525  в осях 4.П-6.П/А.4-Д.4.

Корпус 20.5 - 24-этажный жилой корпус с габаритами (37,95 21,0 м) в осях 1.5/12.5-А.5/Ж5.

Корпус 20.6 состоит из трех секций: 1-я секция состоит из 18 этажей, 2-я и 3-я из 17 этажей. С габаритами (66,15х 16,2 м) в осях 1.2/17.2-А.2/Е.2.

Корпус 20.7 - 25-этажный жилой корпус с габаритами (37,95 21,0 м) в осях 1.7/11.7-А.7/Е.7.

Корпус 20.8 - 18-этажный жилой корпус с габаритами 23,4х16,2  в осях 1.8/7.8-А.8/Е.8 со встроенно-пристроенными одноэтажными частями с габаритами (12,14 х14,295) в осях  2.У-2.Т/Б.8-Е.8 и с габаритами (11,9х13,82) в осях 2.Р-2.С/Б.8-Д.8;

Корпуса объединены общей подземной частью, имеющей габариты 133,675х117,8 м.

На отм. минус 0,120-0,150 (в корпусе 20.1), 0,350-0,850 (в секции 1 корпуса 20.2), 0,980-2,200 (в секции 2 корпуса 20.2), 2,850-3,300 (в корпусе 20.3), 2,650-2,700 (в корпусе 20.4), 2,550-2,950 (в корпусе 20.5), 0,800-1,150 (в секции 1 корпуса 20.6), 1,200-1,550 (в секции 2 корпуса 20.6), 1,600-1,950 (в секции 3 корпуса 20.6), 0,450-0,750 (в корпусе 20.7), 0,180-0,400 (в корпусе 20.8) – входной группы с тамбурами, лобби, колясочной, помещения консьержа с санузлом, помещения уборочного инвентаря, помещений без конкретной технологии (БКТ Ф 4.3) с универсальным санузлом и помещением уборочного инвентаря (в каждом), мусоросборной камеры (в каждом корпусе и секции); электрощитовых (в корпусах 20.1, 20.2 (в секции 2), 20.3, 20.5, 20.6 (в секциях 1 и 3), 20.7); помещений СС (в корпусах 20.1, 20.2 (в секции 1), 20.3, 20.4, 20.5, 20.6 (в секции 3), 20.7, 20.8); КП МПТЦ (в корпусах 20.1, 20.2 (в секции 2), 20.3, 20.4, 20.5, 20.6 (в секции 2), 20.7, 20.8; группы помещений ЦИН (Ф3.5) с санузлами (в том числе универсальным), помещением уборочного инвентаря, комнатой персонала (в корпусе 20.3) группы помещений ОДС (Ф3.5)  с тамбуром, санузлами (в том числе универсальным), служебно-бытовыми помещениями, помещением службы безопасности, диспетчерской, ЦТУС, помещениями инженеров и технического персонала (в корпусе 20.5).

На отм. 4,470 (в осях «4.П-6.П/Г.4-Д.4» корпуса 20.4) – помещения охраны с санузлом и душевой.

Подземная часть имеет один этаж на отметках -6,200; 5,450; -4,700. В объёме подземного этажа размещены следующие помещения: подземная автостоянка (В2), ИТП (Д), насосная хозяйственно-бытового и пожарного водопровода (Д), водомерный узел (Д),, электрощитовые (В3), венткамеры общеобменной и противодымной вентиляции (Д), помещение уборочного инвентаря (В2), лестничные клетки, и лифтовые холлы.

Исходные данные для проектирования

Исходными данными для разработки проектной документации по подразделу «Электроснабжение и электроосвещение» объекта: «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ)», являются:

- Техническое задание на проектирование;

- Документация, предоставленная заказчиком;

- Архитектурные решения;

-Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям № И-22-00-150063/102 от 02.06.2022 г., выданные ПАО «Россети Московский регион».

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В СООТВЕСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

В соответсвии с техническими условиями на технологическое присоединения к электрическим сетям № И-22-00-150063/102 от 02.06.2022 г., выданными ПАО «Россети Московский регион», основным источником питания проектируемого объекта, расположенного по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ)», является ТЭЦ-25, ПС 110кВ Новокунцево №180 110/10/6 кВ, ПС 500 кВ №214 Очаково 220 кВ; резервным источником питания является ПС 500 кВ №214 Очаково 220 кВ, ПС 110 кВ Новокунцево №180 110/10/6 кВ, ТЭЦ-25 кВ.

Мероприятия по строительству проектируемых двухтрансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ №1 и ТП-10/0,4 кВ №2, а также сетей 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до точек подключения выполняются электросетевой компанией в счет средств платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, и данным проектом не рассматриваются.

В соответсвии с таблицей №6.1 СП 256.1325800.2016 жилой дом относится к II категории надежности электроснабжения.

ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ВЫБОРА КОНСТРУКТИВНЫХ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТРЕБОВАНИЯМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯМ ОСНАЩЕННОСТИ ИХ ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Схема электроснабжения объекта построена исходя из требований, предъявляемых к электробезопасности и надежности электроснабжения электроприемников зданий.

Категория надежности электроснабжения – II.

Напряжение электроснабжения ~380/220В.

Система заземления TN-С-S (с глухозаземленной нейтралью трансформатора).

Для обеспечения требуемой категории надежности электроснабжение объекта предусматривается от двух независимых источников энергоснабжения.

Для распределения электрической энергии по функциональным зонам проектом предусматривается установка шестнадцати вводно-распределительных устройств (ВРУ) в электрощитовых помещениях проектируемого объекта:

- ВРУ1.1ж - для жилого дома, Корпус 20.1;

- ВРУ2.1ж - для жилого дома, Корпус 20.2;

- ВРУ3.1ж - для жилого дома, Корпус 20.3;

- ВРУ4.1ж - для жилого дома, Корпус 20.4 и 20.5;

- ВРУ5.1ж - для жилого дома, Корпус 20.6;

- ВРУ6.1ж - для жилого дома, Корпус 20.7 и 20.8;

- ВРУ1.2 - для помещений БКТ, Корпус 20.1 и 20.8;

- ВРУ2.2 - для помещений БКТ, Корпус 20.2;

- ВРУ3.2 - для помещений БКТ, Корпус 20.3;

- ВРУ4.2 - для помещений БКТ, Корпус 20.4 и 20.5;

- ВРУ5.2 - для помещений БКТ, Корпус 20.6;

- ВРУ6.2 - для помещений БКТ, Корпус 20.7 и 20.8;

- ВРУ7.1 – автостоянка под корпусами 20.1, 20.2, 20.3.

- ВРУ7.2 – автостоянка под корпусами 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8.

- ВРУ-ИТП – помещение ИТП, Корпус 20.1;

- ВРУ-НС – помещение насосной, Корпус 20.1.

Запроектированные ВРУ приняты одностороннего обслуживания.

Питание ВРУ осуществляется от двух независимых взаиморезервируемых источников электроснабжения. Резервирование нагрузки по II категории предусмотрено на вводах каждого запроектированного ВРУ объекта с помощью установки на каждом из вводов рубильников, соединенных между собой по схеме «крест». Сборные шины ВРУ секционированы и независимы друг от друга.

Для подключения потребителей электроэнергии I категории надежности электроснабжения предусмотрена установка щита автоматического ввода резерва (АВР) с отдельной секцией шин. Секция запитывается от двух независимых вводов до аппратов защиты и после аппаратов управления проектируемого ВРУ.

В соответствии с СП 6.13130.2013 питание электроприемников системы противопожарной защиты (СПЗ) выполнено от отдельной панели ППУ противопожарных устройств с устройством АВР на вводе с питанием от двух вводов. ППУ имеет отличительную окраску (красного цвета) относительно других панелей и щитов в здании и удовлетворяет требованиям п. 4.10 СП 6.13130.2013. Панель ППУ входит в состав ВРУ и расположена в помещении электрощитовой.

Электроснабжение квартир жилого дома осуществляется по магистральной схеме от устройства этажного распределительного (УЭРВ), устанавливаемого в нишах на каждом жилом этаже. В УЭРВ для каждой квартиры устанавливаются: выключатели нагрузки 2Р 63А, предназначенные для отключения счетчиков при ремонте, приборы учета электроэнергии, расходуемой каждой квартирой, дифференциальные автоматические выключатели ~230 В, 50 А, 100 мА.

Электроснабжение нежилых помещений общественного назначения осуществляется от отдельных ВРУ (БКТ) нежилой части зданий. Расчетная мощность для помещений БКТ принята из расчета 200 Вт/м2 в соответствии с Распоряжением Правительства Москвы от 30.04.2002г. №618-РП и в соответствии с техническим заданием на проектирование. В помещениях БКТ на первом этаже предусматривается щит механизации.

Согласно задания на проектирование, во входной группе жилой зоны предусмотрена установка 4 однофазных розеток для подключения сервисных аппаратов на высоте 0.3м и 1 однофазная розетка для подключения информационной панели на высоте 2.2м.

Вводно-распределительные устройства жилой части и БКТ устанавливаются в электрощитовых помещениях на 1 этаже. ВРУ для автостоянки расположены в электрощитовых -1 этажа. ВРУ-ИТП и ВРУ-НС расположены в соответствующих технических помещениях.

Расположение электрощитовых помещений выполняется с учетом требований п.7.1.28, 7.1.29 ПУЭ и п.3.11 СанПин 2.1.2.2645-10.

На отходящих групповых линиях ВРУ и распределительных щитах предусмотрена установка автоматических выключателей для защиты групповых линий от перегрузки и токов короткого замыкания. Таким образом, принятая схема удовлетворяет заявленным в исходных данных требованиям к электроснабжению проектируемого объекта.

Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности

В соответствии с техническим заданием на проектирование принята расчетная мощность квартиры 10,0 кВт.

Общее количество квартир – 1247 шт.

Мощность БКТ принята в соответствии с Приложением 2 к распоряжению Правительства Москвы от 30.04.2002 г.   № 618-РП.

Расчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Методикой расчета электрических нагрузок многоквартирных домов», утвержденной А.Ю. Бочкаревым. Коэффициент спроса для лифтов и силовых ЭП приняты в соответствии с табл. 6.4 и 6.5.

В расчетной нагрузке (норм. режим) не участвуют уборочные механизмы и потребители противопожарных систем жилого дома.

Суммарная расчетная нагрузка электроприёмников проектируемого объекта:

- потребляемая максимальная расчетная мощность ВРУ1.1ж–312,0 кВт, (268,1 кВт – режим «Пожар»);

в том числе ВРУ-НС   – 25,6 кВт;

в том числе ВРУ-ИТП – 70,2 кВт;

- потребляемая максимальная расчетная мощность ВРУ2.1ж – 219,9 кВт, (129,8 кВт – режим «Пожар»);

- потребляемая максимальная расчетная мощность ВРУ3.1ж– 215,8 кВт, (156,2 кВт – режим «Пожар»);

- потребляемая максимальная расчетная мощность ВРУ4.1ж – 302,6 кВт, (199,3 кВт – режим «Пожар»);

в том числе ЩС-ОДС   – 19,4 кВт;

- потребляемая максимальная расчетная мощность ВРУ5.1ж– 221,3 кВт, (171,4 кВт – режим «Пожар»);

- потребляемая максимальная расчетная мощность ВРУ6.1ж– 288,3 кВт, (203 кВт – режим «Пожар»).

- потребляемая максимальная расчетная мощность ВРУ1.2 (ПОН)  – 92,1 кВт.

- потребляемая максимальная расчетная мощность ВРУ2.2 (ПОН)  – 73,1 кВт;

- потребляемая максимальная расчетная мощность ВРУ3.2 (ПОН)  – 71,8 кВт;

- потребляемая максимальная расчетная мощность ВРУ4.2 (ПОН)  – 62,9 кВт.

- потребляемая максимальная расчетная мощность ВРУ5.2 (ПОН)  – 35,8 кВт;

- потребляемая максимальная расчетная мощность ВРУ6.2 (ПОН)  – 102,0 кВт;

- потребляемая максимальная расчетная мощность ВРУ7.1 (Автостоянка ПО1, ПО6, ПО2)  – 84 кВт (88,6 кВт – режим «Пожар»)

- потребляемая максимальная расчетная мощность ВРУ7.2 (Автостоянка ПО3, ПО4, ПО5, ПО7)  – 76,7 кВт (53 кВт – режим «Пожар»)

Суммарная расчетная нагрузка электроприемников объекта составляет 2165,8 кВт.

Таблица 1. Расчет электрических нагрузок.

Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии

В соответствии с требованием технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям № И-22-00-150063/102 от 02.06.2022 г., выданных ПАО «Россети Московский регион», и табл. 6.1 СП 256.1325800.2016, проектными решениями обеспечены II и I категории по обеспечении надежности электроснабжения.

К основным потребителям электроэнергии по II категории надежности относятся: рабочее электроосвещение, система общеобменной вентиляции, электроприемники общедомового оборудования и др.

К потребителям электроэнергии по I категории надежности относятся: системы СС, лифтовое оборудование, оборудование ИТП и заградительные огни.

К потребителям электроэнергии систем ППУ по I категории надежности относятся: системы дымоудаления и подпора воздуха, огнезащитные клапана, лифты для пожарных расчетов, аварийное и эвакуационное освещение, охранно-пожарная сигнализация, СОУЭ.

Электроприемники особой группы I категории по обеспечению надежности электроснабжения на проектируемом объекте отсутствуют.

Качество электроэнергии соответствует требованиям ГОСТ 32144-2013 и обеспечивается: эффективной работой источников электроснабжения и выполнением технических решений по электроснабжению проектируемого здания, соответствующих действующим нормативным документам.

ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИЕЙ В РАБОЧЕМ И АВАРИЙНОМ РЕЖИМАХ

Обеспечение электроэнергией электроприемников проектируемого объекта в нормальном режиме предусмотрено от двух независимых взаиморезервируемых источников электроснабжения.

В послеаварийном режиме (нарушения питания от одного из источников) обеспечение электроэнергией в полном объеме, предусмотрено от оставшегося в работе второго источника электроснабжения.

Переключение с одного источника электроснабжения на другой, предусмотрено при помощи рубильников в вводных панелях проектируемых ВРУ, соединенных по схеме «КРЕСТ».

Электроснабжение электроприемников по I категории надежности в послеаварийном режиме обеспечивается за счет автоматического переключения между вводами ВРУ проектируемого объекта, время переключения составляет менее 0,1с.

В аварийном режиме (режиме «ПОЖАР») предусмотрено автоматическое отключение общеобенной вентиляции и тепловых завес рампы в автостоянке путем подачи сигнала от системы пожарной сигнализации на независимые расцепители, установленные во ВРУ на отходящих линиях в комплекте с автоматическими выключателями. Автоматическое отключение приточной вентиляции данным проектом не предусматривается, и осуществляется в проекте автоматизации.

Описание ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ, АВТОМАТИЗАЦИИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ СИСТЕМ

Согласно СП 256.1325800.2016 п.7.3.1 для потребителей жилых и общественных зданий компенсация реактивной мощности не требуется.

На вводах 0,4 кВ для ВРУ автостоянки ВРУ7.1 и ВРУ7.2 проектом предусматривается компенсация реактивной мощности. Компенсация выполняется двумя установками (на каждый ввод), что обеспечивает tg φ≤ 0,35.

В соответствии с требованием СП256.1325800.2016, приложение «Б», проектом предусматривается автоматизация и диспетчеризация ряда инженерных систем, обеспечивающих функционирование комплекса:

- сигнализация состояния вводных аппаратов в ВРУ;

- контроль напряжения на вводах ВРУ;

- контроль состояния сухих контактов АВР;

- контроль параметров качества электроэнергии;

- частичное управление рабочим и аварийным освещением (напр. в лифтовых холлах, лестницах, коридорах и т.д.) предусмотрено по сигналам от системы диспетчеризации. Коммутация цепей происходит контакторами, установленными в ВРУ на групповых линиях, отходящих к светильникам;

- в ВРУ на отходящие линии вытяжного вентиляционного оборудования предусмотрена установка независимых расцепителей, срабатывающих при подаче сигнала с пульта пожарной сигнализации.

Для управления установками противодымной вентиляции проектом предусматривается установка комплектных шкафов управления. В соответствии с п.5.11 СП6.13130.2021 в цепях питания двигателей противодымной вентиляции (от шкафов управления к двигателям) должны применяться автоматические выключатели с характеристикой «МА» (без теплового расцепителя).

перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленныхтребо ваний энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе электроснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход электрической энергии, и по учету расхода электрической энергии, если такие требования предусмотрены в задании на проектрирование

В целях экономии электроэнергии при разработке проектной документации было предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- для сетей внутреннего освещения предусмотрено использование светодиодных светильников;

- схемы управления электроосвещением предусматривают возможность как полного, так и частичного включения осветительных установок рабочего и аварийного (резервного) освещения в помещениях с помощью многоклавишных выключателей, с помощью датчиков движения (рабочее освещение межквартирных коридоров)  и по сигналам от системы диспетчеризации (лестницы и лифтовые холлы);

- в цепях управления электроприводами вентиляционного оборудования установлены частотные преобразователи;

- равномерное распределение нагрузки по фазам на вводах питающих и распределительных линий;

- потери напряжения распределительных и групповых сетей не превышают нормативных значений.

описание мест расположения приборов учета используемой электрической энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов

Для коммерческого учета электроэнергии на вводах питающих линий всех ВРУ жилья предусматриваются электронные многотарифные микропроцессорные счетчики электроэнергии трансформаторного включения типа Меркурий 234ART-03 (D)PR, 3*230/400В, 5(7,5)A. Счетчики устанавливаются в навесных щитах учёта и отдельных отсеках панелей распределительных устройств с возможностью опломбирования. Подключение счетчиков к измерительным трансформаторам тока осуществляется через испытательные клеммные коробки (ИКК), с возможностью опломбировки. Класс точности трансформаторов тока для присоединения расчетных счетчиков электроэнергии не ниже 0,5S.

Поквартирный коммерческий учет осуществляется микропроцессорными счетчиками электроэнергии прямого включения типа Меркурий 206 PRSNO Кл.т.-1,0; 5/60А,  220В , монтируемыми в этажных щитах УЭРВ:

Согласно ТУ КП «МПТЦ» предусматривается установка микропроцессорных счетчиков электроэнергии прямого включения типа Меркурий 234 ART-01; 400/230В; 5(60)А для коммерческого учета в помещениях КП «МПТЦ» каждого корпуса  (на 1 этаже).

Согласно ТУ ГУИС предусматривается установка микропроцессорных счетчиков электроэнергии прямого включения типа Меркурий 206 PRSNO Кл.т.-1,0; 5/60А,  220В для коммерческого учета шкафов системы ВТСС в помещениях СС каждого корпуса  (на 1 этаже).

Коммерческий учет потребления электроэнергии на вводах питающих линий всех ВРУ помещений БКТ осуществляется при помощи электронных многотарифных микропроцессорных счетчиков электроэнергии трансформаторного включения типа 234ART-03 PQRSIDN, 3*230/400В, 5(7,5)A, и микропроцессорных счетчиков электроэнергии прямого включения типа Меркурий 234ART-01 5(60)А D(POR); 400/230В, установленных в учётно-распределительной панели типа ЗУР-200. Дополнительно в сети аварийного освещения помещений БКТ предусматривается установка счетчиков электроэнергии прямого включения типа Меркурий 206 PRSNO 230В, 5(60)А.

Сбор и передача данных с приборов учета предусмотрена проектируемой системой АИСКУЭ.

СВЕДЕНИЯ О МОЩНОСТИ СЕТЕВЫХ И ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ОБЪЕКТАх

Данный раздел не рассматривается в контексте данного подраздела.

- решения по организации маслянного и ремонтного хозяйства

Не требуется

перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащиты

Система заземления ТN-С-S.

Электрические сети защищены от перегрузок и токов короткого замыкания.

Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме применены следующие меры:

- основная изоляция токоведущих частей;

- оболочки электрооборудования со степенью защиты не менее IP20;

- все штепсельные розетки предусматриваются с заземляющим контактом.

Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции применяются следующие меры защиты при косвенном прикосновении:

- защитное заземление;

- автоматическое выключение питания;

- уравнивание потенциалов;

- двойная изоляция.

Защитное заземление и защитные меры безопасности выполняются в соответствии с требованиями гл. 1.7 и гл. 7 ПУЭ, издание седьмое.

В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений, указанных в таблице 1.7.1 п.1.7.79 ПУЭ.

В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щитки, время отключения не должно превышать 5 секунд.

Для дополнительной защиты групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью или подключения переносного электрооборудования, от поражения электрическим током предусмотрена установка устройств защитного отключения с номинальным током срабатывания 30мА.

В соответствии с ПУЭ п.1.7.82 в проекте предусмотрено выполнение основной системы уравнивания потенциалов путем объединения с ГЗШ следующих проводящих металлических частей:

- нулевой защитный проводник питающей линии;

- металлические трубы коммуникаций, входящих в здание;

- направляющие лифта;

- кабеленесущие конструкции;

- контур уравнивания потенциалов в тех. помещениях;

- заземляющее устройство.

Все контактные соединения в главной системе уравнивания потенциалов должны соответствовать требованиям ГОСТ 10434 к контактным соединениям класса 2

В соответствии с ПУЭ п.1.7.83 в проекте предусмотрено выполнение системы дополнительного уравнивания потенциалов в помещениях повышенной опасности (душевых), ДСУП предусматривает металлическое соединение между собой:

- открытых проводящих частей (корпусов) электроприемников;

- нулевых защитных проводников электроприемников (в том числе штепсельных розеток) и сторонних проводящих частей (металлических корпусов стальных труб водопровода и отопления и др.).

- В качестве главной заземляющей шины (ГЗШ) используется шина РЕ внутри вводного устройства (ВРУ). Сечение ГЗШ выбирается равное сечению РЕ проводника питающей линии.

- В качестве проводников основной системы уравнивания потенциалов используются провод ПуГВнг(А)-LS 1х25 мм2 и полоса стальная 4х40 мм2.  В качестве проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов используются провод ПуГВнг(А)-LS и стальная полоса 25х4. От шины РЕ щита механизации проложить под слоем штукатурки провод ПуГВнг(А)-LS 1х6 совместно с групповыми линиями до коробки уравнивания потенциалов (КУП), от коробки до ванной и розетки для стиральных машин — проводом ПуГВнг(А)-LS 1х4.

Проектом предусмотрено выполнение контура повторного заземления (молниезащиты). В качестве горизонтального заземлителя используется горячеоцинкованная стальная полоса 40х4мм. Полоса укладывается горизонтально на глубине не менее 0,5м и на расстоянии не менее 1,0 м от стен здания по периметру. Контур заземления присоединить к ГЗШ полосой 40х4 в двух точках.

Молниезащита проектируемого объекта выполняется в соответствии с требованиями РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» и СО153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций». Уровень надежности защиты от прямых ударов молнии принят – III согласно СО153-34.21.122-2003 .

Для жилых зданий, в качестве молниеприемника используется молниеприемная сетка с шагом ячейки не более 10 метров на кровле.  Молниеприемная сетка выполнена из стальной горячеоцинкованной проволоки диаметром 10 мм, уложенной поверх кровли здания на бетонные держатели проводника с зажимом с защелкой (высота держателя 82 мм). Держатели проводника установить с шагом 1 м. Для компенсации тепловых деформаций проектом предусматривается применение температурных компенсаторов. Также в качестве молниеприемников использовано металлическое ограждение кровли. Все соединения, а также все узлы сетки выполнены оцинкованными заводскими соединителями. Соединение сетки с металлическим ограждением выполнить сваркой, места соединений покрыть антикоррозионным составом.

Для защиты от прямых ударов молнии оборудования, расположенного на кровле здания и имеющего подвод электропитания, необходимо применить отдельно стоящие стержневые молниеприемники. Данные молниеприемники должны быть изготовлены из оцинкованной стали сечением не менее 50 мм2 и длиной не менее 200 мм. Расположение молниеприемников должно учитывать минимальное расстояние между ними и защищаемыми объектами в целях недопущения искрообразования. Все стержневые молниеприемники и все выступающие над кровлей металлические элементы и сооружения (трубы, шахты, радиостойки, телеантенны, лестницы и т.д.) присоединяются к молниеприемной сетке при помощи круглого стального оцинкованного проводника диаметром 10 мм. Места расположения уточнить на стадии «рабочая документация» после определения привязок вышеназванного оборудования.

Соединение молниеприемной сетки с контуром защитного заземления выполняется при помощи токоотводов из стальной полосы 25х4. Токоотводы от молниеприемной сетки проложены к заземлителям кратчайшими путями, равномерно, в т.ч. вблизи углов зданий. Шаг установки токоотводов в среднем составляет 20 м. Прокладка токоотводов выполняется в толще монолитных конструкций.

Токоотводы соединяются горизонтальным контуром из стальной катанки диаметром 8 мм по периметру вблизи поверхности земли и через каждые 20 м по высоте жилых корпусов. От заземляющего устройства выполнить выпуски стальной полосы и присоединить токоотводы с помощью сварки, места соединений покрыть антикоррозионным составом.

В качестве заземлителя молниезащиты жилого корпуса будет использоваться заземлитель всего объекта. В состав общего заземлителя жилого комплекса входит стальная полоса 40х5 мм, проложенная в земле по периметру здания и соединенный с заземляющими электродами; заземляющие электроды, выполненные из стального оцинкованного прутка диаметром 14 мм и длиной 5 м. Стальная полоса прокладывается в земле на глубине не менее 0,5 м  от поверхности земли по периметру здания на расстоянии не менее 1 м от подземной части стен. Количество вертикальных стержней будет рассчитано на стадии рабочего проекта.

До завершения земляных работ необходимо произвести предварительный замер сопротивления контура заземления.

Соединение токоотводов с молниеприемной сеткой, а также с заземлителем молниезащиты выполнить сваркой, места соединений покрыть антикоррозионным составом. При недопустимости огневых работ разрешается выполнение болтовых соединений с переходным сопротивлением не более 0.05 Ом.

сведения о типе и классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства

Распределительные сети от ВРУ до щитов выполняются медным кабелем с негорючей изоляцией марки ВВГнг(A)-LS и марки ВВГнг(A)- FRLS для систем противопожарной защиты (СПЗ).

В зависимости от назначения прокладка групповых линий осуществляется:

– в специально оборудованных кабельных каналах, шахтах;

– в стальных и пластиковых трубах замоноличенно в стены, полы и перекрытия;

– в кабельных лотках.

Электрические сети прокладываются:

- в монолите и подготовке пола в трубах ПНД с соблюдением требований ПУЭ п.2.1.36, вывод кабельных линий из подготовки пола и строительных конструкций, а также их ввод в распаячные коробки выполнить в ПВХ трубах;

- вертикальные участки (стояки) распределительных и групповых линий в специальных транзитных коробах и конструкциях этажных распределительных устройств, за исключением групп освещения лестничных площадок, которые прокладываются в каналах стен;

- распределительные линии и групповая сеть освещения автостоянки – на лотках;

- распределительная и групповая сеть на технических этажах на лотках и открыто по стенам и потолку;

- групповые линии освещения лестничных площадок (горизонтальные участки) – в каналах лестничных площадок и перекрытий;

- групповые линии освещения шахт лифтов – в шахте лифтов на скобах по стене.

В квартирах выполняется скрытая разводка электрических сетей в строительных конструкциях полов, стен и потолка. Применение несменяемой замоноличенной прокладки кабелей в строительных конструкциях не допускается. Так же не допускается прокладка групповых сетей квартиры в подготовке пола соседней квартиры этажом выше.

- групповые линии общего освещения квартир (верхний свет) – в закладных ПВХ трубах по стенам и потолкам;

- групповые линии штепсельных розеток и электроплиты – в подготовке пола;

- опуски к выключателям и подъемы к штепсельным розеткам – в каналах стен;

- ввод сетей в квартиры предусматривается в гладких ПВХ трубах через стену за фальш-потолком;

Прокладка кабелей и изолированных проводов в защитной оболочке сквозь строительные конструкции (стены, перегородки, перекрытия и др.) должна выполняться в отфактурованных отверстиях (проемах) с применением кабельных проходок, соответствующих ГОСТ Р 53310.

Прокладка кабелей осуществляется с учетом удобства эксплуатации и возможности их замены. Кабели питающей электросети выбираются по длительно допустимым токам и проверяются на допустимую потерю напряжения.

Узлы пересечения кабелями и трубами ограждающих конструкций соответствуют п. 7.11 СНиП 21-01-97*.

Взаиморезервируемые линии прокладываются по разным кабельным трассам. Магистральные линии к системам ППУ прокладываются на отдельном лотке(ах) по горизонтальным участкам, по вертикальным в отдельных отверстиях отделенных от отверстий для прохода основных магистралей бетонной/кирпичной перегородкой в нишах.

Проход кабелей через стены и перекрытия выполняется в стальных трубах с последующей герметизацией легкоудаляемой несгораемой огнестойкой массой, обеспечивающий дымогазонепроницаемость и предел огнестойкости не менее предела огнестойкости стены (перекрытия). Для прокладки кабелей системы диспетчеризации здания, кабелей системы безопасности предусматриваются отдельные кабельные трассы.

Сечение защитных проводников выбирается по ГОСТ Р 50571.10-96, а сечение нулевых рабочих – по ГОСТ Р 50571.9-94 и ПУЭ.

Вся электропроводка предусматривается 3-х и 5-ти жильными кабелями. Кабели снабжаются бирками с указанием шифра, типа, сечения и строительной длины. Для питания светильников используются кабели сечением не ниже 1.5мм2 и не ниже 2.5мм2 - для розеток. Все кабельные линии, что используются для питания электрооборудования, должны иметь уровень изоляции не менее 1000В.

Распределительные и групповые линии систем противопожарной защиты выполняются огнестойким кабелями марки ВВГнг(А)-FRLS, имеющими сертификат пожарной безопасности. Тип исполнения кабельных изделий для систем СПЗ – 2, в соответствии с ГОСТ 31565-2012, Таблица 1.

В соответствии с требованиями «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», проектом предусмотрены следующие мероприятия:

В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости, предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций. Кабельные проходки имеют сертификат соответствия на основании требований ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008. ч.7 статья 146.

Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для перевозки пожарных подразделений, сохраняют работоспособность в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. При этом минимальное время работоспособности кабельных линий и проводов принимается:

- для линий питания электроприемников СПЗ жилого дома при транзитной прокладке через автостоянку – 150 мин.;

- для линий питания насосных установок пожаротушения -150 мин.;

- для линий питания лифтов для перевозки пожарных подразделений – 120 мин.;

- для линий питания приточной вентиляции шахт лифтов для перевозки пожарных подразделений – 120 мин.;

- для линий питания остальных систем противодымной вентиляции – 45 мин.;

- для линий питания эвакуационного освещения – 60 мин.

Кабельные линии, в том числе для СПЗ, проходящие транзитом через пожароопасные зоны помещений подземной автостоянки изолированы строительными конструкциями с пределом огнестойкости не ниже EI 150.

Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.

При выполнении электропроводок должна соблюдаться цветовая либо номерная маркировка жил кабелей в местах их присоединения в соответствии с ГОСТ350462-92.

Расчет электрических сетей на каждом участке произведен по длительно допустимому току и проверен на потери напряжения.

Степень защиты щитов соответствуют категориям помещений, в которых устанавливаются щиты. Щиты комплектуются аппаратами, которые защищают сети от коротких замыканий, сверхтоков и токов утечки, в зависимости от подключаемого оборудования. На все силовые и осветительные щиты в рабочем проекте будут приведены однолинейные расчетные и принципиальные электрические схемы.

Все металлические части кабеленесущих систем заземляются. Все аппараты, силовые и распределительные щиты устанавливаются со степенью защиты не менее IP31 в электрощитовых.

У въезда в подземную автостоянку установлена розетка 220В, подключенная к сети электроснабжения по I категории для возможности использования электрифицированного пожарно-технического оборудования.

Все электродвигатели поставляются комплектно с оборудованием и выбираются в технологической части проекта.

Ящики управления, силовые щиты, питающие электродвигатели сантехнического и технологического назначения, устанавливаются по месту в соответствующих помещениях и с необходимой степенью защиты.

В прихожих квартир (вне зоны размещения шкафов) предусмотрена установка квартирных щитов (ЩК) встроенного исполнения.

В кухне и прихожей устанавливаются трехрожковые люстры;

В санузлах устанавливаются светильники накладные потолочные или настенные во влагостойком исполнении;

В комнатах устанавливаются пятирожковые люстры.

В квартирах устанавливается звонок электрический бытовой.

Рекомендации по размещению розеток и выключателей в квартирах:

Минимальное количество розеток в жилых комнатах, коридорах прихожих соответствует требованиям п.15.28 СП256.1325800.2016. Все применяемые розетки снабжены защитным устройством, закрывающим гнезда при вынутой вилке (шторками) п.7.1.49 ПУЭ.

В случаях смежно установленных розеток и выключателей применяется общая рамка.

- прихожие, коридоры - не менее 2-х силовых розеток во встроенном слаботочном щитке для роутера;

- гостинные - розеточный блок: A+2хNET +2 силовые розетки, в месте размещения телевизора, два блока на две силовые розетки, располагать с двух сторон в месте возможного размещения дивана;

- спальня - розеточный блок: A+NET +2 силовые розетки, в месте размещения телевизора, два блока на две силовые розетки, располагать с двух сторон в месте возможного размещения кровати, блок на две силовые розетки в месте возможного размещения письменного стола;

- кухни - два блока на две силовые розетки на «фартуке» кухни, силовую розетку для вытяжки над электроплитой, розеточный блок: А+2 силовые розетки, в месте размещения телевизора, блок на две силовые розетки в месте возможного размещения стола, силовую розетку для холодильника;

- ванные комнаты и санузлы - силовую розетку бытовую IP44, силовую розетку для стиральной машины IP44.

При размещении электрооборудования в ванной комнате должны быть соблюдены следующие условия:

- в зоне 0 (зоне 1) –пространство над ванной и душем -не допускается установка электрического оборудования;

- в зоне 2 (60 см от зоны 1 по горизонтали) допускается размещение светильника влагозащищенного со степенью защиты не менее IP44, запрещено размещать розетки в соответствии с ГОСТ Р 50571.7.701-2013;

-запрещено размещать розетки над и под мойками в соответствии с п.15.30 СП256.1325800.2016.

Цепи, питающие розеточную сеть ванных комнат, должны быть защищены устройством защитного отключения с током срабатывания не более 30мА.

В качестве осветительных приборов предусматриваются, в основном, светильники со светодиодными источниками света. В коридорах, входной группе используются потолочные подвесные, накладные или встраиваемые светильники. В технологических помещениях используются потолочные светильники со степенью защиты IP 54. Освещение входов в здание выполняется светильниками со степенью защиты IP 54.

В ванных комнатах, душевых, санузлах использовать электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.7.701-2013 «Электроустановки низковольтные. Часть 7- 701. Требования к специальным установкам или местам расположения. Помещения для ванных и душевых комнат». Электрооборудование, устанавливаемое в этих помещениях, также должно соответствовать требованиям ПУЭ, п. 7.1.47, п. 7.1.48.

Питание силовых электроприемников и рабочего освещения осуществляется по самостоятельным линиям.

Описание системы рабочего и аварийного освещения

В здании запроектированы следующие виды освещения:

- рабочее освещение напряжением 220В;

- аварийное освещение (эвакуационное и резервное) напряжением 220В;

- ремонтное освещение напряжением 36В (12В для ИТП);

Проектом также предусмотрено освещение указателей пожарных гидрантов и номерных знаков дома, которые подключаются к сети аварийного освещения и управляются автоматически от фотореле.

Рабочее освещение предусматривается в местах общего пользования, всех технических, бытовых и вспомогательных помещениях.

Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения и подключается к источнику питания, независимому от источника питания рабочего освещения. Питание аварийного эвакуационного освещения предусматривается от панели ППУ, предназначенной для питания систем безопасности, которые должны сохранять работоспособность во время пожара в соответствии с СП6.13130.

Осветительные приборы аварийного освещения предусматриваются постоянного действия, включенными одновременно с осветительными приборами рабочего освещения. В случае применения для рабочего и аварийного освещения светильников с однотипным корпусом светильники аварийного освещения должны быть маркированы буквой "А" красного цвета.

Резервное освещение предусматривается в электрощитовых, насосной и тепловом пункте в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016. Нормируемая освещенность резервного освещения не менее 30% рабочего освещения. Резервное освещение не используется для целей эвакуационного освещения. Управление резервным освещением осуществляется индивидуальными выключателями, установленными у входов в технические помещения.

Эвакуационное освещение предусматривается по маршрутам эвакуации:

- в коридорах и проходах по путям эвакуации; в зоне каждого изменения направления пути, на пересечении проходов и коридоров, на лестничных маршах, в местах размещения средств экстренной связи, в местах размещения средств пожаротушения, в местах размещения плана эвакуации, снаружи перед конечным выходом из здания. Для эвакуационного освещения используются светильники аварийного освещения.

К сети аварийного (эвакуационного) освещения должны быть подключены световые указатели (знаки безопасности) эвакуационных выходов, мест установки первичных средств пожаротушения.

Все световые указатели оборудованы автономными источниками электропитания, обеспечивающими работу светильников в течении 1 часа, с устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания.

Световые указатели (знаки безопасности) должны соответствовать ГОСТ Р 12.4.026-2015, а светильники аварийного (эвакуационного и резервного) освещения - ГОСТ 27900-88 и ГОСТ IEC 60598-2-22-2012.

Световые указатели мест установки соединительных головок для пожарной техники, мест установки пожарных кранов и огнетушителей должны включатся автоматически при срабатывании систем пожарной автоматики.

Выбор типа и количества светильников, принимается в соответствии с проектируемой освещенностью, назначением и категорией помещений, рекомендациями технического задания и архитектурными решениями.

Сечение всех проводов и кабелей выбрано таким образом, чтобы обеспечивать падение напряжения в наиболее удаленном светильнике не более 3%.

Групповые линии аварийного освещения должны быть проложены отдельно от цепей рабочего освещения и других сетей (в отдельной трубе, коробе, при необходимости прокладки в одном лотке, разделены сплошной металлической перегородкой). При открытой прокладке цепи аварийного освещения прокладываются на расстоянии по воздуху в свету более 300 мм от других сетей.

Групповая линия аварийного освещения должна питать не более 20 светильников.

В   соответствии с СП 256.1325800.2016,   п. 15.42   в   помещениях с повышенной опасностью (электрощитовой, венткамере, насосной, ИТП и т. п.)  предусматривается розеточная сеть на напряжении 36В (12В – в ИТП) для подключения переносных светильников для освещения мест производства ремонтных работ, при недостаточном общем освещении – ремонтное освещение. Для этого в помещениях на стенах устанавливаются ящики с безопасными разделительными трансформаторами напряжения 220/36В, отвечающими требованиям ГОСТ 30030-93.

При разработке проекта величины освещенности, коэффициенты запаса и качественные показатели осветительной установки приняты в соответствии с СП 52.13330.2016 «Естественное, искусственное и совмещенное освещение».

Степень защиты светильников принимается с учетом среды помещения. В пожароопасных помещениях применяются светильники с рассеивателями из несгораемых материалов.

Автоматическое управление рабочим освещением лестниц и лифтовых холлов выполнено в двух режимах: дистанционном – из ОДС (основной режим управления) и автоматический – от фотореле (резервный режим управления – на время проведения ремонтных работ по восстановлению дистанционного управления из ОДС в случае выхода его из строя) с возможностью переключения с одного режима на другой. Управление рабочим освещением в межквартирных коридорах выполняется от датчиков движения.

Управление рабочим освещением подземной автостоянки осуществляется дистанционно с поста охраны (КПП). В остальных помещениях управление рабочим освещением осуществляется при помощи выключателей, установленных по месту.

Управление аварийным (безопасности и эвакуационным) освещением в технических помещениях – местное.

Входы в здание, указатели пожарных гидрантов освещаются светильниками, присоединенными к сети аварийного освещения.

В проектной документации учтено требование СП 59.13330.2016 п.6.2.32 - величина нормируемой освещенности увеличена на 1 ступень в общественных коридорах, вестибюлях, входных тамбурах с учетом обеспечения доступности зданий для МГН.

В лифтовых холлах, зонах безопасности, помещении санузла для МГН предусматривается аварийное освещение, согласно СП 59.13330.2016, п.6.5.8.

При разработке проекта величины освещенности, коэффициенты запаса и качественные показатели осветительной установки приняты в соответствии с СП 52.13330.2016 «Естественное, искусственное и совмещенное освещение».

Величина освещенности, принятая в проекте, согласно СП 52.13330.2016, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СП 59.13330.2016

Все светильники аварийного освещения соответствуют ГОСТ IEC 60598-2-22—2012.

Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания обеспечивает аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону.

Для маломобильных групп населения (МГН) так же предусматривается аварийное освещение в замкнутых пространствах зданий (доступных помещениях различного функционального назначения: кабины уборных, лифт, кабинах примерочных и т.д.), где инвалид может оказаться один, а так же в лифтовых холлах, приспобленные для безопасных зон в соответствии с п.п.6.5.8 СП 59.13330.2016.

Выключатели и розетки в помещениях с возможностью пребывания маломобильных групп населения (МГН) должны быть размещены на высоте от 0,4 м до 0,8 м в соответсвии с п.п.6.4.2 СП 59.13330.2016.

На кровле здания корпусов 1,3,5,7 предусматривается устройство огней светового ограждения. Питание их осуществляется по I категории надежности электроснабжения от панели с устройством АВР. Управление огнями светового ограждения осуществляется дистанционно с диспетчерского пункта.

При разработке проекта величины освещенности, коэффициенты запаса и качественные показатели осветительной установки приняты в соответствии с СП 52.13330.2016 «Естественное, искусственное и совмещенное освещение».

Величина освещенности, принятая в проекте, согласно СП 52.13330.2016, СП 59.13330.2016, СП 88.13330.2014 указана в таблице №2.

В помещениях общественного назначения 1 этажа корпуса 2 (2БКТ4 и 3БКТ5) значения КЕО составляет не менее 60% от нормативного значения, что допускается при совмещенном освещении общественных помещений. Искусственное освещение в данных помещениях принято на одну ступень выше по шкале освещенности.

Таблица 2.

| № п/п | Наименование помещений | Норма освещенности, лк | Плоскость, высота над полом, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрощитовая | 200 | Г-0,8 |
| 2 | Насосная | 200 | Г-0,8 |
| 3 | Помещение ИТП | 200 | Г-0,8 |
| 4 | Машинные отделения лифтов | 200 | Г-0,8 |
| 5 | Венткамеры | 200 | Г-0,8 |
| 6 | Жилые комнаты | 150 | Г-0,0 |
| 7 | Кухни | 150 | Г-0,0 |
| 8 | Коридоры, ванные, уборные | 50 | Г-0,0 |
| 9 | Помещение консьержа | 150 | Г-0,0 |
| 10 | Вестибюли | 50 | Г-0,0 |
| 11 | Поэтажные коридоры и лифтовые холлы | 30 | Г-0,0 |
| 12 | Лестницы и лестничные площадки | 30 | Г-0,0 |
| 13 | Места хранения автомобилей | 75 | Г-0,0 |
| 14 | Помещение уборочного инвентаря | 50 | Г-0,0 |
| 15 | Санузел для МГН | 75 | Г-0,0 |
| 16 | Тамбур | 30 | Г-0,0 |
| 17 | Санитарный пост | 30 | Г-0,8 |
| 18 | Помещение для выносной тары | 30 | Г-0,8 |
| 19 | Помещения, оборудованные компьютерными рабочими местами (ОДС, ЦИН) | 400 | Г-0,8 |

- Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии

В качестве мероприятий по резервированию электроэнергии проектом предусматривается электроснабжение вводно-распределительного устройства проектируемого комплекса по радиальной схеме с автоматическим вводом резерва для потребителей систем противопожарной защиты.

- перечень мероприятий по резервированию электроэнергии

Электроснабжение объекта обеспечивается по II категории надежности.

При пропадании питания от основного источника электропитания переключение на резервный источник питания происходит в ручном режиме.

В соответствии с техническими условиями на присоединение мощности резервным источником питания являются взаиморезервируемые секции шин 0,4 кВ в проектируемом ТП.

Для резервирования электропитания потребителей I категории надежности в проекте предусматриваются:

- АВР для потребителей I категории надежности электроснабжения;

- АВР для потребителей противопожарных устройств;

- ЩАП для щита управления ИТП.

В случае возникновении аварийной ситуации (отключение питания на одной из шин) система АВР подключает обесточенную шину к неаварийной в автоматическом режиме.

- Охранно-защитная дератизационная система

Охранно-защитная дератизационная система относится к числу основных мероприятий по
защите объектов от грызунов.

Система выполнена на основе аппаратно-программного комплекса «ИССАН».

Аппаратно-программный комплекс "ИССАН-ОХРА-Д-333» предназначен для защиты от мелких грызунов (крыс и мышей) объектов промышленного, коммерческого, административного и жилого назначения.

Защите потенциально подлежат:
 нежилые,
 служебные,
 подсобные помещения,
 подвалы,
 электрощитовые,
 мусорные камеры,
 серверные,
 резервные (неосновные) входные группы,
 технологические проемы ,
 люки вентиляционного, коммуникационного оборудования,
 и т.д., в которых возможно проникновение и пребывание грызунов в защищаемом
объекте.

Аппаратно-программный комплекс ОЗДС «ИССАН» имеет блочную компоновку и комплектуется с учетом особенностей конкретного защищаемого объекта. Комплектность изделия определяется спецификацией. В состав аппаратно-программного комплекса «ИССАН-ОХРА-Д-333» входит (минимально необходимая комплектация, обеспечивающая функциональность комплекса):

1. Базовый блок преобразователя напряжения импульсный «БПИ»;

2. Блок высоковольтного усиления (БВУ);

3. Барьерный элемент (БЭ);

4. Кабель для соединения блоков

6. Труба гофрированная;

7. Клей монтажный (высокопрочный силиконовый клей-герметик).

ОЗДС «ИССАН» предусматривает:

- управление состоянием системы от базового блока БВУ из

электрощитовой (ЭЩ);

- управление состоянием барьеров БЭ, питаемых от одного блока

усиления БВУ (местное управление рубежом заграждения);

- управление состоянием системы от ВРУ (автоматический выключатель питания).

Электропитание аппаратно-программного комплекса ОЗДС осуществляется от однофазной бытовой сети переменного тока 220В, 50Гц.

- список используемых нормативных документов

При разработке проекта соблюдались требования нормативных документов:

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123­ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон Российской Федерации №384-ФЗ от 30.12.2009. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон Российской Федерации №261-ФЗ от 29.11.2009. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательственные акты РФ»;

- Федеральный закон Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г. – Градостройительный кодекс Российской Федерации;

- ПП РФ№87 от 16.02.2008г – О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию;

- ГОСТ Р 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ Р 50571.5.52-2011 «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки»;

- ГОСТ Р 50571.29-2009 «Электрические установки зданий. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее оборудование»;

- ГОСТ 21.613-2014 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования»;

- ГОСТ 21.210-2014 «Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах»;

- ГОСТ 32397-2013 «Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия»;

- СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требование пожарной безопасности»;

- СП 52.13330-2016 «Естественное и искусственное освещение»;

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства, Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;

- СП 113.13330.2016 “Стоянки автомобилей”;

- СП 256.1325800.2016 “Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа”;

- СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий";

- ПУЭ (изд.6, 7) Правила устройства электроустановок;

- РМ-2559 – Инструкция по проектированию учета электропотребления в жилых и общественных зданиях;

- 618-РП – Распоряжение Правительства Москвы от 30 апреля 2002 г:

- Методика расчета электрических нагрузок, утвержденная 30.12.2020 А.Ю.  Бочкаревым.