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Исходные данные для проектирования
[bookmark: _Toc378858948][bookmark: _Toc422489162][bookmark: _Toc422491861][bookmark: _Toc422999971][bookmark: _Toc499627964][bookmark: _Toc102157809]Основание для разработки раздела
Основанием для разработки данного раздела проектной документации является Договор на проектирование.
[bookmark: _Toc378858949][bookmark: _Toc380754599][bookmark: _Toc422489163][bookmark: _Toc422490030][bookmark: _Toc422491862][bookmark: _Toc422999972][bookmark: _Toc499627965][bookmark: _Toc102157810]Исходные данные для проектирования
Наименование проектируемого объекта: «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ).
В качестве исходных данных при разработке проектной документации использованы следующие материалы:
техническое задание на проектирование объекта;
условия подключения (технологического присоединения) объекта;
специальные технические условия (СТУ) на проектирование и строительство объекта;
специальный технические условия (СТУ) на проектирование противопожарной защиты объекта;
[bookmark: _Toc422999973]документация, предоставленная заказчиком;
архитектурные и строительные решения;
технологические решения;
Постановление правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
Федеральный закон РФ от 22 июня 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон РФ от 30 декабря 2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
СП 10.13330.2020 «Системы противопожарной защиты»;
СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;
СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные»;
СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;
СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности.
Настоящий раздел предлагает принципиальные технические решения по инженерным системам водоснабжения и основному оборудованию, обеспечивающему работы инженерных систем объекта из условий оптимального комфортного режима труда и отдыха.
Тип предлагаемого оборудования в процессе рабочего проектирования может быть уточнен при условии сохранения функционального назначения систем инженерного обеспечения и наличия соответствующих сетификатов Российской Федерации на применение оборудования. Аналогичные условия и для замены материалов.
[bookmark: _Toc499627966][bookmark: _Toc102157811]
Сведения о лицензии
ООО «Проектное бюро АПЕКС» имеет свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 124.4-2016-7725825428-П-054, выданное НП «Профессиональное сообщество проектировщиков» 05 февраля 2016г.


[bookmark: _Toc367191738][bookmark: _Toc379993597][bookmark: _Toc380754601][bookmark: _Toc422489165][bookmark: _Toc422490032][bookmark: _Toc422491864][bookmark: _Toc422999974][bookmark: _Toc499228007][bookmark: _Toc499627967][bookmark: _Toc102157812]Краткая характеристика объекта
[bookmark: _Toc28618117][bookmark: _Toc32854356][bookmark: _Toc102157813]Описание объекта
Проектом предусматривается строительство восьми многоквартирных жилых домов (корпусов 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8), прямоугольных в плане, объединенных подземной одноуровневой автостоянкой, с техническим пространством в верхней части здания (высотой менее 1,8 м), с размещением на первых этажах помещений общественного назначения (Ф 4.3, Ф3.5). Верхняя отметка комплекса по парапету надстройки кровли – 82,210. 
Корпус 20.1 - 25-этажный жилой корпус с габаритами (38,4х 21,0 м) в осях 1.1/12.1-А.1/И.1.
Корпус 20.2 состоит из двух секций: 1-я секция состоит из 18 этажей, 2-я из 17 этажей. С габаритами (66,0х 16,2 м) в осях 1.2/17.2-А.2/Е.2. 
Корпус 20.3 - 24-этажный жилой корпус с габаритами (37,95 21,0 м) в осях 1.3/15.3-А.3/Е.3.
[bookmark: _GoBack]Корпус 20.4 - 17-этажный жилой корпус с габаритами 23,4х16,2 в осях 1.4/7.4-А.4/Е.4 со встроено-пристроенными одноэтажными частями с габаритами 12,14 х14,185 в осях 1.П-2.П/Б.4-Д.4 и с габаритами 11,81х14,525  в осях 4.П-6.П/А.4-Д.4.
Корпус 20.5 - 24-этажный жилой корпус с габаритами (37,95 21,0 м) в осях 1.5/12.5-А.5/Ж5.
Корпус 20.6 состоит из трех секций: 1-я секция состоит из 18 этажей, 2-я и 3-я из 17 этажей. С габаритами (66,15х 16,2 м) в осях 1.2/17.2-А.2/Е.2. 
Корпус 20.7 - 25-этажный жилой корпус с габаритами (37,95 21,0 м) в осях 1.7/11.7-А.7/Е.7.
Корпус 20.8 - 18-этажный жилой корпус с габаритами 23,4х16,2 в осях 1.8/7.8-А.8/Е.8 со встроенно-пристроенными одноэтажными частями с габаритами (12,14 х14,295) в осях  2.У-2.Т/Б.8-Е.8 и с габаритами (11,9х13,82) в осях 2.Р-2.С/Б.8-Д.8;
Корпуса объединены общей подземной частью, имеющей габариты 133,675х117,8 м
Градостроительная посадка комплекса обусловлена формой участка, линиями градостроительного регулирования и функциональным назначением объекта.
За относительную отметку +0.000 принят уровень пола вестибюля корпуса 20.1, что соответствует абсолютной отметке +160.25м
Класс пожарной опасности помещений здания:
· Жилые квартиры (Ф 1.3);
· Помещения общественного назначения (Ф 4.3);
· Инженерные помещения (Ф5.1);
· Автостоянка (Ф5.2);
· Мусорокамера (Ф5.2);
· Центр информирования населения (Ф3.5);
· Объединенная диспетчерская служба (Ф3.5).
[bookmark: _Toc499627970][bookmark: _Toc102157814]

Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения
Источником водоснабжения, согласно схемы инженерного обеспечения территории
(заказ №01-20/ОСК-НВ, разработанная ООО «Объединенная сетевая компания» в 2021
году), является проектируемый городской кольцевой водопровод Д=355мм и
проектируемые вводы 2Д=200мм, выполняемые АО «Мосводоканал» в рамках Договор о
подключении (техническом присоединении) к централизованной системе холодного
водоснабжения №14106 ДП-В.
Вода в проектируемом магистральном водопроводе соответствуюет требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Новых источников водоснабжения проектом не предусматривается.
Проектируемые наружные сети водоснабжения разрабатываются в томе 1191-ИОС2.3.


[bookmark: _Toc499627971][bookmark: _Toc102157815]Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах
Проектные решения по зонам охраны источников водоснабжения и водоохранным зонам в объем работ данного проекта не входят, так как проектируемый объект в зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения не попадает и подсоединяет свои сети к магистральным наружным сетям городского водоснабжения.


[bookmark: _Toc499627972][bookmark: _Toc102157816]Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров
В проекте предусмотрены следующие системы внутреннего водоснабжения:
система хозяйственно-питьевого водоснабжения – общая (В1);
система хозяйственно-питьевого водоснабжения 1 зоны квартир (В1.1);
система хозяйственно-питьевого водоснабжения 2 зоны квартир (В1.2);
система хозяйственно-питьевого водоснабжения встроенных помещений (В1.3);
система горячего водонабжения 1 зоны квартир (Т3.1);
система горячего водоснабжения 2 зоны квартир (Т3.2);
система горячего водоснабжения встроенных помещений (Т3.3);
циркуляционная система горячего водоснабжения 1 зоны квартир (Т4.1);
циркуляционная система горячего водоснабжения 2 зоны квартир (Т4.2);
циркуляционная система горячего водоснабжения встроенных помещений (Т4.3).
Необходимость хозяйственно-питьевой системы обусловлена наличием квартир и встроенных помещений с круглосуточным и временным пребыванием людей, санузлов, помещений уборочного инвентаря и т.д.
Согласно п. 5.4.3 СП 30.13330.2016, ввод трубопровода осуществляется двумя трубами диаметром 200 мм в помещение водомерного узла. Помещение водомерного узла располагается на -1 этаже. Каждый трубопровод рассчитан на пропуск 100% расхода воды с учетом суммарной максимальной нагрузки хозяйственно-питьевого водоснабжения и пожаротушения от городской наружной сети.
Расчетный общий расход на нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения на вводе составляет 16,7 л/с, скорость воды на вводе водопровода в трубопроводе составит 0,49 м/с.
Расчетный общий расход на нужды хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения на вводе составляет 16,7+52,63=69,33 л/с, скорость воды на вводе водопровода в трубопроводе составит 2,02 м/с.
Согласно п. 5.6.6 СП 30.13330.2016 максимальная скорость движения воды в трубопроводах внутренних сетей не должна превышать 1,5 м/с. Для трубопроводов объединенных хозяйственно-противопожарных и производственно-противопожарных систем при пожаротушении скорость движения воды в трубопроводах не должна превышать 3 м/с. Минимальная скорость воды в трубопроводах 0,2 м/с.
Принятый диаметр ввода воопровода соответствует нормативным требованиям.
На вводе водопровода, при переходе трубопровода из горизонтального положения в вертикальное, требуется установка бетонных упоров. Отверстие для пропуска труб через стены и фундаменты должно иметь размеры, обеспечивающие в кладке зазор трубы не менее 0,2 м. 
Согласно СП 30.13330.2016, для расчета требуемого напора в системе водоснабжения берется наименьший гарантированный напор в наружной сети водоснабжения.
Согласно Техническим Условиям подключения (технологического присоединения) минимальный  гарантируемый свободный напор в месте присоединения равен 18,6 м.вод.ст. и геодезическая отметка верха трубы 158,3 м.
На вводе устанавливается запорная арматура, фильтр очистки, узел учета водопотребления, обратные клапаны, манометры и спускной кран. Общедомовой водомерный узел проектируется с двумя обводными линиями. На каждой линии устанавливается задвижка с электроприводом для пропуска пожарного расхода в момент срабатывания системы пожаротушения. Узел ввода водопровода, а также обвязка водомерного узла разрабатываются в проекте наружных сетей, подробнее смотри том 1191-ИОС2.3.
Внутренняя система хозяйственно-питьевого водопровода и система противопожарного водопровода надземной части приняты объединенными.
Отводы на хозяйственно-питьевые нужды выполнены двумя  трубопроводами диаметром 125 мм к насосной станции I зоны водоснабжения и двумя отводами 100 мм к насосной станции II зоны водоснабжения. Отводы на системы автоматического пожаротушения и внутренненго противопожарного водопровода подземной части диаметром 200 мм – выполняются после общедомового водомерного узла. 
Система автоматического водяного пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода подземной части разрабатывается в томе 1191-ИОС2.2.
Хозяйственно-питьевой водопровод обеспечивает потребности следующих групп потребителей:
Квартиры (1 и 2 зоны);
Встроенные помещения;
ИТП.
Подача холодной воды к потребителям осуществляется тупиковыми участками внутренней водопроводной сети.
Квартирные стояки водоснабжения размещаются за пределами квартир в приквартирных нишах межквартирного коридора. Стояки водоснабжения размещаются совместно со стояками отопления в общих шахтах расположенных в межквартирных коридорах. Для доступа к узлам ОВ и ВК в шахтах предусмотрены общие технические двери (лючки). Доступ к узлам учета предусматривается из межквартирного коридора.
Трубопроводы от квартирных стояков (только для удаленных от инженерных шахт квартир, а также в квартирах между с/у), прокладываются в подготовке пола (в изоляции) без фасонных соединительных частей. Предусматривается параллельное подключение нескольких санузлов в квартире.
В каждой квартире предусматривается устройство первичного тушения пожара ПК-Б (пожарный кран бытовой со штуцером для присоединения шланга, оборудованного распылителем).
Предусматривается возможность дистанционного (по сигналу из ОДС) отключения квартирных стояков в случае аварийной ситуации. Для удобства эксплуатации на стояках перед кранами с электроприводом (рабочее напряжение AC24V, класс защиты от поражения электрическим током не менее II) устанавливается запорная арматура.
Подключение трубопроводов ХВС встроенных помещений (ЦИН, ОДС, БКТ, помещения охраны автостоянки) предусмотрено к отдельной магистрали водоснабжения I зоны.
Подключение трубопроводов ХВС санузла консьержа, ПУИ и ПУТ предусмотрено к магистрали водоснабжения I зоны квартир. За исключением санузла консьержа в корпусе 20.1, в нем подключение унитаза осуществляется от участка буферной линии через отдельный узел учета.
Разводка в санузлах жилых квартир, ПУИ, ПУТ, санузле консьержа, помещениях охраны автостоянки, ЦИН и ОДС выполняется в полном объеме. В помещениях мусорокамер предусматривается установка поливочного крана с подводом холодной и горячей воды, а также спринклеров после сигнализатора потока жидкости. На техническом этаже предусматривается устройство промывки, дезинфекции и пожаротушения мусоропровода.
Разводка в помещениях БКТ выполняется силами и за счет собственника или арендатора.
Прокладка магистральных трубопроводов предусмотрена под потолком подземной части и в тех. пространстве, стояки прокладываются вертикально в шахтах для прохода инженерных коммуникаций.
Диаметры магистралей, стояков и подводок следует уточнять на стадии РД.
В соответствии с п. 5.4.14 СП 30.13330.2016 прокладка систем внутреннего водопровода предусматривается с уклоном не менее 0,002, при стесненных условиях 0,001.
Сведения о материалах труб см. п.10.
Все трубопроводы холодного водоснабжения, кроме подводок к приборам, во избежание образования конденсата изолируются теплоизоляцией из вспененного полиэтилена (теплопроводность λ20 ºC ≤ 0,040 В/(м·К), плотность не менее 30 кг/м3). Толщина теплоизоляционного слоя определяется по расчету на дальнейшей стадии проектирования, но не менее 9 мм. Трубопроводы в автостоянке изолируются некашированными цилиндрами из минеральной ваты класса горючести НГ.
Требуемый напор воды на нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения объекта обеспечивается многонасосными установками АЛЬФА СПДс 3 22SV06 для I зоны водоснабжения и АЛЬФА СПДс 3 22SV08 для II зоны водоснабжения с частотным регулированием и резервированием (см. п. 9). Помещение хозяйственно-питьевой насосной станции расположено на подземном -1 этаже.
Внутренняя система хозяйственно-питьевого водоснабжения принята многоконтурной:
1-й контур включает квартиры и ПК до 12 этажа включительно;
2-й контур включает квартиры и ПК с 13 по 25 этажи;
3-й контур включает водопотребление встроенных помещений.
Проектом предусмотрен отдельный учет ХВС для контура встроенных помещений. В помещении ИТП предусмотрен учет ГВС для каждого потребителя, см. том 1191-ИОС4.2. Также, для каждого потребителя (квартиры и встроенные помещения) устанавливается индивидуальный прибор учета водопотребления. 
Для обеспечения сменности воды в системе противопожарных стояков жилой части  редусматривается кольцевание пожарных стояков с водоразборным стояком В1.1 под потолком 12 этажа в каждой секции.
Для обеспечения сменности воды стояки системы пожаротушения приняты в качестве главных стояков системы В1.2.
Для обеспечения сменности воды в системах автоматического водяного пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода (см. том 1191-ИОС2.2) устроена буферная зона – подключение общедомового прибора (унитаз в санузле на 1 этаже) к сети В1 через прибор учета водопотребления.
На ответвлениях сети устанавливается запорная арматура согласно п. 7.1.5 СП 30.13330.2016.
Для стабилизации давления в системах хозяйственно-питьевого холодного водопровода согласно п. 5.3.1.6 СП 30.13330.2016, проектом предусматривается установка регуляторов давления «после себя» с манометрами, обеспечивающих гидростатическое давление не более 0,45 МПа – согласно СП 30.13330.2016 (в статическом режиме давление после редуктора не превышает настроечное. Данная характеристика должна присутствовать в паспорте прибора).
В нижних точках системы предусмотрены спускные краны для опорожнения трубопроводов.
Температурные удлинения горизонтальных и вертикальных участков трубопроводов холодного водоснабжения компенсируются за счет естественных углов. 
Для полива зеленых насаждений, мойки твердых покрытий устанавливаются поливочные краны диаметром 25 мм каждые 60-70 м по периметру объекта с возможностью опорожнения трубопроводов.
Монтаж систем водопровода и гидравлические испытания, промывка и дезинфекция трубопроводов перед вводом в эксплуатацию ведутся в соответствии с СП 73.13330.2016.
Высота установки ванны в санузлах инвалидов – 500мм. от уровня пола до верха борта ванны, во всех остальных случаях – 600мм. Предусматриваются мероприятия по возможности доступа для инвалидов из положения на кресле-коляске к запорной арматуре санузлов и свободного доступа к ПКБ (высота установки 800мм). Санузлы квартир для инвалидов оборудуются унитазами для инвалидов (высота 0,45-0,5м; длина – 0,7м) с поручнем. В санузлах для МГН общественных помещений (ЦИН) устанавливаются термосмесители и унитазы с автоматическим сливом.
Для обеспечения допустимого уровня шума не допускается крепление санитарных приборов и трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты.
На внутриквартирных разводках применяется запорно-регулирующая арматура из латунных сплавов. Запорные устройства в квартирах предусматриваются на подводках к унитазу, стиральной машине и ПКБ.
Согласно СП 10.13330.2020 таблицы 7.1 и 7.3, проектом предусмотрено внутреннее пожаротушение надземной части здания из расчета 2 струй по 2,9 л/с при свободном напоре на ПК – 0,13 Мпа. Высота компактной струи – 8м. Время работы – 1 час.
Размещение пожарных кранов определяется объемно-планировочными решениями из расчета обеспечения возможности орошения каждой точки помещения двумя струями.
Пожарные краны устанавливаются таким образом, чтобы отвод, на котором он расположен,
находился на высоте 1,35±0,15м над уровнем пола помещения, и размещаются в пожарных
шкафах, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования.
Спаренные пожарные краны устанавливаются один над другим, при этом второй устанавливается
на высоте 1,00±0,15м от пола. Допускается устанавливать спаренные ПК на одном уровне на высоте 1,35±0,15м. Пожарные шкафы с установленными спаренными ПК на одном уровне дополнительно комплектуются двумя огнетушителями. Минимальный расход для тушения жилой части здания, МОП составляет не менее 2 струй по 2,9 л/с.
При давлении у пожарных кранов на системе ВПВ более 0,4 Мпа между пожарным
клапаном и соединительной головкой предусматривается установка диафрагм.
Гидростатическое давление у пожарных кранов на нижнем (первом) этаже не должно превышать
0,9 Мпа.
Включение пожарных насосов предусматривается от датчика контроля положения у пожарных кранов, одновременно с включением пожарных насосов открываются электрозадвижки на вводе водопровода и подается сигнал в диспетчерский пункт, уточняющий место пожара. Для внутреннего пожаротушения жилого дома, устанавливаются пожарные шкафы с диаметром клапанов D=50мм, длиной рукава 20м и диаметром спрыска наконечника пожарного ствола 16мм.
Сигналы о пожаре и состоянии в системе выводятся в помещение с круглосуточным дежурством персонала.
Процесс подачи воды к пожарным кранам продолжается до момента локализации и ликвидации очага пожара. После чего необходимо закрыть вентили пожарных кранов.
Для защиты от эл.-хим. коррозии предусмотрена изоляция креплений металлических элементов систем и узлов проходов через конструкции. Магистральные трубопроводы и стояки заземлены.
Наружные сети водоснабжения выполняются в отдельном томе – см. 1191-ИОС2.3, граница проектирования наружных сетей – задвижки после водомерного узла на вводе в объект.


[bookmark: _Toc499627973][bookmark: _Toc102157817]Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное
Нормы водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды приняты в соответствии с приложением А СП 30.13330.2016 и составляют:
для квартир – 210,0 л/сут*чел;
для работников встроенных помещений – 15,0 л/сут*работник.
Режим работы объекта для каждой группы потребителей:
для квартир – 24 часа;
для работников БКТ – 8 часов (1 смена);
зона охраны ЦИН – 8 часов (1 смена);
длзона ресепшн ЦИН – 8 часов (1 смена);
зона приема посетителей ЦИН – 8 часов (1 смена);
диспетчерская ОДС – 24 часа (2 смены);
помещение инженеров ОДС – 8 часов (1 смена);
помещение службы безопасности ОДС – 24 часа (2 смены);
для охраны КПП – 24 часа (2 смены).
Расчетные расходы определены согласно п. 5.2.2 СП 30.13330.2016.
	
	Расчетный расход

	
	Q, м3/сут
	qhr, м3/ч
	q, л/с

	Объект
	746,105
	49,84
	16,70

	в т. ч. на холодную воду
	490,603
	23,02
	8,01

	в т. ч. на горячую воду
	255,502
	28,41
	9,67

	Объект 1 зона
	420,185
	29,27
	10,37

	в т. ч. на холодную воду
	281,083
	13,77
	5,7

	в т. ч. на горячую воду
	139,102
	16,80
	6,05

	Объект 2 зона
	325,92
	25,04
	9,00

	в т. ч. на холодную воду
	209,52
	11,82
	4,42

	в т. ч. на горячую воду
	116,40
	14,43
	5,27

	В том числе:

	Квартиры 1 зона
	388,08
	29,03
	10,28

	в т. ч. на холодную воду
	249,48
	13,64
	5,02

	в т. ч. на горячую воду
	138,60
	16,70
	6,01

	Квартиры 2 зона
	325,92
	25,04
	9,00

	в т. ч. на холодную воду
	209,52
	11,82
	4,42

	в т. ч. на горячую воду
	116,40
	14,43
	5,27

	БКТ
	1,02
	0,80
	0,49

	в т. ч. на холодную воду
	0,673
	0,51
	0,32

	в т. ч. на горячую воду
	0,347
	0,42
	0,28

	ЦИН
	0,135
	0,26
	0,21

	в т. ч. на холодную воду
	0,089
	0,17
	0,14

	в т. ч. на горячую воду
	0,046
	0,15
	0,13

	ОДС
	0,27
	0,27
	0,22

	в т. ч. на холодную воду
	0,18
	0,18
	0,15

	в т. ч. на горячую воду
	0,09
	0,16
	0,13

	КПП
	0,06
	0,14
	0,14

	в т. ч. на холодную воду
	0,04
	0,09
	0,10

	в т. ч. на горячую воду
	0,02
	0,09
	0,10

	Полив зеленых насаждений 
	22,43
	-
	-

	в т. ч. на холодную воду
	22,43
	-
	-

	Полив тротуаров
	8,19
	-
	-

	в т. ч. на холодную воду
	8,19
	-
	-


Нормы расхода воды на полив приняты в соответствии с таблицей А.3 приложения «А» СП 30.13330.2016, и составляют:
полив вручную усовершенствованных покрытий тротуаров и проездов – 0,5 л/(м2×сут);
полив газонов – 3 л/(м2×сут). 
Расчётные расходы в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения приведены в Приложении А (в т.ч. расходы на пожаротушение – согласно тому 1191-ИОС2.2).

[bookmark: _Toc102157818]Сведения о расчетном (проектном) расходе на производственные нужды – для объектов производственного назначения
В данном проекте не предусматривается использование производственного водоснабжения, согласно принятым технологическим решениям.


[bookmark: _Toc499627974][bookmark: _Toc102157819]Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды
Рабочие параметры, характеристики и производитель насосного оборудования уточняются на стадии рабочей документации.
Отметка 0,000 соответствует абсолютной отметке 160,25. Высота установки приборов принята согласно СП 73.13330.2016.
Отметка заложения верха трубы наружной сети водопровода в точке подключения здания равна 158,30. Согласно Техническим Условиям подключения (технологического присоединения) минимальный  гарантируемый свободный напор в месте присоединения равен 18,6 м.вод.ст. Таким образом, минимальный гарантированный напор на уровне оси насоса (отметка 154,55) будет равен Hg = 18,6 + (158,30 - 154,55) = 22,35.
Требуемый напор для системы водоснабжения 1 зоны (квартиры до 12 этажа включительно и встроенные помещения) расчитывается до самой удаленной точки от насосной станции и составляет:
Н1зонатр = Hgeom + Нвв + НВУ1 + Ннс + Нитп + Нl + НВУ3 + Нf , м
где:
Нвв – потери напора на вводе, м. Нвв = 0,1 м;
Ннс – потери напора в насосной станци, м. Ннс = 3,0 м;
Нgeom – геометрическая высота подъема, м. Нgeom = 5,8 + 37,90 + 1,8 = 45,50 м;
НВУ1 – потери напора в водомерном узле на вводе в объект, м. НВУ1 = 1,54 м (см. п.14);
Нитп – потери напора в ИТП, м. Нитп = 8,00 м (по заданию раздела ТМ);
Нl – потери напора на трение в трубопроводах и на местные сопротивления (20% от потерь на трение по длине), м. Нl = 12,5 м;
НВУ3 – потери напора в счетчике и фильтре конечного потребителя, м. НВУ3 = 0,84 м (см. п.14);
Нf – свободный напор санитарно-технического прибора, м. Нf = 10 м;
Hg – минимальный гарантированный свободный напор в наружной водопроводной сети на вводе в объект, м. Hg = 22,35 м (согласно СП31.13330.2012);
Hнас – требуемый напор повысительной насосной установки, м.
Н1зонатр = 45,5 + 0,1 + 1,54 + 3 + 8 + 12,5 + 0,84 + 10 = 81,5 м
Минимальный гарантированный свободный напор равен 22,35 м, что не обеспечивает подъем воды на нужную высоту.
Необходимый напор повысительной установки для водоснабжения 1 зоны:
Н1зонанас = Hgeom + 1,2 × (Нвв + НВУ1+ Ннс + Нитп + Нl + НВУ3 ) + Нf – Нg, м
Н1зонанас = 45,5 + 1,2 × (0,1 + 1,54 + 3 + 8 + 12,5 + 0,84) + 10 – 22,35 = 86,7 – 22,35 = 64,4 м
В проекте применена повысительная насосная станция на примере МФМК (или аналог с соответствующими техническими характеристиками) АЛЬФА СПДс 3 22SV06 (2 рабочих, 1 резервный): Q = 10,37 л/с, Н = 64,4 м, Nноминальная(P2) = 7,5 кВт. Насосная станция оснащена частотными преобразователями и комплектом защиты от сухого хода (на каждом насосе), предусмотрена параллельная наработка насосов – обеспечивается плавная работа и экономичность потребления энергии. Производительность станции меняется по необходимости путем включения/выключения требуемого числа насосов. Смена насосов осуществляется автоматически и зависит от нагрузки и времени наработки. Все насосы в эксплуатации работают с равной частотой вращения. Категория надежности электроснабжения принята в соответствии с п. 7.3.17 СП 30.13330.2016 – II.
Требуемый напор для системы водоснабжения 2 зоны (квартиры выше 12 этажа) составляет:
Н2зонатр = Hgeom + Нвв + НВУ1 + Ннс + Нитп + Нl + НВУ3 + Нf , м
где:
Нвв – потери напора на вводе, м. Нвв = 0,1 м;
Ннс – потери напора в насосной станци, м. Ннс = 3,0 м;
Нgeom – геометрическая высота подъема, м. Нgeom = 5,8 + 73,90 + 1,8 = 81,50 м;
НВУ1 – потери напора в водомерном узле на вводе в объект, м. НВУ1 = 1,54 м (см. п.14);
Нитп – потери напора в ИТП, м. Нитп = 8,00 м (по заданию раздела ТМ);
Нl – потери напора на трение в трубопроводах и на местные сопротивления (20% от потерь на трение по длине), м. Нl = 12,5 м;
НВУ3 – потери напора в счетчике и фильтре конечного потребителя, м. НВУ3 = 0,84 м (см. п.14);
Нf – свободный напор санитарно-технического прибора, м. Нf = 10;
Hg – минимальный гарантированный свободный напор в наружной водопроводной сети на вводе в объект, м. Hg = 22,35 м (согласно СП31.13330.2012);
Hнас – требуемый напор повысительной насосной установки, м.
Н2зонатр = 81,5 + 0,1 + 1,54 + 3 + 8 + 12,5 + 0,84 + 10 = 117,5 м
Минимальный гарантированный свободный напор равен 22,35 м, что не обеспечивает подъем воды на нужную высоту.
Необходимый напор повысительной установки для водоснабжения 2 зоны:
Н2зонанас = Hgeom + 1,2 × (Нвв + НВУ1+ Ннс + Нитп + Нl + НВУ3 ) + Нf – Нg, м
Н2зонанас = 81,5 + 1,2 × (0,1 + 1,54 + 3 + 8 + 12,5 + 0,84) + 10 – 22,35 = 122,7 – 22,35 = 100,4м
В проекте применена повысительная насосная станция на примере МФМК (или аналог с соответствующими техническими характеристиками) АЛЬФА СПДс 3 22SV08 (2 рабочих, 1 резервный): Q = 9,00 л/с, Н = 100,4 м, Nноминальная(P2) = 11,0 кВт. Насосная станция оснащена частотными преобразователями (на каждом насосе) и комплектом защиты от сухого хода, предусмотрена параллельная наработка насосов – обеспечивается плавная работа и экономичность потребления энергии. Производительность станции меняется по необходимости путем включения/выключения требуемого числа насосов. Смена насосов осуществляется автоматически и зависит от нагрузки и времени наработки. Все насосы в эксплуатации работают с равной частотой вращения. Категория надежности электроснабжения принята в соответствии с п. 7.3.17 СП 30.13330.2016 – II.
Требуемый напор для системы хозяйственно-противопожарного водоснабжения 1 зоны (квартиры и ПК до 12 этажа включительно и встроенные помещения) расчитывается до самой удаленной точки от насосной станции и составляет:
Н1зонатр = Hgeom + Нвв + Ннс + Нl + Нf , м
где:
Нвв – потери напора на вводе, м. Нвв = 1,0 м;
Ннс – потери напора в насосной станци, м. Ннс = 2,0 м;
Нgeom – геометрическая высота подъема, м. Нgeom = 5,8 + 37,90 + 1,35 = 45,05 м;
Нl – потери напора на трение в трубопроводах и на местные сопротивления (20% от потерь на трение по длине), м. Нl  = 34,5 м;
Нf – свободный напор санитарно-технического прибора, м. Нf = 13 м;
Hg – минимальный гарантированный свободный напор в наружной водопроводной сети на вводе в объект, м. Hg = 22,35 м (согласно СП31.13330.2012);
Hнас – требуемый напор повысительной насосной установки, м.
Н1зонатр = 45,05 + 1 + 2 + 34,5 + 13 = 95,6 м
Минимальный гарантированный свободный напор равен 22,35 м, что не обеспечивает подъем воды на нужную высоту.
Необходимый напор повысительной установки для водоснабжения 1 зоны:
Н1зонанас = Hgeom + 1,2 × (Нвв + Ннс + Нl) + Нf – Нg, м
Н1зонанас = 45,05 + 1,2 × (1 + 2 + 34,5) + 13 – 22,35 = 103,05 – 22,35 = 80,7 м
В проекте применена повысительная насосная станция на примере МФМК (или аналог с соответствующими техническими характеристиками) АЛЬФА СПДпс 2 NSCE 40-250 (1 рабочий, 1 резервный): Q = 11,50 л/с, Н = 80,7 м, Nноминальная(P2) = 18,5 кВт. Категория надежности электроснабжения принята в соответствии с п. 7.3.17 СП 30.13330.2016 – I.
Требуемый напор для системы хозяйственно-противопожарного водоснабжения 2 зоны (квартиры и ПК выше 12 этажа) составляет:
Н2зонатр = Hgeom + Нвв + Ннс + Нl + Нf , м
где:
Нвв – потери напора на вводе, м. Нвв = 1,0 м;
Ннс – потери напора в насосной станци, м. Ннс = 2,0 м;
Нgeom – геометрическая высота подъема, м. Нgeom = 5,8 + 76,90 + 1,35 = 84,05 м;
Нl – потери напора на трение в трубопроводах и на местные сопротивления (20% от потерь на трение по длине), м. Нl = 40,5 м;
Нf – свободный напор санитарно-технического прибора, м. Нf = 13;
Hg – минимальный гарантированный свободный напор в наружной водопроводной сети на вводе в объект, м. Hg = 22,35 м (согласно СП31.13330.2012);
Hнас – требуемый напор повысительной насосной установки, м.
Н2зонатр = 84,05 + 1 + 2 + 40,5 + 13 = 140,6 м
Минимальный гарантированный свободный напор равен 22,35 м, что не обеспечивает подъем воды на нужную высоту.
Необходимый напор повысительной установки для водоснабжения 2 зоны:
Н2зонанас = Hgeom + 1,2 × (Нвв + Ннс + Нl) + Нf – Нg, м
Н2зонанас = 84,05 + 1,2 × (1 + 2 + 40,5) + 13 – 22,35 = 149,25 – 22,35 = 126,9м
В проекте применена повысительная насосная станция на примере МФМК (или аналог с соответствующими техническими характеристиками) АЛЬФА СПДпс 2 66SV5/1 (1 рабочий, 1 резервный): Q = 10,22 л/с, Н = 126,9 м, Nноминальная(P2) = 30,0 кВт. Категория надежности электроснабжения принята в соответствии с п. 7.3.17 СП 30.13330.2016 – I.


[bookmark: _Toc499627975][bookmark: _Toc102157820]Сведения о материалах труб системы водоснабжения и мерах их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод
Внутренние магистральные сети, стояки хозяйственно-питьевого водоснабжения проектируются из оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 для диаметров DN15-100 и из оцинкованных труб по ГОСТ 10704-91 для диаметров более DN100 имеющих гигиенический сертификат на применение в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения. Трубопроводы до DN20 включительно монтируются на резьбовых соединениях, трубопроводы DN25 и больше монтируются на бессварных соединениях (пазовые соединения типа грувлок с уплотнением, разрешенные к применению в системах хоз.-питьевого водоснабжения).
Квартирные стояки предусматриваются из полипропиленовых труб:
- PN20 - система холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения;
- PN25 (армированные стекловолокном) - система горячего хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Разводка от стояков выполняется полимерными трубопроводами из сшитого полиэтилена (PE-X), ГОСТ 32415-2013.


[bookmark: _Toc499627976][bookmark: _Toc102157821]Сведения о качестве воды
Для хозяйственно-питьевого водоснабжения используется сеть городского водоснабжения. Качество воды в сети – питьевое и соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».


[bookmark: _Toc499627977][bookmark: _Toc102157822]Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей
Показатели качества воды соответствуют действующим требованиям к питьевой воде по СанПиН 1.2.3685-21. Помимо этого, использование оцинкованных стальных труб на бессварных соединениях также уменьшает вероятность снижения качества воды для различных потребителей. Все материалы и оборудование, используемые в системе водоснабжения, имеют гигиенические сертификаты для установки в системах с водой питьевого качества. Нижняя и верхняя разводка систем предупреждает застаивание воды. Перед прибором учета для каждого потребителя, на водомерном узле на вводе в объект устанавливается магнитно-механический или механический фильтр для улавливания мелких частиц загрязнителя. 


[bookmark: _Toc499627978][bookmark: _Toc102157823]Перечень мероприятий по резервированию воды
Мероприятий по резервированию воды не предусматривается.



[bookmark: _Toc499627979][bookmark: _Toc102157824]Перечень мероприятий по учету водопотребления, в том числе по учету потребления горячей воды для нужд горячего водоснабжения
В соответствии с ФЗ №261 от 23.11.2009 г. в проекте предусмотрены водомерные узлы с установкой счетчиков холодного и горячего водоснабжения и фильтров.
Величина гидравлического сопротивления водосчетчиков и фильтров согласно их паспортным данным сведена в таблицу (на примере продукции завода “Водоприбор”).
	Тип водомера
	Тип  фильтра
	Гидравлическое сопротивление водомера, м/ (м3/час)2.
	Гидравлическое сопротивление фильтра, м/ (м3/час)2.

	ВМХи-250
	ФМФ-250
	-
	0,000003

	ВМХи-200
	ФМФ-200
	0,0000033
	0,0000077

	ВМХи-150
	ФМФ-150
	0,000016
	0,0000161

	ВМХи-100
	ФМФ-100
	0,000083
	0,000133

	ВМХи-80
	ФМФ-80
	0,00011
	0,000315

	ВМХи-65
	ФМФ-65
	0,0007
	0,00064

	ВМХи-50
	ФМФ-50
	0,00082
	0,00166

	СКБи-40
	ФСП-40
	0,021
	0,001

	СКБи-32
	ФСП-32
	0,069
	0,0011

	СКБи-25
	ФСП-25
	0,092
	0,0012

	СКБи-20
	ФСП-20
	0,3872
	0,0015

	СХи-15
	ФСП-15
	0,89
	0,0018



Для учёта водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды в соответствии с п. 7.2.1 СП 30.13330.2016, на вводе в объект предусматривается устройство водомерного узла на основе турбинного счетчика диаметром 80 мм с цифровым выходом RS-485  и фильтром диаметром 80 мм согласно техническим требованиям АО «Мосводоканал» (по заданию от НВК, см. том. ИОС2.3), обеспечивающего учет на месте и передачу данных на комплектную панель, устанавливаемую в помещении диспетчерской. Счетчик рассчитан на хозяйственно-питьевой расход. Потери напора на общедомовом водомерном узле составляют 1,55м.
HСч1 = S×(3,6×q)2 = 0,00011 × 16,702 × 3,62 = 0,40 м;
HФ1 = S×(3,6×q)2 = 0,000315 × 16,702 × 3,62 = 1,14 м;
HВУ1 = HСч1 + HФ1 = 0,40 + 1,14 = 1,54 м.
Учет воды на подготовку холодной воды на нужды ГВС осуществляется в помещении ИТП. Потери напора в ИТП по заданию составляют 8 м (см. том ИОС4.2).
В помещении хозяйственно-питьевой насосной станции на ответвлении к контуру холодного водоснабжения встроенных помещений установлен водомерный узел для учета водопотребления с крыльчатым счетчиком воды диаметром 20 мм с цифровым выходом RS-485 и фильтром диаметром 20 мм, потери напора:
HСч2 = S×(3,6×q)2 = 0,3872 × 0,742 × 3,62 = 2,75 м;
HФ2 = S×(3,6×q)2 = 0,0015 × 0,742 × 3,62 = 0,01 м;
HВУ2 = HСч2 + HФ2 = 2,75 + 0,01 = 2,76 м.
На вводах в каждую квартиру и на ответвлениях трубопроводов в нежилые помещения, а также на подводках к отдельным санитарно-техническим приборам и к технологическому оборудованию - индивидуальные крыльчатые счетчики воды диаметром 15 мм с цифровым выходом RS-485 и фильтром диаметром 15 мм, потери напора:
HСч3 = S×(3,6×q)2 = 0,89 × 0,272 × 3,62 = 0,84 м;
HФ3 = S×(3,6×q)2 = 0,0018 × 0,272 × 3,62 = 0,002 м;
HВУ3 = HСч3 + HФ3 = 0,84 + 0,002 = 0,84 м.
Проектом обеспечен раздельный учет водоразбора в системах водопроводов холодной и горячей воды.

[bookmark: _Toc499627980][bookmark: _Toc102157825]Описание системы автоматизации водоснабжения
Описание автоматизации и диспетчеризации систем водоснабжения представлено в томе  1191-ИОС5.4.


[bookmark: _Toc497233676][bookmark: _Toc499627981][bookmark: _Toc102157826]Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе холодного водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование
В задании на проектирование требований энергетической энергоэффективности к устройствам, технологиям и оборудованию, используемых в системе холодного водоснабжения, не предусмотрено.


[bookmark: _Toc497233677][bookmark: _Toc499627982][bookmark: _Toc102157827]Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе горячего водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды и нерациональный расход энергетических ресурсов для ее подготовки, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование
В задании на проектирование требований энергетической энергоэффективности к устройствам, технологиям и оборудованию, используемых в системе горячего водоснабжения, не предусмотрено.


[bookmark: _Toc499627983][bookmark: _Toc102157828]Описание системы горячего водоснабжения
В проекте предусмотрено горячее водоснабжение объекта. Принята схема с нижней подачей воды потребителям. Система горячего водоснабжения проектируется с циркуляцией по магистралям и стоякам.
Согласно п.5.1.2 СП 30.13330.2016, температура воды в точке водоразбора принимается 60 - 65С.
Приготовление горячей воды осуществляется путем нагрева холодной воды в ИТП, расположенном на -1 этаже. Для обеспечения требований к качеству питьевой воды для систем ГВС запроектирован циркуляционный контур. Решения по насосам циркуляционного контура и по узлам учета горячей воды (по контурам) отражены в томе 1191-ИОС4.2.
Квартирные стояки водоснабжения размещаются за пределами квартир в приквартирных нишах межквартирного коридора. Стояки водоснабжения размещаются совместно со стояками отопления в общих шахтах расположенных в межквартирных коридорах. Для доступа к узлам ОВ и ВК в шахтах предусмотрены общие технические двери (лючки). Доступ к узлам учета предусматривается из межквартирного коридора. 
Трубопроводы от квартирных стояков (только для удаленных от инженерных шахт квартир, а также в квартирах между с/у), прокладываются в подготовке пола (в изоляции) без фасонных соединительных частей. Проектом не предусматривается поквартирная циркуляция, т.к. в проекте отсутствуют санузлы с ванными, расположенными на удалении более 7м от квартирных стояков. Предусматривается параллельное подключение нескольких санузлов в квартире.
Предусматривается возможность дистанционного (по сигналу из ОДС) отключения квартирных стояков в случае аварийной ситуации. Для удобства эксплуатации на стояках перед кранами с электроприводом (рабочее напряжение AC24V) устанавливается запорная арматура.
Подключение трубопроводов ГВС встроенных помещений (ЦИН, ОДС, БКТ, помещения охраны автостоянки) предусмотрено к отдельной магистрали водоснабжения I зоны.
Подключение трубопроводов ГВС санузла консьержа, ПУИ и ПУТ предусмотрено к магистрали водоснабжения I зоны квартир.
Разводка в санузлах жилых квартир, ПУИ, ПУТ, санузле консьержа, помещениях охраны автостоянки, ЦИН и ОДС выполняется в полном объеме. В помещениях мусорокамер предусматривается установка поливочного крана с подводом холодной и горячей воды, а также спринклеров после сигнализатора потока жидкости.
Разводка в помещениях БКТ выполняется силами и за счет собственника или арендатора.
Прокладка магистральных трубопроводов предусмотрена под потолком подземной части и в тех. пространстве, стояки прокладываются вертикально в шахтах для прохода инженерных коммуникаций.
Диаметры магистралей, стояков и подводок следует уточнять на стадии РД.
В соответствии с п. 5.4.14 СП 30.13330.2016 прокладка систем внутреннего водопровода предусматривается с уклоном не менее 0,002, при стесненных условиях 0,001.
Сведения о материалах труб см. п.10. 
Все трубопроводы горячего водоснабжения, кроме подводок к приборам, для уменьшения теплопотерь изолируются теплоизоляцией из вспененного полиэтилена (теплопроводность λ20 ºC ≤ 0,040 В/(м·К), плотность не менее 30 кг/м3). Толщина теплоизоляционного слоя определяется по расчету на дальнейшей стадии проектирования, но не менее 19 мм для труб PE-X и 25 мм для труб по ГОСТ 3262-75. Исключение составляют трубопроводы, прокладываемые в стяжке пола, толщина их теплоизоляционного слоя составляет 9 мм. Трубопроводы в автостоянке изолируются некашированными цилиндрами из минеральной ваты класса горючести НГ.
Напор в системе горячей воды поддерживается насосами хозяйственно-питьевого
водоснабжения.
Внутренняя система горячего водоснабжения принята многоконтурной:
1-ый контур включает квартиры до 12 этажа включительно;
2-ой контур включает квартиры с 13 по 25 этажи;
3-й контур включает водопотребление встроенных помещений.
Для стабилизации давления в системах хозяйственно-питьевого холодного водопровода согласно п. 5.3.1.6 СП 30.13330.2016, проектом предусматривается установка регуляторов давления «после себя» с манометрами, обеспечивающих гидростатическое давление не более 0,45 МПа – согласно СП 30.13330.2016 (в статическом режиме давление после редуктора не превышает настроечное. Данная характеристика должна присутствовать в паспорте прибора).
На верхних участках системы горячего водоснабжения устанавливаются воздухоотводчики. В нижних точках системы предусмотрены спускные краны для опорожнения трубопроводов.
На циркуляционных стояках для регулировки системы устанавливаются термостатические балансировочные клапаны с последующей врезкой каждого стояка в общую циркуляционную
магистраль. Расстановку балансировочной арматуры для системы ГВС выполнить на дальнейшей стадии проектирования в соответствии с СП 30.13330.2016.
Проектом предусмотрены электрические полотенцесушители. Установка электрических полотенцесушителей выполняется силами и за счет средств собственников или арендаторов.
Температурные удлинения горизонтальных и вертикальных участков трубопроводов горячего водоснабжения компенсируются за счет естественных углов поворотов и сильфонных компенсаторов. На квартирных стояках предусматриваются П образные компенсаторы. Схема расстановки компенсаторов осуществляется в соответствии с рекомендациями производителя и разрабатывается на стадии РД.
Монтаж систем водопровода и гидравлические испытания, промывка и дезинфекция трубопроводов перед вводом в эксплуатацию ведутся в соответствии с СП 73.13330.2016.
Высота установки ванны в санузлах инвалидов – 500мм. от уровня пола до верха борта ванны, во всех остальных случаях – 600мм. Предусматриваются мероприятия по возможности доступа для инвалидов из положения на кресле-коляске к запорной арматуре санузлов и свободного доступа к ПКБ (высота установки 800мм). Санузлы квартир для инвалидов оборудуются унитазами для инвалидов (высота 0,45-0,5м; длина – 0,7м) с поручнем. В санузлах для МГН общественных помещений (ЦИН) устанавливаются термосмесители и унитазы с автоматическим сливом.
Для обеспечения допустимого уровня шума не допускается крепление санитарных приборов и трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты.
На внутриквартирных разводках применяется запорно-регулирующая арматура из латунных сплавов. Запорные устройства в квартирах предусматриваются на подводках к унитазу, стиральной машине и ПКБ.
Для защиты от эл.-хим. коррозии предусмотрена изоляция креплений металлических элементов систем и узлов проходов через конструкции. Магистральные трубопроводы и стояки заземлены.





[bookmark: _Toc499627984][bookmark: _Toc102157829]Расчетный расход горячей воды
Нормы водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды приняты в соответствии с приложением А СП 30.13330.2016 и составляют:
для квартир – 210,0 л/сут*чел;
для работников встроенных помещений – 15,0 л/сут*работник.
Режим работы объекта для каждой группы потребителей:
для квартир – 24 часа;
для работников БКТ – 8 часов (1 смена);
зона охраны ЦИН – 8 часов (1 смена);
длзона ресепшн ЦИН – 8 часов (1 смена);
зона приема посетителей ЦИН – 8 часов (1 смена);
диспетчерская ОДС – 24 часа (2 смены);
помещение инженеров ОДС – 8 часов (1 смена);
помещение службы безопасности ОДС – 24 часа (2 смены);
для охраны КПП – 24 часа (2 смены).
Расчетные расходы определены согласно п. 5.2.2 СП 30.13330.2016. Подробнее см. п. 7.
Тепловой поток за период максимального потребления рассчитывается согласно СП 30.13330.2016.
Qhhr =1,16∙qh∙( th -tc) ∙(1+Kтп)= кВт /1,163/1000=  Гкал/час		 
где th =65; tc =5; Kтп =0,1.
а) Тепловой поток 1-й зоны:
 Qhhr =1,16∙16,80∙(65-5) ∙1,10 = 1286,21 кВт /1,163/1000 = 1,1059 Гкал/час;
б) Тепловой поток 2-й зоны:
 Qhhr =1,16∙14,43∙(65-5) ∙1,10 = 1104,76 кВт /1,163/1000 = 0,9499 Гкал/час;
в) Общий тепловой поток объекта:
 Qhhr =1,16∙28,41∙(65-5) ∙1,10 = 2175,07 кВт /1,163/1000 = 1,8702 Гкал/час.
Расход тепла для нагрева горячей воды на нужды горячего водоснабжения с учетом теплопотерь подающих и циркуляционных трубопроводов, а также оборудования (полотенцесушителей, водоподогревателей и др.) следует уточнять на стадии РД.
Распределение нагрузок по контурам теплообенников указано в томе 1191-ИОС4.2.
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Систем оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих повторное использование тепла подогретой воды, на объекте не предусмотрено.


[bookmark: _Toc499627986][bookmark: _Toc102157831]Баланс водопотребления и водоотведения
См. Приложение А.
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[bookmark: _Toc422999986]В проекте для учета водопотребления предусмотрена установка счетчиков для горячей и холодной воды.
Общедомовой водомерный узел расположен в помещении водомерного узла на -1 этаже.
В помещении хозяйственно-питьевой насосной также расположен узел учета водопотребления холодной воды на нужды встроенных помещений.
Счетчики горячей воды устанавлены (помещение ИТП) на подающих и циркуляционных трубопроводах горячего водоснабжения с установкой обратного клапана на циркуляционном трубопроводе – см. том 1191-ИОС4.2.
Для квартир и встроенных помещений предусматривается установка индивидуальных приборов учета.
Водомерные узлы оборудованы запорной арматурой, магнитно-механическими фильтрами, спускной арматурой, обратными клапанами и компенсаторами гидравлического удара (квартирные).
На квартирных узлах учета установливаются накидные гайки со вставкой для перспективной установки шарового крана с электроприводом системы от «затопа» силами и за счет собственников.
В помещениях с водомерными узлами в зимний период времени поддерживается положительная температура воздуха и предусмотрено искусственное освещение. 
Для сбора и передачи данных от приборов учета воды все счетчики оснащаются цифровым выходам RS-485.
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