Содержание тома

| обозначение | наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1191-ИОС2.1.С | Содержание тома | На 1 листе |
| 1191-ИОС2.1.ПЗ | Текстовая часть | На 63 листах |
| Приложение А | Баланс водопотребления и водоотведения предприятия | На 1 листе |
| Приложение Б | Насосная станция АЛЬФА СПДс 3 22SV06 7,5 кВт КЧ 80 мм+ бак 25 л (16 бар) | На 5 листах |
| Приложение В | Насосная станция АЛЬФА СПДс 3 22SV08 11,0 кВт КЧ 80 мм+ бак 25 л (16 бар) | На 5 листах |
| Приложение Г | Насосная станция АЛЬФА СПДпс 2 NSCE 40-250 18,5 кВт К 80 мм+ бак 8 л (16 бар) | На 5 листах |
| Приложение Д | Насосная станция АЛЬФА СПДпс 2 66SV5/1 30,0 кВт К 125 мм+ бак 8 л (16 бар) | На 5 листах |
| 1191-ИОС2.1.ГЧ | Принципиальная схема водоснабжения | На 8 листах |
| 1191-ИОС2.1.СО_К20.1 | Спецификация оборудования, изделий и материалов Корпус 20.1 | На 19 листах |
| 1191-ИОС2.1.СО_К20.2 | Спецификация оборудования, изделий и материалов Корпус 20.2 | На 17 листах |
| 1191-ИОС2.1.СО_К20.3 | Спецификация оборудования, изделий и материалов Корпус 20.3 | На 21 листе |
| 1191-ИОС2.1.СО_К20.4 | Спецификация оборудования, изделий и материалов Корпус 20.4 | На 17 листах |
| 1191-ИОС2.1.СО_К20.5 | Спецификация оборудования, изделий и материалов Корпус 20.5 | На 19 листах |
| 1191-ИОС2.1.СО_К20.6 | Спецификация оборудования, изделий и материалов Корпус 20.6 | На 17 листах |
| 1191-ИОС2.1.СО_К20.7 | Спецификация оборудования, изделий и материалов Корпус 20.7 | На 17 листах |
| 1191-ИОС2.1.СО_К20.8 | Спецификация оборудования, изделий и материалов Корпус 20.8 | На 17 листах |
| 1191-ИОС2.1.СО_П | Спецификация оборудования, изделий и материалов Паркинг | На 14 листах |

Содержание

1.	Исходные данные для проектирования	3

1.1.	Основание для разработки раздела	3

1.2.	Исходные данные для проектирования	3

2.	Сведения о лицензии	5

3.	Краткая характеристика объекта	6

3.1.	Описание объекта	6

4.	Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения	7

5.	Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах	8

6.	Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров	9

7.	Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное	15

8.	Сведения о расчетном (проектном) расходе на производственные нужды – для объектов производственного назначения	17

9.	Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды	18

10.	Сведения о материалах труб системы водоснабжения и мерах их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод	22

11.	Сведения о качестве воды	23

12.	Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей	24

13.	Перечень мероприятий по резервированию воды	25

14.	Перечень мероприятий по учету водопотребления, в том числе по учету потребления горячей воды для нужд горячего водоснабжения	26

15.	Описание системы автоматизации водоснабжения	28

16.	Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе холодного водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование	29

17.	Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе горячего водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды и нерациональный расход энергетических ресурсов для ее подготовки, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование	30

18.	Описание системы горячего водоснабжения	31

19.	Расчетный расход горячей воды	34

20.	Описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих повторное использование подогретой воды	35

21.	Баланс водопотребления и водоотведения	36

22.	Описание мест расположения приборов учета используемой холодной и горячей воды и устройств сбора и передачи данных от таких приборов	37

Приложение А	38

Приложение Б	40

Приложение В	46

Приложение Г	52

Приложение Д	58

Исходные данные для проектирования

Основание для разработки раздела

Основанием для разработки данного раздела проектной документации является Договор на проектирование.

Исходные данные для проектирования

Наименование проектируемого объекта: «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ).

В качестве исходных данных при разработке проектной документации использованы следующие материалы:

техническое задание на проектирование объекта;

условия подключения (технологического присоединения) объекта;

специальные технические условия (СТУ) на проектирование и строительство объекта;

специальный технические условия (СТУ) на проектирование противопожарной защиты объекта;

документация, предоставленная заказчиком;

архитектурные и строительные решения;

технологические решения;

Постановление правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

Федеральный закон РФ от 22 июня 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон РФ от 30 декабря 2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

СП 10.13330.2020 «Системы противопожарной защиты»;

СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;

СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные»;

СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности.

Настоящий раздел предлагает принципиальные технические решения по инженерным системам водоснабжения и основному оборудованию, обеспечивающему работы инженерных систем объекта из условий оптимального комфортного режима труда и отдыха.

Тип предлагаемого оборудования в процессе рабочего проектирования может быть уточнен при условии сохранения функционального назначения систем инженерного обеспечения и наличия соответствующих сетификатов Российской Федерации на применение оборудования. Аналогичные условия и для замены материалов.

Сведения о лицензии

ООО «Проектное бюро АПЕКС» имеет свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 124.4-2016-7725825428-П-054, выданное НП «Профессиональное сообщество проектировщиков» 05 февраля 2016г.

Краткая характеристика объекта

Описание объекта

Проектом предусматривается строительство восьми многоквартирных жилых домов (корпусов 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8), прямоугольных в плане, объединенных подземной одноуровневой автостоянкой, с техническим пространством в верхней части здания (высотой менее 1,8 м), с размещением на первых этажах помещений общественного назначения (Ф 4.3, Ф3.5). Верхняя отметка комплекса по парапету надстройки кровли – 82,210.

Корпус 20.1 - 25-этажный жилой корпус с габаритами (38,4х 21,0 м) в осях 1.1/12.1-А.1/И.1.

Корпус 20.2 состоит из двух секций: 1-я секция состоит из 18 этажей, 2-я из 17 этажей. С габаритами (66,0х 16,2 м) в осях 1.2/17.2-А.2/Е.2.

Корпус 20.3 - 24-этажный жилой корпус с габаритами (37,95 21,0 м) в осях 1.3/15.3-А.3/Е.3.

Корпус 20.4 - 17-этажный жилой корпус с габаритами 23,4х16,2 в осях 1.4/7.4-А.4/Е.4 со встроено-пристроенными одноэтажными частями с габаритами 12,14 х14,185 в осях 1.П-2.П/Б.4-Д.4 и с габаритами 11,81х14,525  в осях 4.П-6.П/А.4-Д.4.

Корпус 20.5 - 24-этажный жилой корпус с габаритами (37,95 21,0 м) в осях 1.5/12.5-А.5/Ж5.

Корпус 20.6 состоит из трех секций: 1-я секция состоит из 18 этажей, 2-я и 3-я из 17 этажей. С габаритами (66,15х 16,2 м) в осях 1.2/17.2-А.2/Е.2.

Корпус 20.7 - 25-этажный жилой корпус с габаритами (37,95 21,0 м) в осях 1.7/11.7-А.7/Е.7.

Корпус 20.8 - 18-этажный жилой корпус с габаритами 23,4х16,2 в осях 1.8/7.8-А.8/Е.8 со встроенно-пристроенными одноэтажными частями с габаритами (12,14 х14,295) в осях  2.У-2.Т/Б.8-Е.8 и с габаритами (11,9х13,82) в осях 2.Р-2.С/Б.8-Д.8;

Корпуса объединены общей подземной частью, имеющей габариты 133,675х117,8 м

Градостроительная посадка комплекса обусловлена формой участка, линиями градостроительного регулирования и функциональным назначением объекта.

За относительную отметку +0.000 принят уровень пола вестибюля корпуса 20.1, что соответствует абсолютной отметке +160.25м

Класс пожарной опасности помещений здания:

- Жилые квартиры (Ф 1.3);

- Помещения общественного назначения (Ф 4.3);

- Инженерные помещения (Ф5.1);

- Автостоянка (Ф5.2);

- Мусорокамера (Ф5.2);

- Центр информирования населения (Ф3.5);

- Объединенная диспетчерская служба (Ф3.5).

Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения

Источником водоснабжения, согласно схемы инженерного обеспечения территории
(заказ №01-20/ОСК-НВ, разработанная ООО «Объединенная сетевая компания» в 2021
году), является проектируемый городской кольцевой водопровод Д=355мм и
проектируемые вводы 2Д=200мм, выполняемые АО «Мосводоканал» в рамках Договор о
подключении (техническом присоединении) к централизованной системе холодного
водоснабжения №14106 ДП-В.

Вода в проектируемом магистральном водопроводе соответствуюет требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Новых источников водоснабжения проектом не предусматривается.

Проектируемые наружные сети водоснабжения разрабатываются в томе 1191-ИОС2.3.

Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах

Проектные решения по зонам охраны источников водоснабжения и водоохранным зонам в объем работ данного проекта не входят, так как проектируемый объект в зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения не попадает и подсоединяет свои сети к магистральным наружным сетям городского водоснабжения.

Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров

В проекте предусмотрены следующие системы внутреннего водоснабжения:

система хозяйственно-питьевого водоснабжения – общая (В1);

система хозяйственно-питьевого водоснабжения 1 зоны квартир (В1.1);

система хозяйственно-питьевого водоснабжения 2 зоны квартир (В1.2);

система хозяйственно-питьевого водоснабжения встроенных помещений (В1.3);

система горячего водонабжения 1 зоны квартир (Т3.1);

система горячего водоснабжения 2 зоны квартир (Т3.2);

система горячего водоснабжения встроенных помещений (Т3.3);

циркуляционная система горячего водоснабжения 1 зоны квартир (Т4.1);

циркуляционная система горячего водоснабжения 2 зоны квартир (Т4.2);

циркуляционная система горячего водоснабжения встроенных помещений (Т4.3).

Необходимость хозяйственно-питьевой системы обусловлена наличием квартир и встроенных помещений с круглосуточным и временным пребыванием людей, санузлов, помещений уборочного инвентаря и т.д.

Согласно п. 5.4.3 СП 30.13330.2016, ввод трубопровода осуществляется двумя трубами диаметром 200 мм в помещение водомерного узла. Помещение водомерного узла располагается на -1 этаже. Каждый трубопровод рассчитан на пропуск 100% расхода воды с учетом суммарной максимальной нагрузки хозяйственно-питьевого водоснабжения и пожаротушения от городской наружной сети.

Расчетный общий расход на нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения на вводе составляет 16,7 л/с, скорость воды на вводе водопровода в трубопроводе составит 0,49 м/с.

Расчетный общий расход на нужды хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения на вводе составляет 16,7+52,63=69,33 л/с, скорость воды на вводе водопровода в трубопроводе составит 2,02 м/с.

Согласно п. 5.6.6 СП 30.13330.2016 максимальная скорость движения воды в трубопроводах внутренних сетей не должна превышать 1,5 м/с. Для трубопроводов объединенных хозяйственно-противопожарных и производственно-противопожарных систем при пожаротушении скорость движения воды в трубопроводах не должна превышать 3 м/с. Минимальная скорость воды в трубопроводах 0,2 м/с.

Принятый диаметр ввода воопровода соответствует нормативным требованиям.

На вводе водопровода, при переходе трубопровода из горизонтального положения в вертикальное, требуется установка бетонных упоров. Отверстие для пропуска труб через стены и фундаменты должно иметь размеры, обеспечивающие в кладке зазор трубы не менее 0,2 м.

Согласно СП 30.13330.2016, для расчета требуемого напора в системе водоснабжения берется наименьший гарантированный напор в наружной сети водоснабжения.

Согласно Техническим Условиям подключения (технологического присоединения) минимальный  гарантируемый свободный напор в месте присоединения равен 18,6 м.вод.ст. и геодезическая отметка верха трубы 158,3 м.

На вводе устанавливается запорная арматура, фильтр очистки, узел учета водопотребления, обратные клапаны, манометры и спускной кран. Общедомовой водомерный узел проектируется с двумя обводными линиями. На каждой линии устанавливается задвижка с электроприводом для пропуска пожарного расхода в момент срабатывания системы пожаротушения. Узел ввода водопровода, а также обвязка водомерного узла разрабатываются в проекте наружных сетей, подробнее смотри том 1191-ИОС2.3.

Внутренняя система хозяйственно-питьевого водопровода и система противопожарного водопровода надземной части приняты объединенными.

Отводы на хозяйственно-питьевые нужды выполнены двумя  трубопроводами диаметром 125 мм к насосной станции I зоны водоснабжения и двумя отводами 100 мм к насосной станции II зоны водоснабжения. Отводы на системы автоматического пожаротушения и внутренненго противопожарного водопровода подземной части диаметром 200 мм – выполняются после общедомового водомерного узла.

Система автоматического водяного пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода подземной части разрабатывается в томе 1191-ИОС2.2.

Хозяйственно-питьевой водопровод обеспечивает потребности следующих групп потребителей:

Квартиры (1 и 2 зоны);

Встроенные помещения;

ИТП.

Подача холодной воды к потребителям осуществляется тупиковыми участками внутренней водопроводной сети.

Квартирные стояки водоснабжения размещаются за пределами квартир в приквартирных нишах межквартирного коридора. Стояки водоснабжения размещаются совместно со стояками отопления в общих шахтах расположенных в межквартирных коридорах. Для доступа к узлам ОВ и ВК в шахтах предусмотрены общие технические двери (лючки). Доступ к узлам учета предусматривается из межквартирного коридора.

Трубопроводы от квартирных стояков (только для удаленных от инженерных шахт квартир, а также в квартирах между с/у), прокладываются в подготовке пола (в изоляции) без фасонных соединительных частей. Предусматривается параллельное подключение нескольких санузлов в квартире.

В каждой квартире предусматривается устройство первичного тушения пожара ПК-Б (пожарный кран бытовой со штуцером для присоединения шланга, оборудованного распылителем).

Предусматривается возможность дистанционного (по сигналу из ОДС) отключения квартирных стояков в случае аварийной ситуации. Для удобства эксплуатации на стояках перед кранами с электроприводом (рабочее напряжение AC24V, класс защиты от поражения электрическим током не менее II) устанавливается запорная арматура.

Подключение трубопроводов ХВС встроенных помещений (ЦИН, ОДС, БКТ, помещения охраны автостоянки) предусмотрено к отдельной магистрали водоснабжения I зоны.

Подключение трубопроводов ХВС санузла консьержа, ПУИ и ПУТ предусмотрено к магистрали водоснабжения I зоны квартир. За исключением санузла консьержа в корпусе 20.1, в нем подключение унитаза осуществляется от участка буферной линии через отдельный узел учета.

Разводка в санузлах жилых квартир, ПУИ, ПУТ, санузле консьержа, помещениях охраны автостоянки, ЦИН и ОДС выполняется в полном объеме. В помещениях мусорокамер предусматривается установка поливочного крана с подводом холодной и горячей воды, а также спринклеров после сигнализатора потока жидкости. На техническом этаже предусматривается устройство промывки, дезинфекции и пожаротушения мусоропровода.

Разводка в помещениях БКТ выполняется силами и за счет собственника или арендатора.

Прокладка магистральных трубопроводов предусмотрена под потолком подземной части и в тех. пространстве, стояки прокладываются вертикально в шахтах для прохода инженерных коммуникаций.

Диаметры магистралей, стояков и подводок следует уточнять на стадии РД.

В соответствии с п. 5.4.14 СП 30.13330.2016 прокладка систем внутреннего водопровода предусматривается с уклоном не менее 0,002, при стесненных условиях 0,001.

Сведения о материалах труб см. п.10.

Все трубопроводы холодного водоснабжения, кроме подводок к приборам, во избежание образования конденсата изолируются теплоизоляцией из вспененного полиэтилена (теплопроводность λ20 ºC ≤ 0,040 В/(м·К), плотность не менее 30 кг/м3). Толщина теплоизоляционного слоя определяется по расчету на дальнейшей стадии проектирования, но не менее 9 мм. Трубопроводы в автостоянке изолируются некашированными цилиндрами из минеральной ваты класса горючести НГ.

Требуемый напор воды на нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения объекта обеспечивается многонасосными установками АЛЬФА СПДс 3 22SV06 для I зоны водоснабжения и АЛЬФА СПДс 3 22SV08 для II зоны водоснабжения с частотным регулированием и резервированием (см. п. 9). Помещение хозяйственно-питьевой насосной станции расположено на подземном -1 этаже.

Внутренняя система хозяйственно-питьевого водоснабжения принята многоконтурной:

1-й контур включает квартиры и ПК до 12 этажа включительно;

2-й контур включает квартиры и ПК с 13 по 25 этажи;

3-й контур включает водопотребление встроенных помещений.

Проектом предусмотрен отдельный учет ХВС для контура встроенных помещений. В помещении ИТП предусмотрен учет ГВС для каждого потребителя, см. том 1191-ИОС4.2. Также, для каждого потребителя (квартиры и встроенные помещения) устанавливается индивидуальный прибор учета водопотребления.

Для обеспечения сменности воды в системе противопожарных стояков жилой части  редусматривается кольцевание пожарных стояков с водоразборным стояком В1.1 под потолком 12 этажа в каждой секции.

Для обеспечения сменности воды стояки системы пожаротушения приняты в качестве главных стояков системы В1.2.

Для обеспечения сменности воды в системах автоматического водяного пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода (см. том 1191-ИОС2.2) устроена буферная зона – подключение общедомового прибора (унитаз в санузле на 1 этаже) к сети В1 через прибор учета водопотребления.

На ответвлениях сети устанавливается запорная арматура согласно п. 7.1.5 СП 30.13330.2016.

Для стабилизации давления в системах хозяйственно-питьевого холодного водопровода согласно п. 5.3.1.6 СП 30.13330.2016, проектом предусматривается установка регуляторов давления «после себя» с манометрами, обеспечивающих гидростатическое давление не более 0,45 МПа – согласно СП 30.13330.2016 (в статическом режиме давление после редуктора не превышает настроечное. Данная характеристика должна присутствовать в паспорте прибора).

В нижних точках системы предусмотрены спускные краны для опорожнения трубопроводов.

Температурные удлинения горизонтальных и вертикальных участков трубопроводов холодного водоснабжения компенсируются за счет естественных углов.

Для полива зеленых насаждений, мойки твердых покрытий устанавливаются поливочные краны диаметром 25 мм каждые 60-70 м по периметру объекта с возможностью опорожнения трубопроводов.

Монтаж систем водопровода и гидравлические испытания, промывка и дезинфекция трубопроводов перед вводом в эксплуатацию ведутся в соответствии с СП 73.13330.2016.

Высота установки ванны в санузлах инвалидов – 500мм. от уровня пола до верха борта ванны, во всех остальных случаях – 600мм. Предусматриваются мероприятия по возможности доступа для инвалидов из положения на кресле-коляске к запорной арматуре санузлов и свободного доступа к ПКБ (высота установки 800мм). Санузлы квартир для инвалидов оборудуются унитазами для инвалидов (высота 0,45-0,5м; длина – 0,7м) с поручнем. В санузлах для МГН общественных помещений (ЦИН) устанавливаются термосмесители и унитазы с автоматическим сливом.

Для обеспечения допустимого уровня шума не допускается крепление санитарных приборов и трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты.

На внутриквартирных разводках применяется запорно-регулирующая арматура из латунных сплавов. Запорные устройства в квартирах предусматриваются на подводках к унитазу, стиральной машине и ПКБ.

Согласно СП 10.13330.2020 таблицы 7.1 и 7.3, проектом предусмотрено внутреннее пожаротушение надземной части здания из расчета 2 струй по 2,9 л/с при свободном напоре на ПК – 0,13 Мпа. Высота компактной струи – 8м. Время работы – 1 час.

Размещение пожарных кранов определяется объемно-планировочными решениями из расчета обеспечения возможности орошения каждой точки помещения двумя струями.

Пожарные краны устанавливаются таким образом, чтобы отвод, на котором он расположен,
находился на высоте 1,35±0,15м над уровнем пола помещения, и размещаются в пожарных
шкафах, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования.
Спаренные пожарные краны устанавливаются один над другим, при этом второй устанавливается
на высоте 1,00±0,15м от пола. Допускается устанавливать спаренные ПК на одном уровне на высоте 1,35±0,15м. Пожарные шкафы с установленными спаренными ПК на одном уровне дополнительно комплектуются двумя огнетушителями. Минимальный расход для тушения жилой части здания, МОП составляет не менее 2 струй по 2,9 л/с.

При давлении у пожарных кранов на системе ВПВ более 0,4 Мпа между пожарным
клапаном и соединительной головкой предусматривается установка диафрагм.
Гидростатическое давление у пожарных кранов на нижнем (первом) этаже не должно превышать
0,9 Мпа.

Включение пожарных насосов предусматривается от датчика контроля положения у пожарных кранов, одновременно с включением пожарных насосов открываются электрозадвижки на вводе водопровода и подается сигнал в диспетчерский пункт, уточняющий место пожара. Для внутреннего пожаротушения жилого дома, устанавливаются пожарные шкафы с диаметром клапанов D=50мм, длиной рукава 20м и диаметром спрыска наконечника пожарного ствола 16мм.

Сигналы о пожаре и состоянии в системе выводятся в помещение с круглосуточным дежурством персонала.

Процесс подачи воды к пожарным кранам продолжается до момента локализации и ликвидации очага пожара. После чего необходимо закрыть вентили пожарных кранов.

Для защиты от эл.-хим. коррозии предусмотрена изоляция креплений металлических элементов систем и узлов проходов через конструкции. Магистральные трубопроводы и стояки заземлены.

Наружные сети водоснабжения выполняются в отдельном томе – см. 1191-ИОС2.3, граница проектирования наружных сетей – задвижки после водомерного узла на вводе в объект.

Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное

Нормы водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды приняты в соответствии с приложением А СП 30.13330.2016 и составляют:

для квартир – 210,0 л/сут*чел;

для работников встроенных помещений – 15,0 л/сут*работник.

Режим работы объекта для каждой группы потребителей:

для квартир – 24 часа;

для работников БКТ – 8 часов (1 смена);

зона охраны ЦИН – 8 часов (1 смена);

длзона ресепшн ЦИН – 8 часов (1 смена);

зона приема посетителей ЦИН – 8 часов (1 смена);

диспетчерская ОДС – 24 часа (2 смены);

помещение инженеров ОДС – 8 часов (1 смена);

помещение службы безопасности ОДС – 24 часа (2 смены);

для охраны КПП – 24 часа (2 смены).

Расчетные расходы определены согласно п. 5.2.2 СП 30.13330.2016.

|  | Расчетный расход |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Q, м3/сут | qhr, м3/ч | q, л/с |
| Объект | 746,105 | 49,84 | 16,70 |
| в т. ч. на холодную воду | 490,603 | 23,02 | 8,01 |
| в т. ч. на горячую воду | 255,502 | 28,41 | 9,67 |
| Объект 1 зона | 420,185 | 29,27 | 10,37 |
| в т. ч. на холодную воду | 281,083 | 13,77 | 5,7 |
| в т. ч. на горячую воду | 139,102 | 16,80 | 6,05 |
| Объект 2 зона | 325,92 | 25,04 | 9,00 |
| в т. ч. на холодную воду | 209,52 | 11,82 | 4,42 |
| в т. ч. на горячую воду | 116,40 | 14,43 | 5,27 |
| В том числе: |  |  |  |
| Квартиры 1 зона | 388,08 | 29,03 | 10,28 |
| в т. ч. на холодную воду | 249,48 | 13,64 | 5,02 |
| в т. ч. на горячую воду | 138,60 | 16,70 | 6,01 |
| Квартиры 2 зона | 325,92 | 25,04 | 9,00 |
| в т. ч. на холодную воду | 209,52 | 11,82 | 4,42 |
| в т. ч. на горячую воду | 116,40 | 14,43 | 5,27 |
| БКТ | 1,02 | 0,80 | 0,49 |
| в т. ч. на холодную воду | 0,673 | 0,51 | 0,32 |
| в т. ч. на горячую воду | 0,347 | 0,42 | 0,28 |
| ЦИН | 0,135 | 0,26 | 0,21 |
| в т. ч. на холодную воду | 0,089 | 0,17 | 0,14 |
| в т. ч. на горячую воду | 0,046 | 0,15 | 0,13 |
| ОДС | 0,27 | 0,27 | 0,22 |
| в т. ч. на холодную воду | 0,18 | 0,18 | 0,15 |
| в т. ч. на горячую воду | 0,09 | 0,16 | 0,13 |
| КПП | 0,06 | 0,14 | 0,14 |
| в т. ч. на холодную воду | 0,04 | 0,09 | 0,10 |
| в т. ч. на горячую воду | 0,02 | 0,09 | 0,10 |
| Полив зеленых насаждений | 22,43 | - | - |
| в т. ч. на холодную воду | 22,43 | - | - |
| Полив тротуаров | 8,19 | - | - |
| в т. ч. на холодную воду | 8,19 | - | - |

Нормы расхода воды на полив приняты в соответствии с таблицей А.3 приложения «А» СП 30.13330.2016, и составляют:

полив вручную усовершенствованных покрытий тротуаров и проездов – 0,5 л/(м2×сут);

полив газонов – 3 л/(м2×сут).

Расчётные расходы в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения приведены в Приложении А (в т.ч. расходы на пожаротушение – согласно тому 1191-ИОС2.2).

Сведения о расчетном (проектном) расходе на производственные нужды – для объектов производственного назначения

В данном проекте не предусматривается использование производственного водоснабжения, согласно принятым технологическим решениям.

Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды

Рабочие параметры, характеристики и производитель насосного оборудования уточняются на стадии рабочей документации.

Отметка 0,000 соответствует абсолютной отметке 160,25. Высота установки приборов принята согласно СП 73.13330.2016.

Отметка заложения верха трубы наружной сети водопровода в точке подключения здания равна 158,30. Согласно Техническим Условиям подключения (технологического присоединения) минимальный  гарантируемый свободный напор в месте присоединения равен 18,6 м.вод.ст. Таким образом, минимальный гарантированный напор на уровне оси насоса (отметка 154,55) будет равен Hg = 18,6 + (158,30 - 154,55) = 22,35.

Требуемый напор для системы водоснабжения 1 зоны (квартиры до 12 этажа включительно и встроенные помещения) расчитывается до самой удаленной точки от насосной станции и составляет:

Н1зонатр = Hgeom + Нвв + НВУ1 + Ннс + Нитп + Нl + НВУ3 + Нf , м

где:

Нвв – потери напора на вводе, м. Нвв = 0,1 м;

Ннс – потери напора в насосной станци, м. Ннс = 3,0 м;

Нgeom – геометрическая высота подъема, м. Нgeom = 5,8 + 37,90 + 1,8 = 45,50 м;

НВУ1 – потери напора в водомерном узле на вводе в объект, м. НВУ1 = 1,54 м (см. п.14);

Нитп – потери напора в ИТП, м. Нитп = 8,00 м (по заданию раздела ТМ);

Нl – потери напора на трение в трубопроводах и на местные сопротивления (20% от потерь на трение по длине), м. Нl = 12,5 м;

НВУ3 – потери напора в счетчике и фильтре конечного потребителя, м. НВУ3 = 0,84 м (см. п.14);

Нf – свободный напор санитарно-технического прибора, м. Нf = 10 м;

Hg – минимальный гарантированный свободный напор в наружной водопроводной сети на вводе в объект, м. Hg = 22,35 м (согласно СП31.13330.2012);

Hнас – требуемый напор повысительной насосной установки, м.

Н1зонатр = 45,5 + 0,1 + 1,54 + 3 + 8 + 12,5 + 0,84 + 10 = 81,5 м

Минимальный гарантированный свободный напор равен 22,35 м, что не обеспечивает подъем воды на нужную высоту.

Необходимый напор повысительной установки для водоснабжения 1 зоны:

Н1зонанас = Hgeom + 1,2 × (Нвв + НВУ1+ Ннс + Нитп + Нl + НВУ3 ) + Нf – Нg, м

Н1зонанас = 45,5 + 1,2 × (0,1 + 1,54 + 3 + 8 + 12,5 + 0,84) + 10 – 22,35 = 86,7 – 22,35 = 64,4 м

В проекте применена повысительная насосная станция на примере МФМК (или аналог с соответствующими техническими характеристиками) АЛЬФА СПДс 3 22SV06 (2 рабочих, 1 резервный): Q = 10,37 л/с, Н = 64,4 м, Nноминальная(P2) = 7,5 кВт. Насосная станция оснащена частотными преобразователями и комплектом защиты от сухого хода (на каждом насосе), предусмотрена параллельная наработка насосов – обеспечивается плавная работа и экономичность потребления энергии. Производительность станции меняется по необходимости путем включения/выключения требуемого числа насосов. Смена насосов осуществляется автоматически и зависит от нагрузки и времени наработки. Все насосы в эксплуатации работают с равной частотой вращения. Категория надежности электроснабжения принята в соответствии с п. 7.3.17 СП 30.13330.2016 – II.

Требуемый напор для системы водоснабжения 2 зоны (квартиры выше 12 этажа) составляет:

Н2зонатр = Hgeom + Нвв + НВУ1 + Ннс + Нитп + Нl + НВУ3 + Нf , м

где:

Нвв – потери напора на вводе, м. Нвв = 0,1 м;

Ннс – потери напора в насосной станци, м. Ннс = 3,0 м;

Нgeom – геометрическая высота подъема, м. Нgeom = 5,8 + 73,90 + 1,8 = 81,50 м;

НВУ1 – потери напора в водомерном узле на вводе в объект, м. НВУ1 = 1,54 м (см. п.14);

Нитп – потери напора в ИТП, м. Нитп = 8,00 м (по заданию раздела ТМ);

Нl – потери напора на трение в трубопроводах и на местные сопротивления (20% от потерь на трение по длине), м. Нl = 12,5 м;

НВУ3 – потери напора в счетчике и фильтре конечного потребителя, м. НВУ3 = 0,84 м (см. п.14);

Нf – свободный напор санитарно-технического прибора, м. Нf = 10;

Hg – минимальный гарантированный свободный напор в наружной водопроводной сети на вводе в объект, м. Hg = 22,35 м (согласно СП31.13330.2012);

Hнас – требуемый напор повысительной насосной установки, м.

Н2зонатр = 81,5 + 0,1 + 1,54 + 3 + 8 + 12,5 + 0,84 + 10 = 117,5 м

Минимальный гарантированный свободный напор равен 22,35 м, что не обеспечивает подъем воды на нужную высоту.

Необходимый напор повысительной установки для водоснабжения 2 зоны:

Н2зонанас = Hgeom + 1,2 × (Нвв + НВУ1+ Ннс + Нитп + Нl + НВУ3 ) + Нf – Нg, м

Н2зонанас = 81,5 + 1,2 × (0,1 + 1,54 + 3 + 8 + 12,5 + 0,84) + 10 – 22,35 = 122,7 – 22,35 = 100,4м

В проекте применена повысительная насосная станция на примере МФМК (или аналог с соответствующими техническими характеристиками) АЛЬФА СПДс 3 22SV08 (2 рабочих, 1 резервный): Q = 9,00 л/с, Н = 100,4 м, Nноминальная(P2) = 11,0 кВт. Насосная станция оснащена частотными преобразователями (на каждом насосе) и комплектом защиты от сухого хода, предусмотрена параллельная наработка насосов – обеспечивается плавная работа и экономичность потребления энергии. Производительность станции меняется по необходимости путем включения/выключения требуемого числа насосов. Смена насосов осуществляется автоматически и зависит от нагрузки и времени наработки. Все насосы в эксплуатации работают с равной частотой вращения. Категория надежности электроснабжения принята в соответствии с п. 7.3.17 СП 30.13330.2016 – II.

Требуемый напор для системы хозяйственно-противопожарного водоснабжения 1 зоны (квартиры и ПК до 12 этажа включительно и встроенные помещения) расчитывается до самой удаленной точки от насосной станции и составляет:

Н1зонатр = Hgeom + Нвв + Ннс + Нl + Нf , м

где:

Нвв – потери напора на вводе, м. Нвв = 1,0 м;

Ннс – потери напора в насосной станци, м. Ннс = 2,0 м;

Нgeom – геометрическая высота подъема, м. Нgeom = 5,8 + 37,90 + 1,35 = 45,05 м;

Нl – потери напора на трение в трубопроводах и на местные сопротивления (20% от потерь на трение по длине), м. Нl  = 34,5 м;

Нf – свободный напор санитарно-технического прибора, м. Нf = 13 м;

Hg – минимальный гарантированный свободный напор в наружной водопроводной сети на вводе в объект, м. Hg = 22,35 м (согласно СП31.13330.2012);

Hнас – требуемый напор повысительной насосной установки, м.

Н1зонатр = 45,05 + 1 + 2 + 34,5 + 13 = 95,6 м

Минимальный гарантированный свободный напор равен 22,35 м, что не обеспечивает подъем воды на нужную высоту.

Необходимый напор повысительной установки для водоснабжения 1 зоны:

Н1зонанас = Hgeom + 1,2 × (Нвв + Ннс + Нl) + Нf – Нg, м

Н1зонанас = 45,05 + 1,2 × (1 + 2 + 34,5) + 13 – 22,35 = 103,05 – 22,35 = 80,7 м

В проекте применена повысительная насосная станция на примере МФМК (или аналог с соответствующими техническими характеристиками) АЛЬФА СПДпс 2 NSCE 40-250 (1 рабочий, 1 резервный): Q = 11,50 л/с, Н = 80,7 м, Nноминальная(P2) = 18,5 кВт. Категория надежности электроснабжения принята в соответствии с п. 7.3.17 СП 30.13330.2016 – I.

Требуемый напор для системы хозяйственно-противопожарного водоснабжения 2 зоны (квартиры и ПК выше 12 этажа) составляет:

Н2зонатр = Hgeom + Нвв + Ннс + Нl + Нf , м

где:

Нвв – потери напора на вводе, м. Нвв = 1,0 м;

Ннс – потери напора в насосной станци, м. Ннс = 2,0 м;

Нgeom – геометрическая высота подъема, м. Нgeom = 5,8 + 76,90 + 1,35 = 84,05 м;

Нl – потери напора на трение в трубопроводах и на местные сопротивления (20% от потерь на трение по длине), м. Нl = 40,5 м;

Нf – свободный напор санитарно-технического прибора, м. Нf = 13;

Hg – минимальный гарантированный свободный напор в наружной водопроводной сети на вводе в объект, м. Hg = 22,35 м (согласно СП31.13330.2012);

Hнас – требуемый напор повысительной насосной установки, м.

Н2зонатр = 84,05 + 1 + 2 + 40,5 + 13 = 140,6 м

Минимальный гарантированный свободный напор равен 22,35 м, что не обеспечивает подъем воды на нужную высоту.

Необходимый напор повысительной установки для водоснабжения 2 зоны:

Н2зонанас = Hgeom + 1,2 × (Нвв + Ннс + Нl) + Нf – Нg, м

Н2зонанас = 84,05 + 1,2 × (1 + 2 + 40,5) + 13 – 22,35 = 149,25 – 22,35 = 126,9м

В проекте применена повысительная насосная станция на примере МФМК (или аналог с соответствующими техническими характеристиками) АЛЬФА СПДпс 2 66SV5/1 (1 рабочий, 1 резервный): Q = 10,22 л/с, Н = 126,9 м, Nноминальная(P2) = 30,0 кВт. Категория надежности электроснабжения принята в соответствии с п. 7.3.17 СП 30.13330.2016 – I.

Сведения о материалах труб системы водоснабжения и мерах их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод

Внутренние магистральные сети, стояки хозяйственно-питьевого водоснабжения проектируются из оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 для диаметров DN15-100 и из оцинкованных труб по ГОСТ 10704-91 для диаметров более DN100 имеющих гигиенический сертификат на применение в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения. Трубопроводы до DN20 включительно монтируются на резьбовых соединениях, трубопроводы DN25 и больше монтируются на бессварных соединениях (пазовые соединения типа грувлок с уплотнением, разрешенные к применению в системах хоз.-питьевого водоснабжения).

Квартирные стояки предусматриваются из полипропиленовых труб:

- PN20 - система холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- PN25 (армированные стекловолокном) - система горячего хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Разводка от стояков выполняется полимерными трубопроводами из сшитого полиэтилена (PE-X), ГОСТ 32415-2013.

Сведения о качестве воды

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения используется сеть городского водоснабжения. Качество воды в сети – питьевое и соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей

Показатели качества воды соответствуют действующим требованиям к питьевой воде по СанПиН 1.2.3685-21. Помимо этого, использование оцинкованных стальных труб на бессварных соединениях также уменьшает вероятность снижения качества воды для различных потребителей. Все материалы и оборудование, используемые в системе водоснабжения, имеют гигиенические сертификаты для установки в системах с водой питьевого качества. Нижняя и верхняя разводка систем предупреждает застаивание воды. Перед прибором учета для каждого потребителя, на водомерном узле на вводе в объект устанавливается магнитно-механический или механический фильтр для улавливания мелких частиц загрязнителя.

Перечень мероприятий по резервированию воды

Мероприятий по резервированию воды не предусматривается.

Перечень мероприятий по учету водопотребления, в том числе по учету потребления горячей воды для нужд горячего водоснабжения

В соответствии с ФЗ №261 от 23.11.2009 г. в проекте предусмотрены водомерные узлы с установкой счетчиков холодного и горячего водоснабжения и фильтров.

Величина гидравлического сопротивления водосчетчиков и фильтров согласно их паспортным данным сведена в таблицу (на примере продукции завода “Водоприбор”).

| Тип водомера | Тип фильтра | Гидравлическое сопротивление водомера, м/ (м3/час)2. | Гидравлическое сопротивление фильтра, м/ (м3/час)2. |
| --- | --- | --- | --- |
| ВМХи-250 | ФМФ-250 | - | 0,000003 |
| ВМХи-200 | ФМФ-200 | 0,0000033 | 0,0000077 |
| ВМХи-150 | ФМФ-150 | 0,000016 | 0,0000161 |
| ВМХи-100 | ФМФ-100 | 0,000083 | 0,000133 |
| ВМХи-80 | ФМФ-80 | 0,00011 | 0,000315 |
| ВМХи-65 | ФМФ-65 | 0,0007 | 0,00064 |
| ВМХи-50 | ФМФ-50 | 0,00082 | 0,00166 |
| СКБи-40 | ФСП-40 | 0,021 | 0,001 |
| СКБи-32 | ФСП-32 | 0,069 | 0,0011 |
| СКБи-25 | ФСП-25 | 0,092 | 0,0012 |
| СКБи-20 | ФСП-20 | 0,3872 | 0,0015 |
| СХи-15 | ФСП-15 | 0,89 | 0,0018 |

Для учёта водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды в соответствии с п. 7.2.1 СП 30.13330.2016, на вводе в объект предусматривается устройство водомерного узла на основе турбинного счетчика диаметром 80 мм с цифровым выходом RS-485  и фильтром диаметром 80 мм согласно техническим требованиям АО «Мосводоканал» (по заданию от НВК, см. том. ИОС2.3), обеспечивающего учет на месте и передачу данных на комплектную панель, устанавливаемую в помещении диспетчерской. Счетчик рассчитан на хозяйственно-питьевой расход. Потери напора на общедомовом водомерном узле составляют 1,55м.

HСч1 = S×(3,6×q)2 = 0,00011 × 16,702 × 3,62 = 0,40 м;

HФ1 = S×(3,6×q)2 = 0,000315 × 16,702 × 3,62 = 1,14 м;

HВУ1 = HСч1 + HФ1 = 0,40 + 1,14 = 1,54 м.

Учет воды на подготовку холодной воды на нужды ГВС осуществляется в помещении ИТП. Потери напора в ИТП по заданию составляют 8 м (см. том ИОС4.2).

В помещении хозяйственно-питьевой насосной станции на ответвлении к контуру холодного водоснабжения встроенных помещений установлен водомерный узел для учета водопотребления с крыльчатым счетчиком воды диаметром 20 мм с цифровым выходом RS-485 и фильтром диаметром 20 мм, потери напора:

HСч2 = S×(3,6×q)2 = 0,3872 × 0,742 × 3,62 = 2,75 м;

HФ2 = S×(3,6×q)2 = 0,0015 × 0,742 × 3,62 = 0,01 м;

HВУ2 = HСч2 + HФ2 = 2,75 + 0,01 = 2,76 м.

На вводах в каждую квартиру и на ответвлениях трубопроводов в нежилые помещения, а также на подводках к отдельным санитарно-техническим приборам и к технологическому оборудованию - индивидуальные крыльчатые счетчики воды диаметром 15 мм с цифровым выходом RS-485 и фильтром диаметром 15 мм, потери напора:

HСч3 = S×(3,6×q)2 = 0,89 × 0,272 × 3,62 = 0,84 м;

HФ3 = S×(3,6×q)2 = 0,0018 × 0,272 × 3,62 = 0,002 м;

HВУ3 = HСч3 + HФ3 = 0,84 + 0,002 = 0,84 м.

Проектом обеспечен раздельный учет водоразбора в системах водопроводов холодной и горячей воды.

Описание системы автоматизации водоснабжения

Описание автоматизации и диспетчеризации систем водоснабжения представлено в томе  1191-ИОС5.4.

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе холодного водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование

В задании на проектирование требований энергетической энергоэффективности к устройствам, технологиям и оборудованию, используемых в системе холодного водоснабжения, не предусмотрено.

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе горячего водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды и нерациональный расход энергетических ресурсов для ее подготовки, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование

В задании на проектирование требований энергетической энергоэффективности к устройствам, технологиям и оборудованию, используемых в системе горячего водоснабжения, не предусмотрено.

Описание системы горячего водоснабжения

В проекте предусмотрено горячее водоснабжение объекта. Принята схема с нижней подачей воды потребителям. Система горячего водоснабжения проектируется с циркуляцией по магистралям и стоякам.

Согласно п.5.1.2 СП 30.13330.2016, температура воды в точке водоразбора принимается 60 - 65С.

Приготовление горячей воды осуществляется путем нагрева холодной воды в ИТП, расположенном на -1 этаже. Для обеспечения требований к качеству питьевой воды для систем ГВС запроектирован циркуляционный контур. Решения по насосам циркуляционного контура и по узлам учета горячей воды (по контурам) отражены в томе 1191-ИОС4.2.

Квартирные стояки водоснабжения размещаются за пределами квартир в приквартирных нишах межквартирного коридора. Стояки водоснабжения размещаются совместно со стояками отопления в общих шахтах расположенных в межквартирных коридорах. Для доступа к узлам ОВ и ВК в шахтах предусмотрены общие технические двери (лючки). Доступ к узлам учета предусматривается из межквартирного коридора.

Трубопроводы от квартирных стояков (только для удаленных от инженерных шахт квартир, а также в квартирах между с/у), прокладываются в подготовке пола (в изоляции) без фасонных соединительных частей. Проектом не предусматривается поквартирная циркуляция, т.к. в проекте отсутствуют санузлы с ванными, расположенными на удалении более 7м от квартирных стояков. Предусматривается параллельное подключение нескольких санузлов в квартире.

Предусматривается возможность дистанционного (по сигналу из ОДС) отключения квартирных стояков в случае аварийной ситуации. Для удобства эксплуатации на стояках перед кранами с электроприводом (рабочее напряжение AC24V) устанавливается запорная арматура.

Подключение трубопроводов ГВС встроенных помещений (ЦИН, ОДС, БКТ, помещения охраны автостоянки) предусмотрено к отдельной магистрали водоснабжения I зоны.

Подключение трубопроводов ГВС санузла консьержа, ПУИ и ПУТ предусмотрено к магистрали водоснабжения I зоны квартир.

Разводка в санузлах жилых квартир, ПУИ, ПУТ, санузле консьержа, помещениях охраны автостоянки, ЦИН и ОДС выполняется в полном объеме. В помещениях мусорокамер предусматривается установка поливочного крана с подводом холодной и горячей воды, а также спринклеров после сигнализатора потока жидкости.

Разводка в помещениях БКТ выполняется силами и за счет собственника или арендатора.

Прокладка магистральных трубопроводов предусмотрена под потолком подземной части и в тех. пространстве, стояки прокладываются вертикально в шахтах для прохода инженерных коммуникаций.

Диаметры магистралей, стояков и подводок следует уточнять на стадии РД.

В соответствии с п. 5.4.14 СП 30.13330.2016 прокладка систем внутреннего водопровода предусматривается с уклоном не менее 0,002, при стесненных условиях 0,001.

Сведения о материалах труб см. п.10.

Все трубопроводы горячего водоснабжения, кроме подводок к приборам, для уменьшения теплопотерь изолируются теплоизоляцией из вспененного полиэтилена (теплопроводность λ20 ºC ≤ 0,040 В/(м·К), плотность не менее 30 кг/м3). Толщина теплоизоляционного слоя определяется по расчету на дальнейшей стадии проектирования, но не менее 19 мм для труб PE-X и 25 мм для труб по ГОСТ 3262-75. Исключение составляют трубопроводы, прокладываемые в стяжке пола, толщина их теплоизоляционного слоя составляет 9 мм. Трубопроводы в автостоянке изолируются некашированными цилиндрами из минеральной ваты класса горючести НГ.

Напор в системе горячей воды поддерживается насосами хозяйственно-питьевого
водоснабжения.

Внутренняя система горячего водоснабжения принята многоконтурной:

1-ый контур включает квартиры до 12 этажа включительно;

2-ой контур включает квартиры с 13 по 25 этажи;

3-й контур включает водопотребление встроенных помещений.

Для стабилизации давления в системах хозяйственно-питьевого холодного водопровода согласно п. 5.3.1.6 СП 30.13330.2016, проектом предусматривается установка регуляторов давления «после себя» с манометрами, обеспечивающих гидростатическое давление не более 0,45 МПа – согласно СП 30.13330.2016 (в статическом режиме давление после редуктора не превышает настроечное. Данная характеристика должна присутствовать в паспорте прибора).

На верхних участках системы горячего водоснабжения устанавливаются воздухоотводчики. В нижних точках системы предусмотрены спускные краны для опорожнения трубопроводов.

На циркуляционных стояках для регулировки системы устанавливаются термостатические балансировочные клапаны с последующей врезкой каждого стояка в общую циркуляционную
магистраль. Расстановку балансировочной арматуры для системы ГВС выполнить на дальнейшей стадии проектирования в соответствии с СП 30.13330.2016.

Проектом предусмотрены электрические полотенцесушители. Установка электрических полотенцесушителей выполняется силами и за счет средств собственников или арендаторов.

Температурные удлинения горизонтальных и вертикальных участков трубопроводов горячего водоснабжения компенсируются за счет естественных углов поворотов и сильфонных компенсаторов. На квартирных стояках предусматриваются П образные компенсаторы. Схема расстановки компенсаторов осуществляется в соответствии с рекомендациями производителя и разрабатывается на стадии РД.

Монтаж систем водопровода и гидравлические испытания, промывка и дезинфекция трубопроводов перед вводом в эксплуатацию ведутся в соответствии с СП 73.13330.2016.

Высота установки ванны в санузлах инвалидов – 500мм. от уровня пола до верха борта ванны, во всех остальных случаях – 600мм. Предусматриваются мероприятия по возможности доступа для инвалидов из положения на кресле-коляске к запорной арматуре санузлов и свободного доступа к ПКБ (высота установки 800мм). Санузлы квартир для инвалидов оборудуются унитазами для инвалидов (высота 0,45-0,5м; длина – 0,7м) с поручнем. В санузлах для МГН общественных помещений (ЦИН) устанавливаются термосмесители и унитазы с автоматическим сливом.

Для обеспечения допустимого уровня шума не допускается крепление санитарных приборов и трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты.

На внутриквартирных разводках применяется запорно-регулирующая арматура из латунных сплавов. Запорные устройства в квартирах предусматриваются на подводках к унитазу, стиральной машине и ПКБ.

Для защиты от эл.-хим. коррозии предусмотрена изоляция креплений металлических элементов систем и узлов проходов через конструкции. Магистральные трубопроводы и стояки заземлены.

Расчетный расход горячей воды

Нормы водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды приняты в соответствии с приложением А СП 30.13330.2016 и составляют:

для квартир – 210,0 л/сут*чел;

для работников встроенных помещений – 15,0 л/сут*работник.

Режим работы объекта для каждой группы потребителей:

для квартир – 24 часа;

для работников БКТ – 8 часов (1 смена);

зона охраны ЦИН – 8 часов (1 смена);

длзона ресепшн ЦИН – 8 часов (1 смена);

зона приема посетителей ЦИН – 8 часов (1 смена);

диспетчерская ОДС – 24 часа (2 смены);

помещение инженеров ОДС – 8 часов (1 смена);

помещение службы безопасности ОДС – 24 часа (2 смены);

для охраны КПП – 24 часа (2 смены).

Расчетные расходы определены согласно п. 5.2.2 СП 30.13330.2016. Подробнее см. п. 7.

Тепловой поток за период максимального потребления рассчитывается согласно СП 30.13330.2016.

Qhhr =1,16∙qh∙( th -tc) ∙(1+Kтп)= кВт /1,163/1000=  Гкал/час

где th =65; tc =5; Kтп =0,1.

а) Тепловой поток 1-й зоны:

Qhhr =1,16∙16,80∙(65-5) ∙1,10 = 1286,21 кВт /1,163/1000 = 1,1059 Гкал/час;

б) Тепловой поток 2-й зоны:

Qhhr =1,16∙14,43∙(65-5) ∙1,10 = 1104,76 кВт /1,163/1000 = 0,9499 Гкал/час;

в) Общий тепловой поток объекта:

Qhhr =1,16∙28,41∙(65-5) ∙1,10 = 2175,07 кВт /1,163/1000 = 1,8702 Гкал/час.

Расход тепла для нагрева горячей воды на нужды горячего водоснабжения с учетом теплопотерь подающих и циркуляционных трубопроводов, а также оборудования (полотенцесушителей, водоподогревателей и др.) следует уточнять на стадии РД.

Распределение нагрузок по контурам теплообенников указано в томе 1191-ИОС4.2.

Описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих повторное использование подогретой воды

Систем оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих повторное использование тепла подогретой воды, на объекте не предусмотрено.

Баланс водопотребления и водоотведения

См. Приложение А.

Описание мест расположения приборов учета используемой холодной и горячей воды и устройств сбора и передачи данных от таких приборов

В проекте для учета водопотребления предусмотрена установка счетчиков для горячей и холодной воды.

Общедомовой водомерный узел расположен в помещении водомерного узла на -1 этаже.

В помещении хозяйственно-питьевой насосной также расположен узел учета водопотребления холодной воды на нужды встроенных помещений.

Счетчики горячей воды устанавлены (помещение ИТП) на подающих и циркуляционных трубопроводах горячего водоснабжения с установкой обратного клапана на циркуляционном трубопроводе – см. том 1191-ИОС4.2.

Для квартир и встроенных помещений предусматривается установка индивидуальных приборов учета.

Водомерные узлы оборудованы запорной арматурой, магнитно-механическими фильтрами, спускной арматурой, обратными клапанами и компенсаторами гидравлического удара (квартирные).

На квартирных узлах учета установливаются накидные гайки со вставкой для перспективной установки шарового крана с электроприводом системы от «затопа» силами и за счет собственников.

В помещениях с водомерными узлами в зимний период времени поддерживается положительная температура воздуха и предусмотрено искусственное освещение.

Для сбора и передачи данных от приборов учета воды все счетчики оснащаются цифровым выходам RS-485.

Приложение А

Приложение Б

Приложение В

Приложение Г

Приложение Д