## Оформленный
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код обору-дования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Еди-ница измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг.
Примечание
Насосная станция
|  | 1 | Моноблочная автоматическая насосная установка |  | Х2922032 |  |  |  | Плазма-Т |  |  |  | компл. | 1 | 1371 |  | или аналог
Спрут-PSL исполнение Х2922032 :[2xАЦМК-С 4080-
200/300/2 АЦМС Н 4003-8 + Мембранный бак]200N/PSL +
SmartFly + ШАК исполнение
ПН/30/3L/О + ПН/30/3L/Р + Жокей/0,75/3L/АВР -
Ш5/ПУPL/2ПР10.5/IP54/Red/Фундамент
|  | 2 | Узел управления спринклерный водозаполненный в сборе | УУ-С150/1,6В-ВФ.О4 -01 |  |  |  |  | Спецавтоматика |  |  |  | шт. | 3 |  |  | или аналог
|  |  | с камерой задержки, DN150 | - «Прямоточный - 150»
|  | 3 | Затвор дисковый с двумя концевыми выключателями | BFV-01/W |  |  |  |  | ДинАрм | [7 empty] | или аналог
|  |  | DN 80 | [9 empty] | шт | 14
|  |  | DN 150 | [9 empty] | шт | 10
|  |  | DN 200 | [9 empty] | шт | 2
|  | 4 | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый | Khlop CV-02/W |  |  |  |  | ДинАрм | [7 empty] | или аналог
|  |  | DN 80 | [9 empty] | шт. | 8
Согласовано :
|  | 5 | Кран шаровой, муфтовый | Sphere BV-02/T |  |  |  |  | ДинАрм | [7 empty] | или аналог
|  |  | DN 50 | [9 empty] | шт | 6
|  | 6 | Манометр показывающий, 1/2" | ТМ-510 1,6МПа |  |  |  |  | Росма |  |  |  | шт. | 2 |  |  | или аналог
|  | 7 | Кран трехходовой для манометра, 1/2" | [5 empty] | Росма |  |  |  | шт. | 2
|  | 8 | Расходомер портативный ультразвуковой | SLS-720P |  |  |  |  | ООО "Энергетика" |  |  |  | шт. | 1 |  |  | или аналог
|  | 9 | Головка соединительная муфтовая | ГМ-80 | [8 empty] | шт. | 4
|  | 10 | Заглушка | ГЗ-80 | [8 empty] | шт. | 4
|  | 11 | Трубопроводы стальные электросварные | ГОСТ 10704-91 |  |  |  |  | Россия
Взам. инв.№
|  |  | ∅89х3,5 | [9 empty] | м.п. | 90
|  |  | ∅159х3,0 | [9 empty] | м.п. | 40
|  | 12 | Отвод крутоизогнутый | ГОСТ 17375-2001 |  |  |  |  | Россия
| Подп. и дата | Примечание: 1. Фасонные части и изделия, а также конструкции крепления подлежат уточнению подрядной строительно-монтажной организацией в соответствии с строительно-монтажным проектом. 2. Допускается возможность замены указанных материалов, изделий и оборудования на аналоги с идентичными техническими характеристиками, без увеличения сметной стоимости
1191-ИОС2.2.CО
Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г.Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ)
[5 empty] | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
[5 empty] | Разработал |  | Ветошкин |  |  |  | 2022-07-15 | Книга 2. Автоматическая установка водяного пожаротушения. Внутренний противопожарный водопровод. |  |  |  | Стадия |  | Лист | Листов
| Инв. № подл. |  |  |  | Проверил |  | Дрюк |  |  |  | 2022-07-15 |  |  |  |  | П |  | 1 | 5
Гл.спец.
[12 empty] | Спецификация оборудования, изделий и материалов |  |  |  | ООО "Проектное бюро АПЕКС"
[5 empty] | Н.контр. |  | Куликова |  |  |  | 2022-07-15
[5 empty] | ГИП |  | Яковлева |  |  |  | 2022-07-15
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код обору-дования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Еди-ница измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг.
Примечание
|  |  | 90° ∅89х3,5 | [9 empty] | шт. | 30
|  |  | 90° ∅159х4,5 | [9 empty] | шт. | 9
|  |  | 90° ∅219х4,5 | [9 empty] | шт. | 8
|  | 13 | Тройник равнопроходной | ГОСТ 17376-2001 |  |  |  |  | Россия
|  |  | Ду80 | [9 empty] | шт. | 12
|  | 14 | Фланец стальной плоский приварной | ГОСТ 33259-2015 |  |  |  |  | Россия
|  |  | DN80 | [9 empty] | шт. | 16
|  |  | DN150 | [9 empty] | шт. | 6
|  |  | DN200 | [9 empty] | шт. | 6
|  | 15 | Фланец стальной воротниковый | ГОСТ 33259-2015 |  |  |  |  | Россия
|  |  | DN80 | [9 empty] | шт. | 28
|  |  | DN150 | [9 empty] | шт. | 20
|  |  | DN200 | [9 empty] | шт. | 4
|  | 16 | Резьба стальная наружная | [5 empty] | Россия
|  |  | DN15 | [9 empty] | шт. | 2
|  |  | DN50 | [9 empty] | шт. | 6
|  | 17 | Трубопровод стальной электросварной оцинкованный | ГОСТ 10704-91 |  |  |  |  | Россия
|  |  | ∅219х5 | [9 empty] | м.п. | 40
|  | 18 | Переход концентрический | ГОСТ 17378-2001 |  |  |  |  | Россия
|  |  | DN 200x150 | [9 empty] | шт. | 2
|  | 19 | Отвод резьбовой |  | TMT219E002G |  |  |  | DINARM | [7 empty] | или аналог
|  |  | ∅200х2" | [9 empty] | шт. | 2
|  | 20 | Тройник переходной под муфту | [5 empty] | DINARM | [7 empty] | или аналог
Взаим. инв. №
|  |  | 200х80 |  | GRT219R089P | [7 empty] | шт. | 4
|  | 21 | Колено 90° |  | EL9000C219P |  |  |  | DINARM | [7 empty] | или аналог
|  |  | DN200 | [9 empty] | шт. | 8
| Подп. и дата | 22 | Муфта гибкая |  | FC219EP |  |  |  | DINARM
|  |  | DN200 | [9 empty] | шт. | 24
|  | 23 | Адаптер фланцевый | [5 empty] | DINARM
|  |  | DN200 |  | AFG219P | [7 empty] | шт. | 8
|  | 24 | Комплект крепления для труб ∅159 | [5 empty] | Россия |  |  |  | шт. | 10 |  |  | или аналог
Инв. № подл.
Примечание: 1. Фасонные части и изделия, а также конструкции крепления подлежат уточнению подрядной строительно-монтажной организацией в соответствии с строительно-монтажным проектом. 2. Допускается возможность замены указанных материалов, изделий и оборудования на аналоги с идентичными техническими характеристиками, без увеличения сметной стоимости
[12 empty] | 1191-ИОС2.2.CО | [7 empty] | Лист
2
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код обору-дования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Еди-ница измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг.
Примечание
|  | 25 | Комплект крепления для труб ∅219 | [5 empty] | Россия |  |  |  | шт. | 16 |  |  | или аналог
|  | 26 | Краска красная | ГОСТ 6465-76 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м2/кг | 6/2,4 |  |  | два слоя
|  | 27 | Краска зеленая | ГОСТ 6465-76 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м2/кг | 146/29 |  |  | два слоя
|  | 28 | Грунт | ГОСТ 25129-2020 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м2/кг | 73/16
Спринклерное пожаротушение и ВПВ
|  | 1 | Ороситель спринклерный СВS0-РУо(д)0,6-R1/2/P57.B3 | [9 empty] | шт. | 2100 |  |  | или аналог
- «CBУ-К115М» универсальный, К фактор=115
|  | 2 | Тоже на запас и испытание | [5 empty] | ЗАО Спецавтоматика» |  |  |  | шт. | 20 |  |  | или аналог
|  | 3 | Муфта приварная стальная (сталь 20) Ду15 мм | ГОСТ 8966-75 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт. | 850
|  | 4 | Муфта переходная резьбовая чугунная оцинкованная, 25 x 15 | Ц-25•15 ГОСТ 8957-75 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт. | 1250 |  |  | или аналог
|  | 5 | Решетка защитная для оросителей, красного цвета | [5 empty] | ЗАО Спецавтоматика» |  |  |  | шт. | 10
|  | 6 | Головка цапковая ГЦ-50 | ГОСТ 28352-89 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт. | 70
|  | 7 | Сигнализатор потока жидкости | Стрим v4 |  |  |  |  | ЗАО ПО "Спецавтоматика" |  |  |  | шт. | 7
|  | 8 | Затвор дисковый с двумя концевыми выключателями | Machaon BFV-01/W |  |  |  |  | ДинАрм | [7 empty] | или аналог
|  |  | DN80 | [9 empty] | шт. | 43
|  |  | DN150 | [9 empty] | шт. | 7
|  | 9 | Фланец стальной воротниковый | ГОСТ 33259-2015 |  |  |  |  | Россия
|  |  | DN 80 | [9 empty] | шт. | 86
|  |  | DN150 | [9 empty] | шт. | 14
|  | 10 | Кран шаровой, муфтовый | Sphere BV-02/T |  |  |  |  | ДинАрм | [7 empty] | или аналог
|  |  | DN25 | [9 empty] | шт. | 70
|  |  | DN50 | [9 empty] | шт. | 70
Взаим. инв. №
|  | 11 | Резьба стальная наружная
|  |  | DN 25 | [9 empty] | шт. | 70
|  |  | DN 50 | [9 empty] | шт. | 70
| Подп. и дата | 12 | Кран пожарный в комплекте:
|  |  | - Клапан пожарный чугунный КПЧМ угловой 90° | ГОСТ Р53278-2009 | КПЧМ 65-1 |  |  |  | АПОГЕЙ
|  |  | (муфта-цапка) с датчиком положения (ДППК), D65 | [9 empty] | шт. | 70
|  |  | - Головка соединительная муфтовая | ГОСТ Р53279-2009 | ГМ-65 |  |  |  | Россия |  |  |  | шт. | 70
|  |  | - Рукав пожарный «Универсал» 66 мм в сборе | ГОСТ Р 51049-2008 | РПК-Н(В)-65-1,0-У1 |  |  |  | НПО "Пульс"
Инв. № подл.
[12 empty] | 1191-ИОС2.2.CО | [7 empty] | Лист
3
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код обору-дования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Еди-ница измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг.
Примечание
|  |  | с ГР-65 и стволом РС-70.01А со спрыском 19 мм | [9 empty] | шт. | 70
|  |  | - огнетушитель порошковый ОП-4(з) A,B,C,E | ГОСТ Р 51057-2001 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт. | 70 |  |  | или аналог
|  | 13 | Шкаф пожарный 700Х1300X300 мм, в компл. с 2-мя | ШПК 320 - 12 - НЗК |  |  |  |  | НПО "Пульс" |  |  |  | шт. | 35
|  |  | кассетами для рукава диам. 65 мм, боковое подключение | [13 empty] | или аналог
|  | 14 | Трубопроводы стальные электросварные | ГОСТ 10704-91 |  |  |  |  | Россия | [7 empty] | или аналог
|  |  | ∅76x3,5 | [9 empty] | м.п. | 1260 |  |  | или аналог
|  |  | ∅89x3,5 | [9 empty] | м.п. | 840 |  |  | или аналог
|  |  | ∅108х2,8 | [9 empty] | м.п. | 760 |  |  | или аналог
|  |  | ∅133х3,0 | [9 empty] | м.п. | 840 |  |  | или аналог
|  |  | ∅159х4,5 | [9 empty] | м.п. | 1200 |  |  | или аналог
|  | 15 | Трубопроводы стальные водогазопроводные | ГОСТ 3262-75 |  |  |  |  | Россия
|  |  | ∅25х2,8 | [9 empty] | м.п. | 1200
|  |  | ∅40х3,0 | [9 empty] | м.п. | 4800
|  |  | ∅50х3,0 | [9 empty] | м.п. | 400
|  | 16 | Заглушка | ГОСТ 17379-2001 |  |  |  |  | Россия
|  |  | ∅25х3,5 | [9 empty] | шт. | 420
|  |  | ∅40x3,5 | [9 empty] | шт. | 720
|  |  | ∅50х3,5 | [9 empty] | шт. | 440
|  |  | ∅108х3,5 | [9 empty] | шт. | 10
|  |  | ∅133х3,5 | [9 empty] | шт. | 12
|  | 17 | Отвод крутоизогнутый 90° | ГОСТ 17375-2001 |  |  |  |  | Россия
|  |  | Ду25 | [9 empty] | шт. | 420
|  |  | Ду40 | [9 empty] | шт. | 170
Взаим. инв. №
|  |  | Ду50 | [9 empty] | шт. | 100
|  |  | Ду65 | [9 empty] | шт. | 600
|  |  | Ду80 | [9 empty] | шт. | 120
| Подп. и дата |  | Ду100 | [9 empty] | шт. | 200
|  |  | Ду125 | [9 empty] | шт. | 200
|  |  | Ду150 | [9 empty] | шт. | 200
|  | 18 | Тройник равнопроходной | ГОСТ 17376-2001 |  |  |  |  | Россия
|  |  | Ду80 | [9 empty] | шт. | 12
Инв. № подл.
[12 empty] | 1191-ИОС2.2.CО | [7 empty] | Лист
4
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код обору-дования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Еди-ница измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг.
Примечание
|  |  | Ду100 | [9 empty] | шт. | 25
|  | 19 | Тройник переходной | ГОСТ 17376-2001 |  |  |  |  | Россия
|  |  | Ду150-Ду125 | [9 empty] | шт. | 8
|  | 20 | Переход концентрический | ГОСТ 17378-2001 |  |  |  |  | Россия
|  |  | DN 150x125 | [9 empty] | шт. | 6
|  |  | DN 50x40 | [9 empty] | шт. | 200
|  | 21 | Комплект крепления для труб ∅25 | [5 empty] | Россия |  |  |  | шт. | 250 |  |  | или аналог
|  | 22 | Комплект крепления для труб ∅40 | [5 empty] | Россия |  |  |  | шт. | 1050 |  |  | или аналог
|  | 23 | Комплект крепления для труб ∅50 | [5 empty] | Россия |  |  |  | шт. | 150 |  |  | или аналог
|  | 24 | Комплект крепления для труб ∅76 | [5 empty] | Россия |  |  |  | шт. | 800 |  |  | или аналог
|  | 25 | Комплект крепления для труб ∅89 | [5 empty] | Россия |  |  |  | шт. | 300 |  |  | или аналог
|  | 26 | Комплект крепления для труб ∅108 | [5 empty] | Россия |  |  |  | шт. | 170 |  |  | или аналог
|  | 27 | Комплект крепления для труб ∅133 | [5 empty] | Россия |  |  |  | шт. | 210 |  |  | или аналог
|  | 28 | Комплект крепления для труб ∅159 | [5 empty] | Россия |  |  |  | шт. | 350 |  |  | или аналог
|  | 29 | Крепления трубопроводов | [5 empty] | Россия |  |  |  | кг | 2520 |  |  | или аналог
|  | 30 | Краска зеленая | ГОСТ 6465-76 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м2/кг | 4000/800 |  |  | два слоя
|  | 31 | Краска красная | ГОСТ 6465-76 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м2/кг | 4/1,6 |  |  | два слоя
|  | 32 | Грунт | ГОСТ 25129-2021 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м2/кг | 2000/435 |  |  | один слой
Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
[12 empty] | 1191-ИОС2.2.CО | [7 empty] | Лист
5
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг. |  | Примечание
Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
[12 empty] | 1191-ИОС2.2.CО | [7 empty] | Лист
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг. |  | Примечание
Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
[12 empty] | 1191-ИОС2.2.CО | [7 empty] | Лист
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг. |  | Примечание
Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
[12 empty] | 1191-ИОС2.2.CО | [7 empty] | Лист
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг. |  | Примечание
Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
[12 empty] | 1191-ИОС2.2.CО | [7 empty] | Лист
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг. |  | Примечание
Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
[12 empty] | 1191-ИОС2.2.CО | [7 empty] | Лист
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг. |  | Примечание
Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
[12 empty] | 1191-ИОС2.2.CО | [7 empty] | Лист
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг. |  | Примечание
Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
[12 empty] | 1191-ИОС2.2.CО | [7 empty] | Лист
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг. |  | Примечание
Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
[12 empty] | 1191-ИОС2.2.CО | [7 empty] | Лист
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг. |  | Примечание
Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
[12 empty] | 1191-ИОС2.2.CО | [7 empty] | Лист
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг. |  | Примечание
Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
[12 empty] | 1191-ИОС2.2.CО | [7 empty] | Лист
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код обору-дования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг. |  | Примечание
Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
[12 empty] | 1191-ИОС2.2.CО | [7 empty] | Лист
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг. |  | Примечание
Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
[12 empty] | 1191-ИОС2.2.CО | [7 empty] | Лист
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг. |  | Примечание
Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
[12 empty] | 1191-ИОС2.2.CО | [7 empty] | Лист
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг. |  | Примечание
Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
[12 empty] | 1191-ИОС2.2.CО | [7 empty] | Лист
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг. |  | Примечание
Взаим. инв. №
Подп. и дата
или аналог
Инв. № подл.
[12 empty] | 1191-ИОС2.2.CО | [7 empty] | Лист
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг. |  | Примечание
Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
[12 empty] | 1191-ИОС2.2.CО | [7 empty] | Лист
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг. |  | Примечание
Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
[12 empty] | 1191-ИОС2.2.CО | [7 empty] | Лист
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг. |  | Примечание
Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
[12 empty] | 1191-ИОС2.2.CО | [7 empty] | Лист
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг. |  | Примечание
Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
[12 empty] | 1191-ИОС2.2.CО | [7 empty] | Лист
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг. |  | Примечание
Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
[12 empty] | 1191-ИОС2.2.CО | [7 empty] | Лист
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг. |  | Примечание
Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
[12 empty] | 1191-ИОС2.2.CО | [7 empty] | Лист
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг. |  | Примечание
Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
[12 empty] | 1191-ИОС2.2.CО | [7 empty] | Лист
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг. |  | Примечание
Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
[12 empty] | 1191-ИОС2.2.CО | [7 empty] | Лист
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг. |  | Примечание
Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
[12 empty] | 1191-ИОС2.2.CО | [7 empty] | Лист
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код обору-дования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг. |  | Примечание
Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
[12 empty] | 1191-ИОС2.2.CО | [7 empty] | Лист
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата

## Рабочий
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса, кг | Примечание |  | Масса, т.
Насосная станция
1 | Моноблочная автоматическая насосная установка |  | Х2922032 | Плазма-Т | компл. | 1 | 1371 | или аналог
Спрут-PSL исполнение Х2922032 :[2xАЦМК-С 4080-
200/300/2 АЦМС Н 4003-8 + Мембранный бак]200N/PSL +
SmartFly + ШАК исполнение
ПН/30/3L/О + ПН/30/3L/Р + Жокей/0,75/3L/АВР -
Ш5/ПУPL/2ПР10.5/IP54/Red/Фундамент
2 | Узел управления спринклерный водозаполненный в сборе | УУ-С150/1,6В-ВФ.О4 -01 |  | Спецавтоматика | шт. | 3 |  | или аналог
| с камерой задержки, DN150 | - «Прямоточный - 150»
3 | Затвор дисковый с двумя концевыми выключателями | BFV-01/W |  | ДинАрм |  |  |  | или аналог
| DN 80 |  |  |  | шт | 14
| DN 150 |  |  |  | шт | 10
| DN 200 |  |  |  | шт | 2
4 | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый | Khlop CV-02/W |  | ДинАрм |  |  |  | или аналог
| DN 80 |  |  |  | шт. | 8 |  |  | пож.патрубки
5 | Кран шаровой, муфтовый | Sphere BV-02/T |  | ДинАрм |  |  |  | или аналог
| DN 50 |  |  |  | шт | 6 |  |  | сливники
6 | Манометр показывающий, 1/2" | ТМ-510 1,6МПа |  | Росма | шт. | 2 |  | или аналог
7 | Кран трехходовой для манометра, 1/2" |  |  | Росма | шт. | 2
8 | Расходомер портативный ультразвуковой | SLS-720P |  | ООО "Энергетика" | шт. | 1 |  | или аналог
9 | Головка соединительная муфтовая | ГМ-80 |  |  | шт. | 4
10 | Заглушка | ГЗ-80 |  |  | шт. | 4
11 | Трубопроводы стальные электросварные | ГОСТ 10704-91 |  | Россия
| ∅89х3,5 |  |  |  | м.п. | 90 |  |  | пож.патрубки + ВПВ
| ∅159х3,0 |  |  |  | м.п. | 40
12 | Отвод крутоизогнутый | ГОСТ 17375-2001 |  | Россия
| 90° ∅89х3,5 |  |  |  | шт. | 30
| 90° ∅159х4,5 |  |  |  | шт. | 9
| 90° ∅219х4,5 |  |  |  | шт. | 8
13 | Тройник равнопроходной | ГОСТ 17376-2001 |  | Россия
| Ду80 |  |  |  | шт. | 12 |  |  | на ОК
14 | Фланец стальной плоский приварной | ГОСТ 33259-2015 |  | Россия
| DN80 |  |  |  | шт. | 16
| DN150 |  |  |  | шт. | 6 |  |  | на КСК
| DN200 |  |  |  | шт. | 6 |  |  | на НС
15 | Фланец стальной воротниковый | ГОСТ 33259-2015 |  | Россия
| DN80 |  |  |  | шт. | 28 |  |  | на затворах ВПВ и пож.патрубков
| DN150 |  |  |  | шт. | 20 |  |  | на ЗМД
| DN200 |  |  |  | шт. | 4 |  |  | на ЗМД всас
16 | Резьба стальная наружная |  |  | Россия
| DN15 |  |  |  | шт. | 2
| DN50 |  |  |  | шт. | 6
17 | Трубопровод стальной электросварной оцинкованный | ГОСТ 10704-91 |  | Россия
| ∅219х5 |  |  |  | м.п. | 40 |  |  | всас линия
18 | Переход концентрический | ГОСТ 17378-2001 |  | Россия
| DN 200x150 |  |  |  | шт. | 2
19 | Отвод резьбовой |  | TMT219E002G | DINARM |  |  |  | или аналог
| ∅200х2" |  |  |  | шт. | 2 |  |  | на сливники всас
20 | Тройник переходной под муфту |  |  | DINARM |  |  |  | или аналог
| 200х80 |  | GRT219R089P |  | шт. | 4
21 | Колено 90° |  | EL9000C219P | DINARM |  |  |  | или аналог
| DN200 |  |  |  | шт. | 8 |  |  | всас линия
22 | Муфта гибкая |  | FC219EP | DINARM |  |  |  | или аналог
| DN200 |  |  |  | шт. | 24 |  |  | всас линия (колено + к флан адаптеру)
23 | Адаптер фланцевый |  |  | DINARM
| DN200 |  | AFG219P |  | шт. | 8 |  |  | на НС и ЗМД
24 | Комплект крепления для труб ∅159 |  |  | Россия | шт. | 10 |  | или аналог
25 | Комплект крепления для труб ∅219 |  |  | Россия | шт. | 16 |  | или аналог
26 | Краска красная | ГОСТ 6465-76 |  | Россия | м2/кг | 6/2,4 |  | два слоя
27 | Краска зеленая | ГОСТ 6465-76 |  | Россия | м2/кг | 146/29 |  | два слоя
28 | Грунт | ГОСТ 25129-2020 |  | Россия | м2/кг | 73/16 |  | один слой
Спринклерное пожаротушение и ВПВ
1 | Ороситель спринклерный СВS0-РУо(д)0,6-R1/2/P57.B3 |  |  | ЗАО Спецавтоматика» | шт. | 2100 |  | или аналог
- «CBУ-К115М» универсальный, К фактор=115
2 | Тоже на запас и испытание |  |  | ЗАО Спецавтоматика» | шт. | 20 |  | или аналог
3 | Муфта приварная стальная (сталь 20) Ду15 мм | ГОСТ 8966-75 |  | Россия | шт. | 850
4 | Муфта переходная резьбовая чугунная оцинкованная, 25 x 15 | Ц-25•15 ГОСТ 8957-75 |  | Россия | шт. | 1250 |  | или аналог
5 | Решетка защитная для оросителей, красного цвета |  |  | ЗАО Спецавтоматика» | шт. | 10
6 | Головка цапковая ГЦ-50 | ГОСТ 28352-89 |  | Россия | шт. | 70
7 | Сигнализатор потока жидкости | Стрим v4 |  | ЗАО ПО "Спецавтоматика" | шт. | 7
8 | Затвор дисковый с двумя концевыми выключателями | Machaon BFV-01/W |  | ДинАрм |  |  |  | или аналог
| DN80 |  |  |  | шт. | 43
| DN150 |  |  |  | шт. | 7
9 | Фланец стальной воротниковый | ГОСТ 33259-2015 |  | Россия
| DN 80 |  |  |  | шт. | 86
| DN150 |  |  |  | шт. | 14
10 | Кран шаровой, муфтовый | Sphere BV-02/T |  | ДинАрм |  |  |  | или аналог
| DN25 |  |  |  | шт. | 70
| DN50 |  |  |  | шт. | 70
11 | Резьба стальная наружная
| DN 25 |  |  |  | шт. | 70
| DN 50 |  |  |  | шт. | 70
12 | Кран пожарный в комплекте:
| - Клапан пожарный чугунный КПЧМ угловой 90° | ГОСТ Р53278-2009 | КПЧМ 65-1 | АПОГЕЙ
| (муфта-цапка) с датчиком положения (ДППК), D65 |  |  |  | шт. | 70
| - Головка соединительная муфтовая | ГОСТ Р53279-2009 | ГМ-65 | Россия | шт. | 70
| - Рукав пожарный «Универсал» 66 мм в сборе | ГОСТ Р 51049-2008 | РПК-Н(В)-65-1,0-У1 | НПО "Пульс"
| с ГР-65 и стволом РС-70.01А со спрыском 19 мм |  |  |  | шт. | 70
| - огнетушитель порошковый ОП-4(з) A,B,C,E | ГОСТ Р 51057-2001 |  | Россия | шт. | 70
13 | Шкаф пожарный 700Х1300X300 мм, в компл. с 2-мя | ШПК 320 - 12 - НЗК |  | НПО "Пульс" | шт. | 35 |  | или аналог
кассетами для рукава диам. 65 мм, боковое подключение
14 | Трубопроводы стальные электросварные | ГОСТ 10704-91 |  | Россия
| ∅76x3,5 |  |  |  | м.п. | 1260
| ∅89x3,5 |  |  |  | м.п. | 840
| ∅108х2,8 |  |  |  | м.п. | 760
| ∅133х3,0 |  |  |  | м.п. | 840
| ∅159х4,5 |  |  |  | м.п. | 1200
15 | Трубопроводы стальные водогазопроводные | ГОСТ 3262-75 |  | Россия
| ∅25х2,8 |  |  |  | м.п. | 1200
| ∅40х3,0 |  |  |  | м.п. | 4800
| ∅50х3,0 |  |  |  | м.п. | 400
16 | Заглушка | ГОСТ 17379-2001 |  | Россия
| ∅25х3,5 |  |  |  | шт. | 420
| ∅40x3,5 |  |  |  | шт. | 720
| ∅50х3,5 |  |  |  | шт. | 440
| ∅108х3,5 |  |  |  | шт. | 10
| ∅133х3,5 |  |  |  | шт. | 12
17 | Отвод крутоизогнутый 90° | ГОСТ 17375-2001 |  | Россия
| Ду25 |  |  |  | шт. | 420
| Ду40 |  |  |  | шт. | 170
| Ду50 |  |  |  | шт. | 100
| Ду65 |  |  |  | шт. | 600
| Ду80 |  |  |  | шт. | 120
| Ду100 |  |  |  | шт. | 200
| Ду125 |  |  |  | шт. | 200
| Ду150 |  |  |  | шт. | 200
18 | Тройник равнопроходной | ГОСТ 17376-2001 |  | Россия
| Ду80 |  |  |  | шт. | 12
| Ду100 |  |  |  | шт. | 25
19 | Тройник переходной | ГОСТ 17376-2001 |  | Россия
| Ду150-Ду125 |  |  |  | шт. | 8
20 | Переход концентрический | ГОСТ 17378-2001 |  | Россия
| DN 150x125 |  |  |  | шт. | 6
| DN 50x40 |  |  |  | шт. | 200
21 | Комплект крепления для труб ∅25 |  |  | Россия | шт. | 250 |  | или аналог
22 | Комплект крепления для труб ∅40 |  |  | Россия | шт. | 1050 |  | или аналог
23 | Комплект крепления для труб ∅50 |  |  | Россия | шт. | 150 |  | или аналог
24 | Комплект крепления для труб ∅76 |  |  | Россия | шт. | 800 |  | или аналог
25 | Комплект крепления для труб ∅89 |  |  | Россия | шт. | 300 |  | или аналог
26 | Комплект крепления для труб ∅108 |  |  | Россия | шт. | 170 |  | или аналог
27 | Комплект крепления для труб ∅133 |  |  | Россия | шт. | 210 |  | или аналог
28 | Комплект крепления для труб ∅159 |  |  | Россия | шт. | 350 |  | или аналог
29 | Крепления трубопроводов |  |  | Россия | кг | 2520 |  | или аналог
30 | Краска зеленая | ГОСТ 6465-76 |  | Россия | м2/кг | 4000/800 |  | два слоя
31 | Краска красная | ГОСТ 6465-76 |  | Россия | м2/кг | 4/1,6 |  | два слоя
32 | Грунт | ГОСТ 25129-2021 |  | Россия | м2/кг | 2000/435 |  | один слой
Перенос форматирования
Подготовка к отправке
Разделение строк
Note on G259: Автор: кол-во квартир
Note on G277: Автор: кол-во квартир
Note on G358: Автор: кол-во квартир
Note on G435: Автор: кол-во квартир
Note on B551: Автор: соединение отрезков труб, примем делением общего метража на 2
Note on B557: Автор: соединение отрезков труб, примем делением общего метража на 2
Note on G667: Автор: кол-во квартир
Note on G686: Автор: кол-во квартир
Note on G755: Автор: кол-во квартир
Note on G835: Автор: кол-во квартир

## Штамп
Надписи в штампе
Люди: |  |  |  | Документ
| ФИО | Подпись | Дата
Разработал | Ветошкин |  | 2022-07-15 | Шифр | 1191-ИОС2.2.CО
Проверил | Дрюк |  | 2022-07-15 | Название | Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г.Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ)
Глав.спец |  |  |  | Наименование | Книга 2. Автоматическая установка водяного пожаротушения. Внутренний противопожарный водопровод.
|  |  |  | Уточнение | Спецификация оборудования, изделий и материалов
Н.контроль | Куликова |  | 2022-07-15 | Стадия | П
ГИП | Яковлева |  | 2022-07-15 | Предприятие | ООО "Проектное бюро АПЕКС"