Баланс водопотребления и водоотведения
Объект: «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ)»

	№

п/п
	Наименование

производственных и

административных

зданий
	Техноло-

гический

процесс


	Кол-во

часов

работы

-------
Кол-во

единиц оборудо-вания
	Нормы водопотребления
	Общее водо- потреб- ление

м3/сут
	Источник водоснабжения м3/сут
	Безвозврат-ные потери

м3/сут
	Водоотведение м3/сут

	
	
	
	
	
	
	
	
	Городская канализация
	Водосток

	
	
	
	
	Обосно-

вание


	Расход на единицу оборудо-

вания

м3/сут
	Требуе-

мое

качество

воды


	
	Городской

водопровод
	Артезианские скважины
	Технический водопровод
	Оборотно-

повторные системы
	
	Хозбыт
	Нормативно чистые
	Загрязненные

механич. примесями
и минеральными
	Загрязненные химич. оганич. и прочими примесями
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Хозяйственно-бытовые нужды

	1. 
	Жилой дом
	хоз.быт
	24 час
3400 чел
	СП30.13330.2016 таб. А2. п.1
	0,210
	питьев.
	714,00
	714,00
	-
	-
	-
	-
	714,00
	-
	-
	-
	-

	2. 
	БКТ
	хоз.быт
	8 час
68 раб
	СП30.13330.2016 таб. А2. п.9
	0,015
	питьев.
	1,02
	1,02
	-
	-
	-
	-
	1,02
	-
	-
	-
	-

	3. 
	ЦИН, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1. 
	Зона охраны
	хоз.быт
	8 час
1 раб
	СП30.13330.2016 таб. А2. п.9
	0,015
	питьев.
	0,015
	0,015
	-
	-
	-
	-
	0,015
	-
	-
	-
	-

	3.2. 
	Зона ресепшн
	хоз.быт
	8 час
1 раб
	СП30.13330.2016 таб. А2. п.9
	0,015
	питьев.
	0,015
	0,015
	-
	-
	-
	-
	0,015
	-
	-
	-
	-

	3.3. 
	Зона приема посетителей
	хоз.быт
	8 час
7 раб
	СП30.13330.2016 таб. А2. п.9
	0,015
	питьев.
	0,105
	0,105
	-
	-
	-
	-
	0,105
	-
	-
	-
	-

	4. 
	ОДС, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1. 
	Диспетчерская
	хоз.быт
	24 час
12 раб
	СП30.13330.2016 таб. А2. п.9
	0,015
	питьев.
	0,18
	0,18
	-
	-
	-
	-
	0,18
	-
	-
	-
	-

	4.2. 
	Помещение инженеров
	хоз.быт
	8 час
2 раб
	СП30.13330.2016 таб. А2. п.9
	0,015
	питьев.
	0,03
	0,03
	-
	-
	-
	-
	0,03
	-
	-
	-
	-

	4.3. 
	Помещение службы безопасности
	хоз.быт
	24 час
4 раб
	СП30.13330.2016 таб. А2. п.9
	0,015
	питьев.
	0,06
	0,06
	-
	-
	-
	-
	0,06
	-
	-
	-
	-

	5. 
	КПП
	хоз.быт
	12 час
4 раб
	СП30.13330.2016 таб. А2. п.9
	0,015
	питьев.
	0,06
	0,06
	-
	-
	-
	-
	0,06
	-
	-
	-
	-

	Полив

	1
	Полив усовершенствованных покрытий
	тех
	16372,4

м2
	СП30.13330.2016 таб. А2. п.22
	0,0005
	питьев.
	8,19
	8,19
	-
	-
	-
	8,19
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Полив озеленения
	тех
	7476,1

м2
	СП30.13330.2016 таб. А2. п.22
	0,003
	питьев.
	22,43
	22,43
	-
	-
	-
	22,43
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого по Реновация:
	
	
	
	
	
	746,105
	746,105
	
	
	
	30,62
	715,485
	
	
	
	


Водопотребление – 16,70 л/с
Бытовые сточные воды – 18,30 л/с
Наружный противопожарный водопровод: 30,00 л/с;     

Внутреннее пожаротушение – 52,63 л/с: в т.ч.:
- внутренний противопожарный водопровод 10,4 л/с
- автоматическая установка спринклерного пожаротушения 42,23 л/с
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ГИП


__________________  / И. Е. Яковлева
