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[bookmark: _Toc499627963][bookmark: _Toc53478124][bookmark: _Toc367191738][bookmark: _Toc379993597][bookmark: _Toc380754601][bookmark: _Toc422489165][bookmark: _Toc422490032][bookmark: _Toc422491864][bookmark: _Toc422999974][bookmark: _Toc499228007][bookmark: _Toc499627967][bookmark: _Toc53478128][bookmark: _Toc102152117] Исходные данные для проектирования
[bookmark: _Toc378858948][bookmark: _Toc422489162][bookmark: _Toc422491861][bookmark: _Toc422999971][bookmark: _Toc499627964][bookmark: _Toc53478125][bookmark: _Toc102152118]Основание для разработки раздела
Основанием для разработки данного раздела проектной документации является Договор на проектирование.
[bookmark: _Toc378858949][bookmark: _Toc380754599][bookmark: _Toc422489163][bookmark: _Toc422490030][bookmark: _Toc422491862][bookmark: _Toc422999972][bookmark: _Toc499627965][bookmark: _Toc53478126][bookmark: _Toc102152119]Исходные данные для проектирования
Наименование проектируемого объекта: «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ)
[bookmark: _Toc422999973]В качестве исходных данных при разработке проектной документации использованы следующие материалы:
техническое задание на проектирование объекта;
условия подключения (технологического присоединения) объекта;
специальные технические условия (СТУ) на проектирование и строительство объекта;
специальный технические условия (СТУ) на проектирование противопожарной защиты объекта;
документация, предоставленная заказчиком;
архитектурные и строительные решения;
технологические решения;
Постановление правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
Федеральный закон РФ от 22 июня 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон РФ от 30 декабря 2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;
СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные»;
СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;
СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Настоящий раздел предлагает принципиальные технические решения по инженерным системам водоотведения и основному оборудованию, обеспечивающему работы инженерных систем объекта из условий оптимального комфортного режима труда и отдыха.
Тип предлагаемого оборудования в процессе рабочего проектирования может быть уточнен при условии сохранения функционального назначения систем инженерного обеспечения и наличия соответствующих сетификатов Российской Федерации на применение оборудования. Аналогичные условия и для замены материалов.
[bookmark: _Toc499627966][bookmark: _Toc53478127][bookmark: _Toc102152120]
Сведения о лицензии
ООО «Проектное бюро АПЕКС» имеет свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 124.4-2016-7725825428-П-054, выданное НП «Профессиональное сообщество проектировщиков» 05 февраля 2016г.


[bookmark: _Toc102152121]Краткая характеристика объекта
[bookmark: _Toc28618117][bookmark: _Toc32854356][bookmark: _Toc53478130][bookmark: _Toc102152122]Описание объекта
Проектом предусматривается строительство восьми многоквартирных жилых домов (корпусов 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8), прямоугольных в плане, объединенных подземной одноуровневой автостоянкой, с техническим пространством в верхней части здания (высотой менее 1,8 м), с размещением на первых этажах помещений общественного назначения (Ф 4.3, Ф3.5). Верхняя отметка комплекса по парапету надстройки кровли – 82,210. 
Корпус 20.1 - 25-этажный жилой корпус с габаритами (38,4х 21,0 м) в осях 1.1/12.1-А.1/И.1.
Корпус 20.2 состоит из двух секций: 1-я секция состоит из 18 этажей, 2-я из 17 этажей. С габаритами (66,0х 16,2 м) в осях 1.2/17.2-А.2/Е.2. 
Корпус 20.3 - 24-этажный жилой корпус с габаритами (37,95 21,0 м) в осях 1.3/15.3-А.3/Е.3.
[bookmark: _GoBack]Корпус 20.4 - 17-этажный жилой корпус с габаритами 23,4х16,2 в осях 1.4/7.4-А.4/Е.4 со встроено-пристроенными одноэтажными частями с габаритами 12,14 х14,185 в осях 1.П-2.П/Б.4-Д.4 и с габаритами 11,81х14,525  в осях 4.П-6.П/А.4-Д.4.
Корпус 20.5 - 24-этажный жилой корпус с габаритами (37,95 21,0 м) в осях 1.5/12.5-А.5/Ж5.
Корпус 20.6 состоит из трех секций: 1-я секция состоит из 18 этажей, 2-я и 3-я из 17 этажей. С габаритами (66,15х 16,2 м) в осях 1.2/17.2-А.2/Е.2. 
Корпус 20.7 - 25-этажный жилой корпус с габаритами (37,95 21,0 м) в осях 1.7/11.7-А.7/Е.7.
Корпус 20.8 - 18-этажный жилой корпус с габаритами 23,4х16,2 в осях 1.8/7.8-А.8/Е.8 со встроенно-пристроенными одноэтажными частями с габаритами (12,14 х14,295) в осях  2.У-2.Т/Б.8-Е.8 и с габаритами (11,9х13,82) в осях 2.Р-2.С/Б.8-Д.8;
Корпуса объединены общей подземной частью, имеющей габариты 133,675х117,8 м
Градостроительная посадка комплекса обусловлена формой участка, линиями градостроительного регулирования и функциональным назначением объекта.
За относительную отметку +0.000 принят уровень пола вестибюля корпуса 20.1, что соответствует абсолютной отметке +160.25м
Класс пожарной опасности помещений здания:
· Жилые квартиры (Ф 1.3);
· Помещения общественного назначения (Ф 4.3);
· Инженерные помещения (Ф5.1);
· Автостоянка (Ф5.2);
· Мусорокамера (Ф5.2);
· Центр информирования населения (Ф3.5);
· Объединенная диспетчерская служба (Ф3.5).


[bookmark: _Toc499602298][bookmark: _Toc102152123][bookmark: _Toc446548632][bookmark: _Toc446970816][bookmark: _Toc489515170]Системы водоотведения
[bookmark: _Toc499602299][bookmark: _Toc102152124]Сведения о существующих и проектируемых системах канализации
Канализование объекта – централизованное. Проектируемый объект оборудуется следующими системами внутреннего водоотведения:
· система хозяйственно-бытовой канализации квартир;
· система хозяйственно-бытовой канализации встроенных помещений;
· система напорной хозяйственно-бытовой канализации;
· система внутренних водостоков;
· система канализации условно-чистых вод; 
· система напорной канализации условно-чистых вод. 
Отведение стоков проектируемой сети канализации осуществляется во внутриплощадочные сети канализации. Проектируемые наружные сети канализации смотри в томе 1191-ИОС3.2.


[bookmark: _Toc499602300][bookmark: _Toc102152125]Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры  
Система хозяйственно-бытовой канализации
Система хозяйственно-бытовой канализации проектируемого объекта для потребителей квартир и встроенных помещений (БКТ, ЦИН, ОДС) предусматривается раздельной, с самостоятельными выпусками и присоединяется к проектируемой наружной сети хозяйственно-бытовой канализации. 
Общее водопотребление проектируемого объекта представлено в балансе ВиВ, см. Приложение А.
Расчетные расходы сточных вод от объекта в систему бытовой канализации приведены в таблице.
	Наименование системы
	Расчетный расход

	
	Q, м3/сут
	qhr, м3/ч
	q, л/с

	Объект
	715,485
	49,84
	18,30*

	В том числе:

	Квартиры
	714,00
	49,55
	16,61

	БКТ
	1,035
	0,80
	0,50

	ЦИН
	0,12
	0,24
	0,21

	ОДС
	0,27
	0,27
	0,22

	КПП
	0,06
	0,14
	0,14


*Указанный расход включает стоки от прибора с максимальным водоотведением. Остальные расходы не включают стоки от прибора с максимальным водоотведением.
Для объекта предусмотрена самотечная бытовая канализация. 
Канализационные стояки прокладываются скрыто в сантехнических шахтах. Вентиляция бытовой канализации предусматривается через стояки жилой части, вытяжная часть которых выводится на кровлю на высоту 0,2м от плоской неэксплуатируемой кровли или на 0,1м выше обреза сборной вентиляционной шахты. На чердаке (техническом пространстве) вентиляционные стояки канализации, по возможности, объединяются в группы с последующим выводом сборного трубопровода на кровлю. В случае невозможности устройства вытяжной части канализационные стояки оснащаются вентиляционными клапанами.
Магистрали хоз.-бытовой канализации в технических пространствах и в подземной части объекта прокладываются открыто.

Стояки систем хоз.-бытовой канализации жилой части выше 1 этажа выполняются из раструбных полипропиленовых труб с пониженным уровнем шума. При пересечении стояком перекрытия применяются противопожарные муфты.
Магистрали и стояки систем хоз.-бытовой канализации жилой части 1 этажа выполняются из чугунных безраструбных труб диаметром 100-150мм с применением усиленных хомутов типа «Krale». 
Магистрали и стояки систем хоз.-бытовой канализации встроенных помещений выполняются из чугунных безраструбных труб диаметром 100мм с применением усиленных хомутов типа «Krale».
Вентиляционные стояки нежилой части присоединяются к стоякам жилой части объекта, а при невозможности подключения канализационные стояки оснащаются вентиляционными клапанами.
Диаметры магистралей и стояков следует уточнять на стадии РД.
Разводка в квартирах, а также в помещениях ЦИН, ОДС, ПУИ и в санузле консьержа осуществляется в полном объеме. Разводка внутри помещений выполняется из раструбных полипропиленовых труб с пониженным уровнем шума. В санузлах и кухне квартир разводка трубопроводов канализации производится скрыто в коробах у пола или в зашивке с доступом к ревизиям. В полу помещений мусорокамер предусматривается установка трапа.
Разводка внутри встроенных помещений (БКТ) не предусматривается. Торец канализационной трубы при выходе из шахты закрывается заглушкой. Разводка осуществляется силами и за счет собственников или арендаторов.
Стояки, прочистки и ревизии располагаются в местах, доступных для обслуживания. Стояки канализации в санузлах квартир по возможности размещаются за унитазами (ось стояка по возможности должна совпадать с осью унитаза).
Ревизии и прочистки устанавливаются в соответствии с п. 8.3.22 и п. 8.3.23 СП30.13330.2016. Против ревизий на стояках при скрытой прокладке предусматриваются лючки размером не менее 3040 см. На стояках хозяйственно-бытовой канализации жилой части не предусматриваются ревизии ниже 2 этажа.
Монтаж систем и гидравлические испытания ведутся в соответствии с СП73.13330.2016.
Высота установки ванны в санузлах инвалидов – 500мм. от уровня пола до верха борта ванны, во всех остальных случаях – 600мм. Санузлы квартир для инвалидов оборудуются унитазами для инвалидов (высота 0,45-0,5м; длина – 0,7м) с поручнем. В гостевых санузлах квартир для рукомойников без пьедестала применяются сифоны с хромированным покрытием. В санузлах для МГН общественных помещений (ЦИН) устанавливаются термосмесители и унитазы с автоматическим сливом.
Для обеспечения допустимого уровня шума не допускается крепление санитарных приборов и трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты.
Отвод стоков от ПУИ и ПУТ, расположенных на -1 этаже, предусматривается с помощью канализационной насосной установки с подключением напорной трубы в систему хозяйственно-бытовой канализации отдельным выпуском. Для снижения давления напорный трубопровод подключается петлей к самотечному трубопроводу хозяйственно-бытовой канализации.
Напорная сеть выполняется из напорных полипропиленовых труб PP-R PN10.


[bookmark: _Toc499602301][bookmark: _Toc102152126]Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов - для объектов производственного назначения
В составе данного раздела не разрабатывается. 


[bookmark: _Toc499602302][bookmark: _Toc102152127]Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод
В составе данного раздела не разрабатывается.


[bookmark: _Toc499602303][bookmark: _Toc102152128]Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков
Для отвода дождевых и талых вод с проектируемых кровель предусматривается система внутренних водостоков с отводом стоков в дворовую сеть ливневой канализации закрытыми выпусками. 
Дождевые воды с кровель объекта собираются по системе стояков и самотеком сбрасываются в наружную дворовую канализационную сеть.
Дождевые воды с кровли рампы отводятся при помощи организованного/неорганизованного наружного водостока (см. раздел АР).
В местах поворота стояка из вертикального в горизонтальное положение следует предусматривать упоры. Стояки дождевой канализации изолировать тепловой изоляцией во избежание образования конденсата.
Расход с кровли жилой части проектируемого объекта рассчитан согласно нормативным требованиям по формуле: 
Q = (F x q5) / 10000+(f x q5)/10000,
где
F-площадь кровли;
f-30% от площади вертикальных стен, примыкающих к кровле и возвышающихся над ней;
q20 и q5 – интенсивность дождя, л/сек с 1 га продолжительностью 20 и 5 минут при периоде однократного превышения расчетной интенсивности, равной 1 году (принимается согласно СНиП 2.04.03-85*);
q20=80 л/сек для г.Москвы;
q5=4n x q20= 40,71 x 80 = 214,07л/сек для г.Москвы.
Расчетный расход дождевых вод с кровель объекта определен в соответствии с п. 8.7.9.СП 30.13330.2016 из условия, что кровли объекта выполнены с уклоном более 1,5%. Согласно п. 8.7.11 при определении расчетной водосборной площади дополнительно учитывались 30% суммарной площади вертикальных стен, примыкающих к кровлям и возвышающихся над ними. 
Q20.1=(785*214,07)/10000 + (100*214,07)/10000=18,94 л/с;
Q20.2=(1039*214,07)/10000 + (125*214,07)/10000=24,92 л/с;
Q20.3=(790*214,07)/10000 + (100*214,07)/10000=19,05 л/с;
Q20.4=(365*214,07)/10000 + (45*214,07)/10000=8,78 л/с;
Q20.4ПР=(154*214,07)/10000 + (538*214,07)/10000=14,82 л/с;
Q20.5=(792*214,07)/10000 + (100*214,07)/10000=19,10 л/с;
Q20.6=(1033*214,07)/10000 + (165*214,07)/10000=25,65 л/с;
Q20.7=(802*214,07)/10000 + (100*214,07)/10000=19,31 л/с;
Q20.8=(365*214,07)/10000 + (45*214,07)/10000=8,78 л/с;
Q20.8ПР=(302*214,07)/10000 + (1075*214,07)/10000=29,48 л/с;
Q=18,94+24,92+19,05+8,78+14,82+19,10+25,65+19,31+8,78+29,48=188,83 л/с.
На кровле устанавливаются воронки фирмы HL c электрообогревом. 
Воронки имеют диаметр отводящего трубопровода 100мм. Пропускная способность воронок составляет примерно 10,7 л/с.
Присоединение водосточных воронок к стоякам предусматривается при помощи компенсационных патрубков с эластичной заделкой.  
Для прочистки внутренних водостоков предусмотрена установка ревизий и прочисток. Ревизии и прочистки устанавливаются в соответствии с п. 8.7.7 СП30.13330.2016. Против ревизий на стояках при скрытой прокладке предусматриваются лючки размером не менее 30*40 см. На стояках водостока жилой части не предусматриваются ревизии ниже 2 этажа.
Прокладка сетей дождевой канализации предусмотрена, скрыто в шахтах, подшивных потолках, открыто под потолком на -1 этаже и в тех. пространстве. 
В местах поворота стояка из вертикального в горизонтальное положение следует предусматривать упоры или усиленные крепления. 
Стояки систем водостока выше 1 этажа выполняются из напорных полимерных труб. При пересечении стояком перекрытия применяются противопожарные муфты.
Магистрали и стояки водостока 1 этажа выполняются из оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 для диаметров DN15-100 и по ГОСТ 10704-91 для диаметров более DN100. Соединение труб выполнить с помощью грувлочного соединения.
Диаметры магистралей и стояков следует уточнять на стадии РД.
Во избежание образования конденсата трубопроводы дождевой канализации изолируются теплоизоляцией из вспененного полиэтилена (теплопроводность λ20 ºC ≤ 0,040 В/(м·К), плотность не менее 30 кг/м3). Толщина тепловой изоляции для предотвращения конденсации влаги из окружающего воздуха на покровном слое тепловой изоляции определяется по расчету на дальнейшей стадии проектирования, но не менее 9 мм. Трубопроводы в автостоянке изолируются некашированными цилиндрами из минеральной ваты класса горючести НГ
Монтаж систем и гидравлические испытания ведутся в соответствии с СП73.13330.2016.


[bookmark: _Toc499602304][bookmark: _Toc102152129]СИСТЕМА ДренажнОЙ канализация и отвод воды после тушения пожара
Система дренажной канализации предназначена для удаления дренажных стоков от систем отопления, теплоснабжения, водоснабжения, аварийных стоков с пола технических помещений, а также стоков после тушения пожара.
[bookmark: _Toc510109710]Мероприятия по отводу воды при пожаротушении включают в себя удаление воды насосами из приямков с -1 этажа, а также самотеком с остальных этажей.
Отвод условно-чистых вод и вод после пожаротушения из приямков осуществляется при помощи дренажных насосов в наружную сеть водостока. Для снижения давления напорный трубопровод подключается петлей к самотечному трубопроводу дренажной канализации. Для технических помещений объем приямков составляет не менее 0,2м3.
В случае большого притока воды в приямки с двумя насосами возможна параллельная работа рабочего и резервного насосов.
Работа системы в автоматическом и дистанционном режимах обеспечивается диспетчерской системой контроля и управления.
Для отвода аварийных стоков из приямка ИТП приняты дренажные насосы TMT 32M113/7,5Ci  (1раб.+1рез.) фирмы Wilo, предназначенные для перекачки горячей воды. Температура стоков в помещении ИТП не превышает 40 ºС.
Для отвода аварийных стоков из приямка помещений насосных станций водоснабжения и пожаротушения приняты дренажные насосы TS 32/12-A (1раб.+1рез.) фирмы Wilo.
Для отвода дренажных вод из приямков венткамер, проходов и т.д. приняты дренажные насосы TS 32/12-A (1раб.) фирмы Wilo.
Для отвода аварийных стоков из приямков автостоянки приняты дренажные насосы TS 50 H 111/11-A (1раб.+1рез.) фирмы Wilo.
Магистрали и стояки дренажной канализации выполняются из оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 для диаметров DN15-100 и по ГОСТ 10704-91 для диаметров более DN100. Соединение стальных оцинкованных труб выполнить для труб диаметром до Ду 20 на резьбе, для труб диаметром Ду 25 и больше с помощью грувлочного соединения.
Монтаж систем и гидравлические испытания ведутся в соответствии с СП73.13330.2016.

[bookmark: _Toc499602305][bookmark: _Toc102152130]АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ
Проектом предусматривается автоматическая работа следующего оборудования:
насосных установок;
электрообогрева водосточных воронок.
 Вывод информации в диспетчерский пункт:
аварийный сигнал от дренажных насосов;
аварийный сигнал о переполнении приямков и канализационных колодцев.
Дренажные насосы включаются и выключаются автоматически в зависимости от уровня воды в приямках. При превышении уровня воды выше расчетного автоматически включается резервный насос.
Подробное решение по системам автоматизации представлены в томе 1191-ИОС5.4.















[bookmark: _Toc342464420][bookmark: _Toc343278182][bookmark: _Toc374019960][bookmark: _Toc387147562][bookmark: _Toc417483337][bookmark: _Toc499602306][bookmark: _Toc102152131][bookmark: _Toc342464421]Мероприятия по охране окружающей среды, соблюдению экологических требований и энергосбережению
В целях соблюдения требований по охране окружающей среды и экологических требований предусматривается:
все стоки, отводимые от объекта, сбрасываются организованно в зависимости от загрязнений в соответствующие наружные городские канализационные сети;
очистка бытовых стоков осуществляется централизованно на очистных сооружениях;
для производственных стоков (при необходимости) предусматриваются жироуловители перед сбросом в магистральный коллектор.
 В целях экономии электроэнергии предусматривается применение автоматической работы насосов от уровня воды.
 Шумозащитные мероприятия и мероприятия по устранению передачи вибрации обеспечиваются креплением трубопроводов при помощи металлических хомутов с резиновым профилем.


[bookmark: _Toc499602307][bookmark: _Toc102152132]Перечень оборудования
	№ п/п 
	Поз. 
	Описание 
	Марка
	Производитель
	Кол-во ед. оборудования

	
	
	
	
	
	Раб.
	Рез.

	1
	К1
	Канализационная насосная станция в ПУТ 
Q = 2,5 м3/ч; H = 4,9 м.
	HiDrainlift 3-35
	Wilo
	1
	0

	2
	К4
	Дренажный насос приямка в помещении ИТП 
Q = 8,0 м3/ч; H = 13,1 м.
	TMT32M113/7,5Ci
	Wilo
	2
	2

	3
	К4
	Дренажный насос приямка в помещении ВУ 
Q = 4,0 м3/ч; H = 9,3 м.
	TS 32/12-A
	Wilo
	1
	1

	4
	К4
	Дренажный насос приямка в помещении НС ВК 
Q = 4,0 м3/ч; H = 9,3 м
	TS 32/12-A
	Wilo
	1
	1

	5
	К4
	Дренажный насос приямка в помещении НС ПТ 
Q = 4,0 м3/ч; H = 9,3 м
	TS 32/12-A
	Wilo
	1
	1

	6
	К4
	Дренажный насос приямков тех. помещений и проходов 
Q = 4,0 м3/ч; H = 9,3 м
	TS 32/12-A
	Wilo
	26
	0

	7
	К4
	Дренажный насос приямков в автостоянке 
Q = 10,0 м3/ч; H = 15,9 м.
	TS 50 H 111/11-A
	Wilo
	15
	15

	8
	К2
	Воронки с электрообогревом 25Вт/шт
	HL62.1/1
	HL
	40
	0


Подбор оборудования уточняется на стадии «Рабочая документация».

















[bookmark: _Toc53478150][bookmark: _Toc102152133]Приложение А
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