| Расчет приточной противодымной вентиляции в ТШ на -1ом этаже |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 1 - Расчет расхода воздуха на открытую дверь ПБЗ |  |  |  |  |  |
| (Расчет согласно МР ВНИИПО "Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий") |  |  |  |  |  |
| Описание параметра | Формула | Обознач. | Значение | Ед.изм. | Формула |
| Температура наружного воздуха |  | ta | -25 | оС | по проекту |
| Плотность наружного воздуха |  | ρa | 1,42 | кг/м3 | ρa=353/(273+ta) |
| Температура воздуха в помещении |  | tr | 18 | оС | по проекту |
| Плотность воздуха в помещении |  | ρr | 1,21 | кг/м3 | ρa=353/(273+tr) |
| Минимально допустимая скорость истечения воздуха через одну открытую дверь тамбур-шлюза |  | Vr | 1,3 | м/с | по рек. ВНИИПО |
| Ширина большей створки двери тамбур-шлюза |  | Bdr | 0,95 | м | по проекту |
| Высота двери тамбур-шлюза |  | Hdr | 2,1 | м | по проекту |
| Площадь двери тамбур-шлюза |  | Fdr | 2,00 | м2 | Fdr=Bdr*Hdr |
| Массовый расход воздуха подаваемый в тамбур-шлюз с открытой дверью | №59 | Gr | 3,69 | кг/с | Gr=Vr*pa*Fdr |
| Суммарный массовый расход подсосов воздуха |  |  | 0,02 | кг/с |  |
| Объемный расход воздуха подаваемый в тамбур-шлюз с открытой дверью |  | Lr | 9390 | м3/ч | Lr=3600*Gr/ρa |