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	Таблица 1 - Расчет расхода воздуха на открытую дверь  ПБЗ

	(Расчет согласно МР ВНИИПО "Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий")
	 
	 
	 
	 
	 

	Описание параметра
	Формула
	Обознач.
	Значение
	Ед.изм.
	Формула

	Температура наружного воздуха
	 
	ta
	-25
	оС
	по проекту

	Плотность наружного воздуха
	 
	ρa
	1,42
	кг/м3
	ρa=353/(273+ta)

	Температура воздуха в помещении
	 
	tr
	18
	оС
	по проекту

	Плотность воздуха в помещении
	 
	ρr
	1,21
	кг/м3
	ρa=353/(273+tr)

	Минимально допустимая скорость истечения воздуха через одну открытую дверь тамбур-шлюза
	 
	Vr
	1,3
	м/с
	по рек. ВНИИПО

	Ширина большей створки двери тамбур-шлюза
	 
	Bdr
	0,95
	м
	по проекту

	Высота двери тамбур-шлюза
	 
	Hdr
	2,1
	м
	по проекту

	Площадь двери тамбур-шлюза
	 
	Fdr
	2,00
	м2
	Fdr=Bdr*Hdr

	Массовый расход воздуха подаваемый в тамбур-шлюз с открытой дверью
	№59
	Gr
	3,69
	кг/с
	Gr=Vr*pa*Fdr

	Суммарный массовый расход подсосов воздуха
	 
	 
	0,02
	кг/с
	 

	Объемный расход воздуха подаваемый в тамбур-шлюз с открытой дверью
	 
	Lr
	9390
	м3/ч
	Lr=3600*Gr/ρa



