РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ВЫТЯЖНОЙ

ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование проекта:  1191_ПДВ_Автостоянка_ПО1

Вариант:    Удаление дыма из закрытых надземных и подземных автостоянок

Площадь пола, Ff:    1693 м2

Минимальная ширина, b:    17 м

Высота помещения, h:    3,6 м

Высота незадымляемой зоны, HНЗ:    2,1 м

Предельная толщина дымового слоя, Hsm = (h - HНЗ):    1,5 м

Мощность тепловыделения, Qf:    5000 кВт

Температура воздуха в помещении, tr:    5 °C

Макс. периметр горизонтального сечения дымового слоя, lsm:    166,29 м

Эквивалентная площадь горизонтального сечения дымового слоя, Asm:    1693 м2

Коэффициент теплопотерь на излучение, r:    0,75

Температура наружного воздуха, tН:    23 °C

Скорость ветра, VВ:    2 м/с

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 2)

Участок 1:

Клапан 1200 x 1000 мм,     Сечение 0,997 м2

Горизонтальный участок

FВВ = 1,17 м2,     LВВ = 77 м,     ZВВ = 0,     Металл

Вертикальный участок

FШ = 1,17 м2,     LШ = 78 м,     ZШ = 0,88,     Металл

Участок 2:

Вертикальный участок

FШ = 1,17 м2,     LШ = 1 м,     ZШ = 0,     Металл

РАСЧЕТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Объем помещения

V = Ff ∙ h = 1693 ∙ 3,6 = 6094,8 м3

Высота факела пламени

zl = 0,166 ∙ (r ∙ Qf)2/5 = 4,46 м

Конвективный массовый расход дыма

Gk = 0.032 ∙ (r ∙ Qf)3/5 ∙ (h - Hsm) = 9,37 кг/с

Температура воздуха в помещении

Tr = tr + 273 = 278 K

Удельная теплоемкость конвективной колонки

Cpk = 1.3615803 / (1 + exp(7.0065648 - 0.0053034712 ∙ Tk))1/20.761095 = 1,1396 кДж/(кг∙K)

Температура в конвективной колонке

Tk = Tr + r ∙ Qf / (Cpk ∙ Gk) = 629 K

Удельная теплоемкость дымового слоя

Cpsm = 1.3615803 / (1 + exp(7.0065648 - 0.0053034712 ∙ Tsm))1/20.761095 = 1,0732 кДж/(кг∙K)

Коэффициент теплоотдачи дымового слоя в ограждающие конструкции

α = 0.01163 ∙ exp(0.0023 ∙ (Tsm - 273)) = 0,0152 кВт/(м2∙K)

Средняя температура дымового слоя в помещении

Tsm = Tr + Cpsm ∙ r ∙ Qf / (Cpk ∙ α ∙ (Hsm ∙ lsm + Asm)) ∙ (1 - exp(-α ∙ (Hsm ∙ lsm + Asm) / (Cpsm ∙ Gk))) = 391 K

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из помещения

GПГ = Gk = 9,37 кг/с

Средняя плотность продуктов горения, удаляемых из помещения

ρПГ = 353 / Tsm = 0,90 кг/м3

Объемный расход продуктов горения, удаляемых из помещения

LПГ = Gk / ρПГ ∙ 3600 = 37360 м3/час

Температура наружного воздуха

TН = tН + 273 = 296 K

Температура внутреннего воздуха до начала пожара

TВ = Tr = 278 K

Плотность наружного воздуха

ρН = 353 / TН = 1,19 кг/м3

Плотность внутреннего воздуха до начала пожара

ρВ = 353 / TВ = 1,26 кг/м3

Температура приточного воздуха

TП = (TН + TВ) / 2 = 287 K

Плотность приточного воздуха

ρП = 353 / TП = 1,22 кг/м3

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 2)

Участок 1:

Скорость продуктов горения в клапане

Vкл = GПГ / (Fкл ∙ ρПГ) = 9,37 / (0,99 ∙ 0,90) = 10,40 м/с

Потери давления в открытом клапане

ΔPкл = 1 / 2 ∙ (Zкл + Z') ∙ Vкл2 ∙ ρПГ = 1 / 2 ∙ (0,21 + 1,8) ∙ 10,402 ∙ 0,90 = 98,32 Па

Давление снаружи здания с наветренной стороны

PНН = 0,4 ∙ ρН ∙ VВ2 - 9,81 ∙ h1 ∙ (ρН - ρП) =

0,4 ∙ 1,19 ∙ 22 - 9,81 ∙ 0 ∙ (1,19 - 1,22) = 1,90 Па

Давление снаружи здания с заветренной стороны

PНЗ = -0,3 ∙ ρН ∙ VВ2 - 9,81 ∙ h1 ∙ (ρН - ρП) =

-0,3 ∙ 1,19 ∙ 22 - 9,81 ∙ 0 ∙ (1,19 - 1,22) = -1,43 Па

Давление внутри здания

PВ = (PНН + PНЗ) / 2 = (1,90 + -1,43) / 2 = 0,23 Па

Давление в шахте

PШ = PНН - ΔPкл - ΔPВВ = 1,90 - 98,32 - 44,78 = -141,20 Па

Подсосы горизонтального участка

GфВВ = ρВ / 3600 ∙ SВВ ∙ 0,032 ∙ (PВ - PШ)0,65 =

(1,26 / 3600) ∙ 377,3 ∙ 0,032 ∙ (0,23 - -141,20)0,65 = 0,106448 кг/с

Подсосы вертикального участка

GфШ = (ρВ / 3600) ∙ SШ ∙ 0,032 ∙ (PВ - PШ)0,65 =

(1,26 / 3600) ∙ 382,2 ∙ 0,032 ∙ (0,23 - -141,20)0,65 = 0,107830 кг/с

Суммарные подсосы участка

Gф = GфШ + GфВВ + GфКЛ = 0,107830 + 0,106448 + 0 = 0,214279 кг/с

Суммарные подсосы

Ga = ∑Gфj = 0,214279 кг/с

Расход продуктов горения с учетом подсосов

GШ = GПГ + Ga = 9,3710 + 0,214279 = 9,5853 кг/с

Температура продуктов горения на участке шахты

T°K = (TВ ∙ Ga + Tsm ∙ GПГ) / (GПГ + Ga) =

(278 ∙ 0,214279 + 390,91 ∙ 9,37) / (9,37 + 0,214279) = 388,39 K

Плотность продуктов горения

ρПГ = 353 / T°K = 353 / 388,39 = 0,90 кг/м3

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

ν = (ν2 ∙ ((T°K - 273) / 1000)2 + ν1 ∙ (T°K - 273) / 1000 + ν0) / 106 =

(63,763736 ∙ ((388,39 - 273) / 1000)2 + 99,05 ∙ (388,39 - 273) / 1000 + 11,106593) / 106 = 23,38∙10-6 м2/с

Скорость продуктов горения в горизонтальном участке

VВВ = GШ / (ρПГ ∙ FВВ) = 9,58 / (0,90 ∙ 1,17) = 9,01 м/с

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала горизонтального участка

εВВ = 0,1 мм

Коэффициент сопротивления трения горизонтального участка

λВВ = 0,01

Потери давления трения горизонтального участка

ΔPВВ = 0,5 ∙ ρПГ ∙ VВВ2 ∙ (λВВ ∙ LВВ / DЭВВ + ZВВ) =

0,5 ∙ 0,90 ∙ 9,012 ∙ (0,01 ∙ 77 / 0,95 + 0) = 44,78 Па

Число Рейнольдса для горизонтального участка

ReВВ = VВВ ∙ DЭВВ / ν = 9,01 ∙ 0,95 / (23,38∙10-6) = 368149

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

VШ = GШ / (ρПГ ∙ FШ) = 9,58 / (0,90 ∙ 1,17) = 9,01 м/с

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

εШ = 0,1 мм

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

λШ = 0,01

Потери давления трения вертикального участка

ΔPШ = 0,5 ∙ ρПГ ∙ VШ2 ∙ (λШ ∙ LШ / DЭШ + ZШ) =

0,5 ∙ 0,90 ∙ 9,012 ∙ (0,01 ∙ 78 / 0,95 + 0,88) = 77,86 Па

Число Рейнольдса для вертикального участка

ReШ = VШ ∙ DЭШ / ν = 9,01 ∙ 0,95 / (23,38∙10-6) = 368149

Участок 2:

Наружное давление на наветренном фасаде на уровне выброса

PНН.В = 0,4 ∙ ρН ∙ VВ2 - 9,81 ∙ hвыброс ∙ (ρН - ρП) =

0,4 ∙ 1,19 ∙ 22 - 9,81 ∙ 79 ∙ (1,19 - 1,22) = 30,89 Па

Давление в шахте ДУ на уровне верхнего дымового клапана

PШN = PШ(i-1) - ΔPШ(i-1) = -141,20 - 77,86 = -219,06 Па

Подсосы вертикального участка

GфШ = (ρВ / 3600) ∙ SШ ∙ 0,032 ∙ (PВ - PШ)0,65 =

(1,26 / 3600) ∙ 4,4 ∙ 0,032 ∙ (29,22 - -219,06)0,65 = 0,001789 кг/с

Суммарные подсосы участка

Gф = GфШ + GфВВ + GфКЛ = 0,001789 + 0 + 0 = 0,001789 кг/с

Суммарные подсосы

Ga = ∑Gфj = 0,216068 кг/с

Расход продуктов горения с учетом подсосов

GШ = GПГ + Ga = 9,3710 + 0,216068 = 9,5871 кг/с

Температура продуктов горения на участке шахты

T°K = (TВ ∙ Ga + Tsm ∙ GПГ) / (GПГ + Ga) =

(278 ∙ 0,216068 + 390,91 ∙ 9,37) / (9,37 + 0,216068) = 388,37 K

Плотность продуктов горения на уровне выброса

ρN = 353 / T°K = 353 / 388,37 = 0,90 кг/м3

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

ν = (ν2 ∙ ((T°K - 273) / 1000)2 + ν1 ∙ (T°K - 273) / 1000 + ν0) / 106 =

(63,763736 ∙ ((388,37 - 273) / 1000)2 + 99,05 ∙ (388,37 - 273) / 1000 + 11,106593) / 106 = 23,38∙10-6 м2/с

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

VШ = GШ / (ρПГ ∙ FШ) = 9,58 / (0,90 ∙ 1,17) = 9,01 м/с

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

εШ = 0,1 мм

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

λШ = 0,01

Потери давления трения вертикального участка

ΔPШ = 0,5 ∙ ρПГ ∙ VШ2 ∙ (λШ ∙ LШ / DЭШ + ZШ) =

0,5 ∙ 0,90 ∙ 9,012 ∙ (0,01 ∙ 1 / 1,06 + 0) = 0,51 Па

Число Рейнольдса для вертикального участка

ReШ = VШ ∙ DЭШ / ν = 9,01 ∙ 1,06 / (23,38∙10-6) = 410080

Массовый расход продуктов горения

GШ = 9,5871 кг/с

Объемный расход вентилятора

Lv = GШ / ρN ∙ 3600 = 9,5871 / 0,9089 ∙ 3600 = 37972 м3/час

Давление вентилятора, приведённое к нормальным условиям

Psv = 1,2 ∙ (PШN) / ρN = 289,89 Па

Температура продуктов горения перед вентилятором

t°C = T°K - 273 = 116 °C

Компенсирующая подача воздуха

Массовый расход воздуха

GНВ = GПГ / (1,3 ÷ 1,0) = 9,3710 / (1,3 ÷ 1,0) = (7,2085 ÷ 9,3710) кг/с

Объемный расход воздуха при t = 23 °C

LНВ = GНВ / ρН ∙ 3600 = (7,2085 ÷ 9,3710) / 1,19 ∙ 3600 = (21760 ÷ 28288) м3/час

Для остальных частей автостоянки (ПО2-ПО6) расчет выполнен аналогично

|  | Расчёт воздухообмена противодымной вентиляции в автостоянке: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пожарный отсек 1 |  |  |  |  |
|  | №систем | расход воздуха, м3/ч | кол-во, шт. | суммарный расход воздуха | Массовый расход воздуха, кг/с |
| Системы подпора в тамбур-шлюзы | ПД1.1.12, ПД2.1.12 | 9400 | 2 | 18800 | 6,21 |
| Системы ДУ из автостоянки | ДУас1 | 37400 | 1 | 37400 | 10,31 |
|  |  | Вывод: | Необходимо уменьшить расход сист. ПДас1 | 3200 | 1,06 |
|  | Пожарный отсек 2 |  |  |  |  |
|  | №систем | расход воздуха, м3/ч | кол-во, шт. | суммарный расход воздуха | Массовый расход воздуха, кг/с |
| Системы подпора в тамбур-шлюзы | ПД3.1.12 | 9400 | 1 | 9400 | 3,11 |
| Системы ДУ из автостоянки | ДУас2 | 38200 | 1 | 38200 | 10,53 |
|  |  | Вывод: | Необходимо уменьшить расход сист. ПДас2 | 13600 | 4,50 |
|  | Пожарный отсек 3 |  |  |  |  |
|  | №систем | расход воздуха, м3/ч | кол-во, шт. | суммарный расход воздуха | Массовый расход воздуха, кг/с |
| Системы подпора в тамбур-шлюзы | ПД6.1.12, ПД6.2.12, ПД6.3.12, | 9400 | 3 | 28200 | 9,32 |
| Системы ДУ из автостоянки | ДУас3 | 36700 | 1 | 36700 | 10,12 |
|  |  | Вывод: | необходимо увеличить расход Дуас1 до 40000м3/ч, система Пдас3 не нужна. |  |  |
|  | Пожарный отсек 4 |  |  |  |  |
|  | №систем | расход воздуха, м3/ч | кол-во, шт. | суммарный расход воздуха | Массовый расход воздуха, кг/с |
| Системы подпора в тамбур-шлюзы | ПД4.1.12, ПД5.1.12 | 9400 | 2 | 18800 | 6,21 |
| Системы ДУ из автостоянки | ДУас4 | 37100 | 1 | 37100 | 10,23 |
|  |  | Вывод: | Необходимо уменьшить расход сист. ПДас4 | 4200 | 1,39 |
|  | Пожарный отсек 5 |  |  |  |  |
|  | №систем | расход воздуха, м3/ч | кол-во, шт. | суммарный расход воздуха | Массовый расход воздуха, кг/с |
| Системы подпора в тамбур-шлюзы | ПД7.1.12, ПД8.1.12 | 9400 | 2 | 18800 | 6,21 |
| Системы ДУ из автостоянки | ДУас5 | 35900 | 1 | 35900 | 9,90 |
|  |  | Вывод: | Необходимо уменьшить расход сист. ПДас5 | 4200 | 1,39 |
|  | Пожарный отсек 6 |  |  |  |  |
|  | №систем | расход воздуха, м3/ч | кол-во, шт. | суммарный расход воздуха | Массовый расход воздуха, кг/с |
| Системы подпора в тамбур-шлюзы | ПД2.2.12 | 9400 | 1 | 9400 | 3,11 |
| Системы ДУ из автостоянки | ДУас6 | 36300 | 1 | 36300 | 10,01 |
|  |  | Вывод: | Необходимо уменьшить расход сист. ПДас6 | 13600 | 4,50 |