Расчёт противодымной вентиляции изолированной рампы на -1 этаже. Системы ДУас7, ПДас7.

РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ВЫТЯЖНОЙ

ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование проекта:  1191_ДУ из Рампы

Вариант:    Удаление дыма из закрытых надземных и подземных автостоянок

Размеры помещения, a x b x h:    131 x 9 x 2,2 м

Высота незадымляемой зоны, HНЗ:    2 м

Предельная толщина дымового слоя, Hsm = (h - HНЗ):    0,2 м

Мощность тепловыделения, Qf:    5000 кВт

Температура воздуха в помещении, tr:    5 °C

Макс. периметр горизонтального сечения дымового слоя, lsm:    280 м

Эквивалентная площадь горизонтального сечения дымового слоя, Asm:    1179 м2

Коэффициент теплопотерь на излучение, r:    0,75

Температура наружного воздуха, tН:    26 °C

Скорость ветра, VВ:    2 м/с

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 2)

Участок 1:

Клапан 1400 x 700 мм,     Сечение 0,813 м2

Горизонтальный участок

FВВ = 1,05 м2,     LВВ = 96 м,     ZВВ = 0,     Металл

Вертикальный участок

FШ = 1,05 м2,     LШ = 40 м,     ZШ = 0,     Металл

Участок 2:

Вертикальный участок

FШ = 1,05 м2,     LШ = 1 м,     ZШ = 0,     Металл

Суммарное сопротивление присоединительных воздуховодов, Pd:    100 Па

Скорость истечения продуктов горения из выбросного устройства, vf:    20 м/с

РАСЧЕТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Площадь пола

Ff = a ∙ b = 131 ∙ 9 = 1179 м2

Объем помещения

V = a ∙ b ∙ h = 131 ∙ 9 ∙ 2,2 = 2593,8 м3

Высота факела пламени

zl = 0,166 ∙ (r ∙ Qf)2/5 = 4,46 м

Конвективный массовый расход дыма

Gk = 0.032 ∙ (r ∙ Qf)3/5 ∙ (h - Hsm) = 8,92 кг/с

Температура воздуха в помещении

Tr = tr + 273 = 278 K

Удельная теплоемкость конвективной колонки

Cpk = 1.3615803 / (1 + exp(7.0065648 - 0.0053034712 ∙ Tk))1/20.761095 = 1,1441 кДж/(кг∙K)

Температура в конвективной колонке

Tk = Tr + r ∙ Qf / (Cpk ∙ Gk) = 645 K

Удельная теплоемкость дымового слоя

Cpsm = 1.3615803 / (1 + exp(7.0065648 - 0.0053034712 ∙ Tsm))1/20.761095 = 1,0839 кДж/(кг∙K)

Коэффициент теплоотдачи дымового слоя в ограждающие конструкции

α = 0.01163 ∙ exp(0.0023 ∙ (Tsm - 273)) = 0,0166 кВт/(м2∙K)

Средняя температура дымового слоя в помещении

Tsm = Tr + Cpsm ∙ r ∙ Qf / (Cpk ∙ α ∙ (Hsm ∙ lsm + Asm)) ∙ (1 - exp(-α ∙ (Hsm ∙ lsm + Asm) / (Cpsm ∙ Gk))) = 430 K

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из помещения

GПГ = Gk = 8,92 кг/с

Средняя плотность продуктов горения, удаляемых из помещения

ρПГ = 353 / Tsm = 0,82 кг/м3

Объемный расход продуктов горения, удаляемых из помещения

LПГ = Gk / ρПГ ∙ 3600 = 39136 м3/час

Температура наружного воздуха

TН = tН + 273 = 299 K

Температура внутреннего воздуха до начала пожара

TВ = Tr = 278 K

Плотность наружного воздуха

ρН = 353 / TН = 1,18 кг/м3

Плотность внутреннего воздуха до начала пожара

ρВ = 353 / TВ = 1,26 кг/м3

Температура приточного воздуха

TП = (TН + TВ) / 2 = 288,5 K

Плотность приточного воздуха

ρП = 353 / TП = 1,22 кг/м3

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 2)

Участок 1:

Скорость продуктов горения в клапане

Vкл = GПГ / (Fкл ∙ ρПГ) = 8,92 / (0,81 ∙ 0,82) = 13,37 м/с

Потери давления в открытом клапане

ΔPкл = 1 / 2 ∙ (Zкл + Z') ∙ Vкл2 ∙ ρПГ = 1 / 2 ∙ (0,21 + 1,8) ∙ 13,372 ∙ 0,82 = 147,52 Па

Давление снаружи здания с наветренной стороны

PНН = 0,4 ∙ ρН ∙ VВ2 - 9,81 ∙ h1 ∙ (ρН - ρП) =

0,4 ∙ 1,18 ∙ 22 - 9,81 ∙ 0 ∙ (1,18 - 1,22) = 1,88 Па

Давление снаружи здания с заветренной стороны

PНЗ = -0,3 ∙ ρН ∙ VВ2 - 9,81 ∙ h1 ∙ (ρН - ρП) =

-0,3 ∙ 1,18 ∙ 22 - 9,81 ∙ 0 ∙ (1,18 - 1,22) = -1,41 Па

Давление внутри здания

PВ = (PНН + PНЗ) / 2 = (1,88 + -1,41) / 2 = 0,23 Па

Давление в шахте

PШ = PНН - ΔPкл - ΔPВВ = 1,88 - 147,52 - 69,50 = -215,13 Па

Подсосы горизонтального участка

GфВВ = ρВ / 3600 ∙ SВВ ∙ 0,032 ∙ (PВ - PШ)0,65 =

(1,26 / 3600) ∙ 422,4 ∙ 0,032 ∙ (0,23 - -215,13)0,65 = 0,156631 кг/с

Подсосы вертикального участка

GфШ = (ρВ / 3600) ∙ SШ ∙ 0,032 ∙ (PВ - PШ)0,65 =

(1,26 / 3600) ∙ 176 ∙ 0,032 ∙ (0,23 - -215,13)0,65 = 0,065262 кг/с

Суммарные подсосы участка

Gф = GфШ + GфВВ + GфКЛ = 0,065262 + 0,156631 + 0 = 0,221894 кг/с

Суммарные подсосы

Ga = ∑Gфj = 0,221894 кг/с

Расход продуктов горения с учетом подсосов

GШ = GПГ + Ga = 8,9248 + 0,221894 = 9,1467 кг/с

Температура продуктов горения на участке шахты

T°K = (TВ ∙ Ga + Tsm ∙ GПГ) / (GПГ + Ga) =

(278 ∙ 0,221894 + 429,98 ∙ 8,92) / (8,92 + 0,221894) = 426,29 K

Плотность продуктов горения

ρПГ = 353 / T°K = 353 / 426,29 = 0,82 кг/м3

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

ν = (ν2 ∙ ((T°K - 273) / 1000)2 + ν1 ∙ (T°K - 273) / 1000 + ν0) / 106 =

(63,763736 ∙ ((426,29 - 273) / 1000)2 + 99,05 ∙ (426,29 - 273) / 1000 + 11,106593) / 106 = 27,78∙10-6 м2/с

Скорость продуктов горения в горизонтальном участке

VВВ = GШ / (ρПГ ∙ FВВ) = 9,14 / (0,82 ∙ 1,05) = 10,51 м/с

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала горизонтального участка

εВВ = 0,1 мм

Коэффициент сопротивления трения горизонтального участка

λВВ = 0,01

Потери давления трения горизонтального участка

ΔPВВ = 0,5 ∙ ρПГ ∙ VВВ2 ∙ (λВВ ∙ LВВ / DЭВВ + ZВВ) =

0,5 ∙ 0,82 ∙ 10,512 ∙ (0,01 ∙ 96 / 0,95 + 0) = 69,50 Па

Число Рейнольдса для горизонтального участка

ReВВ = VВВ ∙ DЭВВ / ν = 10,51 ∙ 0,95 / (27,78∙10-6) = 361358

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

VШ = GШ / (ρПГ ∙ FШ) = 9,14 / (0,82 ∙ 1,05) = 10,51 м/с

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

εШ = 0,1 мм

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

λШ = 0,01

Потери давления трения вертикального участка

ΔPШ = 0,5 ∙ ρПГ ∙ VШ2 ∙ (λШ ∙ LШ / DЭШ + ZШ) =

0,5 ∙ 0,82 ∙ 10,512 ∙ (0,01 ∙ 40 / 0,95 + 0) = 28,95 Па

Число Рейнольдса для вертикального участка

ReШ = VШ ∙ DЭШ / ν = 10,51 ∙ 0,95 / (27,78∙10-6) = 361358

Участок 2:

Наружное давление на наветренном фасаде на уровне выброса

PНН.В = 0,4 ∙ ρН ∙ VВ2 - 9,81 ∙ hвыброс ∙ (ρН - ρП) =

0,4 ∙ 1,18 ∙ 22 - 9,81 ∙ 41 ∙ (1,18 - 1,22) = 19,17 Па

Давление в шахте ДУ на уровне верхнего дымового клапана

PШN = PШ(i-1) - ΔPШ(i-1) = -215,13 - 28,95 = -244,09 Па

Подсосы вертикального участка

GфШ = (ρВ / 3600) ∙ SШ ∙ 0,032 ∙ (PВ - PШ)0,65 =

(1,26 / 3600) ∙ 4,4 ∙ 0,032 ∙ (17,51 - -244,09)0,65 = 0,001851 кг/с

Суммарные подсосы участка

Gф = GфШ + GфВВ + GфКЛ = 0,001851 + 0 + 0 = 0,001851 кг/с

Суммарные подсосы

Ga = ∑Gфj = 0,223745 кг/с

Расход продуктов горения с учетом подсосов

GШ = GПГ + Ga = 8,9248 + 0,223745 = 9,1485 кг/с

Температура продуктов горения на участке шахты

T°K = (TВ ∙ Ga + Tsm ∙ GПГ) / (GПГ + Ga) =

(278 ∙ 0,223745 + 429,98 ∙ 8,92) / (8,92 + 0,223745) = 426,26 K

Плотность продуктов горения на уровне выброса

ρN = 353 / T°K = 353 / 426,26 = 0,82 кг/м3

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

ν = (ν2 ∙ ((T°K - 273) / 1000)2 + ν1 ∙ (T°K - 273) / 1000 + ν0) / 106 =

(63,763736 ∙ ((426,26 - 273) / 1000)2 + 99,05 ∙ (426,26 - 273) / 1000 + 11,106593) / 106 = 27,78∙10-6 м2/с

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

VШ = GШ / (ρПГ ∙ FШ) = 9,14 / (0,82 ∙ 1,05) = 10,52 м/с

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

εШ = 0,1 мм

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

λШ = 0,01

Потери давления трения вертикального участка

ΔPШ = 0,5 ∙ ρПГ ∙ VШ2 ∙ (λШ ∙ LШ / DЭШ + ZШ) =

0,5 ∙ 0,82 ∙ 10,522 ∙ (0,01 ∙ 1 / 0,95 + 0) = 0,72 Па

Число Рейнольдса для вертикального участка

ReШ = VШ ∙ DЭШ / ν = 10,52 ∙ 0,95 / (27,78∙10-6) = 361452

Массовый расход продуктов горения

GШ = 9,1485 кг/с

Объемный расход вентилятора

Lv = GШ / ρN ∙ 3600 = 9,1485 / 0,8281 ∙ 3600 = 39770 м3/час

Давление вентилятора, приведённое к нормальным условиям

Pv = 1,2 ∙ (PШN + Pd + 0,5 ∙ ρN ∙ vf2) / ρN = 739,66 Па

Температура продуктов горения перед вентилятором

t°C = T°K - 273 = 154 °C

Выбросное устройство

сечение 0,55 м2, скорость 20 м/с

Компенсирующая подача воздуха

Массовый расход воздуха

GНВ = GПГ / (1,3 ÷ 1,0) = 8,9248 / (1,3 ÷ 1,0) = (6,8652 ÷ 8,9248) кг/с

Объемный расход воздуха при t = 26 °C

LНВ = GНВ / ρН ∙ 3600 = (6,8652 ÷ 8,9248) / 1,18 ∙ 3600 = (20934 ÷ 27214) м3/час