РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ВЫТЯЖНОЙ

ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование проекта:  1191_ ПДВ из коридора жилых этажей К2

Вариант:    Удаление дыма из вестибюлей, холлов, коридоров, торговых моллов,

атриумов и т.п., смежных с горящим помещением

Тип здания:    Жилое

Площадь пола, Ff:    60 м2

Минимальная ширина, b:    3,5 м

Высота помещения, h:    2,6 м

Размеры проемов, Bi x Hi:

1,8 x 1,8 м

1,8 x 1,8 м

1,4 x 0,7 м

2,2 x 0,7 м

2,2 x 0,9 м

Горючие вещества:

Жилые помещения гостиниц, общежитий

mi = 3000 кг      Qнi = 13,8 МДж/кг      Ψi = 0,0145 кг/м2/с

Температура воздуха в помещении, tr:    22 °C

Теплота сгорания дерева, Qнд:    13,8 МДж/кг (константа)

Коэффициент, ksm:    1

Длина коридора, lc:    15 м

Площадь коридора, Ac:    23 м2

Площадь двери при выходе из коридора, Ad:    1,9 м2

Высота двери, Hd:    2,1 м

Высота потолка коридора, hк:    2,5 м

Высота незадымляемой зоны, HНЗ:    1,25 м

Предельная толщина дымового слоя, Hsm = (hк - HНЗ):    1,25 м

Отметка клапана первого обслуживаемого этажа, h1:    0 м

Температура наружного воздуха, tН:    26 °C

Скорость ветра, VВ:    2 м/с

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 17)

Участок 1:

Клапан 1000 x 400 мм,     Сечение 0,302 м2

Горизонтальный участок

FВВ = 0,54 м2,     LВВ = 0,5 м,     ZВВ = 0,15,     Металл

Вертикальный участок

FШ = 0,54 м2,     LШ = 3 м,     ZШ = 0,     Металл

Участок 2:

Клапан 1000 x 400 мм,     Сечение 0,302 м2

Горизонтальный участок

FВВ = 0,54 м2,     LВВ = 0,5 м,     Металл

Вертикальный участок

FШ = 0,54 м2,     LШ = 3 м,     ZШ = 0,     Металл

Участок 3:

Клапан 1000 x 400 мм,     Сечение 0,302 м2

Горизонтальный участок

FВВ = 0,54 м2,     LВВ = 0,5 м,     Металл

Вертикальный участок

FШ = 0,54 м2,     LШ = 3 м,     ZШ = 0,     Металл

Участок 4:

Клапан 1000 x 400 мм,     Сечение 0,302 м2

Горизонтальный участок

FВВ = 0,54 м2,     LВВ = 0,5 м,     Металл

Вертикальный участок

FШ = 0,54 м2,     LШ = 3 м,     ZШ = 0,     Металл

Участок 5:

Клапан 1000 x 400 мм,     Сечение 0,302 м2

Горизонтальный участок

FВВ = 0,54 м2,     LВВ = 0,5 м,     Металл

Вертикальный участок

FШ = 0,54 м2,     LШ = 3 м,     ZШ = 0,     Металл

Участок 6:

Клапан 1000 x 400 мм,     Сечение 0,302 м2

Горизонтальный участок

FВВ = 0,54 м2,     LВВ = 0,5 м,     Металл

Вертикальный участок

FШ = 0,54 м2,     LШ = 3 м,     ZШ = 0,     Металл

Участок 7:

Клапан 1000 x 400 мм,     Сечение 0,302 м2

Горизонтальный участок

FВВ = 0,54 м2,     LВВ = 0,5 м,     Металл

Вертикальный участок

FШ = 0,54 м2,     LШ = 3 м,     ZШ = 0,     Металл

Участок 8:

Клапан 1000 x 400 мм,     Сечение 0,302 м2

Горизонтальный участок

FВВ = 0,54 м2,     LВВ = 0,5 м,     Металл

Вертикальный участок

FШ = 0,54 м2,     LШ = 3 м,     ZШ = 0,     Металл

Участок 9:

Клапан 1000 x 400 мм,     Сечение 0,302 м2

Горизонтальный участок

FВВ = 0,54 м2,     LВВ = 0,5 м,     Металл

Вертикальный участок

FШ = 0,54 м2,     LШ = 3 м,     ZШ = 0,     Металл

Участок 10:

Клапан 1000 x 400 мм,     Сечение 0,302 м2

Горизонтальный участок

FВВ = 0,54 м2,     LВВ = 0,5 м,     Металл

Вертикальный участок

FШ = 0,54 м2,     LШ = 3 м,     ZШ = 0,     Металл

Участок 11:

Клапан 1000 x 400 мм,     Сечение 0,302 м2

Горизонтальный участок

FВВ = 0,54 м2,     LВВ = 0,5 м,     Металл

Вертикальный участок

FШ = 0,54 м2,     LШ = 3 м,     ZШ = 0,     Металл

Участок 12:

Клапан 1000 x 400 мм,     Сечение 0,302 м2

Горизонтальный участок

FВВ = 0,54 м2,     LВВ = 0,5 м,     Металл

Вертикальный участок

FШ = 0,54 м2,     LШ = 3 м,     ZШ = 0,     Металл

Участок 13:

Клапан 1000 x 400 мм,     Сечение 0,302 м2

Горизонтальный участок

FВВ = 0,54 м2,     LВВ = 0,5 м,     Металл

Вертикальный участок

FШ = 0,54 м2,     LШ = 3 м,     ZШ = 0,     Металл

Участок 14:

Клапан 1000 x 400 мм,     Сечение 0,302 м2

Горизонтальный участок

FВВ = 0,54 м2,     LВВ = 0,5 м,     Металл

Вертикальный участок

FШ = 0,54 м2,     LШ = 3 м,     ZШ = 0,     Металл

Участок 15:

Клапан 1000 x 400 мм,     Сечение 0,302 м2

Горизонтальный участок

FВВ = 0,54 м2,     LВВ = 0,5 м,     Металл

Вертикальный участок

FШ = 0,54 м2,     LШ = 3 м,     ZШ = 0,     Металл

Участок 16:

Клапан 1000 x 400 мм,     Сечение 0,302 м2

Горизонтальный участок

FВВ = 0,54 м2,     LВВ = 0,5 м,     Металл

Вертикальный участок

FШ = 0,54 м2,     LШ = 3 м,     ZШ = 0,     Металл

Участок 17:

Горизонтальный участок

FВВ = 0,54 м2,     LВВ = 0,5 м,     ZВВ = 0,     Металл

Вертикальный участок

FШ = 0,54 м2,     LШ = 5 м,     ZШ = 0,     Металл

РАСЧЕТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Объем помещения

V = Ff ∙ h = 60 ∙ 2,6 = 156 м3

Площадь ограждающих конструкций

Fw = 6 ∙ V2/3 = 6 ∙ 1562/3 = 173,87 м2

Суммарная площадь проемов

A0 = ∑Ai = ∑(Bi ∙ Hi) = 10,98 м2

Проемность помещения (объем < 1000 м3)

П = ∑(Ai ∙ Hi1/2) / V2/3 = 0,4375 м1/2

Суммарная масса горючих веществ

m0 = ∑mi = 3000 кг

Суммарная низшая теплота сгорания

Qн = ∑(mi ∙ Qнi) = 41400 МДж

Средняя низшая теплота сгорания

Qнср = Qн / ∑mi = 41400 / 3000 = 13,8 МДж/кг

Необходимое удельное количество воздуха

V0 = 0,263 ∙ Qнср = 0,263 ∙ 13,8 = 3,62 м3/кг

Температура воздуха в помещении

Tr = ta + 273 = 22 + 273 = 295 K

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади пола

g0 = Qн / (Qнд ∙ Ff) = 41400 / (13,8 ∙ 60) = 50 кг/м2

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади ограждений

gk = Qн / (Qнд ∙ (Fw - A0)) = 41400 / (13,8 ∙ (173,87 - 10,98)) = 18,41 кг/м2

Критическая пожарная нагрузка в помещении

gkкр = 4500 ∙ П3 / (1 + 500 ∙ П3) + V1/3 / (6 ∙ V0) =

4500 ∙ 0,433 / (1 + 500 ∙ 0,433) + 1561/3 / (6 ∙ 3,62) = 9,03 кг/м2

Пожарная нагрузка, приведенная к площади ограждений, выше критической

=>  пожар, регулируемый вентиляцией

Максимальная среднеобъёмная температура

T0max = Tr + 940 ∙ exp(0.0047 ∙ g0 - 0.141) =

295 + 940 ∙ exp(0.0047 ∙ 50 - 0.141) = 1328 K

Температура в потоке газов, поступающих из горящего помещения

T0 = 0,8 ∙ T0max = 0,8 ∙ 1328 = 1062 K

Средняя температура дымового слоя в коридоре

Tsm = Tr + 1,22 ∙ (T0 - Tr) ∙ (2 ∙ hsm + Ac / lc) / lc ∙

(1 - exp(-0.58 ∙ lc / (2 ∙ hsm + Ac / lc))) =

295 + 1,22 ∙ (1062 - 295) ∙ (2 ∙ 1,25 + 23 / 15) / 15 ∙

(1 - exp(-0.58 ∙ 15 / (2 ∙ 1,25 + 23 / 15))) = 518 K

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора

GПГ = ksm ∙ Ad ∙ Hd1/2 = 1 ∙ 1,9 ∙ 2,11/2 = 2,75 кг/с

Средняя плотность продуктов горения, удаляемых из коридора

ρПГ = 353 / Tsm = 353 / 518 = 0,68 кг/м3

Объемный расход продуктов горения, удаляемых из коридора

LПГ = GПГ / ρПГ ∙ 3600 = 2,75 / 0,68 ∙ 3600 = 14532 м3/час

Температура наружного воздуха

TН = tН + 273 = 299 K

Температура внутреннего воздуха до начала пожара

TВ = Tr = 295 K

Плотность наружного воздуха

ρН = 353 / TН = 1,18 кг/м3

Плотность внутреннего воздуха до начала пожара

ρВ = 353 / TВ = 1,19 кг/м3

Температура приточного воздуха

TП = (TН + TВ) / 2 = 297 K

Плотность приточного воздуха

ρП = 353 / TП = 1,18 кг/м3

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 17)

Участок 1:

Скорость продуктов горения в клапане

Vкл = GПГ / (Fкл ∙ ρПГ) = 2,75 / (0,30 ∙ 0,68) = 13,36 м/с

Потери давления в открытом клапане

ΔPкл = 1 / 2 ∙ (Zкл + Z') ∙ Vкл2 ∙ ρПГ = 1 / 2 ∙ (0,33 + 3,5) ∙ 13,362 ∙ 0,68 = 233,37 Па

Давление снаружи здания с наветренной стороны

PНН = 0,4 ∙ ρН ∙ VВ2 - 9,81 ∙ h1 ∙ (ρН - ρП) =

0,4 ∙ 1,18 ∙ 22 - 9,81 ∙ 0 ∙ (1,18 - 1,18) = 1,88 Па

Давление снаружи здания с заветренной стороны

PНЗ = -0,3 ∙ ρН ∙ VВ2 - 9,81 ∙ h1 ∙ (ρН - ρП) =

-0,3 ∙ 1,18 ∙ 22 - 9,81 ∙ 0 ∙ (1,18 - 1,18) = -1,41 Па

Давление внутри здания

PВ = (PНН + PНЗ) / 2 = (1,88 + -1,41) / 2 = 0,23 Па

Давление в шахте

PШ = PНН - ΔPкл - ΔPВВ = 1,88 - 233,37 - 3,12 = -234,61 Па

Подсосы горизонтального участка

GфВВ = ρВ / 3600 ∙ SВВ ∙ 0,032 ∙ (PВ - PШ)0,65 =

(1,19 / 3600) ∙ 1,65 ∙ 0,032 ∙ (0,23 - -234,61)0,65 = 0,000609 кг/с

Подсосы вертикального участка

GфШ = (ρВ / 3600) ∙ SШ ∙ 0,032 ∙ (PВ - PШ)0,65 =

(1,19 / 3600) ∙ 9,9 ∙ 0,032 ∙ (0,23 - -234,61)0,65 = 0,003659 кг/с

Суммарные подсосы участка

Gф = GфШ + GфВВ + GфКЛ = 0,003659 + 0,000609 + 0 = 0,004269 кг/с

Суммарные подсосы

Ga = ∑Gфj = 0,004269 кг/с

Расход продуктов горения с учетом подсосов

GШ = GПГ + Ga = 2,7533 + 0,004269 = 2,7576 кг/с

Температура продуктов горения на участке шахты

T°K = (TВ ∙ Ga + Tsm ∙ GПГ) / (GПГ + Ga) =

(295 ∙ 0,004269 + 517,54 ∙ 2,75) / (2,75 + 0,004269) = 517,19 K

Плотность продуктов горения

ρПГ = 353 / T°K = 353 / 517,19 = 0,68 кг/м3

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

ν = (ν2 ∙ ((T°K - 273) / 1000)2 + ν1 ∙ (T°K - 273) / 1000 + ν0) / 106 =

(63,763736 ∙ ((517,19 - 273) / 1000)2 + 99,05 ∙ (517,19 - 273) / 1000 + 11,106593) / 106 = 39,09∙10-6 м2/с

Скорость продуктов горения в горизонтальном участке

VВВ = GШ / (ρПГ ∙ FВВ) = 2,75 / (0,68 ∙ 0,54) = 7,48 м/с

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала горизонтального участка

εВВ = 0,1 мм

Коэффициент сопротивления трения горизонтального участка

λВВ = 0,01

Потери давления трения горизонтального участка

ΔPВВ = 0,5 ∙ ρПГ ∙ VВВ2 ∙ (λВВ ∙ LВВ / DЭВВ + ZВВ) =

0,5 ∙ 0,68 ∙ 7,482 ∙ (0,01 ∙ 0,5 / 0,65 + 0,15) = 3,12 Па

Число Рейнольдса для горизонтального участка

ReВВ = VВВ ∙ DЭВВ / ν = 7,48 ∙ 0,65 / (39,09∙10-6) = 125263

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

VШ = GШ / (ρПГ ∙ FШ) = 2,75 / (0,68 ∙ 0,54) = 7,48 м/с

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

εШ = 0,1 мм

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

λШ = 0,01

Потери давления трения вертикального участка

ΔPШ = 0,5 ∙ ρПГ ∙ VШ2 ∙ (λШ ∙ LШ / DЭШ + ZШ) =

0,5 ∙ 0,68 ∙ 7,482 ∙ (0,01 ∙ 3 / 0,65 + 0) = 1,58 Па

Число Рейнольдса для вертикального участка

ReШ = VШ ∙ DЭШ / ν = 7,48 ∙ 0,65 / (39,09∙10-6) = 125263

Участок 2:

Давление снаружи здания с наветренной стороны

PНН = 0,4 ∙ ρН ∙ VВ2 - 9,81 ∙ h2 ∙ (ρН - ρП) =

0,4 ∙ 1,18 ∙ 22 - 9,81 ∙ 3 ∙ (1,18 - 1,18) = 2,12 Па

Давление снаружи здания с заветренной стороны

PНЗ = -0,3 ∙ ρН ∙ VВ2 - 9,81 ∙ h2 ∙ (ρН - ρП) =

-0,3 ∙ 1,18 ∙ 22 - 9,81 ∙ 3 ∙ (1,18 - 1,18) = -1,18 Па

Давление внутри здания

PВ = (PНН + PНЗ) / 2 = (2,12 + -1,18) / 2 = 0,47 Па

Давление в шахте

PШ = PШ(i-1) - ΔPШ(i-1) = -234,61 - 1,58 = -236,19 Па

Подсосы закрытого клапана

GфКЛ = FКЛ ∙ √((PВ - PШ) / SКЛ) = 0,30 ∙ √((0,47 - -236,19) / 11000) = 0,044297 кг/с

Подсосы горизонтального участка

GфВВ = ρВ / 3600 ∙ SВВ ∙ 0,032 ∙ (PВ - PШ)0,65 =

(1,19 / 3600) ∙ 1,65 ∙ 0,032 ∙ (0,47 - -236,19)0,65 = 0,000613 кг/с

Подсосы вертикального участка

GфШ = (ρВ / 3600) ∙ SШ ∙ 0,032 ∙ (PВ - PШ)0,65 =

(1,19 / 3600) ∙ 9,9 ∙ 0,032 ∙ (0,47 - -236,19)0,65 = 0,003678 кг/с

Суммарные подсосы участка

Gф = GфШ + GфВВ + GфКЛ = 0,003678 + 0,000613 + 0,044297 = 0,048588 кг/с

Суммарные подсосы

Ga = ∑Gфj = 0,052858 кг/с

Расход продуктов горения с учетом подсосов

GШ = GПГ + Ga = 2,7533 + 0,052858 = 2,8062 кг/с

Температура продуктов горения на участке шахты

T°K = (TВ ∙ Ga + Tsm ∙ GПГ) / (GПГ + Ga) =

(295 ∙ 0,052858 + 517,54 ∙ 2,75) / (2,75 + 0,052858) = 513,34 K

Плотность продуктов горения

ρПГ = 353 / T°K = 353 / 513,34 = 0,68 кг/м3

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

ν = (ν2 ∙ ((T°K - 273) / 1000)2 + ν1 ∙ (T°K - 273) / 1000 + ν0) / 106 =

(63,763736 ∙ ((513,34 - 273) / 1000)2 + 99,05 ∙ (513,34 - 273) / 1000 + 11,106593) / 106 = 38,59∙10-6 м2/с

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

VШ = GШ / (ρПГ ∙ FШ) = 2,80 / (0,68 ∙ 0,54) = 7,55 м/с

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

εШ = 0,1 мм

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

λШ = 0,01

Потери давления трения вертикального участка

ΔPШ = 0,5 ∙ ρПГ ∙ VШ2 ∙ (λШ ∙ LШ / DЭШ + ZШ) =

0,5 ∙ 0,68 ∙ 7,552 ∙ (0,01 ∙ 3 / 0,65 + 0) = 1,61 Па

Число Рейнольдса для вертикального участка

ReШ = VШ ∙ DЭШ / ν = 7,55 ∙ 0,65 / (38,59∙10-6) = 128161

Участок 3:

Давление снаружи здания с наветренной стороны

PНН = 0,4 ∙ ρН ∙ VВ2 - 9,81 ∙ h3 ∙ (ρН - ρП) =

0,4 ∙ 1,18 ∙ 22 - 9,81 ∙ 6 ∙ (1,18 - 1,18) = 2,35 Па

Давление снаружи здания с заветренной стороны

PНЗ = -0,3 ∙ ρН ∙ VВ2 - 9,81 ∙ h3 ∙ (ρН - ρП) =

-0,3 ∙ 1,18 ∙ 22 - 9,81 ∙ 6 ∙ (1,18 - 1,18) = -0,94 Па

Давление внутри здания

PВ = (PНН + PНЗ) / 2 = (2,35 + -0,94) / 2 = 0,70 Па

Давление в шахте

PШ = PШ(i-1) - ΔPШ(i-1) = -236,19 - 1,61 = -237,81 Па

Подсосы закрытого клапана

GфКЛ = FКЛ ∙ √((PВ - PШ) / SКЛ) = 0,30 ∙ √((0,70 - -237,81) / 11000) = 0,044470 кг/с

Подсосы горизонтального участка

GфВВ = ρВ / 3600 ∙ SВВ ∙ 0,032 ∙ (PВ - PШ)0,65 =

(1,19 / 3600) ∙ 1,65 ∙ 0,032 ∙ (0,70 - -237,81)0,65 = 0,000616 кг/с

Подсосы вертикального участка

GфШ = (ρВ / 3600) ∙ SШ ∙ 0,032 ∙ (PВ - PШ)0,65 =

(1,19 / 3600) ∙ 9,9 ∙ 0,032 ∙ (0,70 - -237,81)0,65 = 0,003696 кг/с

Суммарные подсосы участка

Gф = GфШ + GфВВ + GфКЛ = 0,003696 + 0,000616 + 0,044470 = 0,048783 кг/с

Суммарные подсосы

Ga = ∑Gфj = 0,101641 кг/с

Расход продуктов горения с учетом подсосов

GШ = GПГ + Ga = 2,7533 + 0,101641 = 2,855 кг/с

Температура продуктов горения на участке шахты

T°K = (TВ ∙ Ga + Tsm ∙ GПГ) / (GПГ + Ga) =

(295 ∙ 0,101641 + 517,54 ∙ 2,75) / (2,75 + 0,101641) = 509,61 K

Плотность продуктов горения

ρПГ = 353 / T°K = 353 / 509,61 = 0,69 кг/м3

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

ν = (ν2 ∙ ((T°K - 273) / 1000)2 + ν1 ∙ (T°K - 273) / 1000 + ν0) / 106 =

(63,763736 ∙ ((509,61 - 273) / 1000)2 + 99,05 ∙ (509,61 - 273) / 1000 + 11,106593) / 106 = 38,11∙10-6 м2/с

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

VШ = GШ / (ρПГ ∙ FШ) = 2,85 / (0,69 ∙ 0,54) = 7,63 м/с

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

εШ = 0,1 мм

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

λШ = 0,01

Потери давления трения вертикального участка

ΔPШ = 0,5 ∙ ρПГ ∙ VШ2 ∙ (λШ ∙ LШ / DЭШ + ZШ) =

0,5 ∙ 0,69 ∙ 7,632 ∙ (0,01 ∙ 3 / 0,65 + 0) = 1,65 Па

Число Рейнольдса для вертикального участка

ReШ = VШ ∙ DЭШ / ν = 7,63 ∙ 0,65 / (38,11∙10-6) = 131082

Участок 4:

Давление снаружи здания с наветренной стороны

PНН = 0,4 ∙ ρН ∙ VВ2 - 9,81 ∙ h4 ∙ (ρН - ρП) =

0,4 ∙ 1,18 ∙ 22 - 9,81 ∙ 9 ∙ (1,18 - 1,18) = 2,59 Па

Давление снаружи здания с заветренной стороны

PНЗ = -0,3 ∙ ρН ∙ VВ2 - 9,81 ∙ h4 ∙ (ρН - ρП) =

-0,3 ∙ 1,18 ∙ 22 - 9,81 ∙ 9 ∙ (1,18 - 1,18) = -0,71 Па

Давление внутри здания

PВ = (PНН + PНЗ) / 2 = (2,59 + -0,71) / 2 = 0,93 Па

Давление в шахте

PШ = PШ(i-1) - ΔPШ(i-1) = -237,81 - 1,65 = -239,47 Па

Подсосы закрытого клапана

GфКЛ = FКЛ ∙ √((PВ - PШ) / SКЛ) = 0,30 ∙ √((0,93 - -239,47) / 11000) = 0,044646 кг/с

Подсосы горизонтального участка

GфВВ = ρВ / 3600 ∙ SВВ ∙ 0,032 ∙ (PВ - PШ)0,65 =

(1,19 / 3600) ∙ 1,65 ∙ 0,032 ∙ (0,93 - -239,47)0,65 = 0,000619 кг/с

Подсосы вертикального участка

GфШ = (ρВ / 3600) ∙ SШ ∙ 0,032 ∙ (PВ - PШ)0,65 =

(1,19 / 3600) ∙ 9,9 ∙ 0,032 ∙ (0,93 - -239,47)0,65 = 0,003715 кг/с

Суммарные подсосы участка

Gф = GфШ + GфВВ + GфКЛ = 0,003715 + 0,000619 + 0,044646 = 0,048981 кг/с

Суммарные подсосы

Ga = ∑Gфj = 0,150623 кг/с

Расход продуктов горения с учетом подсосов

GШ = GПГ + Ga = 2,7533 + 0,150623 = 2,9039 кг/с

Температура продуктов горения на участке шахты

T°K = (TВ ∙ Ga + Tsm ∙ GПГ) / (GПГ + Ga) =

(295 ∙ 0,150623 + 517,54 ∙ 2,75) / (2,75 + 0,150623) = 505,99 K

Плотность продуктов горения

ρПГ = 353 / T°K = 353 / 505,99 = 0,69 кг/м3

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

ν = (ν2 ∙ ((T°K - 273) / 1000)2 + ν1 ∙ (T°K - 273) / 1000 + ν0) / 106 =

(63,763736 ∙ ((505,99 - 273) / 1000)2 + 99,05 ∙ (505,99 - 273) / 1000 + 11,106593) / 106 = 37,64∙10-6 м2/с

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

VШ = GШ / (ρПГ ∙ FШ) = 2,90 / (0,69 ∙ 0,54) = 7,70 м/с

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

εШ = 0,1 мм

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

λШ = 0,01

Потери давления трения вертикального участка

ΔPШ = 0,5 ∙ ρПГ ∙ VШ2 ∙ (λШ ∙ LШ / DЭШ + ZШ) =

0,5 ∙ 0,69 ∙ 7,702 ∙ (0,01 ∙ 3 / 0,65 + 0) = 1,69 Па

Число Рейнольдса для вертикального участка

ReШ = VШ ∙ DЭШ / ν = 7,70 ∙ 0,65 / (37,64∙10-6) = 134026

Участок 5:

Давление снаружи здания с наветренной стороны

PНН = 0,4 ∙ ρН ∙ VВ2 - 9,81 ∙ h5 ∙ (ρН - ρП) =

0,4 ∙ 1,18 ∙ 22 - 9,81 ∙ 12 ∙ (1,18 - 1,18) = 2,82 Па

Давление снаружи здания с заветренной стороны

PНЗ = -0,3 ∙ ρН ∙ VВ2 - 9,81 ∙ h5 ∙ (ρН - ρП) =

-0,3 ∙ 1,18 ∙ 22 - 9,81 ∙ 12 ∙ (1,18 - 1,18) = -0,48 Па

Давление внутри здания

PВ = (PНН + PНЗ) / 2 = (2,82 + -0,48) / 2 = 1,17 Па

Давление в шахте

PШ = PШ(i-1) - ΔPШ(i-1) = -239,47 - 1,69 = -241,17 Па

Подсосы закрытого клапана

GфКЛ = FКЛ ∙ √((PВ - PШ) / SКЛ) = 0,30 ∙ √((1,17 - -241,17) / 11000) = 0,044825 кг/с

Подсосы горизонтального участка

GфВВ = ρВ / 3600 ∙ SВВ ∙ 0,032 ∙ (PВ - PШ)0,65 =

(1,19 / 3600) ∙ 1,65 ∙ 0,032 ∙ (1,17 - -241,17)0,65 = 0,000622 кг/с

Подсосы вертикального участка

GфШ = (ρВ / 3600) ∙ SШ ∙ 0,032 ∙ (PВ - PШ)0,65 =

(1,19 / 3600) ∙ 9,9 ∙ 0,032 ∙ (1,17 - -241,17)0,65 = 0,003735 кг/с

Суммарные подсосы участка

Gф = GфШ + GфВВ + GфКЛ = 0,003735 + 0,000622 + 0,044825 = 0,049183 кг/с

Суммарные подсосы

Ga = ∑Gфj = 0,199806 кг/с

Расход продуктов горения с учетом подсосов

GШ = GПГ + Ga = 2,7533 + 0,199806 = 2,9531 кг/с

Температура продуктов горения на участке шахты

T°K = (TВ ∙ Ga + Tsm ∙ GПГ) / (GПГ + Ga) =

(295 ∙ 0,199806 + 517,54 ∙ 2,75) / (2,75 + 0,199806) = 502,48 K

Плотность продуктов горения

ρПГ = 353 / T°K = 353 / 502,48 = 0,70 кг/м3

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

ν = (ν2 ∙ ((T°K - 273) / 1000)2 + ν1 ∙ (T°K - 273) / 1000 + ν0) / 106 =

(63,763736 ∙ ((502,48 - 273) / 1000)2 + 99,05 ∙ (502,48 - 273) / 1000 + 11,106593) / 106 = 37,19∙10-6 м2/с

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

VШ = GШ / (ρПГ ∙ FШ) = 2,95 / (0,70 ∙ 0,54) = 7,78 м/с

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

εШ = 0,1 мм

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

λШ = 0,01

Потери давления трения вертикального участка

ΔPШ = 0,5 ∙ ρПГ ∙ VШ2 ∙ (λШ ∙ LШ / DЭШ + ZШ) =

0,5 ∙ 0,70 ∙ 7,782 ∙ (0,01 ∙ 3 / 0,65 + 0) = 1,73 Па

Число Рейнольдса для вертикального участка

ReШ = VШ ∙ DЭШ / ν = 7,78 ∙ 0,65 / (37,19∙10-6) = 136993

Участок 6:

Давление снаружи здания с наветренной стороны

PНН = 0,4 ∙ ρН ∙ VВ2 - 9,81 ∙ h6 ∙ (ρН - ρП) =

0,4 ∙ 1,18 ∙ 22 - 9,81 ∙ 15 ∙ (1,18 - 1,18) = 3,05 Па

Давление снаружи здания с заветренной стороны

PНЗ = -0,3 ∙ ρН ∙ VВ2 - 9,81 ∙ h6 ∙ (ρН - ρП) =

-0,3 ∙ 1,18 ∙ 22 - 9,81 ∙ 15 ∙ (1,18 - 1,18) = -0,24 Па

Давление внутри здания

PВ = (PНН + PНЗ) / 2 = (3,05 + -0,24) / 2 = 1,40 Па

Давление в шахте

PШ = PШ(i-1) - ΔPШ(i-1) = -241,17 - 1,73 = -242,90 Па

Подсосы закрытого клапана

GфКЛ = FКЛ ∙ √((PВ - PШ) / SКЛ) = 0,30 ∙ √((1,40 - -242,90) / 11000) = 0,045007 кг/с

Подсосы горизонтального участка

GфВВ = ρВ / 3600 ∙ SВВ ∙ 0,032 ∙ (PВ - PШ)0,65 =

(1,19 / 3600) ∙ 1,65 ∙ 0,032 ∙ (1,40 - -242,90)0,65 = 0,000625 кг/с

Подсосы вертикального участка

GфШ = (ρВ / 3600) ∙ SШ ∙ 0,032 ∙ (PВ - PШ)0,65 =

(1,19 / 3600) ∙ 9,9 ∙ 0,032 ∙ (1,40 - -242,90)0,65 = 0,003754 кг/с

Суммарные подсосы участка

Gф = GфШ + GфВВ + GфКЛ = 0,003754 + 0,000625 + 0,045007 = 0,049388 кг/с

Суммарные подсосы

Ga = ∑Gфj = 0,249194 кг/с

Расход продуктов горения с учетом подсосов

GШ = GПГ + Ga = 2,7533 + 0,249194 = 3,0025 кг/с

Температура продуктов горения на участке шахты

T°K = (TВ ∙ Ga + Tsm ∙ GПГ) / (GПГ + Ga) =

(295 ∙ 0,249194 + 517,54 ∙ 2,75) / (2,75 + 0,249194) = 499,07 K

Плотность продуктов горения

ρПГ = 353 / T°K = 353 / 499,07 = 0,70 кг/м3

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

ν = (ν2 ∙ ((T°K - 273) / 1000)2 + ν1 ∙ (T°K - 273) / 1000 + ν0) / 106 =

(63,763736 ∙ ((499,07 - 273) / 1000)2 + 99,05 ∙ (499,07 - 273) / 1000 + 11,106593) / 106 = 36,75∙10-6 м2/с

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

VШ = GШ / (ρПГ ∙ FШ) = 3,00 / (0,70 ∙ 0,54) = 7,86 м/с

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

εШ = 0,1 мм

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

λШ = 0,01

Потери давления трения вертикального участка

ΔPШ = 0,5 ∙ ρПГ ∙ VШ2 ∙ (λШ ∙ LШ / DЭШ + ZШ) =

0,5 ∙ 0,70 ∙ 7,862 ∙ (0,01 ∙ 3 / 0,65 + 0) = 1,77 Па

Число Рейнольдса для вертикального участка

ReШ = VШ ∙ DЭШ / ν = 7,86 ∙ 0,65 / (36,75∙10-6) = 139983

Участок 7:

Давление снаружи здания с наветренной стороны

PНН = 0,4 ∙ ρН ∙ VВ2 - 9,81 ∙ h7 ∙ (ρН - ρП) =

0,4 ∙ 1,18 ∙ 22 - 9,81 ∙ 18 ∙ (1,18 - 1,18) = 3,29 Па

Давление снаружи здания с заветренной стороны

PНЗ = -0,3 ∙ ρН ∙ VВ2 - 9,81 ∙ h7 ∙ (ρН - ρП) =

-0,3 ∙ 1,18 ∙ 22 - 9,81 ∙ 18 ∙ (1,18 - 1,18) = -0,01 Па

Давление внутри здания

PВ = (PНН + PНЗ) / 2 = (3,29 + -0,01) / 2 = 1,63 Па

Давление в шахте

PШ = PШ(i-1) - ΔPШ(i-1) = -242,90 - 1,77 = -244,68 Па

Подсосы закрытого клапана

GфКЛ = FКЛ ∙ √((PВ - PШ) / SКЛ) = 0,30 ∙ √((1,63 - -244,68) / 11000) = 0,045192 кг/с

Подсосы горизонтального участка

GфВВ = ρВ / 3600 ∙ SВВ ∙ 0,032 ∙ (PВ - PШ)0,65 =

(1,19 / 3600) ∙ 1,65 ∙ 0,032 ∙ (1,63 - -244,68)0,65 = 0,000629 кг/с

Подсосы вертикального участка

GфШ = (ρВ / 3600) ∙ SШ ∙ 0,032 ∙ (PВ - PШ)0,65 =

(1,19 / 3600) ∙ 9,9 ∙ 0,032 ∙ (1,63 - -244,68)0,65 = 0,003774 кг/с

Суммарные подсосы участка

Gф = GфШ + GфВВ + GфКЛ = 0,003774 + 0,000629 + 0,045192 = 0,049596 кг/с

Суммарные подсосы

Ga = ∑Gфj = 0,298791 кг/с

Расход продуктов горения с учетом подсосов

GШ = GПГ + Ga = 2,7533 + 0,298791 = 3,0521 кг/с

Температура продуктов горения на участке шахты

T°K = (TВ ∙ Ga + Tsm ∙ GПГ) / (GПГ + Ga) =

(295 ∙ 0,298791 + 517,54 ∙ 2,75) / (2,75 + 0,298791) = 495,75 K

Плотность продуктов горения

ρПГ = 353 / T°K = 353 / 495,75 = 0,71 кг/м3

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

ν = (ν2 ∙ ((T°K - 273) / 1000)2 + ν1 ∙ (T°K - 273) / 1000 + ν0) / 106 =

(63,763736 ∙ ((495,75 - 273) / 1000)2 + 99,05 ∙ (495,75 - 273) / 1000 + 11,106593) / 106 = 36,33∙10-6 м2/с

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

VШ = GШ / (ρПГ ∙ FШ) = 3,05 / (0,71 ∙ 0,54) = 7,93 м/с

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

εШ = 0,1 мм

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

λШ = 0,01

Потери давления трения вертикального участка

ΔPШ = 0,5 ∙ ρПГ ∙ VШ2 ∙ (λШ ∙ LШ / DЭШ + ZШ) =

0,5 ∙ 0,71 ∙ 7,932 ∙ (0,01 ∙ 3 / 0,65 + 0) = 1,81 Па

Число Рейнольдса для вертикального участка

ReШ = VШ ∙ DЭШ / ν = 7,93 ∙ 0,65 / (36,33∙10-6) = 142997

Участок 8:

Давление снаружи здания с наветренной стороны

PНН = 0,4 ∙ ρН ∙ VВ2 - 9,81 ∙ h8 ∙ (ρН - ρП) =

0,4 ∙ 1,18 ∙ 22 - 9,81 ∙ 21 ∙ (1,18 - 1,18) = 3,52 Па

Давление снаружи здания с заветренной стороны

PНЗ = -0,3 ∙ ρН ∙ VВ2 - 9,81 ∙ h8 ∙ (ρН - ρП) =

-0,3 ∙ 1,18 ∙ 22 - 9,81 ∙ 21 ∙ (1,18 - 1,18) = 0,22 Па

Давление внутри здания

PВ = (PНН + PНЗ) / 2 = (3,52 + 0,22) / 2 = 1,87 Па

Давление в шахте

PШ = PШ(i-1) - ΔPШ(i-1) = -244,68 - 1,81 = -246,50 Па

Подсосы закрытого клапана

GфКЛ = FКЛ ∙ √((PВ - PШ) / SКЛ) = 0,30 ∙ √((1,87 - -246,50) / 11000) = 0,045379 кг/с

Подсосы горизонтального участка

GфВВ = ρВ / 3600 ∙ SВВ ∙ 0,032 ∙ (PВ - PШ)0,65 =

(1,19 / 3600) ∙ 1,65 ∙ 0,032 ∙ (1,87 - -246,50)0,65 = 0,000632 кг/с

Подсосы вертикального участка

GфШ = (ρВ / 3600) ∙ SШ ∙ 0,032 ∙ (PВ - PШ)0,65 =

(1,19 / 3600) ∙ 9,9 ∙ 0,032 ∙ (1,87 - -246,50)0,65 = 0,003795 кг/с

Суммарные подсосы участка

Gф = GфШ + GфВВ + GфКЛ = 0,003795 + 0,000632 + 0,045379 = 0,049807 кг/с

Суммарные подсосы

Ga = ∑Gфj = 0,348599 кг/с

Расход продуктов горения с учетом подсосов

GШ = GПГ + Ga = 2,7533 + 0,348599 = 3,1019 кг/с

Температура продуктов горения на участке шахты

T°K = (TВ ∙ Ga + Tsm ∙ GПГ) / (GПГ + Ga) =

(295 ∙ 0,348599 + 517,54 ∙ 2,75) / (2,75 + 0,348599) = 492,53 K

Плотность продуктов горения

ρПГ = 353 / T°K = 353 / 492,53 = 0,71 кг/м3

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

ν = (ν2 ∙ ((T°K - 273) / 1000)2 + ν1 ∙ (T°K - 273) / 1000 + ν0) / 106 =

(63,763736 ∙ ((492,53 - 273) / 1000)2 + 99,05 ∙ (492,53 - 273) / 1000 + 11,106593) / 106 = 35,92∙10-6 м2/с

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

VШ = GШ / (ρПГ ∙ FШ) = 3,10 / (0,71 ∙ 0,54) = 8,01 м/с

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

εШ = 0,1 мм

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

λШ = 0,01

Потери давления трения вертикального участка

ΔPШ = 0,5 ∙ ρПГ ∙ VШ2 ∙ (λШ ∙ LШ / DЭШ + ZШ) =

0,5 ∙ 0,71 ∙ 8,012 ∙ (0,01 ∙ 3 / 0,65 + 0) = 1,85 Па

Число Рейнольдса для вертикального участка

ReШ = VШ ∙ DЭШ / ν = 8,01 ∙ 0,65 / (35,92∙10-6) = 146034

Участок 9:

Давление снаружи здания с наветренной стороны

PНН = 0,4 ∙ ρН ∙ VВ2 - 9,81 ∙ h9 ∙ (ρН - ρП) =

0,4 ∙ 1,18 ∙ 22 - 9,81 ∙ 24 ∙ (1,18 - 1,18) = 3,76 Па

Давление снаружи здания с заветренной стороны

PНЗ = -0,3 ∙ ρН ∙ VВ2 - 9,81 ∙ h9 ∙ (ρН - ρП) =

-0,3 ∙ 1,18 ∙ 22 - 9,81 ∙ 24 ∙ (1,18 - 1,18) = 0,45 Па

Давление внутри здания

PВ = (PНН + PНЗ) / 2 = (3,76 + 0,45) / 2 = 2,10 Па

Давление в шахте

PШ = PШ(i-1) - ΔPШ(i-1) = -246,50 - 1,85 = -248,35 Па

Подсосы закрытого клапана

GфКЛ = FКЛ ∙ √((PВ - PШ) / SКЛ) = 0,30 ∙ √((2,10 - -248,35) / 11000) = 0,045570 кг/с

Подсосы горизонтального участка

GфВВ = ρВ / 3600 ∙ SВВ ∙ 0,032 ∙ (PВ - PШ)0,65 =

(1,19 / 3600) ∙ 1,65 ∙ 0,032 ∙ (2,10 - -248,35)0,65 = 0,000636 кг/с

Подсосы вертикального участка

GфШ = (ρВ / 3600) ∙ SШ ∙ 0,032 ∙ (PВ - PШ)0,65 =

(1,19 / 3600) ∙ 9,9 ∙ 0,032 ∙ (2,10 - -248,35)0,65 = 0,003816 кг/с

Суммарные подсосы участка

Gф = GфШ + GфВВ + GфКЛ = 0,003816 + 0,000636 + 0,045570 = 0,050022 кг/с

Суммарные подсосы

Ga = ∑Gфj = 0,398622 кг/с

Расход продуктов горения с учетом подсосов

GШ = GПГ + Ga = 2,7533 + 0,398622 = 3,1519 кг/с

Температура продуктов горения на участке шахты

T°K = (TВ ∙ Ga + Tsm ∙ GПГ) / (GПГ + Ga) =

(295 ∙ 0,398622 + 517,54 ∙ 2,75) / (2,75 + 0,398622) = 489,39 K

Плотность продуктов горения

ρПГ = 353 / T°K = 353 / 489,39 = 0,72 кг/м3

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

ν = (ν2 ∙ ((T°K - 273) / 1000)2 + ν1 ∙ (T°K - 273) / 1000 + ν0) / 106 =

(63,763736 ∙ ((489,39 - 273) / 1000)2 + 99,05 ∙ (489,39 - 273) / 1000 + 11,106593) / 106 = 35,52∙10-6 м2/с

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

VШ = GШ / (ρПГ ∙ FШ) = 3,15 / (0,72 ∙ 0,54) = 8,09 м/с

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

εШ = 0,1 мм

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

λШ = 0,01

Потери давления трения вертикального участка

ΔPШ = 0,5 ∙ ρПГ ∙ VШ2 ∙ (λШ ∙ LШ / DЭШ + ZШ) =

0,5 ∙ 0,72 ∙ 8,092 ∙ (0,01 ∙ 3 / 0,65 + 0) = 1,90 Па

Число Рейнольдса для вертикального участка

ReШ = VШ ∙ DЭШ / ν = 8,09 ∙ 0,65 / (35,52∙10-6) = 149095

Участок 10:

Давление снаружи здания с наветренной стороны

PНН = 0,4 ∙ ρН ∙ VВ2 - 9,81 ∙ h10 ∙ (ρН - ρП) =

0,4 ∙ 1,18 ∙ 22 - 9,81 ∙ 27 ∙ (1,18 - 1,18) = 3,99 Па

Давление снаружи здания с заветренной стороны

PНЗ = -0,3 ∙ ρН ∙ VВ2 - 9,81 ∙ h10 ∙ (ρН - ρП) =

-0,3 ∙ 1,18 ∙ 22 - 9,81 ∙ 27 ∙ (1,18 - 1,18) = 0,68 Па

Давление внутри здания

PВ = (PНН + PНЗ) / 2 = (3,99 + 0,68) / 2 = 2,34 Па

Давление в шахте

PШ = PШ(i-1) - ΔPШ(i-1) = -248,35 - 1,90 = -250,26 Па

Подсосы закрытого клапана

GфКЛ = FКЛ ∙ √((PВ - PШ) / SКЛ) = 0,30 ∙ √((2,34 - -250,26) / 11000) = 0,045764 кг/с

Подсосы горизонтального участка

GфВВ = ρВ / 3600 ∙ SВВ ∙ 0,032 ∙ (PВ - PШ)0,65 =

(1,19 / 3600) ∙ 1,65 ∙ 0,032 ∙ (2,34 - -250,26)0,65 = 0,000639 кг/с

Подсосы вертикального участка

GфШ = (ρВ / 3600) ∙ SШ ∙ 0,032 ∙ (PВ - PШ)0,65 =

(1,19 / 3600) ∙ 9,9 ∙ 0,032 ∙ (2,34 - -250,26)0,65 = 0,003837 кг/с

Суммарные подсосы участка

Gф = GфШ + GфВВ + GфКЛ = 0,003837 + 0,000639 + 0,045764 = 0,050241 кг/с

Суммарные подсосы

Ga = ∑Gфj = 0,448863 кг/с

Расход продуктов горения с учетом подсосов

GШ = GПГ + Ga = 2,7533 + 0,448863 = 3,2022 кг/с

Температура продуктов горения на участке шахты

T°K = (TВ ∙ Ga + Tsm ∙ GПГ) / (GПГ + Ga) =

(295 ∙ 0,448863 + 517,54 ∙ 2,75) / (2,75 + 0,448863) = 486,34 K

Плотность продуктов горения

ρПГ = 353 / T°K = 353 / 486,34 = 0,72 кг/м3

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

ν = (ν2 ∙ ((T°K - 273) / 1000)2 + ν1 ∙ (T°K - 273) / 1000 + ν0) / 106 =

(63,763736 ∙ ((486,34 - 273) / 1000)2 + 99,05 ∙ (486,34 - 273) / 1000 + 11,106593) / 106 = 35,14∙10-6 м2/с

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

VШ = GШ / (ρПГ ∙ FШ) = 3,20 / (0,72 ∙ 0,54) = 8,17 м/с

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

εШ = 0,1 мм

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

λШ = 0,01

Потери давления трения вертикального участка

ΔPШ = 0,5 ∙ ρПГ ∙ VШ2 ∙ (λШ ∙ LШ / DЭШ + ZШ) =

0,5 ∙ 0,72 ∙ 8,172 ∙ (0,01 ∙ 3 / 0,65 + 0) = 1,94 Па

Число Рейнольдса для вертикального участка

ReШ = VШ ∙ DЭШ / ν = 8,17 ∙ 0,65 / (35,14∙10-6) = 152180

Участок 11:

Давление снаружи здания с наветренной стороны

PНН = 0,4 ∙ ρН ∙ VВ2 - 9,81 ∙ h11 ∙ (ρН - ρП) =

0,4 ∙ 1,18 ∙ 22 - 9,81 ∙ 30 ∙ (1,18 - 1,18) = 4,22 Па

Давление снаружи здания с заветренной стороны

PНЗ = -0,3 ∙ ρН ∙ VВ2 - 9,81 ∙ h11 ∙ (ρН - ρП) =

-0,3 ∙ 1,18 ∙ 22 - 9,81 ∙ 30 ∙ (1,18 - 1,18) = 0,92 Па

Давление внутри здания

PВ = (PНН + PНЗ) / 2 = (4,22 + 0,92) / 2 = 2,57 Па

Давление в шахте

PШ = PШ(i-1) - ΔPШ(i-1) = -250,26 - 1,94 = -252,20 Па

Подсосы закрытого клапана

GфКЛ = FКЛ ∙ √((PВ - PШ) / SКЛ) = 0,30 ∙ √((2,57 - -252,20) / 11000) = 0,045961 кг/с

Подсосы горизонтального участка

GфВВ = ρВ / 3600 ∙ SВВ ∙ 0,032 ∙ (PВ - PШ)0,65 =

(1,19 / 3600) ∙ 1,65 ∙ 0,032 ∙ (2,57 - -252,20)0,65 = 0,000643 кг/с

Подсосы вертикального участка

GфШ = (ρВ / 3600) ∙ SШ ∙ 0,032 ∙ (PВ - PШ)0,65 =

(1,19 / 3600) ∙ 9,9 ∙ 0,032 ∙ (2,57 - -252,20)0,65 = 0,003858 кг/с

Суммарные подсосы участка

Gф = GфШ + GфВВ + GфКЛ = 0,003858 + 0,000643 + 0,045961 = 0,050463 кг/с

Суммарные подсосы

Ga = ∑Gфj = 0,499326 кг/с

Расход продуктов горения с учетом подсосов

GШ = GПГ + Ga = 2,7533 + 0,499326 = 3,2526 кг/с

Температура продуктов горения на участке шахты

T°K = (TВ ∙ Ga + Tsm ∙ GПГ) / (GПГ + Ga) =

(295 ∙ 0,499326 + 517,54 ∙ 2,75) / (2,75 + 0,499326) = 483,37 K

Плотность продуктов горения

ρПГ = 353 / T°K = 353 / 483,37 = 0,73 кг/м3

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

ν = (ν2 ∙ ((T°K - 273) / 1000)2 + ν1 ∙ (T°K - 273) / 1000 + ν0) / 106 =

(63,763736 ∙ ((483,37 - 273) / 1000)2 + 99,05 ∙ (483,37 - 273) / 1000 + 11,106593) / 106 = 34,76∙10-6 м2/с

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

VШ = GШ / (ρПГ ∙ FШ) = 3,25 / (0,73 ∙ 0,54) = 8,24 м/с

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

εШ = 0,1 мм

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

λШ = 0,01

Потери давления трения вертикального участка

ΔPШ = 0,5 ∙ ρПГ ∙ VШ2 ∙ (λШ ∙ LШ / DЭШ + ZШ) =

0,5 ∙ 0,73 ∙ 8,242 ∙ (0,01 ∙ 3 / 0,65 + 0) = 1,98 Па

Число Рейнольдса для вертикального участка

ReШ = VШ ∙ DЭШ / ν = 8,24 ∙ 0,65 / (34,76∙10-6) = 155288

Участок 12:

Давление снаружи здания с наветренной стороны

PНН = 0,4 ∙ ρН ∙ VВ2 - 9,81 ∙ h12 ∙ (ρН - ρП) =

0,4 ∙ 1,18 ∙ 22 - 9,81 ∙ 33 ∙ (1,18 - 1,18) = 4,46 Па

Давление снаружи здания с заветренной стороны

PНЗ = -0,3 ∙ ρН ∙ VВ2 - 9,81 ∙ h12 ∙ (ρН - ρП) =

-0,3 ∙ 1,18 ∙ 22 - 9,81 ∙ 33 ∙ (1,18 - 1,18) = 1,15 Па

Давление внутри здания

PВ = (PНН + PНЗ) / 2 = (4,46 + 1,15) / 2 = 2,80 Па

Давление в шахте

PШ = PШ(i-1) - ΔPШ(i-1) = -252,20 - 1,98 = -254,18 Па

Подсосы закрытого клапана

GфКЛ = FКЛ ∙ √((PВ - PШ) / SКЛ) = 0,30 ∙ √((2,80 - -254,18) / 11000) = 0,046161 кг/с

Подсосы горизонтального участка

GфВВ = ρВ / 3600 ∙ SВВ ∙ 0,032 ∙ (PВ - PШ)0,65 =

(1,19 / 3600) ∙ 1,65 ∙ 0,032 ∙ (2,80 - -254,18)0,65 = 0,000646 кг/с

Подсосы вертикального участка

GфШ = (ρВ / 3600) ∙ SШ ∙ 0,032 ∙ (PВ - PШ)0,65 =

(1,19 / 3600) ∙ 9,9 ∙ 0,032 ∙ (2,80 - -254,18)0,65 = 0,003880 кг/с

Суммарные подсосы участка

Gф = GфШ + GфВВ + GфКЛ = 0,003880 + 0,000646 + 0,046161 = 0,050688 кг/с

Суммарные подсосы

Ga = ∑Gфj = 0,550014 кг/с

Расход продуктов горения с учетом подсосов

GШ = GПГ + Ga = 2,7533 + 0,550014 = 3,3033 кг/с

Температура продуктов горения на участке шахты

T°K = (TВ ∙ Ga + Tsm ∙ GПГ) / (GПГ + Ga) =

(295 ∙ 0,550014 + 517,54 ∙ 2,75) / (2,75 + 0,550014) = 480,48 K

Плотность продуктов горения

ρПГ = 353 / T°K = 353 / 480,48 = 0,73 кг/м3

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

ν = (ν2 ∙ ((T°K - 273) / 1000)2 + ν1 ∙ (T°K - 273) / 1000 + ν0) / 106 =

(63,763736 ∙ ((480,48 - 273) / 1000)2 + 99,05 ∙ (480,48 - 273) / 1000 + 11,106593) / 106 = 34,40∙10-6 м2/с

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

VШ = GШ / (ρПГ ∙ FШ) = 3,30 / (0,73 ∙ 0,54) = 8,32 м/с

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

εШ = 0,1 мм

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

λШ = 0,01

Потери давления трения вертикального участка

ΔPШ = 0,5 ∙ ρПГ ∙ VШ2 ∙ (λШ ∙ LШ / DЭШ + ZШ) =

0,5 ∙ 0,73 ∙ 8,322 ∙ (0,01 ∙ 3 / 0,65 + 0) = 2,02 Па

Число Рейнольдса для вертикального участка

ReШ = VШ ∙ DЭШ / ν = 8,32 ∙ 0,65 / (34,40∙10-6) = 158420

Участок 13:

Давление снаружи здания с наветренной стороны

PНН = 0,4 ∙ ρН ∙ VВ2 - 9,81 ∙ h13 ∙ (ρН - ρП) =

0,4 ∙ 1,18 ∙ 22 - 9,81 ∙ 36 ∙ (1,18 - 1,18) = 4,69 Па

Давление снаружи здания с заветренной стороны

PНЗ = -0,3 ∙ ρН ∙ VВ2 - 9,81 ∙ h13 ∙ (ρН - ρП) =

-0,3 ∙ 1,18 ∙ 22 - 9,81 ∙ 36 ∙ (1,18 - 1,18) = 1,39 Па

Давление внутри здания

PВ = (PНН + PНЗ) / 2 = (4,69 + 1,39) / 2 = 3,04 Па

Давление в шахте

PШ = PШ(i-1) - ΔPШ(i-1) = -254,18 - 2,02 = -256,21 Па

Подсосы закрытого клапана

GфКЛ = FКЛ ∙ √((PВ - PШ) / SКЛ) = 0,30 ∙ √((3,04 - -256,21) / 11000) = 0,046363 кг/с

Подсосы горизонтального участка

GфВВ = ρВ / 3600 ∙ SВВ ∙ 0,032 ∙ (PВ - PШ)0,65 =

(1,19 / 3600) ∙ 1,65 ∙ 0,032 ∙ (3,04 - -256,21)0,65 = 0,000650 кг/с

Подсосы вертикального участка

GфШ = (ρВ / 3600) ∙ SШ ∙ 0,032 ∙ (PВ - PШ)0,65 =

(1,19 / 3600) ∙ 9,9 ∙ 0,032 ∙ (3,04 - -256,21)0,65 = 0,003902 кг/с

Суммарные подсосы участка

Gф = GфШ + GфВВ + GфКЛ = 0,003902 + 0,000650 + 0,046363 = 0,050916 кг/с

Суммарные подсосы

Ga = ∑Gфj = 0,600931 кг/с

Расход продуктов горения с учетом подсосов

GШ = GПГ + Ga = 2,7533 + 0,600931 = 3,3542 кг/с

Температура продуктов горения на участке шахты

T°K = (TВ ∙ Ga + Tsm ∙ GПГ) / (GПГ + Ga) =

(295 ∙ 0,600931 + 517,54 ∙ 2,75) / (2,75 + 0,600931) = 477,67 K

Плотность продуктов горения

ρПГ = 353 / T°K = 353 / 477,67 = 0,73 кг/м3

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

ν = (ν2 ∙ ((T°K - 273) / 1000)2 + ν1 ∙ (T°K - 273) / 1000 + ν0) / 106 =

(63,763736 ∙ ((477,67 - 273) / 1000)2 + 99,05 ∙ (477,67 - 273) / 1000 + 11,106593) / 106 = 34,05∙10-6 м2/с

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

VШ = GШ / (ρПГ ∙ FШ) = 3,35 / (0,73 ∙ 0,54) = 8,40 м/с

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

εШ = 0,1 мм

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

λШ = 0,01

Потери давления трения вертикального участка

ΔPШ = 0,5 ∙ ρПГ ∙ VШ2 ∙ (λШ ∙ LШ / DЭШ + ZШ) =

0,5 ∙ 0,73 ∙ 8,402 ∙ (0,01 ∙ 3 / 0,65 + 0) = 2,07 Па

Число Рейнольдса для вертикального участка

ReШ = VШ ∙ DЭШ / ν = 8,40 ∙ 0,65 / (34,05∙10-6) = 161577

Участок 14:

Давление снаружи здания с наветренной стороны

PНН = 0,4 ∙ ρН ∙ VВ2 - 9,81 ∙ h14 ∙ (ρН - ρП) =

0,4 ∙ 1,18 ∙ 22 - 9,81 ∙ 39 ∙ (1,18 - 1,18) = 4,93 Па

Давление снаружи здания с заветренной стороны

PНЗ = -0,3 ∙ ρН ∙ VВ2 - 9,81 ∙ h14 ∙ (ρН - ρП) =

-0,3 ∙ 1,18 ∙ 22 - 9,81 ∙ 39 ∙ (1,18 - 1,18) = 1,62 Па

Давление внутри здания

PВ = (PНН + PНЗ) / 2 = (4,93 + 1,62) / 2 = 3,27 Па

Давление в шахте

PШ = PШ(i-1) - ΔPШ(i-1) = -256,21 - 2,07 = -258,29 Па

Подсосы закрытого клапана

GфКЛ = FКЛ ∙ √((PВ - PШ) / SКЛ) = 0,30 ∙ √((3,27 - -258,29) / 11000) = 0,046569 кг/с

Подсосы горизонтального участка

GфВВ = ρВ / 3600 ∙ SВВ ∙ 0,032 ∙ (PВ - PШ)0,65 =

(1,19 / 3600) ∙ 1,65 ∙ 0,032 ∙ (3,27 - -258,29)0,65 = 0,000654 кг/с

Подсосы вертикального участка

GфШ = (ρВ / 3600) ∙ SШ ∙ 0,032 ∙ (PВ - PШ)0,65 =

(1,19 / 3600) ∙ 9,9 ∙ 0,032 ∙ (3,27 - -258,29)0,65 = 0,003925 кг/с

Суммарные подсосы участка

Gф = GфШ + GфВВ + GфКЛ = 0,003925 + 0,000654 + 0,046569 = 0,051149 кг/с

Суммарные подсосы

Ga = ∑Gфj = 0,652080 кг/с

Расход продуктов горения с учетом подсосов

GШ = GПГ + Ga = 2,7533 + 0,652080 = 3,4054 кг/с

Температура продуктов горения на участке шахты

T°K = (TВ ∙ Ga + Tsm ∙ GПГ) / (GПГ + Ga) =

(295 ∙ 0,652080 + 517,54 ∙ 2,75) / (2,75 + 0,652080) = 474,92 K

Плотность продуктов горения

ρПГ = 353 / T°K = 353 / 474,92 = 0,74 кг/м3

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

ν = (ν2 ∙ ((T°K - 273) / 1000)2 + ν1 ∙ (T°K - 273) / 1000 + ν0) / 106 =

(63,763736 ∙ ((474,92 - 273) / 1000)2 + 99,05 ∙ (474,92 - 273) / 1000 + 11,106593) / 106 = 33,70∙10-6 м2/с

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

VШ = GШ / (ρПГ ∙ FШ) = 3,40 / (0,74 ∙ 0,54) = 8,48 м/с

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

εШ = 0,1 мм

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

λШ = 0,01

Потери давления трения вертикального участка

ΔPШ = 0,5 ∙ ρПГ ∙ VШ2 ∙ (λШ ∙ LШ / DЭШ + ZШ) =

0,5 ∙ 0,74 ∙ 8,482 ∙ (0,01 ∙ 3 / 0,65 + 0) = 2,11 Па

Число Рейнольдса для вертикального участка

ReШ = VШ ∙ DЭШ / ν = 8,48 ∙ 0,65 / (33,70∙10-6) = 164758

Участок 15:

Давление снаружи здания с наветренной стороны

PНН = 0,4 ∙ ρН ∙ VВ2 - 9,81 ∙ h15 ∙ (ρН - ρП) =

0,4 ∙ 1,18 ∙ 22 - 9,81 ∙ 42 ∙ (1,18 - 1,18) = 5,16 Па

Давление снаружи здания с заветренной стороны

PНЗ = -0,3 ∙ ρН ∙ VВ2 - 9,81 ∙ h15 ∙ (ρН - ρП) =

-0,3 ∙ 1,18 ∙ 22 - 9,81 ∙ 42 ∙ (1,18 - 1,18) = 1,85 Па

Давление внутри здания

PВ = (PНН + PНЗ) / 2 = (5,16 + 1,85) / 2 = 3,51 Па

Давление в шахте

PШ = PШ(i-1) - ΔPШ(i-1) = -258,29 - 2,11 = -260,40 Па

Подсосы закрытого клапана

GфКЛ = FКЛ ∙ √((PВ - PШ) / SКЛ) = 0,30 ∙ √((3,51 - -260,40) / 11000) = 0,046778 кг/с

Подсосы горизонтального участка

GфВВ = ρВ / 3600 ∙ SВВ ∙ 0,032 ∙ (PВ - PШ)0,65 =

(1,19 / 3600) ∙ 1,65 ∙ 0,032 ∙ (3,51 - -260,40)0,65 = 0,000658 кг/с

Подсосы вертикального участка

GфШ = (ρВ / 3600) ∙ SШ ∙ 0,032 ∙ (PВ - PШ)0,65 =

(1,19 / 3600) ∙ 9,9 ∙ 0,032 ∙ (3,51 - -260,40)0,65 = 0,003948 кг/с

Суммарные подсосы участка

Gф = GфШ + GфВВ + GфКЛ = 0,003948 + 0,000658 + 0,046778 = 0,051384 кг/с

Суммарные подсосы

Ga = ∑Gфj = 0,703465 кг/с

Расход продуктов горения с учетом подсосов

GШ = GПГ + Ga = 2,7533 + 0,703465 = 3,4568 кг/с

Температура продуктов горения на участке шахты

T°K = (TВ ∙ Ga + Tsm ∙ GПГ) / (GПГ + Ga) =

(295 ∙ 0,703465 + 517,54 ∙ 2,75) / (2,75 + 0,703465) = 472,25 K

Плотность продуктов горения

ρПГ = 353 / T°K = 353 / 472,25 = 0,74 кг/м3

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

ν = (ν2 ∙ ((T°K - 273) / 1000)2 + ν1 ∙ (T°K - 273) / 1000 + ν0) / 106 =

(63,763736 ∙ ((472,25 - 273) / 1000)2 + 99,05 ∙ (472,25 - 273) / 1000 + 11,106593) / 106 = 33,37∙10-6 м2/с

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

VШ = GШ / (ρПГ ∙ FШ) = 3,45 / (0,74 ∙ 0,54) = 8,56 м/с

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

εШ = 0,1 мм

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

λШ = 0,01

Потери давления трения вертикального участка

ΔPШ = 0,5 ∙ ρПГ ∙ VШ2 ∙ (λШ ∙ LШ / DЭШ + ZШ) =

0,5 ∙ 0,74 ∙ 8,562 ∙ (0,01 ∙ 3 / 0,65 + 0) = 2,16 Па

Число Рейнольдса для вертикального участка

ReШ = VШ ∙ DЭШ / ν = 8,56 ∙ 0,65 / (33,37∙10-6) = 167963

Участок 16:

Давление снаружи здания с наветренной стороны

PНН = 0,4 ∙ ρН ∙ VВ2 - 9,81 ∙ h16 ∙ (ρН - ρП) =

0,4 ∙ 1,18 ∙ 22 - 9,81 ∙ 45 ∙ (1,18 - 1,18) = 5,39 Па

Давление снаружи здания с заветренной стороны

PНЗ = -0,3 ∙ ρН ∙ VВ2 - 9,81 ∙ h16 ∙ (ρН - ρП) =

-0,3 ∙ 1,18 ∙ 22 - 9,81 ∙ 45 ∙ (1,18 - 1,18) = 2,09 Па

Давление внутри здания

PВ = (PНН + PНЗ) / 2 = (5,39 + 2,09) / 2 = 3,74 Па

Давление в шахте

PШ = PШ(i-1) - ΔPШ(i-1) = -260,40 - 2,16 = -262,57 Па

Подсосы закрытого клапана

GфКЛ = FКЛ ∙ √((PВ - PШ) / SКЛ) = 0,30 ∙ √((3,74 - -262,57) / 11000) = 0,046990 кг/с

Подсосы горизонтального участка

GфВВ = ρВ / 3600 ∙ SВВ ∙ 0,032 ∙ (PВ - PШ)0,65 =

(1,19 / 3600) ∙ 1,65 ∙ 0,032 ∙ (3,74 - -262,57)0,65 = 0,000661 кг/с

Подсосы вертикального участка

GфШ = (ρВ / 3600) ∙ SШ ∙ 0,032 ∙ (PВ - PШ)0,65 =

(1,19 / 3600) ∙ 9,9 ∙ 0,032 ∙ (3,74 - -262,57)0,65 = 0,003971 кг/с

Суммарные подсосы участка

Gф = GфШ + GфВВ + GфКЛ = 0,003971 + 0,000661 + 0,046990 = 0,051624 кг/с

Суммарные подсосы

Ga = ∑Gфj = 0,755089 кг/с

Расход продуктов горения с учетом подсосов

GШ = GПГ + Ga = 2,7533 + 0,755089 = 3,5084 кг/с

Температура продуктов горения на участке шахты

T°K = (TВ ∙ Ga + Tsm ∙ GПГ) / (GПГ + Ga) =

(295 ∙ 0,755089 + 517,54 ∙ 2,75) / (2,75 + 0,755089) = 469,64 K

Плотность продуктов горения

ρПГ = 353 / T°K = 353 / 469,64 = 0,75 кг/м3

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

ν = (ν2 ∙ ((T°K - 273) / 1000)2 + ν1 ∙ (T°K - 273) / 1000 + ν0) / 106 =

(63,763736 ∙ ((469,64 - 273) / 1000)2 + 99,05 ∙ (469,64 - 273) / 1000 + 11,106593) / 106 = 33,05∙10-6 м2/с

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

VШ = GШ / (ρПГ ∙ FШ) = 3,50 / (0,75 ∙ 0,54) = 8,64 м/с

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

εШ = 0,1 мм

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

λШ = 0,01

Потери давления трения вертикального участка

ΔPШ = 0,5 ∙ ρПГ ∙ VШ2 ∙ (λШ ∙ LШ / DЭШ + ZШ) =

0,5 ∙ 0,75 ∙ 8,642 ∙ (0,01 ∙ 3 / 0,65 + 0) = 2,21 Па

Число Рейнольдса для вертикального участка

ReШ = VШ ∙ DЭШ / ν = 8,64 ∙ 0,65 / (33,05∙10-6) = 171193

Участок 17:

Наружное давление на наветренном фасаде на уровне выброса

PНН.В = 0,4 ∙ ρН ∙ VВ2 - 9,81 ∙ hвыброс ∙ (ρН - ρП) =

0,4 ∙ 1,18 ∙ 22 - 9,81 ∙ 53 ∙ (1,18 - 1,18) = 6,02 Па

Давление в шахте ДУ на уровне верхнего дымового клапана

PШN = PШ(i-1) - ΔPШ(i-1) = -262,57 - 2,21 = -264,78 Па

Подсосы горизонтального участка

GфВВ = ρВ / 3600 ∙ SВВ ∙ 0,032 ∙ (PВ - PШ)0,65 =

(1,19 / 3600) ∙ 1,65 ∙ 0,032 ∙ (4,36 - -264,78)0,65 = 0,000666 кг/с

Подсосы вертикального участка

GфШ = (ρВ / 3600) ∙ SШ ∙ 0,032 ∙ (PВ - PШ)0,65 =

(1,19 / 3600) ∙ 16,5 ∙ 0,032 ∙ (4,36 - -264,78)0,65 = 0,006664 кг/с

Суммарные подсосы участка

Gф = GфШ + GфВВ + GфКЛ = 0,006664 + 0,000666 + 0 = 0,007331 кг/с

Суммарные подсосы

Ga = ∑Gфj = 0,762420 кг/с

Расход продуктов горения с учетом подсосов

GШ = GПГ + Ga = 2,7533 + 0,762420 = 3,5157 кг/с

Температура продуктов горения на участке шахты

T°K = (TВ ∙ Ga + Tsm ∙ GПГ) / (GПГ + Ga) =

(295 ∙ 0,762420 + 517,54 ∙ 2,75) / (2,75 + 0,762420) = 469,28 K

Плотность продуктов горения на уровне выброса

ρN = 353 / T°K = 353 / 469,28 = 0,75 кг/м3

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

ν = (ν2 ∙ ((T°K - 273) / 1000)2 + ν1 ∙ (T°K - 273) / 1000 + ν0) / 106 =

(63,763736 ∙ ((469,28 - 273) / 1000)2 + 99,05 ∙ (469,28 - 273) / 1000 + 11,106593) / 106 = 33,00∙10-6 м2/с

Скорость продуктов горения в горизонтальном участке

VВВ = GШ / (ρПГ ∙ FВВ) = 3,51 / (0,75 ∙ 0,54) = 8,65 м/с

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала горизонтального участка

εВВ = 0,1 мм

Коэффициент сопротивления трения горизонтального участка

λВВ = 0,01

Потери давления в горизонтальном воздуховоде от шахты до вентилятора

ΔPсети = 0,5 ∙ ρПГ ∙ VВВ2 ∙ (λВВ ∙ LВВ / DЭВВ + ZВВ) =

0,5 ∙ 0,75 ∙ 8,652 ∙ (0,01 ∙ 0,5 / 0,65 + 0) = 0,36 Па

Число Рейнольдса для горизонтального участка

ReВВ = VВВ ∙ DЭВВ / ν = 8,65 ∙ 0,65 / (33,00∙10-6) = 171652

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

VШ = GШ / (ρПГ ∙ FШ) = 3,51 / (0,75 ∙ 0,54) = 8,65 м/с

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

εШ = 0,1 мм

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

λШ = 0,01

Потери давления трения вертикального участка

ΔPШ = 0,5 ∙ ρПГ ∙ VШ2 ∙ (λШ ∙ LШ / DЭШ + ZШ) =

0,5 ∙ 0,75 ∙ 8,652 ∙ (0,01 ∙ 5 / 0,65 + 0) = 3,69 Па

Число Рейнольдса для вертикального участка

ReШ = VШ ∙ DЭШ / ν = 8,65 ∙ 0,65 / (33,00∙10-6) = 171652

Массовый расход продуктов горения

GШ = 3,5157 кг/с

Объемный расход вентилятора

Lv = GШ / ρN ∙ 3600 = 3,5157 / 0,7522 ∙ 3600 = 16826 м3/час

Давление вентилятора, приведённое к нормальным условиям

Psv = 1,2 ∙ (PШN + ΔPсети) / ρN = 428,89 Па

Температура продуктов горения перед вентилятором

t°C = T°K - 273 = 197 °C

Компенсирующая подача воздуха

Массовый расход воздуха

GНВ = GПГ / (1,3 ÷ 1,0) = 2,7533 / (1,3 ÷ 1,0) = (2,1179 ÷ 2,7533) кг/с

Объемный расход воздуха при t = 26 °C

LНВ = GНВ / ρН ∙ 3600 = (2,1179 ÷ 2,7533) / 1,18 ∙ 3600 = (6458 ÷ 8396) м3/час