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[bookmark: _Toc108614728]
Исходные данные для проектирования
[bookmark: _Toc378858948][bookmark: _Toc422489162][bookmark: _Toc422491861][bookmark: _Toc422999971][bookmark: _Toc108614729]Основание для разработки раздела
Основанием для разработки данного раздела проектной документации является Договор на выполнение проектных работ № 120-0621-ОК-1 от 30.07.2021 г.
[bookmark: _Toc378858949][bookmark: _Toc380754599][bookmark: _Toc422489163][bookmark: _Toc422490030][bookmark: _Toc422491862][bookmark: _Toc422999972][bookmark: _Toc108614730]Исходные данные для проектирования
В качестве исходных данных при разработке проектной документации использованы следующие материалы:
[bookmark: _Toc422999973]Документация, предоставленная заказчиком;
Техническое задание на проектирование;
Условия подключения № Т-УП1-01-220504/0 как Приложение №1 к договору о подключении к системе теплоснабжения.
Специальные технические условия на проектирование и строительство объекта;
Архитектурно-планировочные решения;
Задания от смежных разделов ОВ, ВК.
[bookmark: _Toc367191738][bookmark: _Toc379993597][bookmark: _Toc380754601][bookmark: _Toc422489165][bookmark: _Toc422490032][bookmark: _Toc422491864][bookmark: _Toc422999974][bookmark: _Toc51326660][bookmark: _Toc102069173][bookmark: _Toc108614731][bookmark: _GoBack]Краткая характеристика объекта
Участок, выделенный под проектирование, расположен по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ)»
Участок ограничен:
- с северо-востока – к проектируемой УДС «Улица местного значения от проектируемого проезда № 1656 до Очаковского шоссе» по адресу: г. Москва, Очаковское шоссе;
- с юго-востока –проектируемой УДС (проезд № 1656);
- с юго-запада –участком свободным от застройки;
- с северо-запада –примыкает к территории ПК №114а-ЗАО
Основные характеристики объекта:
Степень огнестойкости зданий - I/II.
Класс конструктивной пожарной опасности – С0.
Уровень ответственности - II – нормальный 
1. [bookmark: _Toc88733950][bookmark: _Toc108614732]СВЕДЕНИЯ О КЛИМАТИЧЕСКИХ И МЕТЕОРОЛИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСЧЕТНЫХ ПАРАМЕТРАХ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА.   
Таблица 1. Географические данные участка строительства
	Город
	Москва

	Широта
	56˚ СШ

	Долгота
	37˚ ВД

	Климатический район
	IIB

	Зона влажности
	нормальная

	Барометрическое давление
	995 гПа


Расчетные параметры наружного воздуха.

Таблица 2. Расчетные параметры холодного периода года.
	Расчетная зимняя температура для проектирования отопления наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92
	- 25°С

	Теплосодержание воздуха при tн= минус 25С и относительной влажности 83 процента 
	- 24,4 кДж/кг

	Средняя температура отопительного периода
	- 2,2°С

	Продолжительность отопительного периода
	205 сут.

	Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь
	2,0 м/с

	Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль
	Западное

	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 
	83%

	Расчетная летняя температура для проектирования вентиляции по параметру А
	+ 23,0°С

	Теплосодержание воздуха при tн= +23С 
	52,6 кДж/кг

	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее тёплого месяца 
	73%

	Барометрическое давление
	995 гПа

	Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль
	1,0 м/с

	Преобладающее направление ветра за июль
	Западное

	Влажностный режим помещений
	Нормальный

	Климатическая зона 
	Нормальная


[bookmark: _Toc9356104][bookmark: _Toc108614733][bookmark: _Toc342524022]сведения об источнике теплоснабжения, параметрах теплоносителей системы отопления, вентиляции, ГВС
Объект капитального строительства согласно техническим условиям № Т-УП1-01-220504/0 подключается к системам теплоснабжения.
 Объект не относится к первой категории теплопотребления. 
Параметры теплоносителя ::
Давление в подающем трубопроводе: Р1 (магистраль №18) =110-100 м. в. ст.
                                                                          Р1 (магистраль №1) =130-110 м. в. ст.
Давление в обратном трубопроводе: Р2 (магистраль №18) =24-36 м. в. ст.
                                                                        Р2 (магистраль №1) =20-25 м. в. ст.
Далее в приложении 6 представлены расчет клапанов на 2 режима  для магистрали №18 с поверкой для магистрали №1. 
Температурный график в тепловой сети в отопительный период: 150 (130)-70 ⁰С.
Температурный график в летний период 77-43 ⁰С.
Согласно условий подключения, для расчета тепловых сетей и оборудования теплового пункта в режиме зимнего максимума принята срезка в подающем трубопроводе тепловой сети 130 ⁰С при температуре наружного воздуха -17 ⁰С.
Параметры теплоносителя местных систем. Температурный график:
Система отопления Т11/Т21= 80 / 60 ⁰С;
Система вентиляции Т13/Т23= 95/ 70 ⁰С;
Система ГВС Т3/Т4= 5 (15)-65⁰С;
1.1. [bookmark: _Toc88733952][bookmark: _Toc108614734]ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБОВ ПРОКЛАДКИ И КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ, ВКЛЮЧАЯ РЕШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ДИАМЕТРОВ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ ТЕПЛОТРАССЫ ОТ ТОЧКИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К СЕТЯМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ДО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Точка подключения- граница с инженерно-техническими сетями объекта капитального строительства
Теплоснабжение здания осуществляется от встроенного ИТП расположенного на подземном этаже. Подключение ИТП к сетям централизованного теплоснабжения осуществляется к тепловым сетям согласно УП «МОЭК» №Т-УП1-01-220504/0.
Решения по подключению ИТП к тепловым сетям выполняются силами ПАО «МОЭК» в рамках договора по подключению объекта к системе теплоснабжения.
[bookmark: _Toc88733953][bookmark: _Toc108614735]перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод
Не требуется
1.2. [bookmark: _Toc88733954][bookmark: _Toc108614736] ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ СИСТЕМ И ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОТОПЛЕНИЮ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ ВОЗДУХА
Выбор принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха представлен в разделе ОВ 1191-ИОС4.1 ПЗ л .13
[bookmark: _Toc88733955][bookmark: _Toc108614737]сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды
[bookmark: _Toc5369992][bookmark: _Toc9356105][bookmark: _Toc108614738]Таблица Основных показателей нагрузок
	наименование здания
	расход тепла, Гкал/ч

	
	отопление
80-60  С
	вентиляция и ВТЗ
95-70  С
	гвсmax
[bookmark: _Toc108614739]5-65 С
	Технология

	общий


	Жилые дома с с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу г. Москва, район Очаково-Матвеевское ш. Очаковское (Очаковское шоссе влд 3А,5А)
Жилые корпуса К1-К8

	4,2356
	0,7584
	1,8702*     
	-
	6,8642


[bookmark: _Toc367191739]*-максимальная часовая нагрузка на ГВС , Гкал/ч


[bookmark: _Toc88733956][bookmark: _Toc108614740]общие расходы тепла и воды по системам ТЕПЛОпотребления ИТП
	Контур потребления
	расход тепла, Гкал/ч
	Расход воды, т/ч

	
	
	Греющей
	Нагреваемой

	ОТОПЛЕНИЕ, в том числе:
	4,2356
	70,59
	211,78

	Жилая часть корпусов К1-К4
	2,0545
	34,24
	102,73

	Жилая часть корпусов К5-К8
	1,8457
	30,76
	92,29

	БКТ корпусов К1-К8
	0,1881
	3,14
	9,41

	Тех. помещения -1 этажа
	0,0331
	0,55
	1,66

	Автостоянка
	0,1142
	1,90
	5,71

	ВЕНТИЛЯЦИЯ и ВТЗ, в том числе:
	0,7584
	12,64
	30,34

	Вентиляция БКТ корпусов К1-К8
	0,0931
	1,55
	3,72

	Вентиляция тех. помещений, автостоянки, ВТЗ
	0,6653
	11,09
	26,61

	ГВС, в том числе:
	1,8702
	30,25
	28,41

	ГВС 1 зона
	1,1059
	17,89
	16,80

	ГВС 2 зона
	0,9499
	15,37
	14,43

	ИТОГО: 
	6,8642
	113,48  
	-


[bookmark: _Toc88733957]Для расчета тепловых сетей принята срезка в подающем трубопроводе тепловой сети 130 С.
Общая нагрузка абонента Q=6,8642 Гкал/ч.
Расход сетевой воды для Gвв =113,48 м3/ч 
При диаметре теплопровода 2Ду200мм–удельные потери напора R=5,8 кг/м2м. Соответственно скорость сетевой воды составит V=0,98 м/с
[bookmark: _Toc108614741]описание мест расположения приборов учета используемой тепловой энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов
На вводе тепловой сети в тепловой пункт предусматривается узел коммерческого учета тепловой энергии, который позволяет осуществлять круглогодично:
измерение количества потребленной теплоты в системах теплоснабжения;
измерение объемного расхода и объема теплоносителя;
измерение температуры теплоносителя;
вычисление массового расхода и массы теплоносителя с учетом текущей температуры;
 счет времени штатного и нештатного состояния теплосчётчика, включая простои,
неисправности, выход преобразователей за пределы нормируемых метрологических характеристик;
· регистрацию в архивах глубиной не менее 45 суток среднечасовых значений
параметров, архивированная информация сохраняется при выключенном питании не менее 10 лет.
Для учета тепловой энергии и теплоносителя на вводе выбран Теплосчетчик ВИСТ.Т, производства НПО «Тепловизор». Первичные преобразователи расхода теплосчетчика ПП-150 с диапазоном измерения объемного расхода теплоносителя от 0,640 до 160,0 м³/ч, а также термопреобразователи сопротивления (датчики температуры) и датчики давления устанавливаются на подающем и обратном трубопроводах тепловой сети за головными запорными устройствами теплового пункта. 
Метрологический класс прибора по ГОСТ 50193.2-92 соответствует классу точности «В». Расходомер имеет высокую точность измерений (относительная погрешность измерения расхода менее 0,6%) и обеспечивает стабильные метрологические характеристики в течение всего межповерочного интервала (4 года). Для измерения расхода теплоносителя на подпитке устанавливается крыльчатый водосчетчик MTWI-40 с диапазоном Gmin=10м3/ч; Gmax=20м3/ч фирмы «Zenner» с импульсным выходом (10 л/импульс). Водосчетчик со встроенным металлорукавом.
На каждом вторичном контуре теплопотребления в тепловом пункте предусмотрены узлы технического учета на базе теплосчетчиков ВИСТ.Т, также производства НПО «Тепловизор». На узлах технического учета расходомеры и термопреобразователи устанавливаются на подающих и обратных трубопроводах.
Для первой и второй зоны ГВС перед теплообменником первой ступени установлены счетчики воды с импульсным выходом 10 л/ имп , Пульсар М-50 (или аналог) для измерения воды используемой для приготовления ГВС.

	№
	                     Место установки тепловычислителя
	Количество
	 

	
	
	
	 

	1
	Тепловычислитель ВИСТ.Т ТС-00-02-00-01-02-02-01-1-1-0-0-0-1-0-0-Е2  (Узел коммерческий Тсчет №1)
	1
	шт
	 

	2
	Шкаф приборный в комплекте с ИБП
	1
	шт
	 

	3
	Расходомер ПП Ду 150 мм
	2
	шт
	УУТ1
 
 
 

	4
	К-т арматуры №1-Ф Ду 150
	2
	шт
	

	5
	Согласованная пара термопреобразователей КТПТР-05-1
	1
	пара
	

	6
	Преобразователь давления МТ100 М 0-16 бар, 4 - 20 мА, G 1/2 с присоединительной арматурой
	2
	шт
	

	7
	Счетчик крыльчатый MTWI-40 с импульсным выходом 10л/имп  , Ду40, Gmin=10,0 м3/ч; Gmax=20,0 м3/ч

	1
	шт
	

	8
	Тепловычислитель ВИСТ.Т –ТС-00-04-00-00-00-04-02-1-1-0-0-0-1-0-0-Е (Узел местных систем Тсчет №2)
	1
	шт
	ГВС 1 зона жил/ч ; неж/ч

	9
	Шкаф приборный в комплекте с ИБП
	1
	шт
	

	10
	Расходомер ПП Ду 50 мм (подача ГВС ж/ч 1 зн)
	1
	шт
	

	11
	Расходомер ПП Ду 32 мм (циркуляция ГВС ж/ч 1 зн)
	1
	шт
	

	12
	Расходомер ПП Ду 15 мм (подача ГВС неж/ч 1 зн)
	1
	шт
	

	13
	Расходомер ПП Ду 15 мм (циркуляция ГВС неж/ч 1 зн)
	1
	шт
	

	14
	К-т арматуры №1-Ф Ду 50
	1
	шт
	

	15
	К-т арматуры №1-Ф Ду 32
	1
	шт
	

	16
	К-т арматуры №1-Ф Ду 15
	2
	шт
	

	17
	Согласованная пара термопреобразователей КТПТР-05-1
	2
	пары
	

	18
	Тепловычислитель ВИСТ.Т ТС-00-02-00-00-00-02-01-1-1-0-0-0-1-0-0-Е (Узел местных систем Тсчет №3)
	1
	шт
	 ГВС 2 зона жил/ч

	19
	Шкаф приборный в комплекте с ИБП
	1
	шт
	

	20
	Расходомер ПП Ду 50 мм (подача ГВС ж/ч 2 зн )
	1
	шт
	

	21
	Расходомер ПП Ду 32 мм (циркуляция ГВС ж/ч 2 зн)
	1
	шт
	

	22
	К-т арматуры №1-Ф Ду 50
	1
	шт
	

	23
	К-т арматуры №1-Ф Ду 32
	1
	шт
	

	24
	Согласованная пара термопреобразователей КТПТР-05-1
	1
	пара
	

	25
	Тепловычислитель ВИСТ.Т –ТС-00-04-00-00-00-04-02-1-1-0-0-0-1-0-0-Е (Узел местных систем Тсчет №4)
	1
	шт
	Отопление К1-К4; К5-К8

	26
	Шкаф приборный в комплекте с ИБП
	1
	шт
	

	27
	Расходомер ПП Ду 150 мм (отопление К1-К4 )
	2
	шт
	

	28
	Расходомер ПП Ду 150 мм (отопление К5-К8 )
	2
	шт
	

	29
	К-т арматуры №1-Ф Ду 150
	2
	шт
	

	30
	К-т арматуры №1-Ф Ду 150
	2
	шт
	

	31
	Согласованная пара термопреобразователей КТПТР-05-1
	2
	шт
	

	32
	Тепловычислитель ВИСТ.Т–ТС-00-04-00-00-00-04-02-1-1-0-0-0-1-0-0--Е (Узел местных систем Тсчет №5)
	
	
	Отопление БКТ К1-К8; отопление -1 го этажа

	33
	Шкаф приборный в комплекте с ИБП
	1
	шт
	

	34
	Расходомер ПП Ду 40 мм (отопление БКТ К1-К8 )
	2
	шт
	

	35
	Расходомер ПП Ду 15 мм (отопление -1го этажа)
	2
	шт
	

	36
	К-т арматуры №1-Ф Ду 40
	1
	шт
	

	37
	К-т арматуры №1-Ф Ду 15
	1
	шт
	

	38
	Согласованная пара термопреобразователей КТПТР-05-1
	2
	пары
	

	39
	Тепловычислитель ВИСТ.Т –ТС-00-02-00-00-00-02-01-1-1-0-0-0-1-0-0-Е (Узел местных систем Тсчет №6)
	
	
	Отопление автостоянки

	40
	Шкаф приборный в комплекте с ИБП
	1
	шт
	

	41
	Расходомер ПП Ду 32 мм (отопление а/с )
	2
	шт
	

	42
	К-т арматуры №1-Ф Ду 32
	2
	шт
	

	43
	Согласованная пара термопреобразователей КТПТР-05-1
	1
	пара
	

	44
	Тепловычислитель ВИСТ.Т –ТС-00-04-00-00-00-04-02-1-1-0-0-0-1-0-0-Е (Узел местных систем Тсчет №7)
	
	
	

	45
	Расходомер ПП Ду 25 мм (вентиляция БКТ )
	2
	шт
	Вентиляция БКТ. Вентиляция тех помещений, автостоянки, ВТЗ

	46
	Расходомер ПП Ду 65 мм (вентиляция, автостоянки , ВТЗ )
	2
	шт
	

	47
	К-т арматуры №1-Ф Ду 25
	2
	шт
	

	48
	К-т арматуры №1-Ф Ду 65
	2
	шт
	

	49
	Согласованная пара термопреобразователей КТПТР-05-1
	2
	пары
	

	50
	Счетчик Пульсар М50 10 л/имп
	2
	шт
	1 ; 2 зона ГВС перед ТО 1 ст


[bookmark: _Toc88733958][bookmark: _Toc108614742]сведения о потребности в паре.
Не требуется
[bookmark: _Toc88733959][bookmark: _Toc108614743] обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов.
Решения представлены в разделе 1191-ИОС4.1
[bookmark: _Toc88733960][bookmark: _Toc108614744]описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Решения представлены в разделе 1191-ИОС5.4
[bookmark: _Toc88733961][bookmark: _Toc108614745]характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества - для объектов производственного назначения.
Не разрабатывается
[bookmark: _Toc88733962][bookmark: _Toc108614746]обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для объектов производственного назначения.
Не разрабатывается
[bookmark: _Toc88733963][bookmark: _Toc108614747]перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости).
Решения представлены в разделе 1191-ИОС4.1
[bookmark: _Toc88733964][bookmark: _Toc108614748]перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости)
Решения представлены в разделе 1191-ИОС4.1

[bookmark: _Toc108614749]тепломеханические решения теплового пункта
[bookmark: _Toc5369993][bookmark: _Toc9356106][bookmark: _Toc108614750]Объемно-планировочные и конструктивные решения
Тепловой пункт встроенный, блочного типа, расположен на подземном этаже на отметке -6,200 в осях 4.1-12.1; И.1–В.1.
Площадь помещения составляет 216 м², высота – 3,95 м.
Из ИТП предусмотрены выходы:
Тепловой пункт имеет два выхода. Первый выход - в лестничную клетку, обеспеченную выходом непосредственно наружу. Второй выход – в коридор или смежное помещение, в том числе в автостоянку. Двери открываются из ИТП «от себя».
В ИТП предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция. Решения представлены см. том 1191-ИОС-4.1
В ИТП предусмотрено устройство плавающего пола.
По взрывопожарной и пожарной опасности помещение теплового пункта соответствует категории «Д».
Все потребители тепла, которых обслуживает тепловой пункт – второй категории теплоснабжения.
[bookmark: _Toc9356107][bookmark: _Toc108614751]система отопления
Система отопления жилых домов однозонная, обслуживает жилую часть и БКТ корпусов К1-К8, а также техпомещения на -1 этаже и пространство автостоянки.
Присоединение системы отопления осуществляется по независимой схеме через разборные пластинчатые теплообменники отечественного производства.
Температурный график всех систем отопления 80/60 ⁰С, теплоноситель – вода из централизованной системы теплоснабжения.
Циркуляция воды в контурах отопления осуществляется тремя насосами (два рабочих и один резервный). Насосы имеют выносные преобразователи частоты вращения привода. Насосы подобраны с 10 % запасом по расходу и 2.м.в.ст по напору.
Для компенсации расширений теплоносителя в системе отопления предусмотрена автоматическая установка поддержания давления с функцией заполнения.
Для предотвращения повышения давления в системе выше допустимого, на обратном трубопроводе предусматриваются предохранительные сбросные клапаны c давлением срабатывания 10 бар.
Регулирование температуры воды в контурах отопления осуществляется запорно-регулирующим клапаном типа VFM2 с электроприводом фирмы Danfoss, установленным на подающем трубопроводе перед теплообменниками отопления.
[bookmark: _Toc108614752]Система Теплоснабжения вентиляции и втз
Присоединение систем теплоснабжения вентиляции и воздушно-тепловых завес осуществляется по независимой схеме, через разборные пластинчатые теплообменники отечественного производства..
Температурный график всех систем теплоснабжения вентиляции 95/70 ⁰С, теплоноситель – вода из централизованной системы теплоснабжения.
Циркуляция воды в контуре теплоснабжения вентиляции осуществляется двумя насосами (рабочий и резервный). Насосы имеют выносные преобразователи частоты вращения привода.
Насосы подобраны с 10 % запасом по расходу и 2.м.в.ст по напору.
Для компенсации температурных расширений теплоносителя в системе теплоснабжения вентиляции предусмотрен мембранный расширительный бак объемом 500л.
Для предотвращения повышения давления в системе выше допустимого на обратном трубопроводе предусмотрен предохранительный сбросной клапан с давлением срабатывания 5 бар.
Регулирование температуры воды в контуре теплоснабжения вентиляции осуществляется запорно-регулирующим клапаном типа VFM2 с электроприводом фирмы Danfoss, установленным на подающем трубопроводе перед теплообменниками вентиляции.
[bookmark: _Toc9356109][bookmark: _Toc108614753]Система ГВС
Система ГВС двухзонная. 
Присоединение каждой зоны системы ГВС осуществляется через разборные пластинчатые теплообменники фирмы Ридан по двухступенчатой смешанной схеме с использованием обратной воды из системы отопления. 
Циркуляция воды в контурах ГВС осуществляется двумя насосами (рабочий и резервный). Насосы имеют выносные преобразователи частоты вращения привода. Насосы подобраны с 10 % запасом по расходу и 2.м.в.ст по напору.
Регулирование температуры воды ГВС осуществляется запорно-регулирующим клапаном типа VFM2 с электроприводами фирмы Danfoss, установленным на подающем трубопроводе перед теплообменником 2 ступени. 

[bookmark: _Toc9356110][bookmark: _Toc108614754]Трубопроводы и арматура
На вводе тепловой сети в тепловой пункт устанавливаются стальные шаровые краны. Для очистки теплоносителя на прямом трубопроводе установлен фильтр-грязевик. Кроме того, на прямом и обратном трубопроводе устанавливаются косые фильтры с мелкой ячейкой фильтрующей сетки.
В обвязке первичного контура, контуров отопления и вентиляции применяются трубы стальные бесшовные горячедеформированные по ГОСТ 8732-78 по группе В.
Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения с циркуляцией выполнены из стальных оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 и оцинкованных бесшовных горячедеформированных труб по ГОСТ 8732-78.
Запорная арматура на первичном контуре принята стальная, типа шаровой кран.
Запорная арматура на контурах отопления, вентиляции, ХВС и ГВС – также шаровые краны.
Тепловая изоляция трубопроводов – минераловатные цилиндры Rockwool группы горючести НГ, покрытые кожухами из оцинкованной жести. 
[bookmark: _Toc5370002][bookmark: _Toc9356112][bookmark: _Toc108614755]Канализация ИТП
Слив воды из трубопроводов теплового пункта производится в приямок с размерами 800х800х800(мм). В приямке установлены два насоса (предусмотрены в разделе ВК), посредством которых вода удаляется в систему канализации.
[bookmark: _Toc508803120][bookmark: _Toc63676786][bookmark: _Toc88733978][bookmark: _Toc108614756]АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ.
Автоматика теплового пункта обеспечивает:
-	поддержание температуры теплоносителя, поступающего в системы отопления и вентиляции и втз в зависимости от температуры наружного воздуха;
-	поддержание заданной температуры воды в системах горячего водоснабжения;
-	управление насосами систем теплопотребления в ручном и автоматическом режиме, защиту двигателей, вывод сигнала аварии на щит управления и включение резервного насоса, переключение насосов по таймеру, для равномерной наработки ресурса электродвигателей;
-	поддержание давления в системах теплопотребления в автоматическом режиме;
-	поддержание перепада давления на насосах систем отопления и вентиляции с помощью внешних регуляторов преобразователей частоты электродвигателей.
Управление системой автоматики ИТП осуществляется на базе контроллера.
Питание шкафа автоматики - см. проект марки ЭОС. 
Решения по автоматизации ИТП представлены в разделе 1191-ИОС5.4
1.3. [bookmark: _Toc508803121][bookmark: _Toc63676787][bookmark: _Toc88733979][bookmark: _Toc108614757]ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ.
Электроснабжение теплового пункта выполнено в соответствии с  СП31-110-2003 и ГОСТ Р 50571.21-2000. 
Подключение ИТП предусмотрено от собственного вводно-распределительного устройства (ВРУ), расположенного в помещении ИТП  по независимой схеме. Схема ВРУ представлена в проекте марки ЭОС.
Щиты управления инженерными системами выполняются  комплектно, заводской сборки. Исполнение шкафов (пыле-, влагозащищенность) – согласно категории помещения ИТП - не менее IP54. На наружных дверцах щитов управления устанавливаются переключатели управления электродвигателями насосов («ручной» / «автомат»), а также световая сигнализация состояния насосов («работа» / «авария»). В отсутствие прямой видимости в зоне установки щитов управления насосных агрегатов  все электродвигатели оборудуются ключами безопасности. Схема распределительных шкафов управления представлена в в проекте марки ЭОС.
В помещении ИТП выполняется освещение в соответствии с нормами освещенности по   СП 52.13330.2011. Тип и степень защиты светильников  - в соответствии с  категорией помещения ИТП, с установкой в светильниках люминесцентных или энергосберегающих ламп. Над дверью в помещении ИТП устанавливается светильник эвакуационного освещения с табличкой «ВЫХОД» (над каждым выходом) и автономным режимом работы не менее 1 часа. 
Решения по элекроснабжению ИТП представлены в разделе 1191-ИОС1.1


[bookmark: _Toc5370004][bookmark: _Toc9356114][bookmark: _Toc108614758]Мероприятия по защите от шума
В тепловом пункте предусматриваются мероприятия по виброшумозащите конструкций здания и жилых помещений от работающего оборудования для гарантированного обеспечения требований   СП 51.13330.2011, ГОСТ 30494-2011 и СанПиН 1.2.3685-21 а именно:
устанавливается малошумное насосное оборудование зарубежного производства, сертифицированное в РФ и отвечающее всем международным стандартам по уровню шума;
насосы устанавливаются на виброизолирующее основание;
до и после насосов устанавливаются антивибрационные резиновые компенсаторы;
места прохода трубопроводов через ограждающие конструкции выполняются с установкой стальных гильз с уплотнением из эластичных водогазонепроницаемых материалов, согласно действующим нормативным документам и типовым сериям.
[bookmark: _Toc422999986][bookmark: _Toc108614759]
Перечень использованной законодательной, руководящей, методической и нормативно-технической документации


	1.
	СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов.

	2.
	СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	3.
	СП 51.13330.2011 Защита от шума.

	4.
	СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

	5.
	СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

















