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[bookmark: _Toc108541689]Исходные данные для проектирования
Проектная документация содержит решения по системам связи (сети ШПД и телефо-нии, система кабельного телевидения, система радиофикации, этажного оповещения ГОЧС) проектируемого объекта «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством террито-рии» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ).
[bookmark: _Toc378858948][bookmark: _Toc422489162][bookmark: _Toc422491861][bookmark: _Toc422999971][bookmark: _Toc108541690]Основание для разработки раздела
Основанием для разработки данного раздела проектной документации является Договор № 1190.01.80 от 21 марта 2022 г.
[bookmark: _Toc378858949][bookmark: _Toc380754599][bookmark: _Toc422489163][bookmark: _Toc422490030][bookmark: _Toc422491862][bookmark: _Toc422999972][bookmark: _Toc108541691]Исходные данные для проектирования
[bookmark: _Toc422999973]В качестве исходных данных при разработке проектной документации использованы следующие материалы:
Техническое задание на разработку проектной документации;
Архитектурно-строительных чертежи;
Технические условия №МПТЦ-КТУ-573 на подключение к сети кабельного телевидения, телефонной сети, сети передачи данных (ПД) и сети проводного вещания проектируемого объекта нового строительства от 07.04.2022.
[bookmark: _Toc68012308][bookmark: _Toc71102667][bookmark: _Toc71130107][bookmark: _Toc108541692]Нормативно-технические документы
· ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»;
· СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»; 
· СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные»; 
· СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. нормы проектирования»
· СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. основные положения проектирования»
· ГОСТ Р 52023-2003 «Сети распределительные систем кабельного телевидения»;
· ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
· ПУЭ. «Правила устройства электроустановок», изд. 7;
· ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
· ФЗ №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
[bookmark: _Toc71102668][bookmark: _Toc71130108][bookmark: _Toc108541693]Перечень принятых сокращений:
	Сокращение
	Расшифровка

	ОСО
	Объектовая система оповещения

	СКС
	Структурированная кабельная система

	ЛВС
	Локально вычислительная сеть

	СКТВ 
	Система кабельного телевидения

	ИБП
	Источник бесперебойного питания

	ШПД
	Сеть широкополосного доступа


[bookmark: _Toc71130110][bookmark: _Toc108541694]краткая характеристика объекта
[bookmark: _GoBack]Участок ограничен:
  - с северо-востока –проектируемой УДС «Улица местного значения от проектируемого проезда № 1656 до Очаковского шоссе» по адресу: г. Москва, Очаковское шоссе;
- с юго-востока –проектируемой УДС (проезд № 1656);
- с юго-запада – участком, свободным от застройки;
- с северо-запада –примыкает к территории ПК №114а-ЗАО.
[bookmark: _Toc97284969][bookmark: _Toc71130113][bookmark: _Toc71102675][bookmark: _Toc108541695]Проектом предусматривается строительство восьми многоквартирных жилых домов (корпусов 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8), прямоугольных в плане, объединенных подземной одноуровневой автостоянкой, с техническим пространством в верхней части здания (высотой менее 1,8 м), с размещением на первых этажах помещений общественного назначения (Ф 4.3, Ф3.5). Верхняя отметка комплекса по парапету надстройки кровли – 82,210. 
Корпус 20.1 - 25-этажный жилой корпус с габаритами (38,4х 21,0 м) в осях 1.1/12.1-А.1/И.1.
Корпус 20.2 состоит из двух секций: 1-я секция состоит из 18 этажей, 2-я из 17 этажей. С габаритами (66,0х 16,2 м) в осях 1.2/17.2-А.2/Е.2. 
Корпус 20.3 - 24-этажный жилой корпус с габаритами (37,95 21,0 м) в осях 1.3/15.3-А.3/Е.3.
Корпус 20.4 - 17-этажный жилой корпус с габаритами 23,4х16,2 в осях 1.4/7.4-А.4/Е.4 со встроено пристроенными одноэтажными частями с габаритами 12,14 х14,185 в осях 1.П-2.П/Б.4-Д.4 и с габаритами 11,81х14,525  в осях 4.П-6.П/А.4-Д.4.
Корпус 20.5 - 24-этажный жилой корпус с габаритами (37,95 21,0 м) в осях 1.5/12.5-А.5/Ж5.
Корпус 20.6 состоит из трех секций: 1-я секция состоит из 18 этажей, 2-я и 3-я из 17 этажей. С габаритами (66,15х 16,2 м) в осях 1.2/17.2-А.2/Е.2. 
Корпус 20.7 - 25-этажный жилой корпус с габаритами (37,95 21,0 м) в осях 1.7/11.7-А.7/Е.7.
Корпус 20.8 - 18-этажный жилой корпус с габаритами 23,4х16,2  в осях 1.8/7.8-А.8/Е.8 со встроенно-пристроенными одноэтажными частями с габаритами (12,14 х14,295) в осях  2.У-2.Т/Б.8-Е.8 и с габаритами (11,9х13,82) в осях 2.Р-2.С/Б.8-Д.8;
Корпуса объединены общей подземной частью, имеющей габариты 133,675х117,8 м
Градостроительная посадка комплекса обусловлена формой участка, линиями градостроительного регулирования и функциональным назначением объекта.
За относительную отметку +0.000 принят уровень пола лобби жилой части корпуса 20.1, что соответствует абсолютной отметке +160.25м
Класс пожарной опасности помещений здания:
· Жилые квартиры (Ф 1.3);
· Помещения общественного назначения (Ф 4.3);
· Инженерные помещения (Ф5.1)
· Автостоянка (Ф5.2)
· Мусорокамера (Ф5.2)
· Центр информирования населения (Ф3.5)
· Объединенная диспетчерская служба (Ф3.5)
Высота от отметки поверхности проезда для пожарных машин и верхней отметки поручня лоджии квартир последнего этажа у корпуса 20.1 – 75,94 м, у корпуса 20.7 – 74,85 м. Все остальные корпуса имеют меньшую высоту.
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ
Подземная часть имеет один этаж на отметках -6,200; 5,450; -4,700. В объёме подземного этажа размещены следующие помещения: подземная автостоянка (В2), ИТП (Д), насосная хозяйственно-бытового и пожарного водопровода (Д), водомерный узел (Д),, электрощитовые (В3), венткамеры общеобменной и противодымной вентиляции (Д), помещение уборочного инвентаря (В2), лестничные клетки, и лифтовые холлы. 
Въезд/выезд в подземную автостоянку выполняется по криволенейной двупутной изолированной рампе, расположенной в осях 5/18-Е/Н. Связь с наземной частью –производится пятнадцатью лестничными клетками, пятнадцатью лифтами грузоподъемностью 1000 кг, рампой. 
Автостоянка на 313 одноуровневых машиномест. В подземном паркинге машиноместа постоянного хранения автомобилей закреплены за индивидуальными владельцами. В подземной автостоянке не предусмотрено размещение машиномест для автомашин МГН (включая М4).  Для размещения машин МГН предусмотрены открытые плоскостные стоянки в границах земельного участка
Автостоянка разделена на пожарные отсеки, площадью до 3000 м2 протиповожарными стенами I типа. Изолированная двупутная прямолинейная рампа выделена в отдельный пожарный отсек. Ширина каждой полосы рампы не менее 3500 мм.
Предел огнестойкости перекрытий над техническими помещениями предусматривается не менее REI 60 (не участвует в общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания). Перекрытие над техпространствами, расположенными в пожарном отсеке автостоянки (между подземным и первым этажами), предусматривается противопожарным 1-го типа. Все коммуникации в техпространствах, расположенных в объёме подземного этажа, предусматриваются из материалов НГ. Доступ в техпространства предусматривается исключительно для обслуживания и ремонта расположенных в них инженерных коммуникаций.
С обеих сторон проезжей части рампы предусмотрены колесоотбойные устройства высотой не менее 0,1 м и шириной 0,125 м, средний барьер в местах отсутствия ж/б стены высотой 0,15м и и шириной 0,5 м.  
Высота помещений хранения автомобилей от пола до низа выступающих конструкций, подвесного оборудования и т.д. предусмотрена на минус 1 этаже:
· высота в местах проездов автомобилей, а также на местах хранения автомобилей на всей автостоянке, включая рампу - не менее 2,2 м, с учетом того что наиболее высоким легковым автомобилем, размещаемым на м.м., на территории автостоянки, высотой не более 2,0 м.
Удаление дождевых стоков с кровли рампы осуществляется посредством наружного организованного водостока.
В каждом пожарном отсеке расположено не менее 2 рассредоточенных эвакуационных выходов в лестничные клетки, ведущие непосредственно наружу. Ширина марша не менее 1,2 м. Расстояния от наиболее удаленных мест хранения автомобилей, расположенных между эвакуационными выходами до ближайшего эвакуационного выхода не превышает 40 м, в тупиковой части не превышает 20 м. Сообщение между смежными пожарными отсеками (в том числе рампа) для хранения автомобилей предусмотрено через проемы с заполнением воротами с пределом огнестойкости не менее EI60.
 Для предотвращения растекания топлива перед каждыми воротами предусмотрены лотки, в каждом пожарном отсеке водосборные лотки для отвода воды при пожаротушении.
Эвакуация МГН осуществляется в пожаробезопасную зону, расположенную в непосредственной близости от лифтов с функцией перевозки пожарных подразделений.
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ 
На отм. минус 0,120-0,150 (в корпусе 20.1), 0,350-0,850 (в секции 1 корпуса 20.2), 0,980-2,200 (в секции 2 корпуса 20.2), 2,850-3,300 (в корпусе 20.3), 2,650-2,700 (в корпусе 20.4), 2,550-2,950 (в корпусе 20.5), 0,800-1,150 (в секции 1 корпуса 20.6), 1,200-1,550 (в секции 2 корпуса 20.6), 1,600-1,950 (в секции 3 корпуса 20.6), 0,450-0,750 (в корпусе 20.7), 0,180-0,400 (в корпусе 20.8) – входной группы с тамбурами, лобби, колясочной, помещения консьержа с санузлом, помещения уборочного инвентаря, помещений без конкретной технологии (БКТ Ф 4.3) с универсальным санузлом и помещением уборочного инвентаря (в каждом), мусоросборной камеры (в каждом корпусе и секции); электрощитовых (в корпусах 20.1, 20.2 (в секции 2), 20.3, 20.5, 20.6 (в секциях 1 и 3), 20.7); помещений СС (в корпусах 20.1, 20.2 (в секции 1), 20.3, 20.4, 20.5, 20.6 (в секции 3), 20.7, 20.8); КП МПТЦ (в корпусах 20.1, 20.2 (в секции 2), 20.3, 20.4, 20.5, 20.6 (в секции 2), 20.7, 20.8; группы помещений ЦИН (Ф3.5) с санузлами (в том числе универсальным), помещением уборочного инвентаря, комнатой персонала (в корпусе 20.3) группы помещений ОДС (Ф3.5)  с тамбуром, санузлами (в том числе универсальным), служебно-бытовыми помещениями, помещением службы безопасности, диспетчерской, ЦТУС, помещениями инженеров и технического персонала (в корпусе 20.5).
На отм. 4,470 (в осях «4.П-6.П/Г.4-Д.4» корпуса 20.4) – помещения охраны с санузлом и душевой. Высота первого этажа принята минимум 4,15 – БКТ и 3,8 м - МОП от пола до пола 2 этажа (не менее 3,85 м – БКТ и 3,5 м – МОП от пол до потолка). В секции1 корпуса 20.6 есть локальные понижения, высота от пола до потолка в этих местах– 3.1 м. Высота типового этажа принята 3,0 м от пола, до пола следующего этажа. 
Габаритные размеры входных тамбуров: в жилую часть – не менее 2450 х 2570мм, в помещения БКТ и ЦИН – 2200 х 2450мм.
В корпусах 20.1, 20. 7 с 2 по 25 этажи, в корпусах 20.3, 20.5 с 2 по 24 этажи, в корпусах 20.2 секции 1, 20.6 секции 1, 20.8 с 2 по 18 этажи, в корпусах 20.2 секции 2, 20.6 секциях 2 и 3, 20.4 с 2 по 17 этажи расположены жилые квартиры. Высота жилого этажа (от отм. ч. пола до отм. ч. пола) – 3.0 м, высота от чистого пола до потолка – 2680мм. 
Количество и типы квартиры выполнены согласно заданию Московского Фонда Реновации. Общее число квартир 1247 шт., из них: 
1-комнатных – 571
2-комнатных – 451 
3-комнатных - 220
4-комнатных – 5 
Машинные помещения лифтов и помещения щитов управления корпусов 20.3, 20.5, 20.7 расположены на отм. +78,800, корпуса 20.1 на +78,350, корпусов 20.2, 20.4, 20.6 на +57,800, корпуса 20.8 на 58,100 .
система передачи данных. система телефонии 
[bookmark: _Toc71130114][bookmark: _Toc108541696]Основные технические решения
Настоящий проект разрабатывается на основании технических условий КП «МПТЦ» и предусматривает построение домовой распределительной сети телефонии и сети передачи данных (ШПД) проектируемого объекта, в том числе организацию структурированной кабельной системы центра информирования населения (ЦИН), располагаемого на 1 этаже корпуса 20.3 проектируемого объекта и объектовой диспетчерской службы (ОДС), располагаемой на 1 этаже к.5.
Проектируемые системы включают в себя следующее оборудование:
•	шкафы телекоммуникационные 19”, шкафы квартирные слаботочные;
•	источники бесперебойного питания;
•	пассивное кроссовое оборудование: оптические патч-панели, патч-панели с портами RJ45 cat.5e, кабельные органайзеры;
•	информационные розетки типа 8P8C (RJ-45).
Установка активного оборудования (управляемые сетевые коммутаторы, голосовые VoIP-шлюзы) производится силами оператора связи и данным проектом не предусматривается. 
Проектом предусмотрено место размещения активного сетевого оборудования системы передачи данных (ШПД)  и телефонии жилого дома:
•	в помещениях СС (КП МПТЦ) на 1 этаже и на кровле зданий - в 19” телекоммуникационных шкафах ТШ.
Проектом предусмотрено место размещения активного сетевого оборудования структурированной кабельной системы центра информирования населения (ЦИН) в помещении персонала ЦИН в 19” настенном телекоммуникационном шкафу ТШ.ЦИН.
Связь между активным сетевым оборудованием (коммутаторами сети передачи данных) жилого дома осуществляется по оптоволоконным линиям связи. Для подключения ТШ.ЦИН к сети передачи данных оператора связи предусматривается прокладка 2-х кабелей типа UTP до шкафа оператора связи ТШ.
Для подключения абонентов на каждом жилом этаже в слаботочных нишах размещаются магистральные и абонентские патч-панели с портами RJ45. Этажные патч-панели обеспечивают связь устройств, расположенных на этаже с активным оборудованием системы передачи данных и телефонии. Присоединение горизонтальной части (абонентской) кабельной сети к вертикальной (магистральной) выполняется через кросс-соединение.
Количество портов в патч-панелях магистральных предусматривается из расчета:
•	1 порт на квартиру для телефонии;
•	1 порт на квартиру для доступа в сеть Интернет;
•	1 порт на этаж для возможности развертывания сетей 5G и городского WiFi;
•	2 порта на втором и последнем этажах для возможности развертывания системы городского видеонаблюдения.
Количество портов в патч-панелях абонентских предусматривается из расчета:
•	1 порт на квартиру для телефонии;
•	1 порт на квартиру для доступа в сеть Интернет;
•	2 резервных порта на квартиру.
От мест размещения активного оборудования до магистральных патч-панелей в слаботочной нише на каждом этаже прокладываются кабельные сборки из 4-хпарных кабелей типа «витая пара», категории 5е, 24AWG по 6 или 10 кабелей в сборке. Количество данных 4-хпарных кабелей предусматривается из расчета:
•	1 кабель (4 пары) на квартиру для доступа к сети Интернет;
•	1 пара на квартиру для телефонии;
•	1 кабель (4 пары) на этаж для возможности развертывания сетей 5G и городского WiFi;
•	2 кабеля (по 4 пары) на второй и на последний этаж для подключения системы городского видеонаблюдения.
Проектом предусматривается прокладка абонентских кабелей (3 кабеля типа неэкранированная витая пара кат.5е 4х2х0,51) в каждую квартиру от патч-панели абонентской в нише этажной до шкафа квартирного слаботочного. Компоновку шкафа квартирного слаботочного см. в графической части проектной документации. Проектом предусматривается прокладка в квартире кабелей типа неэкранированная витая пара кат.5е 4х2х0,51 от шкафа квартирного слаботочного до абонентских розеток сети передачи данных и телефонии (ПД, Т).
Проектом предусмотрена установка 4-х розеток RJ-45 во входной группе для подключения сервисных аппаратов (инфоматы, вендинговые аппараты). Для подключения навесной телевизионной панели во входной группе предусмотрена 1 розетка RJ-45. 
Проектом предусмотрена установка в центре информирования населения (ЦИН) розеток RJ-45 (для подключения рабочих мест, принтеров, видеокамер, WiFi, DECT, ТВ) с подключением к шкафу ТШ.ЦИН.
Окончательные типы кабельных линий и способы их прокладки определяются на этапе рабочей документации с учетом технических условий.
Проектной документацией предусматривается организация площадок по периметру кровли вблизи парапета для размещения пригруженных трубостоек (3000х3000мм) и мест для размещения разгрузочных рам для оборудования размерами 2000х1000мм, а также установка вертикальных и горизонтальных закладных элементов для дальнейшей прокладки кабелей питания и связи. 
Все кабельные линии проектируемой системы применяются в исполнении нг(А)-LS, за исключением помещений с массовым пребыванием людей. В помещении с массовым пребыванием людей применять кабельные линии в исполнении нг(А)-HF.
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Электропитание оборудования осуществляется напряжением 220В, 50Гц по I категории надежности электроснабжения в соответствии с ПУЭ через отдельный автомат мощностью:
•	не менее 2кВА на каждый ТШ (кроме ТШ.ЦИН);
•	не менее 1 кВА для ТШ.ЦИН.
Мощность электрического ввода для помещений КПМПТЦ на 1 этаже предусмотрена не менее 10кВт.
Источники бесперебойного питания с комплектами внешних аккумуляторов, размещаемые в шкафах ТШ в помещениях КПМПТЦ, обеспечивают требования ТУ в части непрерывной работы активного оборудования оператора связи в течении не менее 4-х часов.
Защитное заземление и зануление выполняется в соответствии с ПУЭ, СП 76.13330.2016 и «Инструкцией по устройству сетей заземления в электроустановках».
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Настоящий проект разрабатывается на основании технических условий КП «МПТЦ» и предусматривает построение системы кабельного телевидения (СКТВ) проектируемого объекта.
Проектируемая система кабельного телевидения включает в себя следующее оборудование:
•	шкафы телевизионные металлические;
•	усилители домовые;
•	субмагистральные делители и ответвители;
•	ответвители абонентские на 4 отводов;
•	делители абонентские на 2-4 отвода;
•	розетки телевизионные.
Установка оптических приемников в шкафы ТВ и нагрузка свободных отводов производится силами оператора связи и данным проектом не предусматривается.
Проектируемая СКТВ обеспечивает:
•	работу в диапазоне частот 47-862 МГц, с возможностью работы обратного канала;
•	распределение программ не менее чем в 80-ти частотных каналах;
•	уровни сигналов в диапазоне 47-862 МГц на отводах абонентских ответвителей в пределах 76-87 дБмкВ;
•	переходное затухание между выходами двух абонентских розеток не менее 22 дБ.
В помещениях КПМПТЦ предусматривается установка шкафов ТВ настенного исполнения для размещения в них оборудования СКТВ. Количество и места расположения шкафов уточняются на этапе разработки рабочей документации.
СКТВ выполняется с нижней разводкой. Магистральный кабель прокладывается по слаботочным лоткам, между этажами – в слаботочных стояках с креплением стяжками к вертикальным лоткам.
В качестве домовых усилителей применяются усилители марки УМ-2436-30-А-862  с выходным уровнем прямого канала до 114 дБ/мкВ при установленном наклоне в 6 дБ и коэффициентом усиления 24-40 дБ в диапазоне 47-862 МГц. Питание усилителей осуществляется от сети 220 В и учитывается в разделе ЭОМ. Проектируемые домовые усилители устанавливаются в шкафах ТВ.
Абонентские ответвители устанавливаются в слаботочных нишах на этажах в соответствии со структурной схемой. Абонентские ТВ-розетки устанавливаются на кухне и в каждой жилой комнате.
Магистральная часть ДРС выполняется кабелем РК-75-7-327 нг( А)-HF, абонентская часть ДРС (от выхода абонентских ответвителей до квартир) - кабелем марки РК-75-3,7-330 фнг( С)-HF. Абонентский кабель прокладывается по межквартирному коридору за подвесным потолком с организацией ввода в квартиру через шкаф квартирный слаботочный. 
Окончательные типы кабельных линий и способы их прокладки определяются на этапе рабочей документации с учетом технических условий.
Применяемое оборудование имеет необходимые сертификаты. Оборудование определено предварительно и может быть заменено на этапе рабочей документации на аналогичное, с техническими характеристиками, не уступающими проектным, в соответствии с техническими условиями.
В соответствии с требованиями п.4.7 СП 54.13330.2016, на кровле предусматривается установка антенн коллективного приёма сигнала для возможности эфирной наземной цифровой трансляции обязательных общедоступных и иных телеканалов и радиоканалов.
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Электропитание оборудования осуществляется напряжением 220В, 50Гц не ниже 3 категории надежности электроснабжения в соответствии с ПУЭ.
Защитное заземление и зануление выполняется в соответствии с ПУЭ, СП 76.13330.2016 и «Инструкцией по устройству сетей заземления в электроустановках».
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Настоящий проект разрабатывается на основании технических условий КП «МПТЦ» и предусматривает оснащение проектируемого объекта оптической сетью широкополосного доступа с доведением оптического волокна до каждой квартиры. 
Проектируемая оптическая сеть рассчитана на 100% количество абонентов (квартир) и имеет запас (не менее двух запасных ОВ в модуле на каждый этаж и не менее одного запасного этажного модуля на секцию), в том числе на кроссовом оборудовании (20%). На этапе разработки рабочей документации допускается корректировать тип используемой кабельной продукции в части количества микромодулей и волокон в них, с соответствующей корректировкой количества обслуживаемых кабелем этажей при условии сохранения требуемого резерва.
Проектной документацией предусматривается установка в помещениях КП МПТЦ на 1 этаже шкафов оптических распределительных ОРШ, являющихся ядром распределительной сети здания. В них монтируются кроссовые оптические модули и сплиттеры (делители), на которых происходит деление оптической мощности. 
В качестве межэтажного оптического распределительного кабеля используется ОК-НРС нг(А)-HF переменной емкости со свободным доступом к элементам сердечника. Конструкция кабеля позволяет извлекать требуемое количество модулей на каждом этаже для дальнейшего подключения к этажной коробке, прочие же модули, оставаясь внутри оболочки кабеля, беспрепятственно поднимаются к следующим этажам. Прокладка межэтажного кабеля осуществляется в горизонтальных лотках в гофрированной трубе, а также по вертикали в стояках СС.
В качестве этажных оптических распределительных коробок (ОРК), устанавливаемых на этажах в нише этажной СС применяются коробки на 4 абонента.
Для прокладки абонентских дроп-кабелей до шкафов квартирных используются отдельные гофрированные ПВХ трубы, проложенные от этажной ниши СС (КП МПТЦ) к квартирному слаботочному шкафу. 
Сеть является пассивной и не требует электропитания.







[bookmark: _Toc97284977][bookmark: _Toc71102678][bookmark: _Toc71130119][bookmark: _Toc108541703]система радиофикации 
[bookmark: _Toc71102679][bookmark: _Toc71130120][bookmark: _Toc108541704]Основные технические решения
Настоящий проект разрабатывается на основании технических условий КП «МПТЦ» и предусматривает построение системы радиофикации (РФ) проектируемого объекта.
Проектируемая система радиофикации представляет собой распределительную сеть, включающую в себя:
•	Шкафы радиофикации, устанавливаемые в помещениях КП МПТЦ, в том числе:
o	конвертеры IP/СПВ, 3 программы, 1 программа 30 В;
o	источник бесперебойного питания 1000ВА с внешними аккумуляторами.
•	коробки ответвительно-ограничительные, устанавливаемые в помещениях и в слаботочных отсеках УЭРВ;
•	радиорозетки, устанавливаемые в квартирах абонентов.
Для приема 1-й программы («Радио России»), 2-й программы («Радио Маяк»), 3-й программы («Радио Москвы») используется интернет соединение не менее 128 кбит/с, предоставляемое оператором связи.
В помещении КП МПТЦ слаботочных систем на 1-м этаже в отдельном металлическом 19” шкафу РФ размещаются конвертеры БПР2-BF3/50, выходная мощность 50Вт, до 125 абонентов, производства Научно-технической компании «Темас», к выходам которых коммутируется распределительная сеть проводного вещания. Подключение к сети оператора связи осуществляется через коммутатор ШПД в шкафу ТШ, расположенном в том же помещении.
Абонентские радиорозетки устанавливаются в квартирах на расстоянии не далее 1 м от розеток электропитания 220В на той же высоте. В квартирах абонентские розетки предусматриваются на кухне из расчета одна розетка на одну квартиру. Для дальнейшего подключения помещений общего назначения (БКТ) на 1-м этаже проектом предусматривается установка резервных ответвительно-ограничительных коробок.
Абонентские розетки предусмотрены в помещениях консьержей, в ЦИН, в ОДС и на посту охраны автостоянки.
Нагрузка радиотрансляционной сети определяется из расчета обеспечения номинальной мощности 0,25 Вт на одного абонента согласно ТУ. Суммарная нагрузка проектируемых систем приведена в графической части проектной документации. 
Вертикальная разводка магистральных линий от конвертеров IP/СПВ до этажных ограничительных коробок осуществляется в этажных нишах КПМПТЦ в гофрированных трубах кабелем нг(А)-LS сечением не менее 1 мм неразрывным способом. Абонентские кабельные линии прокладываются за подвесным потолком в коридорах МОП и скрыто в стенах и стяжке пола в квартирах в гибких гофрированных ПВХ трубах кабелем нг(А)-LS сечением не менее 1 мм.
Окончательные типы кабельных линий и способы их прокладки определяются на этапе рабочей документации с учетом технических условий.
Применяемое оборудование имеет необходимые сертификаты. Оборудование определено предварительно и может быть заменено на этапе рабочей документации на аналогичное, с техническими характеристиками, не уступающими проектным, в соответствии с техническими условиями.
Система экстренной связи обеспечивает возможность передачи сообщений о ситуациях, угрожающих здоровью, жизни и имуществу граждан, в службы охраны порядка.
Вызывные панели системы охраны входов позволяют организовать двухстороннюю связь с дежурным персоналом, который, в свою очередь, при необходимости обеспечит связь со службой 112.
В зонах ПБЗ и в автостоянке, на путях эвакуации предусмотрены переговорные абонентские устройства для связи с диспетчером томом АСУД (ИОС5.4). 
Помещение охраны ЦИН оснащено системой телефонной связи, позволяющей осуществить экстренную связь с соответствующими службами.
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Электропитание оборудования осуществляется напряжением 220В, 50Гц по I категории надежности электроснабжения в соответствии с ПУЭ.
Источники бесперебойного питания с комплектами внешних аккумуляторов обеспечивают требования ТУ в части непрерывной работы активного оборудования проводного вещания в течении не менее 4-х часов.
Защитное заземление и зануление выполняется в соответствии с ПУЭ, СП 76.13330.2016 и «Инструкцией по устройству сетей заземления в электроустановках».
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Для выполнения требований на сопряжение объектовой системы оповещения с региональной системой оповещения населения г. Москвы о чрезвычайных ситуациях предусматривается оборудование, обеспечивающее подключение объектовой системы оповещения (ОСО) к автоматизированному пульту управления (АПУ) РСО и к комплексу технических средств оповещения  (КТСО) РСО г. Москвы.
Для сопряжения с РСО применены блок сопряжения «П166Ц БУУ-02» и ОС «Стрелец мониторинг» с блоком оповещения БСМС-VT.
На объекте для помещений подземного паркинга применена система оповещения и управления эвакуацией при пожаре 3 типа, поэтому для трансляции сигналов оповещения о чрезвычайных ситуациях использовано оборудование СОУЭ автостоянки.  Для помещений 1-го этажа и последующих жилых этажей применена система оповещения и управления эвакуацией при пожаре 1 типа, поэтому для данных этажей предусматривается оповещение о ЧС с установкой этажных громкоговорителей.
Центральное оборудование ОСО и оборудование сопряжения с АПУ РСО предусматривается в ТШ.ГОЧС в помещениях СС здания на 1 этаже. Оборудование сопряжения с КТСО РСО размещено в техническом помещении СС на кровле. Прокладку кабелей до громкоговорителей в МОП выполнить в ПВХ трубах за подвесным потолком. Опуск к громкоговорителям выполнить скрыто.
Время сохранения работоспособности при отсутствии внешнего электроснабжения не менее 1 часа в режиме оповещения и не менее 6 часов в режиме ожидания.
Все кабельные линии проектируемой системы применяются в исполнении нг(А)-LS, за исключением помещений с массовым пребыванием людей. В помещении с массовым пребыванием людей применять кабельные линии в исполнении нг(А)-HF.
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Монтаж выполнять в соответствии с требованиями чертежей и инструкций предприятий-изготовителей. Прокладка вертикальных и горизонтальных кабельных трасс осуществляется совместно с кабельными трассами других слаботочных систем. 
Проход кабельных трасс через перегородки и перекрытия с нормируемыми пределами огнестойкости осуществляется в гильзах, стальных трубах с последующей заделкой противопожарным раствором/составом, обеспечивающим требуемый предел огнестойкости. Выбор проводов и кабелей, способов их прокладки выполняется в соответствии с положениями ПУЭ, СП 76.13330.2016, ГОСТ 31565-2012. Концы труб должны заходить внутрь тройников, углов, муфт, монтажных коробок и пр. не менее, чем на 5 мм.  Жилы кабелей и проводов в шкафах, щитах, монтажных коробках и пр. соединять при помощи клеммников. Все металлические элементы крепежа должны быть оцинкованы.
Всё оборудование, модули, приборы, кабели, должны быть промаркированы в соответствии с их функциональным назначением, изложенным в документациях. Маркировка должна быть стойкой к воздействию окружающей среды. Маркировка для всего оборудования, кабелей, проводов и иного коммуникационного оборудования должна производиться единообразно с использованием идентичных изделий для маркировки. Маркировку центрального оборудования выполнять при помощи полимерных самоклеящихся табличек с надписями. Маркировку кабелей выполнять при помощи самоклеящихся маркеров, закрепляемых на кабеле.
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Обеспечение безопасных условий труда, пожаровзрывобезопасности и охраны окружающей среды при производстве работ должно осуществляться с соблюдением требований Системы стандартов безопасности труда, соответствующих глав СНиП и нормативных документов Госгортехнадзора по этим вопросам.
При монтаже, наладке и техническом обслуживании технических средств необходимо руководствоваться также разделами по технике безопасности технической документации предприятий-пользователей, ведомственными инструктивными указаниями по технике безопасности при монтаже и наладке приборов контроля и средств автоматизации.
Для защиты от поражения электрическим током все металлические части электроустановок, нормально не находящиеся под напряжением, должны быть заземлены. Защитное и рабочее заземление выполняется в соответствии с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации приборов.
Обслуживание, организация и выполнение ремонтных, монтажных или наладочных работ и испытаний проектируемых систем осуществляется специально подготовленным электротехническим персоналом. Электроинструмент и ручные электрические машины должны удовлетворять требованиям действующих ГОСТ и проходить периодическую проверку.
Монтаж электрооборудования должен выполняться в соответствии с требованиями ПУЭ (изд. 7), СП 76.13330.2016. При производстве монтажных работ должна быть обеспечена техника безопасности согласно СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.
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Проектируемые системы не оказывают отрицательного воздействия на окружающую среду.
После окончания всех строительно-монтажных и пуско-наладочных работ работники обязаны очистить рабочее место от отходов строительных материалов и мусора, образовавшихся при выполнении работ.
Все используемое оборудование сертифицировано и является экологически чистым, без прямого и косвенного воздействия на окружающую среду.
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