Содержание

1.	Исходные данные для проектирования	9

1.1.	Основание для разработки раздела	9

1.2.	Исходные данные для проектирования	9

1.3.	Нормативно-технические документы	9

1.4.	Перечень принятых сокращений:	10

2.	краткая характеристика объекта	10

3.	система передачи данных. система телефонии	10

3.1.	Основные технические решения	13

3.2.	Электропитание и заземление	15

4.	система кабельного телевидения	16

4.1.	Основные технические решения	16

4.2.	Электропитание и заземление	17

5.	оптическая сеть широкополосного доступа	17

5.1.	Основные технические решения	18

6.	система радиофикации	19

6.1.	Основные технические решения	19

6.2.	электропитание и заземление	20

7.	объектовая система оповещения о ЧС	21

7.1.	Основные технические решения	21

8.	указания по монтажу	22

9.	мероприятия по Охране труда и технике безопасности	22

10.	экологическая безопасность	23

Исходные данные для проектирования

Проектная документация содержит решения по системам связи (сети ШПД и телефо-нии, система кабельного телевидения, система радиофикации, этажного оповещения ГОЧС) проектируемого объекта «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством террито-рии» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ).

Основание для разработки раздела

Основанием для разработки данного раздела проектной документации является Договор № 1190.01.80 от 21 марта 2022 г.

Исходные данные для проектирования

В качестве исходных данных при разработке проектной документации использованы следующие материалы:

Техническое задание на разработку проектной документации;

Архитектурно-строительных чертежи;

Технические условия №МПТЦ-КТУ-573 на подключение к сети кабельного телевидения, телефонной сети, сети передачи данных (ПД) и сети проводного вещания проектируемого объекта нового строительства от 07.04.2022.

Нормативно-технические документы

- ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»;

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;

- СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные»;

- СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. нормы проектирования»

- СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. основные положения проектирования»

- ГОСТ Р 52023-2003 «Сети распределительные систем кабельного телевидения»;

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ПУЭ. «Правила устройства электроустановок», изд. 7;

- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

- ФЗ №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Перечень принятых сокращений:

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| ОСО | Объектовая система оповещения |
| СКС | Структурированная кабельная система |
| ЛВС | Локально вычислительная сеть |
| СКТВ | Система кабельного телевидения |
| ИБП | Источник бесперебойного питания |
| ШПД | Сеть широкополосного доступа |

краткая характеристика объекта

Участок ограничен:

- с северо-востока –проектируемой УДС «Улица местного значения от проектируемого проезда № 1656 до Очаковского шоссе» по адресу: г. Москва, Очаковское шоссе;

- с юго-востока –проектируемой УДС (проезд № 1656);

- с юго-запада – участком, свободным от застройки;

- с северо-запада –примыкает к территории ПК №114а-ЗАО.

Проектом предусматривается строительство восьми многоквартирных жилых домов (корпусов 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8), прямоугольных в плане, объединенных подземной одноуровневой автостоянкой, с техническим пространством в верхней части здания (высотой менее 1,8 м), с размещением на первых этажах помещений общественного назначения (Ф 4.3, Ф3.5). Верхняя отметка комплекса по парапету надстройки кровли – 82,210.

Корпус 20.1 - 25-этажный жилой корпус с габаритами (38,4х 21,0 м) в осях 1.1/12.1-А.1/И.1.

Корпус 20.2 состоит из двух секций: 1-я секция состоит из 18 этажей, 2-я из 17 этажей. С габаритами (66,0х 16,2 м) в осях 1.2/17.2-А.2/Е.2.

Корпус 20.3 - 24-этажный жилой корпус с габаритами (37,95 21,0 м) в осях 1.3/15.3-А.3/Е.3.

Корпус 20.4 - 17-этажный жилой корпус с габаритами 23,4х16,2 в осях 1.4/7.4-А.4/Е.4 со встроено пристроенными одноэтажными частями с габаритами 12,14 х14,185 в осях 1.П-2.П/Б.4-Д.4 и с габаритами 11,81х14,525  в осях 4.П-6.П/А.4-Д.4.

Корпус 20.5 - 24-этажный жилой корпус с габаритами (37,95 21,0 м) в осях 1.5/12.5-А.5/Ж5.

Корпус 20.6 состоит из трех секций: 1-я секция состоит из 18 этажей, 2-я и 3-я из 17 этажей. С габаритами (66,15х 16,2 м) в осях 1.2/17.2-А.2/Е.2.

Корпус 20.7 - 25-этажный жилой корпус с габаритами (37,95 21,0 м) в осях 1.7/11.7-А.7/Е.7.

Корпус 20.8 - 18-этажный жилой корпус с габаритами 23,4х16,2  в осях 1.8/7.8-А.8/Е.8 со встроенно-пристроенными одноэтажными частями с габаритами (12,14 х14,295) в осях  2.У-2.Т/Б.8-Е.8 и с габаритами (11,9х13,82) в осях 2.Р-2.С/Б.8-Д.8;

Корпуса объединены общей подземной частью, имеющей габариты 133,675х117,8 м

Градостроительная посадка комплекса обусловлена формой участка, линиями градостроительного регулирования и функциональным назначением объекта.

За относительную отметку +0.000 принят уровень пола лобби жилой части корпуса 20.1, что соответствует абсолютной отметке +160.25м

Класс пожарной опасности помещений здания:

- Жилые квартиры (Ф 1.3);

- Помещения общественного назначения (Ф 4.3);

- Инженерные помещения (Ф5.1)

- Автостоянка (Ф5.2)

- Мусорокамера (Ф5.2)

- Центр информирования населения (Ф3.5)

- Объединенная диспетчерская служба (Ф3.5)

Высота от отметки поверхности проезда для пожарных машин и верхней отметки поручня лоджии квартир последнего этажа у корпуса 20.1 – 75,94 м, у корпуса 20.7 – 74,85 м. Все остальные корпуса имеют меньшую высоту.

ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ

Подземная часть имеет один этаж на отметках -6,200; 5,450; -4,700. В объёме подземного этажа размещены следующие помещения: подземная автостоянка (В2), ИТП (Д), насосная хозяйственно-бытового и пожарного водопровода (Д), водомерный узел (Д),, электрощитовые (В3), венткамеры общеобменной и противодымной вентиляции (Д), помещение уборочного инвентаря (В2), лестничные клетки, и лифтовые холлы.

Въезд/выезд в подземную автостоянку выполняется по криволенейной двупутной изолированной рампе, расположенной в осях 5/18-Е/Н. Связь с наземной частью –производится пятнадцатью лестничными клетками, пятнадцатью лифтами грузоподъемностью 1000 кг, рампой.

Автостоянка на 313 одноуровневых машиномест. В подземном паркинге машиноместа постоянного хранения автомобилей закреплены за индивидуальными владельцами. В подземной автостоянке не предусмотрено размещение машиномест для автомашин МГН (включая М4).  Для размещения машин МГН предусмотрены открытые плоскостные стоянки в границах земельного участка

Автостоянка разделена на пожарные отсеки, площадью до 3000 м2 протиповожарными стенами I типа. Изолированная двупутная прямолинейная рампа выделена в отдельный пожарный отсек. Ширина каждой полосы рампы не менее 3500 мм.

Предел огнестойкости перекрытий над техническими помещениями предусматривается не менее REI 60 (не участвует в общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания). Перекрытие над техпространствами, расположенными в пожарном отсеке автостоянки (между подземным и первым этажами), предусматривается противопожарным 1-го типа. Все коммуникации в техпространствах, расположенных в объёме подземного этажа, предусматриваются из материалов НГ. Доступ в техпространства предусматривается исключительно для обслуживания и ремонта расположенных в них инженерных коммуникаций.

С обеих сторон проезжей части рампы предусмотрены колесоотбойные устройства высотой не менее 0,1 м и шириной 0,125 м, средний барьер в местах отсутствия ж/б стены высотой 0,15м и и шириной 0,5 м.

Высота помещений хранения автомобилей от пола до низа выступающих конструкций, подвесного оборудования и т.д. предусмотрена на минус 1 этаже:

- высота в местах проездов автомобилей, а также на местах хранения автомобилей на всей автостоянке, включая рампу - не менее 2,2 м, с учетом того что наиболее высоким легковым автомобилем, размещаемым на м.м., на территории автостоянки, высотой не более 2,0 м.

Удаление дождевых стоков с кровли рампы осуществляется посредством наружного организованного водостока.

В каждом пожарном отсеке расположено не менее 2 рассредоточенных эвакуационных выходов в лестничные клетки, ведущие непосредственно наружу. Ширина марша не менее 1,2 м. Расстояния от наиболее удаленных мест хранения автомобилей, расположенных между эвакуационными выходами до ближайшего эвакуационного выхода не превышает 40 м, в тупиковой части не превышает 20 м. Сообщение между смежными пожарными отсеками (в том числе рампа) для хранения автомобилей предусмотрено через проемы с заполнением воротами с пределом огнестойкости не менее EI60.

Для предотвращения растекания топлива перед каждыми воротами предусмотрены лотки, в каждом пожарном отсеке водосборные лотки для отвода воды при пожаротушении.

Эвакуация МГН осуществляется в пожаробезопасную зону, расположенную в непосредственной близости от лифтов с функцией перевозки пожарных подразделений.

НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ

На отм. минус 0,120-0,150 (в корпусе 20.1), 0,350-0,850 (в секции 1 корпуса 20.2), 0,980-2,200 (в секции 2 корпуса 20.2), 2,850-3,300 (в корпусе 20.3), 2,650-2,700 (в корпусе 20.4), 2,550-2,950 (в корпусе 20.5), 0,800-1,150 (в секции 1 корпуса 20.6), 1,200-1,550 (в секции 2 корпуса 20.6), 1,600-1,950 (в секции 3 корпуса 20.6), 0,450-0,750 (в корпусе 20.7), 0,180-0,400 (в корпусе 20.8) – входной группы с тамбурами, лобби, колясочной, помещения консьержа с санузлом, помещения уборочного инвентаря, помещений без конкретной технологии (БКТ Ф 4.3) с универсальным санузлом и помещением уборочного инвентаря (в каждом), мусоросборной камеры (в каждом корпусе и секции); электрощитовых (в корпусах 20.1, 20.2 (в секции 2), 20.3, 20.5, 20.6 (в секциях 1 и 3), 20.7); помещений СС (в корпусах 20.1, 20.2 (в секции 1), 20.3, 20.4, 20.5, 20.6 (в секции 3), 20.7, 20.8); КП МПТЦ (в корпусах 20.1, 20.2 (в секции 2), 20.3, 20.4, 20.5, 20.6 (в секции 2), 20.7, 20.8; группы помещений ЦИН (Ф3.5) с санузлами (в том числе универсальным), помещением уборочного инвентаря, комнатой персонала (в корпусе 20.3) группы помещений ОДС (Ф3.5)  с тамбуром, санузлами (в том числе универсальным), служебно-бытовыми помещениями, помещением службы безопасности, диспетчерской, ЦТУС, помещениями инженеров и технического персонала (в корпусе 20.5).

На отм. 4,470 (в осях «4.П-6.П/Г.4-Д.4» корпуса 20.4) – помещения охраны с санузлом и душевой. Высота первого этажа принята минимум 4,15 – БКТ и 3,8 м - МОП от пола до пола 2 этажа (не менее 3,85 м – БКТ и 3,5 м – МОП от пол до потолка). В секции1 корпуса 20.6 есть локальные понижения, высота от пола до потолка в этих местах– 3.1 м. Высота типового этажа принята 3,0 м от пола, до пола следующего этажа.

Габаритные размеры входных тамбуров: в жилую часть – не менее 2450 х 2570мм, в помещения БКТ и ЦИН – 2200 х 2450мм.

В корпусах 20.1, 20. 7 с 2 по 25 этажи, в корпусах 20.3, 20.5 с 2 по 24 этажи, в корпусах 20.2 секции 1, 20.6 секции 1, 20.8 с 2 по 18 этажи, в корпусах 20.2 секции 2, 20.6 секциях 2 и 3, 20.4 с 2 по 17 этажи расположены жилые квартиры. Высота жилого этажа (от отм. ч. пола до отм. ч. пола) – 3.0 м, высота от чистого пола до потолка – 2680мм.

Количество и типы квартиры выполнены согласно заданию Московского Фонда Реновации. Общее число квартир 1247 шт., из них:

1-комнатных – 571

2-комнатных – 451

3-комнатных - 220

4-комнатных – 5

Машинные помещения лифтов и помещения щитов управления корпусов 20.3, 20.5, 20.7 расположены на отм. +78,800, корпуса 20.1 на +78,350, корпусов 20.2, 20.4, 20.6 на +57,800, корпуса 20.8 на 58,100 .

система передачи данных. система телефонии

Основные технические решения

Настоящий проект разрабатывается на основании технических условий КП «МПТЦ» и предусматривает построение домовой распределительной сети телефонии и сети передачи данных (ШПД) проектируемого объекта, в том числе организацию структурированной кабельной системы центра информирования населения (ЦИН), располагаемого на 1 этаже корпуса 20.3 проектируемого объекта и объектовой диспетчерской службы (ОДС), располагаемой на 1 этаже к.5.

Проектируемые системы включают в себя следующее оборудование:

•	шкафы телекоммуникационные 19”, шкафы квартирные слаботочные;

•	источники бесперебойного питания;

•	пассивное кроссовое оборудование: оптические патч-панели, патч-панели с портами RJ45 cat.5e, кабельные органайзеры;

•	информационные розетки типа 8P8C (RJ-45).

Установка активного оборудования (управляемые сетевые коммутаторы, голосовые VoIP-шлюзы) производится силами оператора связи и данным проектом не предусматривается.

Проектом предусмотрено место размещения активного сетевого оборудования системы передачи данных (ШПД)  и телефонии жилого дома:

•	в помещениях СС (КП МПТЦ) на 1 этаже и на кровле зданий - в 19” телекоммуникационных шкафах ТШ.

Проектом предусмотрено место размещения активного сетевого оборудования структурированной кабельной системы центра информирования населения (ЦИН) в помещении персонала ЦИН в 19” настенном телекоммуникационном шкафу ТШ.ЦИН.

Связь между активным сетевым оборудованием (коммутаторами сети передачи данных) жилого дома осуществляется по оптоволоконным линиям связи. Для подключения ТШ.ЦИН к сети передачи данных оператора связи предусматривается прокладка 2-х кабелей типа UTP до шкафа оператора связи ТШ.

Для подключения абонентов на каждом жилом этаже в слаботочных нишах размещаются магистральные и абонентские патч-панели с портами RJ45. Этажные патч-панели обеспечивают связь устройств, расположенных на этаже с активным оборудованием системы передачи данных и телефонии. Присоединение горизонтальной части (абонентской) кабельной сети к вертикальной (магистральной) выполняется через кросс-соединение.

Количество портов в патч-панелях магистральных предусматривается из расчета:

•	1 порт на квартиру для телефонии;

•	1 порт на квартиру для доступа в сеть Интернет;

•	1 порт на этаж для возможности развертывания сетей 5G и городского WiFi;

•	2 порта на втором и последнем этажах для возможности развертывания системы городского видеонаблюдения.

Количество портов в патч-панелях абонентских предусматривается из расчета:

•	1 порт на квартиру для телефонии;

•	1 порт на квартиру для доступа в сеть Интернет;

•	2 резервных порта на квартиру.

От мест размещения активного оборудования до магистральных патч-панелей в слаботочной нише на каждом этаже прокладываются кабельные сборки из 4-хпарных кабелей типа «витая пара», категории 5е, 24AWG по 6 или 10 кабелей в сборке. Количество данных 4-хпарных кабелей предусматривается из расчета:

•	1 кабель (4 пары) на квартиру для доступа к сети Интернет;

•	1 пара на квартиру для телефонии;

•	1 кабель (4 пары) на этаж для возможности развертывания сетей 5G и городского WiFi;

•	2 кабеля (по 4 пары) на второй и на последний этаж для подключения системы городского видеонаблюдения.

Проектом предусматривается прокладка абонентских кабелей (3 кабеля типа неэкранированная витая пара кат.5е 4х2х0,51) в каждую квартиру от патч-панели абонентской в нише этажной до шкафа квартирного слаботочного. Компоновку шкафа квартирного слаботочного см. в графической части проектной документации. Проектом предусматривается прокладка в квартире кабелей типа неэкранированная витая пара кат.5е 4х2х0,51 от шкафа квартирного слаботочного до абонентских розеток сети передачи данных и телефонии (ПД, Т).

Проектом предусмотрена установка 4-х розеток RJ-45 во входной группе для подключения сервисных аппаратов (инфоматы, вендинговые аппараты). Для подключения навесной телевизионной панели во входной группе предусмотрена 1 розетка RJ-45.

Проектом предусмотрена установка в центре информирования населения (ЦИН) розеток RJ-45 (для подключения рабочих мест, принтеров, видеокамер, WiFi, DECT, ТВ) с подключением к шкафу ТШ.ЦИН.

Окончательные типы кабельных линий и способы их прокладки определяются на этапе рабочей документации с учетом технических условий.

Проектной документацией предусматривается организация площадок по периметру кровли вблизи парапета для размещения пригруженных трубостоек (3000х3000мм) и мест для размещения разгрузочных рам для оборудования размерами 2000х1000мм, а также установка вертикальных и горизонтальных закладных элементов для дальнейшей прокладки кабелей питания и связи.

Все кабельные линии проектируемой системы применяются в исполнении нг(А)-LS, за исключением помещений с массовым пребыванием людей. В помещении с массовым пребыванием людей применять кабельные линии в исполнении нг(А)-HF.

Электропитание и заземление

Электропитание оборудования осуществляется напряжением 220В, 50Гц по I категории надежности электроснабжения в соответствии с ПУЭ через отдельный автомат мощностью:

•	не менее 2кВА на каждый ТШ (кроме ТШ.ЦИН);

•	не менее 1 кВА для ТШ.ЦИН.

Мощность электрического ввода для помещений КПМПТЦ на 1 этаже предусмотрена не менее 10кВт.

Источники бесперебойного питания с комплектами внешних аккумуляторов, размещаемые в шкафах ТШ в помещениях КПМПТЦ, обеспечивают требования ТУ в части непрерывной работы активного оборудования оператора связи в течении не менее 4-х часов.

Защитное заземление и зануление выполняется в соответствии с ПУЭ, СП 76.13330.2016 и «Инструкцией по устройству сетей заземления в электроустановках».

система кабельного телевидения

Основные технические решения

Настоящий проект разрабатывается на основании технических условий КП «МПТЦ» и предусматривает построение системы кабельного телевидения (СКТВ) проектируемого объекта.

Проектируемая система кабельного телевидения включает в себя следующее оборудование:

•	шкафы телевизионные металлические;

•	усилители домовые;

•	субмагистральные делители и ответвители;

•	ответвители абонентские на 4 отводов;

•	делители абонентские на 2-4 отвода;

•	розетки телевизионные.

Установка оптических приемников в шкафы ТВ и нагрузка свободных отводов производится силами оператора связи и данным проектом не предусматривается.

Проектируемая СКТВ обеспечивает:

•	работу в диапазоне частот 47-862 МГц, с возможностью работы обратного канала;

•	распределение программ не менее чем в 80-ти частотных каналах;

•	уровни сигналов в диапазоне 47-862 МГц на отводах абонентских ответвителей в пределах 76-87 дБмкВ;

•	переходное затухание между выходами двух абонентских розеток не менее 22 дБ.

В помещениях КПМПТЦ предусматривается установка шкафов ТВ настенного исполнения для размещения в них оборудования СКТВ. Количество и места расположения шкафов уточняются на этапе разработки рабочей документации.

СКТВ выполняется с нижней разводкой. Магистральный кабель прокладывается по слаботочным лоткам, между этажами – в слаботочных стояках с креплением стяжками к вертикальным лоткам.

В качестве домовых усилителей применяются усилители марки УМ-2436-30-А-862  с выходным уровнем прямого канала до 114 дБ/мкВ при установленном наклоне в 6 дБ и коэффициентом усиления 24-40 дБ в диапазоне 47-862 МГц. Питание усилителей осуществляется от сети 220 В и учитывается в разделе ЭОМ. Проектируемые домовые усилители устанавливаются в шкафах ТВ.

Абонентские ответвители устанавливаются в слаботочных нишах на этажах в соответствии со структурной схемой. Абонентские ТВ-розетки устанавливаются на кухне и в каждой жилой комнате.

Магистральная часть ДРС выполняется кабелем РК-75-7-327 нг( А)-HF, абонентская часть ДРС (от выхода абонентских ответвителей до квартир) - кабелем марки РК-75-3,7-330 фнг( С)-HF. Абонентский кабель прокладывается по межквартирному коридору за подвесным потолком с организацией ввода в квартиру через шкаф квартирный слаботочный.

Окончательные типы кабельных линий и способы их прокладки определяются на этапе рабочей документации с учетом технических условий.

Применяемое оборудование имеет необходимые сертификаты. Оборудование определено предварительно и может быть заменено на этапе рабочей документации на аналогичное, с техническими характеристиками, не уступающими проектным, в соответствии с техническими условиями.

В соответствии с требованиями п.4.7 СП 54.13330.2016, на кровле предусматривается установка антенн коллективного приёма сигнала для возможности эфирной наземной цифровой трансляции обязательных общедоступных и иных телеканалов и радиоканалов.

Электропитание и заземление

Электропитание оборудования осуществляется напряжением 220В, 50Гц не ниже 3 категории надежности электроснабжения в соответствии с ПУЭ.

Защитное заземление и зануление выполняется в соответствии с ПУЭ, СП 76.13330.2016 и «Инструкцией по устройству сетей заземления в электроустановках».

оптическая сеть широкополосного доступа

Основные технические решения

Настоящий проект разрабатывается на основании технических условий КП «МПТЦ» и предусматривает оснащение проектируемого объекта оптической сетью широкополосного доступа с доведением оптического волокна до каждой квартиры.

Проектируемая оптическая сеть рассчитана на 100% количество абонентов (квартир) и имеет запас (не менее двух запасных ОВ в модуле на каждый этаж и не менее одного запасного этажного модуля на секцию), в том числе на кроссовом оборудовании (20%). На этапе разработки рабочей документации допускается корректировать тип используемой кабельной продукции в части количества микромодулей и волокон в них, с соответствующей корректировкой количества обслуживаемых кабелем этажей при условии сохранения требуемого резерва.

Проектной документацией предусматривается установка в помещениях КП МПТЦ на 1 этаже шкафов оптических распределительных ОРШ, являющихся ядром распределительной сети здания. В них монтируются кроссовые оптические модули и сплиттеры (делители), на которых происходит деление оптической мощности.

В качестве межэтажного оптического распределительного кабеля используется ОК-НРС нг(А)-HF переменной емкости со свободным доступом к элементам сердечника. Конструкция кабеля позволяет извлекать требуемое количество модулей на каждом этаже для дальнейшего подключения к этажной коробке, прочие же модули, оставаясь внутри оболочки кабеля, беспрепятственно поднимаются к следующим этажам. Прокладка межэтажного кабеля осуществляется в горизонтальных лотках в гофрированной трубе, а также по вертикали в стояках СС.

В качестве этажных оптических распределительных коробок (ОРК), устанавливаемых на этажах в нише этажной СС применяются коробки на 4 абонента.

Для прокладки абонентских дроп-кабелей до шкафов квартирных используются отдельные гофрированные ПВХ трубы, проложенные от этажной ниши СС (КП МПТЦ) к квартирному слаботочному шкафу.

Сеть является пассивной и не требует электропитания.

система радиофикации

Основные технические решения

Настоящий проект разрабатывается на основании технических условий КП «МПТЦ» и предусматривает построение системы радиофикации (РФ) проектируемого объекта.

Проектируемая система радиофикации представляет собой распределительную сеть, включающую в себя:

•	Шкафы радиофикации, устанавливаемые в помещениях КП МПТЦ, в том числе:

o	конвертеры IP/СПВ, 3 программы, 1 программа 30 В;

o	источник бесперебойного питания 1000ВА с внешними аккумуляторами.

•	коробки ответвительно-ограничительные, устанавливаемые в помещениях и в слаботочных отсеках УЭРВ;

•	радиорозетки, устанавливаемые в квартирах абонентов.

Для приема 1-й программы («Радио России»), 2-й программы («Радио Маяк»), 3-й программы («Радио Москвы») используется интернет соединение не менее 128 кбит/с, предоставляемое оператором связи.

В помещении КП МПТЦ слаботочных систем на 1-м этаже в отдельном металлическом 19” шкафу РФ размещаются конвертеры БПР2-BF3/50, выходная мощность 50Вт, до 125 абонентов, производства Научно-технической компании «Темас», к выходам которых коммутируется распределительная сеть проводного вещания. Подключение к сети оператора связи осуществляется через коммутатор ШПД в шкафу ТШ, расположенном в том же помещении.

Абонентские радиорозетки устанавливаются в квартирах на расстоянии не далее 1 м от розеток электропитания 220В на той же высоте. В квартирах абонентские розетки предусматриваются на кухне из расчета одна розетка на одну квартиру. Для дальнейшего подключения помещений общего назначения (БКТ) на 1-м этаже проектом предусматривается установка резервных ответвительно-ограничительных коробок.

Абонентские розетки предусмотрены в помещениях консьержей, в ЦИН, в ОДС и на посту охраны автостоянки.

Нагрузка радиотрансляционной сети определяется из расчета обеспечения номинальной мощности 0,25 Вт на одного абонента согласно ТУ. Суммарная нагрузка проектируемых систем приведена в графической части проектной документации.

Вертикальная разводка магистральных линий от конвертеров IP/СПВ до этажных ограничительных коробок осуществляется в этажных нишах КПМПТЦ в гофрированных трубах кабелем нг(А)-LS сечением не менее 1 мм неразрывным способом. Абонентские кабельные линии прокладываются за подвесным потолком в коридорах МОП и скрыто в стенах и стяжке пола в квартирах в гибких гофрированных ПВХ трубах кабелем нг(А)-LS сечением не менее 1 мм.

Окончательные типы кабельных линий и способы их прокладки определяются на этапе рабочей документации с учетом технических условий.

Применяемое оборудование имеет необходимые сертификаты. Оборудование определено предварительно и может быть заменено на этапе рабочей документации на аналогичное, с техническими характеристиками, не уступающими проектным, в соответствии с техническими условиями.

Система экстренной связи обеспечивает возможность передачи сообщений о ситуациях, угрожающих здоровью, жизни и имуществу граждан, в службы охраны порядка.

Вызывные панели системы охраны входов позволяют организовать двухстороннюю связь с дежурным персоналом, который, в свою очередь, при необходимости обеспечит связь со службой 112.

В зонах ПБЗ и в автостоянке, на путях эвакуации предусмотрены переговорные абонентские устройства для связи с диспетчером томом АСУД (ИОС5.4).

Помещение охраны ЦИН оснащено системой телефонной связи, позволяющей осуществить экстренную связь с соответствующими службами.

электропитание и заземление

Электропитание оборудования осуществляется напряжением 220В, 50Гц по I категории надежности электроснабжения в соответствии с ПУЭ.

Источники бесперебойного питания с комплектами внешних аккумуляторов обеспечивают требования ТУ в части непрерывной работы активного оборудования проводного вещания в течении не менее 4-х часов.

Защитное заземление и зануление выполняется в соответствии с ПУЭ, СП 76.13330.2016 и «Инструкцией по устройству сетей заземления в электроустановках».

объектовая система оповещения о ЧС

Основные технические решения

Для выполнения требований на сопряжение объектовой системы оповещения с региональной системой оповещения населения г. Москвы о чрезвычайных ситуациях предусматривается оборудование, обеспечивающее подключение объектовой системы оповещения (ОСО) к автоматизированному пульту управления (АПУ) РСО и к комплексу технических средств оповещения  (КТСО) РСО г. Москвы.

Для сопряжения с РСО применены блок сопряжения «П166Ц БУУ-02» и ОС «Стрелец мониторинг» с блоком оповещения БСМС-VT.

На объекте для помещений подземного паркинга применена система оповещения и управления эвакуацией при пожаре 3 типа, поэтому для трансляции сигналов оповещения о чрезвычайных ситуациях использовано оборудование СОУЭ автостоянки.  Для помещений 1-го этажа и последующих жилых этажей применена система оповещения и управления эвакуацией при пожаре 1 типа, поэтому для данных этажей предусматривается оповещение о ЧС с установкой этажных громкоговорителей.

Центральное оборудование ОСО и оборудование сопряжения с АПУ РСО предусматривается в ТШ.ГОЧС в помещениях СС здания на 1 этаже. Оборудование сопряжения с КТСО РСО размещено в техническом помещении СС на кровле. Прокладку кабелей до громкоговорителей в МОП выполнить в ПВХ трубах за подвесным потолком. Опуск к громкоговорителям выполнить скрыто.

Время сохранения работоспособности при отсутствии внешнего электроснабжения не менее 1 часа в режиме оповещения и не менее 6 часов в режиме ожидания.

Все кабельные линии проектируемой системы применяются в исполнении нг(А)-LS, за исключением помещений с массовым пребыванием людей. В помещении с массовым пребыванием людей применять кабельные линии в исполнении нг(А)-HF.

указания по монтажу

Монтаж выполнять в соответствии с требованиями чертежей и инструкций предприятий-изготовителей. Прокладка вертикальных и горизонтальных кабельных трасс осуществляется совместно с кабельными трассами других слаботочных систем.

Проход кабельных трасс через перегородки и перекрытия с нормируемыми пределами огнестойкости осуществляется в гильзах, стальных трубах с последующей заделкой противопожарным раствором/составом, обеспечивающим требуемый предел огнестойкости. Выбор проводов и кабелей, способов их прокладки выполняется в соответствии с положениями ПУЭ, СП 76.13330.2016, ГОСТ 31565-2012. Концы труб должны заходить внутрь тройников, углов, муфт, монтажных коробок и пр. не менее, чем на 5 мм.  Жилы кабелей и проводов в шкафах, щитах, монтажных коробках и пр. соединять при помощи клеммников. Все металлические элементы крепежа должны быть оцинкованы.

Всё оборудование, модули, приборы, кабели, должны быть промаркированы в соответствии с их функциональным назначением, изложенным в документациях. Маркировка должна быть стойкой к воздействию окружающей среды. Маркировка для всего оборудования, кабелей, проводов и иного коммуникационного оборудования должна производиться единообразно с использованием идентичных изделий для маркировки. Маркировку центрального оборудования выполнять при помощи полимерных самоклеящихся табличек с надписями. Маркировку кабелей выполнять при помощи самоклеящихся маркеров, закрепляемых на кабеле.

мероприятия по Охране труда и технике безопасности

Обеспечение безопасных условий труда, пожаровзрывобезопасности и охраны окружающей среды при производстве работ должно осуществляться с соблюдением требований Системы стандартов безопасности труда, соответствующих глав СНиП и нормативных документов Госгортехнадзора по этим вопросам.

При монтаже, наладке и техническом обслуживании технических средств необходимо руководствоваться также разделами по технике безопасности технической документации предприятий-пользователей, ведомственными инструктивными указаниями по технике безопасности при монтаже и наладке приборов контроля и средств автоматизации.

Для защиты от поражения электрическим током все металлические части электроустановок, нормально не находящиеся под напряжением, должны быть заземлены. Защитное и рабочее заземление выполняется в соответствии с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации приборов.

Обслуживание, организация и выполнение ремонтных, монтажных или наладочных работ и испытаний проектируемых систем осуществляется специально подготовленным электротехническим персоналом. Электроинструмент и ручные электрические машины должны удовлетворять требованиям действующих ГОСТ и проходить периодическую проверку.

Монтаж электрооборудования должен выполняться в соответствии с требованиями ПУЭ (изд. 7), СП 76.13330.2016. При производстве монтажных работ должна быть обеспечена техника безопасности согласно СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.

экологическая безопасность

Проектируемые системы не оказывают отрицательного воздействия на окружающую среду.

После окончания всех строительно-монтажных и пуско-наладочных работ работники обязаны очистить рабочее место от отходов строительных материалов и мусора, образовавшихся при выполнении работ.

Все используемое оборудование сертифицировано и является экологически чистым, без прямого и косвенного воздействия на окружающую среду.