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[bookmark: _Toc108542837]Исходные данные для проектирования
Проектная документация содержит решения по системам связи (сети ШПД и телефонии, система кабельного телевидения, система радиофикации, этажного оповещения ГОЧС) проектируемого объекта «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ).
[bookmark: _Toc378858948][bookmark: _Toc422489162][bookmark: _Toc422491861][bookmark: _Toc422999971][bookmark: _Toc108542838]Основание для разработки раздела
Основанием для разработки данного раздела проектной документации является Договор № 1190.01.80 от 21 марта 2022 г.
[bookmark: _Toc378858949][bookmark: _Toc380754599][bookmark: _Toc422489163][bookmark: _Toc422490030][bookmark: _Toc422491862][bookmark: _Toc422999972][bookmark: _Toc108542839]Исходные данные для проектирования
[bookmark: _Toc422999973]В качестве исходных данных при разработке проектной документации использованы следующие материалы:
Техническое задание на разработку проектной документации;
Архитектурно-строительных чертежи;
Технические условия ГКУ «Центр координации ГУ ИС» №4374 от 27.12.2021г. на присоединение внутридомовых технических средств локальных компонентов объектов к общегородским системам объекта застройки (жилых домов)
[bookmark: _Toc68012308][bookmark: _Toc71102667][bookmark: _Toc71130107][bookmark: _Toc108542840]Нормативно-технические документы
· [bookmark: _Toc71102668][bookmark: _Toc71130108]384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;
· СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные»;  
· ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
· СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
· ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий»; 
· ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»;
· ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
· ПУЭ (изд. 7) «Правила устройств электроустановок».
[bookmark: _Toc108542841]Перечень принятых сокращений:
	Сокращение
	Расшифровка

	СОТ
	Система охранного телевидения

	СКУД
	Система контроля и управления доступа

	СОВ
	Система охраны входов

	АСУ ОД
	Автоматизированная система управления открыванием дверей

	ВТСС
	Внутриквартальная технологическая система связи

	АРМ
	Автоматизированное рабочее место

	СКС
	Структурированная кабельная система

	ИБП
	Источник бесперебойного питания

	ПО
	Программное обеспечение

	ВОК
	Волоконно-оптический кабель

	ОДС
	Объединенная диспетчерская служба

	АСУД
	Автоматизированная система управления и диспетчеризации



[bookmark: _Toc71130110][bookmark: _Toc108542842]краткая характеристика объекта
[bookmark: _Toc97284969][bookmark: _Toc71130113][bookmark: _Toc71102675]Участок ограничен:
  - с северо-востока –проектируемой УДС «Улица местного значения от проектируемого проезда № 1656 до Очаковского шоссе» по адресу: г. Москва, Очаковское шоссе;
- с юго-востока –проектируемой УДС (проезд № 1656);
- с юго-запада – участком, свободным от застройки;
- с северо-запада –примыкает к территории ПК №114а-ЗАО.
Проектом предусматривается строительство восьми многоквартирных жилых домов (корпусов 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8), прямоугольных в плане, объединенных подземной одноуровневой автостоянкой, с техническим пространством в верхней части здания (высотой менее 1,8 м), с размещением на первых этажах помещений общественного назначения (Ф 4.3, Ф3.5). Верхняя отметка комплекса по парапету надстройки кровли – 82,210. 
Корпус 20.1 - 25-этажный жилой корпус с габаритами (38,4х 21,0 м) в осях 1.1/12.1-А.1/И.1.
Корпус 20.2 состоит из двух секций: 1-я секция состоит из 18 этажей, 2-я из 17 этажей. С габаритами (66,0х 16,2 м) в осях 1.2/17.2-А.2/Е.2. 
Корпус 20.3 - 24-этажный жилой корпус с габаритами (37,95 21,0 м) в осях 1.3/15.3-А.3/Е.3.
Корпус 20.4 - 17-этажный жилой корпус с габаритами 23,4х16,2 в осях 1.4/7.4-А.4/Е.4 со встроено пристроенными одноэтажными частями с габаритами 12,14 х14,185 в осях 1.П-2.П/Б.4-Д.4 и с габаритами 11,81х14,525  в осях 4.П-6.П/А.4-Д.4.
Корпус 20.5 - 24-этажный жилой корпус с габаритами (37,95 21,0 м) в осях 1.5/12.5-А.5/Ж5.
Корпус 20.6 состоит из трех секций: 1-я секция состоит из 18 этажей, 2-я и 3-я из 17 этажей. С габаритами (66,15х 16,2 м) в осях 1.2/17.2-А.2/Е.2. 
Корпус 20.7 - 25-этажный жилой корпус с габаритами (37,95 21,0 м) в осях 1.7/11.7-А.7/Е.7.
Корпус 20.8 - 18-этажный жилой корпус с габаритами 23,4х16,2  в осях 1.8/7.8-А.8/Е.8 со встроенно-пристроенными одноэтажными частями с габаритами (12,14 х14,295) в осях  2.У-2.Т/Б.8-Е.8 и с габаритами (11,9х13,82) в осях 2.Р-2.С/Б.8-Д.8;
Корпуса объединены общей подземной частью, имеющей габариты 133,675х117,8 м
Градостроительная посадка комплекса обусловлена формой участка, линиями градостроительного регулирования и функциональным назначением объекта.
За относительную отметку +0.000 принят уровень пола лобби жилой части корпуса 20.1, что соответствует абсолютной отметке +160.25м
Класс пожарной опасности помещений здания:
· Жилые квартиры (Ф 1.3);
· Помещения общественного назначения (Ф 4.3);
· Инженерные помещения (Ф5.1)
· Автостоянка (Ф5.2)
· Мусорокамера (Ф5.2)
· Центр информирования населения (Ф3.5)
· Объединенная диспетчерская служба (Ф3.5)
Высота от отметки поверхности проезда для пожарных машин и верхней отметки поручня лоджии квартир последнего этажа у корпуса 20.1 – 75,94 м, у корпуса 20.7 – 74,85 м. Все остальные корпуса имеют меньшую высоту.
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ
Подземная часть имеет один этаж на отметках -6,200; 5,450; -4,700. В объёме подземного этажа размещены следующие помещения: подземная автостоянка (В2), ИТП (Д), насосная хозяйственно-бытового и пожарного водопровода (Д), водомерный узел (Д),, электрощитовые (В3), венткамеры общеобменной и противодымной вентиляции (Д), помещение уборочного инвентаря (В2), лестничные клетки, и лифтовые холлы. 
Въезд/выезд в подземную автостоянку выполняется по криволенейной двупутной изолированной рампе, расположенной в осях 5/18-Е/Н. Связь с наземной частью –производится пятнадцатью лестничными клетками, пятнадцатью лифтами грузоподъемностью 1000 кг, рампой. 
Автостоянка на 313 одноуровневых машиномест. В подземном паркинге машиноместа постоянного хранения автомобилей закреплены за индивидуальными владельцами. В подземной автостоянке не предусмотрено размещение машиномест для автомашин МГН (включая М4).  Для размещения машин МГН предусмотрены открытые плоскостные стоянки в границах земельного участка
Автостоянка разделена на пожарные отсеки, площадью до 3000 м2 протиповожарными стенами I типа. Изолированная двупутная прямолинейная рампа выделена в отдельный пожарный отсек. Ширина каждой полосы рампы не менее 3500 мм.
Предел огнестойкости перекрытий над техническими помещениями предусматривается не менее REI 60 (не участвует в общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания). Перекрытие над техпространствами, расположенными в пожарном отсеке автостоянки (между подземным и первым этажами), предусматривается противопожарным 1-го типа. Все коммуникации в техпространствах, расположенных в объёме подземного этажа, предусматриваются из материалов НГ. Доступ в техпространства предусматривается исключительно для обслуживания и ремонта расположенных в них инженерных коммуникаций.
С обеих сторон проезжей части рампы предусмотрены колесоотбойные устройства высотой не менее 0,1 м и шириной 0,125 м, средний барьер в местах отсутствия ж/б стены высотой 0,15м и и шириной 0,5 м.  
Высота помещений хранения автомобилей от пола до низа выступающих конструкций, подвесного оборудования и т.д. предусмотрена на минус 1 этаже:
· высота в местах проездов автомобилей, а также на местах хранения автомобилей на всей автостоянке, включая рампу - не менее 2,2 м, с учетом того что наиболее высоким легковым автомобилем, размещаемым на м.м., на территории автостоянки, высотой не более 2,0 м.
Удаление дождевых стоков с кровли рампы осуществляется посредством наружного организованного водостока.
В каждом пожарном отсеке расположено не менее 2 рассредоточенных эвакуационных выходов в лестничные клетки, ведущие непосредственно наружу. Ширина марша не менее 1,2 м. Расстояния от наиболее удаленных мест хранения автомобилей, расположенных между эвакуационными выходами до ближайшего эвакуационного выхода не превышает 40 м, в тупиковой части не превышает 20 м. Сообщение между смежными пожарными отсеками (в том числе рампа) для хранения автомобилей предусмотрено через проемы с заполнением воротами с пределом огнестойкости не менее EI60.
 Для предотвращения растекания топлива перед каждыми воротами предусмотрены лотки, в каждом пожарном отсеке водосборные лотки для отвода воды при пожаротушении.
Эвакуация МГН осуществляется в пожаробезопасную зону, расположенную в непосредственной близости от лифтов с функцией перевозки пожарных подразделений.
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ 
На отм. минус 0,120-0,150 (в корпусе 20.1), 0,350-0,850 (в секции 1 корпуса 20.2), 0,980-2,200 (в секции 2 корпуса 20.2), 2,850-3,300 (в корпусе 20.3), 2,650-2,700 (в корпусе 20.4), 2,550-2,950 (в корпусе 20.5), 0,800-1,150 (в секции 1 корпуса 20.6), 1,200-1,550 (в секции 2 корпуса 20.6), 1,600-1,950 (в секции 3 корпуса 20.6), 0,450-0,750 (в корпусе 20.7), 0,180-0,400 (в корпусе 20.8) – входной группы с тамбурами, лобби, колясочной, помещения консьержа с санузлом, помещения уборочного инвентаря, помещений без конкретной технологии (БКТ Ф 4.3) с универсальным санузлом и помещением уборочного инвентаря (в каждом), мусоросборной камеры (в каждом корпусе и секции); электрощитовых (в корпусах 20.1, 20.2 (в секции 2), 20.3, 20.5, 20.6 (в секциях 1 и 3), 20.7); помещений СС (в корпусах 20.1, 20.2 (в секции 1), 20.3, 20.4, 20.5, 20.6 (в секции 3), 20.7, 20.8); КП МПТЦ (в корпусах 20.1, 20.2 (в секции 2), 20.3, 20.4, 20.5, 20.6 (в секции 2), 20.7, 20.8; группы помещений ЦИН (Ф3.5) с санузлами (в том числе универсальным), помещением уборочного инвентаря, комнатой персонала (в корпусе 20.3) группы помещений ОДС (Ф3.5)  с тамбуром, санузлами (в том числе универсальным), служебно-бытовыми помещениями, помещением службы безопасности, диспетчерской, ЦТУС, помещениями инженеров и технического персонала (в корпусе 20.5).
На отм. 4,470 (в осях «4.П-6.П/Г.4-Д.4» корпуса 20.4) – помещения охраны с санузлом и душевой. Высота первого этажа принята минимум 4,15 – БКТ и 3,8 м - МОП от пола до пола 2 этажа (не менее 3,85 м – БКТ и 3,5 м – МОП от пол до потолка). В секции1 корпуса 20.6 есть локальные понижения, высота от пола до потолка в этих местах– 3.1 м. Высота типового этажа принята 3,0 м от пола, до пола следующего этажа. 
Габаритные размеры входных тамбуров: в жилую часть – не менее 2450 х 2570мм, в помещения БКТ и ЦИН – 2200 х 2450мм.
В корпусах 20.1, 20. 7 с 2 по 25 этажи, в корпусах 20.3, 20.5 с 2 по 24 этажи, в корпусах 20.2 секции 1, 20.6 секции 1, 20.8 с 2 по 18 этажи, в корпусах 20.2 секции 2, 20.6 секциях 2 и 3, 20.4 с 2 по 17 этажи расположены жилые квартиры. Высота жилого этажа (от отм. ч. пола до отм. ч. пола) – 3.0 м, высота от чистого пола до потолка – 2680мм. 
Количество и типы квартиры выполнены согласно заданию Московского Фонда Реновации. Общее число квартир 1247 шт., из них: 
1-комнатных – 571
2-комнатных – 451 
3-комнатных - 220
4-комнатных – 5 
Машинные помещения лифтов и помещения щитов управления корпусов 20.3, 20.5, 20.7 расположены на отм. +78,800, корпуса 20.1 на +78,350, корпусов 20.2, 20.4, 20.6 на +57,800, корпуса 20.8 на 58,100 .
[bookmark: _Toc108542843]система охраны входов 
[bookmark: _Toc71130114][bookmark: _Toc108542844]Основные технические решения
Система охраны входов (СОВ) предназначена для ограничения несанкционированного прохода через контролируемые точки доступа.
СОВ выполняется на базе оборудования марки ELTIS. 
Точками доступа оснащаются:
· входные группы со стороны улицы и двора в вестибюль проектируемых корпусов;
· входы на лестничные клетки, ведущие в надземную и подземную часть проектируемого объекта;
· выход из паркинга в лифтовой холл.
В состав системы охраны входов входит:
· Оборудование точек доступа, размещаемое на входных группах в вестибюле:
· блоки вызова DP5000.B2-KEDC43 со считывателем Mifare;
· э/м замки (нормально-открытые);
· кнопки выхода B-72;
· дверные доводчики – приводы дверей из состава автоматизированной системы управления открывания дверей (АСУ ОД);
· Оборудование точек доступа, размещаемое на входах в лестничные клетки:
· сетевые контроллеры CRE-71;
· э/м замки (нормально-открытые);
· кнопки выхода B-72;
· дверные доводчики.
· Оборудование, размещаемое в шкафах ШСОВ:
· коммутатор блоков вызова КМ500-8.3Т;
· усилитель-разветвитель для этажных коммутаторов UD-SA-1;
· видео коммутатор VC4/1-3 и видео разветвители VS1/4-4;
· коммутатор этажный KMF-4.1 и блок сопряжения ADC248-2 – для организации сопряжения с системой АСУД (см. шифр 1167-02-ИОС5.4);
· комбинированный аудио-видеокоммутатор этажный KMFV4/1
· источники электропитания.
· Оборудование, размещаемое в помещении поста охраны автостоянки:
· пульт консьержа SC5000-D1;
· устройство сопряжения UD-CAN-1 – для обеспечения пусконаладочных работ и дальнейшего обслуживания системы.
· Оборудование, размещаемое в помещении консьержей:
· видеомонитор консьержа Видеомонитор VM500-5.1CL;
· Оборудование, размещаемое в стояках СС-УЭРВ:
· комбинированный аудио-видеокоммутатор этажный KMFV4/1
· Оборудование абонентское - аудио трубки ELTIS A5;
Входы в технические помещения оснащаются извещателями охранными магнитоконтактными, подключаемыми в систему АСУД (см. шифр 1191-ИОС5.4).
СОВ обеспечивает:
· управление электрозапорными устройствами;
· аудиосвязь, а также возможность видеосвязи многоабонентской вызывной панели с абонентскими устройствами квартир;
· аудиосвязь с дежурным (консьержем) по нажатию на выделенную клавишу на многоабонентской вызывной панели;
· аудиосвязь с ОДС через систему АСУД (см. шифр 1191-ИОС5.4) путем набора на многоабонентской вызывной панели абонентского номера, присвоенного диспетчерской службе.
Система обеспечивает доступ с улицы в вестибюль жилого корпуса в следующих случаях:
· при обращении через вызывную панель в квартиру или на пост консьержа или в ОДС, откуда дверь может быть открыта дистанционно;
· набора персонального PIN кода на цифровой клавиатуре пульта вызова;
· с помощью электронного ключа доступа.
Для управления запирающими устройствами въезда в паркинг для жильцов предусмотрен GSM-модуль и пульты ДУ. 
Система обеспечивает доступ с улицы в лестничные клетки, ведущие в надземную и подземную часть с помощью электронного ключа доступа.
Вызывные панели устанавливаются на высоте 1400мм от центра до УЧП. Кнопки выхода и считыватели устанавливаются на высоте 1100мм от центра до УЧП. Окончательный способ и место установки определяются на этапе рабочей документации. 
Возможна дальнейшей замены аудиотрубок на видеомониторы в квартирах.
Все кабельные линии проектируемой системы применяются в исполнении нг(А)-LS для кабелей питания, сигнальных и информационных и в исполнении нг(А)-HF для кабелей коаксиальных. Прокладка кабельных линий осуществляется по лоткам, по конструкциям слаботочного отсека УЭРВ с ответвлениями в гофрированной ПВХ трубе. Все опуски к оборудованию выполнять скрыто.
Оборудование системы определено предварительно и может быть заменено на этапе рабочей документации на аналогичное с техническими характеристиками, не уступающими проектным. Окончательные марки кабельных линий и способы их прокладки уточняются на этапе рабочей документации с учетом требований норм.
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Электропитание центрального оборудования осуществляется напряжением 220В, 50Гц по I категории надежности электроснабжения в соответствии с ПУЭ. Защитное заземление и зануление выполняется в соответствии с ПУЭ, СП 76.13330.2016 и «Инструкцией по устройству сетей заземления в электроустановках».
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Автоматической системой открывания дверей (АСУ ОД) оснащаются входные группы в вестибюль здания.
В состав одной точки прохода, оборудуемой системой АСУ ОД входят:
· автоматические привода открывания дверей типа DEMA-01-R-04-FI в комплекте с выносным шкафом электропитания – 3 комплекта (по количеству дверей в рамках одной точки прохода);
· блок дистанционного управления электроприводом автоматическим типа БДУ-5 с блоком питания 12В и комплектом брелоков-передатчиков – 1 комплект на одну точку прохода.
Активация привода выполняется с помощью с помощью кнопки или дистанционного радиоустройства (брелка). Для использования брелка изделие дополнительно комплектуется радиомодулем БДУ-5. Конструкция предусматривает антивандальное исполнение кожуха привода и размещение блока электроники в выносном шкафу управления, что позволяет оснащать данным устройством входные группы подъездов многоквартирных жилых домов, а также эксплуатировать привод при пониженных температурах (до -25 °С).
Точка прохода, оснащаемая АСУ ОД обеспечивает работу в следующих режимах:
· обычный механический доводчик – при отсутствии управляющего сигнала или электропитания на исполнительном устройстве;
· автоматическое открывание и удержание дверей в соответствии с заданной конкретными условиями монтажа программой – при поступлении управляющего сигнала на исполнительное устройство.
Все кабельные линии проектируемой системы применяются в исполнении нг(А)-LS. Кабели между компонентами системы прокладывать скрыто в гофрированной ПВХ-трубе (за подвесным потолком с опусками в штрабе либо в конструкциях входной группы). Окончательные типы кабельных линий и способы их прокладки уточняются на этапе рабочей документации.
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Электропитание оборудования осуществляется напряжением 220В, 50Гц не ниже 3 категории надежности электроснабжения в соответствии с ПУЭ. Защитное заземление и зануление выполняется в соответствии с ПУЭ, СП 76.13330.2016 и «Инструкцией по устройству сетей заземления в электроустановках».
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Система охранного телевидения(СОТ) представляет собой элемент системы обеспечения безопасности микрорайона и предназначена для своевременной и достоверной информационной поддержки служб. СОТ обеспечивает круглосуточный визуальный контроль в режиме реального времени оператором. 
Система охранного телевидения:
· выполняется на основании технических условий №4374  ГКУ «Центр координации ГУ ИС» и задания на проектирование. СОТ жилого дома обеспечивает интеграцию с единым центром хранения и обработки данных (ЕЦХД) и вывод информации на АРМ в ОДС;
· центр информирования населения (ЦИН) выполняется на основании задания на проектирование.
Система охранного телевидения жилого дома строится на базе оборудования фирмы ООО "Стройкомплекс", с поддержкой ПО «Интеллект Видео» (или аналогичном) и возможностью интеграции в ЕЦХД. Система охранного телевидения ЦИН строится на базе оборудования, удовлетворяющем требования к оснащению и отделке «Центров информированию по переселению жителей при реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве».
В состав системы охранного телевидения жилого комплекса входит:
· шкафы ВТСС типа ШТА-750, устанавливаемый в помещениях СС, с домовым видеорегистратором на базе системы безопасности “Интеллект Видео”, домовым коммутатором уровня L2 и источником бесперебойного питания;
· внутренние сетевые IP-камеры, устанавливаемые в кабинах лифтов;
· внутренние сетевые IP-камеры, устанавливаемые в проездах паркинга;
· уличные сетевые IP-камеры, устанавливаемые на въезде в рампу паркинга;
· резерв мест для установки на фасаде видеокамер обзора входной группы в подъезд, придомовой территории (с шагом не более 20 м - в уровне тех. пространства над 1 этажом и в уровне тех. пространства на последнем этаже), а также закладные для прокладки кабеля от помещений СС оператора связи к данным местам установки. 
Места для размещения дворовых камер и камер в местах массового скопления людей (детские игровые площадки и т.п.) предусмотрены разделом 1191-ИОС5.6.
Места под камеры выбраны таким образом, чтобы исключалась возможность перекрытия или ограничения сцены обзора путём открывания дверей, ближайшим расположением архитектурных или конструктивных элементов здания и т.п., а для подъездных камер обеспечивается ракурс "анфас" изображения лица человека среднего роста с отклонением от оптической оси видеокамеры не более чем на 10 гр. (при нахождении человека не далее, чем на 1м).
От мест установки камер на уровне технического пространства над первым этажом предусмотрены закладные под кабели (электропитание и UTP Cat5е) до помещения СС оператора связи на 1 этаже. По помещению СС, а также в стояке СС оператора связи до уровня технического пространства предусматривается прокладка трасс в кабельных лотках. По техническому пространству – в кабельных лотках, с ответвлениями в гофрированных ПВХ трубах внутреннего диаметра не менее 40мм. 
От мест установки камер на уровне перекрытия между последним этажом и кровлей предусмотрены закладные под кабели до шахт УЭРВ, располагаемых в техническом пространстве на последнем этаже здания. По техническому пространству предусматривается прокладка трасс в кабельных лотках, с ответвлениями в гофрированных ПВХ трубах внутреннего диаметра не менее 40мм. 
От мест установки подъездных камер на входных группах предусмотрены закладные под кабели до помещения СС оператора связи, располагаемого на 1 этаже здания. По помещению СС предусматривается прокладка трасс в кабельных лотках. По 1 этажу – в трубах внутреннего диаметра не менее 40мм. 
На всех поворотах закладных труб предусматривается установка распаячных коробок/сборных коробов и т.д. Также в закладных трубах предусматривается наличие протяжек.
На фасаде предусмотрены лючки для доступа к закладным трассам системы видеонаблюдения. Вблизи лючков за облицовкой фасада в фасадной системе предусмотрены усиленные площадки для крепления оборудования видеокамер (Предусмотрено в АР).
В соответствии с «Требованиями по оснащению и отделке Центров информирования» в помещениях ЦИН предусмотрена система СОТ. В состав системы охранного телевидения центра информирования населения входит:
· шкаф телекоммуникационный ТШ.ЦИН, устанавливаемый в помещении персонала ЦИН (с ИБП, патч-панелью) - предусмотрено томом 1191-ИОС5.1);
· кабельные трассы, прокладываемые кабелем типа UTP нг(А)-LS от шкафа ТШ.ЦИН к розеткам RJ-45, предусматриваемых вблизи мест установки видеокамер - предусмотрено томом 1191-ИОС5.1);
· видеорегистратор, коммутатор, устанавливаемые в шкаф ТШ.ЦИН и сетевые IP-камеры, устанавливаемые согласно графической части проектной документации;
· рабочее место охраны на базе монитора видеонаблюдения с клавиатурой, мышью, подключенные к видеорегистратору через удлинитель HDMI+USB по витой паре.
Связь шкафов ВТСС корпусов с центральным шкафом ВТСС.ОДС осуществляется посредством волоконно- оптического кабеля и настоящим проектом (до пом. СС). ОДС располагается в корпусе 5 на 1 этаже. В состав системы охранного телевидения ОДС входит:
· шкаф телекоммуникационный ВТСС.ОДС, устанавливаемый в помещении ЦТУС;
· кабельные трассы, прокладываемые кабелем типа UTP нг(А)-HF от шкафа ВТСС.ОДС до автоматизированного рабочего места (АРМ СОТ);
· автоматизированное рабочее место диспетчера охранного телевидения (АРМ СОТ).
Кабельные трассы от шкафа ВТСС.ОДС до автоматизированного рабочего места (АРМ СОТ) предусмотрены в разделе СКС (1191-ИОС5.1);

Система СОТ жилого дома осуществляет:
· запись, хранение и обработку видеосигнала с помощью цифровой системы видеозаписи – непрерывную мультиплексированную запись видеоинформации от всех камер на жесткие диски с фиксацией даты и времени;
· длительность архива не менее 30 суток;
· режим детектирования – не менее 3 зон на канал, сигнализация о срабатывании с указанием объекта контроля, видеокамеры, зоны детектирования, даты и времени события;
· возможность подключения локального АРМ.
Подключение видеокамер в кабинах лифтов осуществляется с помощью проводного соединения через удлинители Ethernet и подвесной кабель (предусмотрен проектом раздела “вертикальный транспорт”). Для подключения видеокамеры в станции управления лифтом предусмотрен вход для кабеля видеонаблюдения. Далее с лифтовой станции видеосигнал передается в шкаф ВТСС посредством кабеля UTP.
Все кабельные линии проектируемой системы применяются в исполнении нг(А)-LS, за исключением помещений с массовым пребыванием людей. В помещении с массовым пребыванием людей применять кабельные линии в исполнении нг(А)-HF.
Оборудование системы определено предварительно и может быть заменено на этапе рабочей документации на аналогичное с техническими характеристиками, не уступающими проектным с учетом требований ТУ. 
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Электропитание оборудования осуществляется напряжением 220В, 50Гц по I категории надежности по электроснабжению в соответствии с ПУЭ. Электропитание камер видеонаблюдения осуществляется от блоков питания или по технологии POE.
В случае пропадания основного электропитания в шкафах предусматривается источник бесперебойного питания, поддерживающий работоспособность аппаратуры в течении времени переключения основного и резервного электроснабжения (не менее 60 минут).
Защитное заземление и зануление выполняется в соответствии с ПУЭ, СП 76.13330.2016 и «Инструкцией по устройству сетей заземления в электроустановках».
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Системой охранно-тревожной сигнализации оснащаются все входы в здание, входы в помещения СС и КПМПТЦ, технологические помещения автостоянки, входы в помещение автостоянки из лифтовых холлов. В качестве детекторов проникновения использованы магнито-контактные извещатели, передающие сигнал о состоянии указанных дверей на пост диспетчера в ОДС. Данные решения представлены в томе АСУД 5.5.4. 
Для помещений ЦИН разработка СОТС предусматривается согласно приложению «Требований по оснащению и отделке Центров информирования по переселению жителей при реализации Программы реновации жилищного фонда в г. Москве».
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Система экстренной связи обеспечивает возможность передачи сообщений о ситуациях, угрожающих здоровью, жизни и имуществу граждан, в службы охраны порядка.
Вызывные панели системы охраны входов позволяют организовать двухстороннюю связь с дежурным персоналом, который, в свою очередь, при необходимости обеспечит связь со службой 112.
В зонах ПБЗ и в автостоянке, на путях эвакуации предусмотрены переговорные абонентские устройства для связи с диспетчером томом АСУД (ИОС5.5.4). 
Помещение охраны ЦИН и ОДС оснащены системой телефонной связи, позволяющей осуществить экстренную связь с соответствующими службами.
















[bookmark: _Toc108542856]система связи для маломобильных групп населения 
[bookmark: _Toc108542857]Основные технические решения
В соответствии с СП 59.13330.2016 каждая зона безопасности и замкнутые помещения, доступные для МГН, должны быть оснащены селекторной связью или другим устройством визуальной или текстовой связи дежурным персоналом. Настоящим проектом предполагает-ся типовое оснащение каждого санузла МГН кнопкой вызова и переговорным устройством. Снаружи санузла устанавливается сигнальная светозвуковая лампа над дверью. Пост дежур-ного персонала оснащается пультом селекторной связи и кнопкой отмены вызова.
Помещения БКФН на 1-ом этаже зданий с возможностью размещения универсального санузла оборудуются системой тревожной сигнализации (вызова персонала) арендаторами или собственниками данных помещений после сдачи объекта в эксплуатацию.
Все зоны безопасности, холл 1-го этажа оборудуются двухсторонней громкоговорящей связью с диспетчером в рамках тома АСУД (см. 1167-02-ИОС5.4).
Все кабельные линии проектируемой системы применяются в исполнении нг(А)-LS.
[bookmark: _Toc71130126][bookmark: _Toc89972957][bookmark: _Toc108542858]Электропитание и заземление
Электропитание оборудования осуществляется напряжением 220В, 50Гц не ниже 3 категории надежности электроснабжения в соответствии с ПУЭ.
Защитное заземление и зануление выполняется в соответствии с ПУЭ, СП 76.13330.2016 и «Инструкцией по устройству сетей заземления в электроустановках».









[bookmark: _Toc97284986][bookmark: _Toc108542859]указания по монтажу
Монтаж выполнять в соответствии с требованиями чертежей и инструкций предприятий-изготовителей. Прокладка вертикальных и горизонтальных кабельных трасс осуществляется совместно с кабельными трассами других слаботочных систем. 
Проход кабельных трасс через перегородки и перекрытия с нормируемыми пределами огнестойкости осуществляется в гильзах, стальных трубах с последующей заделкой противопожарным раствором/составом, обеспечивающим требуемый предел огнестойкости. Выбор проводов и кабелей, способов их прокладки выполняется в соответствии с положениями ПУЭ, СП 76.13330.2016, ГОСТ 31565-2012. Концы труб должны заходить внутрь тройников, углов, муфт, монтажных коробок и пр. не менее, чем на 5 мм.  Жилы кабелей и проводов в шкафах, щитах, монтажных коробках и пр. соединять при помощи клеммников. Все металлические элементы крепежа должны быть оцинкованы.
Всё оборудование, модули, приборы, кабели, должны быть промаркированы в соответствии с их функциональным назначением, изложенным в документациях. Маркировка должна быть стойкой к воздействию окружающей среды. Маркировка для всего оборудования, кабелей, проводов и иного коммуникационного оборудования должна производиться единообразно с использованием идентичных изделий для маркировки. Маркировку центрального оборудования выполнять при помощи полимерных самоклеящихся табличек с надписями. Маркировку кабелей выполнять при помощи самоклеящихся маркеров, закрепляемых на кабеле.
[bookmark: _Toc97284987][bookmark: _Toc108542860]мероприятия по Охране труда и технике безопасности
Обеспечение безопасных условий труда, пожаровзрывобезопасности и охраны окружающей среды при производстве работ должно осуществляться с соблюдением требований Системы стандартов безопасности труда, соответствующих глав СНиП и нормативных документов Госгортехнадзора по этим вопросам.
При монтаже, наладке и техническом обслуживании технических средств необходимо руководствоваться также разделами по технике безопасности технической документации предприятий-пользователей, ведомственными инструктивными указаниями по технике безопасности при монтаже и наладке приборов контроля и средств автоматизации.
Для защиты от поражения электрическим током все металлические части электроустановок, нормально не находящиеся под напряжением, должны быть заземлены. Защитное и рабочее заземление выполняется в соответствии с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации приборов.
Обслуживание, организация и выполнение ремонтных, монтажных или наладочных работ и испытаний проектируемых систем осуществляется специально подготовленным электротехническим персоналом. Электроинструмент и ручные электрические машины должны удовлетворять требованиям действующих ГОСТ и проходить периодическую проверку.
Монтаж электрооборудования должен выполняться в соответствии с требованиями ПУЭ (изд. 7), СП 76.13330.2016. При производстве монтажных работ должна быть обеспечена техника безопасности согласно СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.
[bookmark: _Toc108542861]экологическая безопасность
Проектируемые системы не оказывают отрицательного воздействия на окружающую среду.
После окончания всех строительно-монтажных и пуско-наладочных работ работники обязаны очистить рабочее место от отходов строительных материалов и мусора, образовавшихся при выполнении работ.
Все используемое оборудование сертифицировано и является экологически чистым, без прямого и косвенного воздействия на окружающую среду.
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