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общие положения
Проектная документация содержит решения по системам пожарной сигнализации и автоматизации противопожарной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре проектируемого объекта «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ) (далее Объект). 
[bookmark: _Toc378858948][bookmark: _Toc422489162][bookmark: _Toc422491861][bookmark: _Toc422999971][bookmark: _Toc95318646][bookmark: _Toc102119644]Основание для разработки раздела
Основанием для разработки данного раздела проектной документации являются
· Договор № 1190.01.80 от 21 марта 2022 г.;
· Техническое задание на разработку проектной документации;
· архитектурно-строительные чертежи;

[bookmark: _Toc95318647][bookmark: _Toc102119645]нормативно-технические документы
Проектная документация выполняется в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
· Постановление правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»;
· ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности (Переиздание);
· ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;
· СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;
· СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования;
· СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2, 3, 4);
· ПУЭ (изд.7) Правила устройства электроустановок;
· [bookmark: _Toc422999973]СП 486.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности.
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Краткая характеристика объекта
Участок ограничен:
  - с северо-востока –проектируемой УДС «Улица местного значения от проектируемого проезда № 1656 до Очаковского шоссе» по адресу: г. Москва, Очаковское шоссе;
- с юго-востока –проектируемой УДС (проезд № 1656);
- с юго-запада – участком, свободным от застройки;
- с северо-запада –примыкает к территории ПК №114а-ЗАО.
Проектом предусматривается строительство восьми многоквартирных жилых домов (корпусов 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8), прямоугольных в плане, объединенных подземной одноуровневой автостоянкой, с техническим пространством в верхней части здания (высотой менее 1,8 м), с размещением на первых этажах помещений общественного назначения (Ф 4.3, Ф3.5). Верхняя отметка комплекса по парапету надстройки кровли – 82,210. 
Корпус 20.1 - 25-этажный жилой корпус с габаритами (38,4х 21,0 м) в осях 1.1/12.1-А.1/И.1.
Корпус 20.2 состоит из двух секций: 1-я секция состоит из 18 этажей, 2-я из 17 этажей. С габаритами (66,0х 16,2 м) в осях 1.2/17.2-А.2/Е.2. 
Корпус 20.3 - 24-этажный жилой корпус с габаритами (37,95 21,0 м) в осях 1.3/15.3-А.3/Е.3.
Корпус 20.4 - 17-этажный жилой корпус с габаритами 23,4х16,2 в осях 1.4/7.4-А.4/Е.4 со встроено пристроенными одноэтажными частями с габаритами 12,14 х14,185 в осях 1.П-2.П/Б.4-Д.4 и с габаритами 11,81х14,525  в осях 4.П-6.П/А.4-Д.4.
[bookmark: _GoBack]Корпус 20.5 - 24-этажный жилой корпус с габаритами (37,95 21,0 м) в осях 1.5/12.5-А.5/Ж5.
Корпус 20.6 состоит из трех секций: 1-я секция состоит из 18 этажей, 2-я и 3-я из 17 этажей. С габаритами (66,15х 16,2 м) в осях 1.2/17.2-А.2/Е.2. 
Корпус 20.7 - 25-этажный жилой корпус с габаритами (37,95 21,0 м) в осях 1.7/11.7-А.7/Е.7.
Корпус 20.8 - 18-этажный жилой корпус с габаритами 23,4х16,2  в осях 1.8/7.8-А.8/Е.8 со встроенно-пристроенными одноэтажными частями с габаритами (12,14 х14,295) в осях  2.У-2.Т/Б.8-Е.8 и с габаритами (11,9х13,82) в осях 2.Р-2.С/Б.8-Д.8;
Корпуса объединены общей подземной частью, имеющей габариты 133,675х117,8 м
Градостроительная посадка комплекса обусловлена формой участка, линиями градостроительного регулирования и функциональным назначением объекта.
За относительную отметку +0.000 принят уровень пола лобби жилой части корпуса 20.1, что соответствует абсолютной отметке +160.25м
Класс пожарной опасности помещений здания:
· Жилые квартиры (Ф 1.3);
· Помещения общественного назначения (Ф 4.3);
· Инженерные помещения (Ф5.1)
· Автостоянка (Ф5.2)
· Мусорокамера (Ф5.2)
· Центр информирования населения (Ф3.5)
· Объединенная диспетчерская служба (Ф3.5)
Высота от отметки поверхности проезда для пожарных машин и верхней отметки поручня лоджии квартир последнего этажа у корпуса 20.1 – 75,94 м, у корпуса 20.7 – 74,85 м. Все остальные корпуса имеют меньшую высоту.
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ
Подземная часть имеет один этаж на отметках -6,200; 5,450; -4,700. В объёме подземного этажа размещены следующие помещения: подземная автостоянка (В2), ИТП (Д), насосная хозяйственно-бытового и пожарного водопровода (Д), водомерный узел (Д),, электрощитовые (В3), венткамеры общеобменной и противодымной вентиляции (Д), помещение уборочного инвентаря (В2), лестничные клетки, и лифтовые холлы. 
Въезд/выезд в подземную автостоянку выполняется по криволенейной двупутной изолированной рампе, расположенной в осях 5/18-Е/Н. Связь с наземной частью –производится пятнадцатью лестничными клетками, пятнадцатью лифтами грузоподъемностью 1000 кг, рампой. 
Автостоянка на 313 одноуровневых машиномест. В подземном паркинге машиноместа постоянного хранения автомобилей закреплены за индивидуальными владельцами. В подземной автостоянке не предусмотрено размещение машиномест для автомашин МГН (включая М4).  Для размещения машин МГН предусмотрены открытые плоскостные стоянки в границах земельного участка
Автостоянка разделена на пожарные отсеки, площадью до 3000 м2 протиповожарными стенами I типа. Изолированная двупутная прямолинейная рампа выделена в отдельный пожарный отсек. Ширина каждой полосы рампы не менее 3500 мм.
Предел огнестойкости перекрытий над техническими помещениями предусматривается не менее REI 60 (не участвует в общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания). Перекрытие над техпространствами, расположенными в пожарном отсеке автостоянки (между подземным и первым этажами), предусматривается противопожарным 1-го типа. Все коммуникации в техпространствах, расположенных в объёме подземного этажа, предусматриваются из материалов НГ. Доступ в техпространства предусматривается исключительно для обслуживания и ремонта расположенных в них инженерных коммуникаций.
С обеих сторон проезжей части рампы предусмотрены колесоотбойные устройства высотой не менее 0,1 м и шириной 0,125 м, средний барьер в местах отсутствия ж/б стены высотой 0,15м и и шириной 0,5 м.  
Высота помещений хранения автомобилей от пола до низа выступающих конструкций, подвесного оборудования и т.д. предусмотрена на минус 1 этаже:
· высота в местах проездов автомобилей, а также на местах хранения автомобилей на всей автостоянке, включая рампу - не менее 2,2 м, с учетом того что наиболее высоким легковым автомобилем, размещаемым на м.м., на территории автостоянки, высотой не более 2,0 м.
Удаление дождевых стоков с кровли рампы осуществляется посредством наружного организованного водостока.
В каждом пожарном отсеке расположено не менее 2 рассредоточенных эвакуационных выходов в лестничные клетки, ведущие непосредственно наружу. Ширина марша не менее 1,2 м. Расстояния от наиболее удаленных мест хранения автомобилей, расположенных между эвакуационными выходами до ближайшего эвакуационного выхода не превышает 40 м, в тупиковой части не превышает 20 м. Сообщение между смежными пожарными отсеками (в том числе рампа) для хранения автомобилей предусмотрено через проемы с заполнением воротами с пределом огнестойкости не менее EI60.
 Для предотвращения растекания топлива перед каждыми воротами предусмотрены лотки, в каждом пожарном отсеке водосборные лотки для отвода воды при пожаротушении.
Эвакуация МГН осуществляется в пожаробезопасную зону, расположенную в непосредственной близости от лифтов с функцией перевозки пожарных подразделений.
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ 
На отм. минус 0,120-0,150 (в корпусе 20.1), 0,350-0,850 (в секции 1 корпуса 20.2), 0,980-2,200 (в секции 2 корпуса 20.2), 2,850-3,300 (в корпусе 20.3), 2,650-2,700 (в корпусе 20.4), 2,550-2,950 (в корпусе 20.5), 0,800-1,150 (в секции 1 корпуса 20.6), 1,200-1,550 (в секции 2 корпуса 20.6), 1,600-1,950 (в секции 3 корпуса 20.6), 0,450-0,750 (в корпусе 20.7), 0,180-0,400 (в корпусе 20.8) – входной группы с тамбурами, лобби, колясочной, помещения консьержа с санузлом, помещения уборочного инвентаря, помещений без конкретной технологии (БКТ Ф 4.3) с универсальным санузлом и помещением уборочного инвентаря (в каждом), мусоросборной камеры (в каждом корпусе и секции); электрощитовых (в корпусах 20.1, 20.2 (в секции 2), 20.3, 20.5, 20.6 (в секциях 1 и 3), 20.7); помещений СС (в корпусах 20.1, 20.2 (в секции 1), 20.3, 20.4, 20.5, 20.6 (в секции 3), 20.7, 20.8); КП МПТЦ (в корпусах 20.1, 20.2 (в секции 2), 20.3, 20.4, 20.5, 20.6 (в секции 2), 20.7, 20.8; группы помещений ЦИН (Ф3.5) с санузлами (в том числе универсальным), помещением уборочного инвентаря, комнатой персонала (в корпусе 20.3) группы помещений ОДС (Ф3.5)  с тамбуром, санузлами (в том числе универсальным), служебно-бытовыми помещениями, помещением службы безопасности, диспетчерской, ЦТУС, помещениями инженеров и технического персонала (в корпусе 20.5).
На отм. 4,470 (в осях «4.П-6.П/Г.4-Д.4» корпуса 20.4) – помещения охраны с санузлом и душевой. Высота первого этажа принята минимум 4,15 – БКТ и 3,8 м - МОП от пола до пола 2 этажа (не менее 3,85 м – БКТ и 3,5 м – МОП от пол до потолка). В секции1 корпуса 20.6 есть локальные понижения, высота от пола до потолка в этих местах– 3.1 м. Высота типового этажа принята 3,0 м от пола, до пола следующего этажа. 
Габаритные размеры входных тамбуров: в жилую часть – не менее 2450 х 2570мм, в помещения БКТ и ЦИН – 2200 х 2450мм.
В корпусах 20.1, 20. 7 с 2 по 25 этажи, в корпусах 20.3, 20.5 с 2 по 24 этажи, в корпусах 20.2 секции 1, 20.6 секции 1, 20.8 с 2 по 18 этажи, в корпусах 20.2 секции 2, 20.6 секциях 2 и 3, 20.4 с 2 по 17 этажи расположены жилые квартиры. Высота жилого этажа (от отм. ч. пола до отм. ч. пола) – 3.0 м, высота от чистого пола до потолка – 2680мм. 
Количество и типы квартиры выполнены согласно заданию Московского Фонда Реновации. Общее число квартир 1247 шт., из них: 
1-комнатных – 571
2-комнатных – 451 
3-комнатных - 220
4-комнатных – 5 
Машинные помещения лифтов и помещения щитов управления корпусов 20.3, 20.5, 20.7 расположены на отм. +78,800, корпуса 20.1 на +78,350, корпусов 20.2, 20.4, 20.6 на +57,800, корпуса 20.8 на 58,100 .
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Система автоматической пожарной сигнализации
[bookmark: _Toc71129655][bookmark: _Toc95318650][bookmark: _Toc102119648]ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Настоящим проектом предусматривается разработка системы пожарной автоматики (СПА) помещений жилого комплекса согласно СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» и СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».
Автоматическая установка пожарной сигнализации организована на базе проводного оборудования производства ООО «РУБЕТЕК РУС» и предназначена для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, управления пожарной автоматикой, инженерными системами объекта.
Система автоматической пожарной сигнализации обеспечивает:
· определение очага возгорания, задымления с точностью до помещения;
· вывод сигнала о пожаре на пост персонала, осуществляющего круглосуточное дежурство;
· формирование сигнала «Пожар»:
· на запуск системы оповещения и управления эвакуацией;
· на разблокировку электрических запорных устройств системы контроля и управления доступом и системы охраны входов при пожаре;
· на перевод лифтов в режим «Пожарная опасность» (опуск на основной посадочный этаж с исключением команд управления из кабины и зарегистрированных попутных вызовов);
· на отключение тепловых завес, систем общеобменной вентиляции, с сохранением электропитания цепей защиты от замораживания;
· на отключение систем кондиционирования;
· на закрытие нормально-открытых противопожарных клапанов на воздуховодах систем общеобменной вентиляции (огнезадерживающих);
· на открытие нормально-закрытых клапанов вытяжной и приточной противодымной вентиляции;
· на запуск систем дымоудаления, компенсации дымоудаления и подпора воздуха, в том числе систем подпора воздуха с подогревом, подаваемого в пожаробезопасные зоны (ПБЗ);
· на управление противопожарными воротами в автостоянке.
· контроль состояния:
· дисковых затворов, установленных на трубопроводах ВПВ, АУПТ (не входящих в комплект установок ВПВ, АУПТ), контрольно-сигнальных клапанов на отводах;
· сигнализаторов потока жидкости и контрольно-сигнальных клапанов на трубопроводах ВПВ, АУПТ;
· клапанов огнезадерживающих, клапанов вытяжной и приточной противодымной вентиляции;
· шкафов управления системами дымоудаления, компенсации дымоудаления и подпора воздуха.
· передачу сигналов «Пожар» и «Неисправность» на «Пульт 01».
В состав системы СПС входит:
· Центральное оборудование:
· приборы приемно-контрольные и управления пожарные адресно-аналоговые ППК-02-250-Х;
· повторители интерфейсов RA-30;
· источники вторичного электропитания, резервированные ИВЭПР (24В).
· Периферийное оборудование:
· адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели ИП 212-101;
· автономные дымовые пожарные извещатели ИП 212-142;
· адресные тепловые пожарные извещатели ИП 101-110-А1R;
· адресные ручные пожарные извещатели ИП 513-101;
· устройства дистанционного пуска дымоудаления УДП-513-101Д;
· адресные модули расширения АМР-4;
· адресные расширители АР-1;
· изоляторы шлейфа БИ-04;
· извещатели охранные точечные магнитоконтактные ИО102-26.
Основную функцию – сбор информации и выдачу команд на управление инженерными системами и эвакуацией людей из здания, осуществляют приборы приемно-контрольные и управления пожарные адресно-аналоговые ППК-02-250-Х (далее ППК). ППК циклически опрашивают подключенные извещатели, следят за их состоянием путем оценки полученного ответа.
Автоматические пожарные извещатели устанавливаются на перекрытиях защищаемых помещений в соответствии с требованиями СП 484.1311500.2020 и СП 486.1311500.2020.
Ручные пожарные извещатели устанавливаются на путях эвакуации, у выходов из здания, в вестибюлях, холлах на высоте 1,5 м от пола на расстоянии не более 45 м друг от друга и не более 30 м от выхода из любого помещения.
Все пожарные извещатели объединяются в адресные линии связи и подключаются к ППК, каждый из которых обеспечивает подключение до 250 адресных устройств на устройство. Проектируемая система предусматривает наличие резерва для подключения дополнительных адресных устройств согласно требованиям СП 484.1311500.2020.
Автоматическими адресно-аналоговыми пожарными извещателями оснащаются все помещения объекта, кроме:
· помещений с мокрыми процессами, душевых, санузлов, мойки;
· венткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов;
· категории В4 (за исключением помещений категории В4 в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по пожарной опасности;
· лестничных клеток;
· тамбуров и тамбур-шлюзов;
· чердаков (за исключением чердаков в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2).
Согласно СП 484.1311500.2020 единичная неисправность линий связи СПА в одной части объекта не должна влиять на работоспособность СПА в других частях объекта и возможность отображения сигналов о работе СПА на пожарном посту. Для выполнения данного требования все центральные приборы объединены основным и резервным интерфейсом CAN.
Для целей определения места возникновения пожара и автоматического формирования (при обнаружении пожара) сигналов на управление СПА, инженерным и технологическим оборудованием защищаемый объект разделен на зоны контроля пожарной сигнализации ЗКСП согласно требованиям п. 6.3.3 СП 484.1311500.2020.
Согласно требованию п. 6.3.4 СП 484.1311500.2020 единичная неисправность в линии связи одной зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКПС) не приводит к одновременной потере автоматических и ручных ИП, а также к нарушению работоспособности других ЗКПС. Для этого все ЗКПС разделены изолирующими устройствами.
В соответствии с требованиями п.6.4.4 и п.6.4.5 СП 484.1311500.2020 в каждом защищаемом помещении подземной автостоянки, оснащаемом системой АУПТ, проектом предусматривается размещение не менее двух адресно-аналоговых пожарных дымовых извещателей, включенных по алгоритму «С». При этом согласно п. 6.6.2 защищаемое помещение должно контролироваться не менее чем двумя автоматическими ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП. Во всех остальных помещениях (кроме помещений квартир) согласно п.6.4.3 и п.6.4.5 СП 484.1311500.2020 проектом предусматривается размещение не менее одного адресно-аналогового пожарного дымового извещателя в каждом защищаемом помещении, включенных по алгоритму «В». В прихожих квартирах предусматривается размещение не менее двух тепловых извещателей, включенных по алгоритму «В». Извещатели пожарные ручные срабатывают по алгоритму «А». В остальных помещениях квартир предусматривается установка автономных оптико-электронных дымовых пожарных извещателей. Расстановка извещателей осуществляется согласно Таблицам 1 и 2 СП 484.1311500.2020 в зависимости от высоты помещений.
Формирование сигнала «Пожар» в системе СПС согласно СП 484.1311500.2020 осуществляется:
в автоматическом режиме по алгоритму C для помещений автостоянки, оснащаемых системой АУПТ;
в автоматическом режиме по алгоритму «В» для подземной части здания, кроме помещений подземной автостоянки;
в автоматическом режиме по алгоритму «B» для помещений надземной части здания;
в автоматическом режиме при срабатывании спринклерного пожаротушения;
в ручном режиме от одного адресного ручного пожарного извещателя.
Проектной документацией предусматривается автоматическая передача сигналов от системы пожарной сигнализации объекта о пожаре и неисправности по радиоканалу на пульт «01» МЧС России по г. Москве. Передача сигналов осуществляется через оборудование радиосистемы передачи извещений (РСПИ) – объектовая станция «Стрелец-Мониторинг», производства ЗАО «Аргус-Спектр» (Россия). Оборудование РСПИ предусмотрено разделом ИОС5.1.
Проектом предусмотрена передача сигналов от СПС в АСУД при помощи модуля и модулей АМР-4, учтенных в СПС:
пожар в каждой из секций;
пожар в БКТ корпуса;
пожар в автостоянке (каждый пожарный отсек);
общая неисправность СПА корпуса;
общая неисправность СПА автостоянки;
срабатывание систем противодымной защиты в корпусе;
неисправность систем противодымной защиты в корпусе;
срабатывание систем пожаротушения в корпусе;
неисправность систем пожаротушения в корпусе:
срабатывание систем противодымной защиты в автостоянке;
неисправность систем противодымной защиты в автостоянке;
срабатывание систем пожаротушения в автостоянке;
неисправность систем пожаротушения в автостоянке.
В проекте функционально разделены оборудование жилой части, помещений БКТ, ЦИН, ОДС и помещений автостоянки. Для каждой из подсистем предусмотрены отдельные ППК и блоки питания. Все ППК одной подсистемы объединены основным и резервным интерфейсом CAN. Предусмотрена передача сигнала «Пожар» между корпусами жилого дома и автостоянкой через ППК и модули АМР-4.
Обеспечение устойчивого функционирования системы, в том числе в чрезвычайных ситуациях, обеспечивается неукоснительным выполнением при монтаже согласованной рабочей документации на строительство.
В систему СПС передаются сигналы со шкафов управления пожаротушением и обводными задвижками водомерного узла согласно структурной схеме. От СПС на шкафы управления пожаротушением и обводными задвижками передается сигнал «Пожар».
Системой СПА предусмотрена организация линий на базе кабеля в исполнениях нг(А)-FRHF.
Согласно требованиям Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ, ч.2 статьи 82 кабельные линии должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону и выполнения функций электрических систем, работающих во время пожара.
Для выполнения данного требования прокладка кабельных линий производится по несгораемым строительным конструкциям:
· по горизонтали во всем здании (в т.ч. опуски) - с применением огнестойкой кабельной линии (далее ОКЛ) ОКЛ-ПР-ГТ производства «Промрукав» на базе гофрированной ПВХ трубы диаметром 20мм, системой крепежа серии FR-ГТ, огнестойких коробок серии FR, огнестойких слаботочных кабелей производства НПП «Спецкабель» типа КПСЭнг(А)-FRHF и огнестойких силовых кабелей производства ООО «Конкорд» типа ППГнг(А)-FRHF. ОКЛ прокладывается скрыто за подвесным потолком с опуском к устройствам в штрабе. Допускается открытая прокладка в технических помещениях. Монтаж ОКЛ произвести согласно инструкции по монтажу от производителя. Полный состав ОКЛ смотреть в спецификации к проекту.
· по вертикали межэтажный переход – по кабельному лотку в отдельной нише СС СПЗ отделенной противопожарными перегородками 1-го типа. Кабельный лоток предусмотрен в томе ИОС5.1;
Согласно СП 113.13130.2016 п. 6.1.4, прохождение транзитных кабельных трасс по подземной автостоянке предусматривается по кабельному лотку, обшитому огнестойкими плитами с пределом огнестойкости EI150, производства «Техстронг». Кабельный лоток и огнезащитные плиты предусмотрены в томе ИОС5.1.
Время работоспособности кабельных линий и электропроводок в условиях воздействия пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316 и подтверждается сертификатом соответствия.
В проекте использовать кабели типа нг(А)-FRHF согласно листу 1 графической части.
Кабельные линии при прохождении через конструкции с нормируемым пределом огнестойкости, в том числе через противопожарные стены и перекрытия в местах пересечения этих преград, плотно заделываются огнестойкими материалами с соответствующим пределом огнестойкости. Окончательный способ прокладки линий определяется на этапе разработки рабочей документации.
Проектом предусматривается электропитание оборудования СПА от сети переменного тока напряжением 220В по 1 категории надежности. 
C целью поддержания работоспособности оборудования проектом предусматривается использование резервированных источников питания. Источники питания обеспечивают	автоматический переход на резервное питание при отключении электрической сети на время переключения с основного ввода на резервный.
Вся продукция производства ООО «РУБЕТЕК РУС» прошла испытания на соответствие требованиям Федерального закона N 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности и имеет соответствующие сертификаты.
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Проектом предусматриваются следующие режимы управления системами противодымной вентиляции:
· автоматическое - при формировании сигнала «Пожар» системой СПС;
· дистанционное – от устройств дистанционного пуска, установленных в пожарных шкафах и от ППК;
· местное - от кнопок на шкафах управления вентиляторами.
При формировании сигнала «Пожар» системой СПА в зоне пожара производится:
· передача сигналов «Пожар», «Неисправность», «Срабатывание противопожарной защиты» в систему диспетчеризации;
· отключение воздушных тепловых завес, системы кондиционирования, общеобменной вентиляции с сохранением электропитания цепей защиты от замораживания;
· закрытие огнезадерживающих клапанов системы общеобменной вентиляции;
· открытие клапанов дымоудаления, компенсации дымоудаления и подпора воздуха;
· включение вентиляторов дымоудаления (ВД);
· включение вентиляторов компенсации дымоудаления и подпора воздуха (ПД) с задержкой по времени 20 - 30 сек после включения вентиляторов дымоудаления;
· включение систем оповещения и управления эвакуацией;
· опуск лифтов на первый посадочный этаж;
· разблокировка электрозамков эвакуационных выходов;
· закрытие противопожарных ворот.
При формировании сигнала «Пожар» от устройств дистанционного пуска (УДП) происходит запуск оборудования противодымной вентиляции той зоны, в которой установлено сработавшее УДП.
Для управления вентиляторами противодымной вентиляции предусматривается установка шкафов управления ВД и ПД, в том числе подпора в ПБЗ (учитываются разделом ИОС1.1). Контроль и управление данными шкафами осуществляется посредством ППК. 
Управление клапанами дымоудаления (ВД), компенсации и подпора воздуха (ПД), огнезадерживающими клапанами (ОЗК) и контроль положения их створок осуществляется посредством ППК.
Исполнительные механизмы клапанов дымоудаления и подпора сохраняют заданное положение створки клапана при отключении электропитания привода клапана. 
В цепях управления электродвигателей вентиляторов подпора и дымоудаления отсутствует тепловая и максимальная защита.
Соединительные линии выполняются самостоятельными кабелями, исполнения нг(А) FRHF. 
В проекте предусмотрена автоматизация системы подпора воздуха с подогревом, подаваемого в помещения безопасных зон (ПБЗ) для маломобильных групп населения (МГН). Для реализации применяются датчики контроля положения дверей безопасной зоны.
Алгоритм управления системой подпора воздуха в ПБЗ происходит по следующей схеме:
•	по сигналу «Пожар» включаются две системы подпора: с большим расходом воздуха без подогрева и система с подогревом воздуха;
•	система подогрева воздуха работает с момента начала пожара и на всем протяжении эвакуации людей и ликвидации пожара в здании.
При поступлении сигнала «Пожар» происходит подача управляющего сигнала в систему подпора пожаробезопасной зоны на включение вентиляторов. Вентилятор системы подпора воздуха в ПБЗ с большим расходом без подогрева рассчитан на работу при открытой двери в пожаробезопасную зону, работа вентилятора регулируется положением извещателей магнитоконтактных, контролирующих положение дверей в пожаробезопасную зону. При закрытой двери в пожаробезопасную зону в момент поступления сигнала «Пожар» вентилятор не запускается. При последующем открытии дверей вентилятор включается и его работа продолжается до очередного закрытия дверей с задержкой 20 секунд после срабатывания магнитоконтактных извещателей на закрытие. Управление включением и выключением вентилятора происходит при срабатывании магнитоконтактных извещателй, находящихся на этаже, откуда пришел сигнал «Пожар».
Вентилятор системы подпора воздуха в ПБЗ с подогревом включается сразу после поступления сигнала «Пожар» и работает постоянно. Совместно с ним включается электронагреватель (при условии, что температура наружного воздуха не более +18°С).
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Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре представляет собой комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенных для предупреждения находящихся в здании людей о пожаре или другой чрезвычайной ситуации.
Настоящей проектной документацией предусматривается система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009 и СП 154.13130:
· в жилой части здания – 1 тип;
· в помещениях БКТ, ЦИН и ОДС – 2 тип;
· в подземной автостоянке – 4 тип.
Проектной документацией предусматриваются следующие способы оповещения людей о пожаре:
· в квартирах, местах общего пользования (МОП), административных и служебных помещениях - звуковой способ оповещения;
· в местах общего пользования, административных и служебных помещениях, в подземной автостоянке - световой способ оповещения на базе световых табло «Выход», предусматриваемых разделом «Внутренние сети электроснабжения и электроосвещения» (см. ИОС1.1);
· в местах общего пользования и иных помещениях с доступом МГН - световой способ оповещения на базе световых стробоскопических оповещателей.
· в технических пространствах – звуковой способ оповещения;
· в автостоянке – речевой способ оповещения.
Звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают общий уровень звука, уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями, не менее 75 дБ на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБ в любой точке защищаемого помещения. Звуковые сигналы оповещения отличаются по тональности от звуковых сигналов другого назначения.
Согласно заданию на проектирование звуковое оповещение в ПБЗ не предусматривается.
В состав оборудования речевого оповещения СОУЭ входит:
· шкаф СОУЭ, устанавливаемый в помещении охраны автостоянки на 1 этаже, в составе:
· прибор управления «Тромбон ПУ-М-8»;
· усилители мощности «Тромбон УМ4-360»;
· блоки резервного питания «Тромбон БП-21».
· оповещатели речевые, устанавливаемые в автостоянке:
· настенный "Глагол-Н1-1" (100В; 1 Вт);
· настенный "Глагол-Н2-10" (100В; 10 Вт).
Система обратной связи зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской предусмотрена разделом ИОС5.4
Наивысший приоритет отводится под сопряжение прибора управления «Тромбон ПУ-М-8» с РАСЦО г. Москвы с использованием оборудования шкафа ГОЧС по двум каналам связи (см. ИОС5.1):
· через автоматизированный пульт управления (АПУ) РСО г. Москвы на базе блока П-166Ц БУУ-02 на базе TCP/IP (VPN-канал оператора связи, соответствующего требованиям технических условий на сопряжение объектовой системы оповещения, выданных Департаментом ГОЧСиПБ г. Москвы);
· через комплекс технических средств оповещения (КТСО) РСО г. Москвы на базе ПАК "Стрелец мониторинг" с блоком оповещения БСМС-VT.
Второй приоритет в системе закреплен за оповещением при пожаре, осуществляемым при поступлении сигнала от системы СПС.
Подземная автостоянка разделена на зоны пожарного оповещения в соответствии с разделением на пожарные отсеки.
Количество шлейфов оповещения внутри одной зоны определяется исходя из длин шлейфов, назначения помещений и суммарной мощности подключенных оповещателей.
Организация шлейфов и зон оповещения о пожаре представлена в графической части настоящей проектной документации.
Прибор управления в автоматическом режиме контролирует состояние линий трансляции и осуществляет звуковую и световую сигнализацию об аварии (короткое замыкание, утечка на землю, обрыв линии, значительное изменение импеданса линии).
Управление звуковыми и световыми стробоскопическими оповещателями осуществляют ППК или модуль расширения АМР-4 посредством выходов с контролем целостности цепи.
Настенные звуковые и речевые оповещатели устанавливаются на высоте не менее 2,3 м от уровня пола, но не ближе 150 мм от верхней части оповещателя до потолка.
[bookmark: _Toc465916336]Проектом предусмотрены кабельные линии и электропроводка СПЗ с учётом ГОСТ 31565-2012.
Кабельные линии оповещения выполняются самостоятельными кабелями исполнения нг(А)‑FRLS.
Согласно требованиям Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ, ч.2 статьи 82 кабельные линии должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону и выполнения функций электрических систем, работающих во время пожара.
Для выполнения данного требования прокладка кабельных линий производится по несгораемым строительным конструкциям:
· по горизонтали во всем здании (в т.ч. опуски) - с применением огнестойкой кабельной линии (далее ОКЛ) ОКЛ-ПР-ГТ производства «Промрукав» на базе гофрированной ПВХ трубы диаметром 20мм, системой крепежа серии FR-ГТ, огнестойких коробок серии FR, огнестойких слаботочных кабелей производства НПП «Спецкабель» типа КПСЭнг(А)-FRHF и огнестойких силовых кабелей производства ООО «Конкорд» типа ППГнг(А)-FRHF. ОКЛ прокладывается скрыто за подвесным потолком с опуском к устройствам в штрабе. Допускается открытая прокладка в технических помещениях. Монтаж ОКЛ произвести согласно инструкции по монтажу от производителя. Полный состав ОКЛ смотреть в спецификации к проекту.
· по вертикали межэтажный переход – по кабельному лотку в отдельной нише СС СПЗ отделенной противопожарными перегородками 1-го типа. Кабельный лоток предусмотрен в томе ИОС5.1;
Согласно СП 113.13130.2016 п. 6.1.4, прохождение транзитных кабельных трасс по подземной автостоянке предусматривается по кабельному лотку, обшитому огнестойкими плитами с пределом огнестойкости EI150, производства «Техстронг». Кабельный лоток и огнезащитные плиты предусмотрены в томе ИОС5.1.
Время работоспособности кабельных линий и электропроводок в условиях воздействия пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316 и подтверждается сертификатом соответствия.
Кабельные линии при прохождении через конструкции с нормируемым пределом огнестойкости, в том числе через противопожарные стены и перекрытия в местах пересечения этих преград, плотно заделываются огнестойкими материалами с соответствующим пределом огнестойкости. Окончательный способ прокладки линий определяется на этапе разработки рабочей документации.
Обеспечение устойчивого функционирования системы, в том числе в чрезвычайных ситуациях, обеспечивается неукоснительным выполнением при монтаже согласованной рабочей документации на строительство.
Электропитание системы выполняется от основной сети напряжением 220В, 50Гц по первой категории надежности по электроснабжению по ПУЭ. Проектом предусматривается электропитание от резервных источников питания с подключенными аккумуляторными батареями, обеспечивающими работоспособность аппаратуры не менее времени переключения с основного ввода на резервный. Заземление/зануление оборудования выполнить в соответствии с ПУЭ и СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».
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Обеспечение безопасных условий труда, пожаровзрывобезопасности и охраны окружающей среды при производстве работ должно осуществляться с соблюдением требований Системы стандартов безопасности труда, соответствующих глав СНиП и нормативных документов Госгортехнадзора по этим вопросам.
При монтаже, наладке и техническом обслуживании технических средств необходимо руководствоваться также разделами по технике безопасности технической документации предприятий-пользователей, ведомственными инструктивными указаниями по технике безопасности при монтаже и наладке приборов контроля и средств автоматизации.
Для защиты от поражения электрическим током все металлические части электроустановок, нормально не находящиеся под напряжением, должны быть заземлены. Защитное и рабочее заземление выполняется в соответствии с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации приборов.
Обслуживание проектируемой системы, организация и выполнение на ней ремонтных, монтажных или наладочных работ и испытаний осуществляется специально подготовленным электротехническим персоналом. Электроинструмент и ручные электрические машины должны удовлетворять требованиям действующих ГОСТ и проходить периодическую проверку.
Монтаж электрооборудования должен выполняться в соответствии с требованиями ПУЭ (изд. 7), СП 76.13330.2016. При производстве монтажных работ должна быть обеспечена техника безопасности согласно СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.
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Проектируемые системы не оказывают отрицательного воздействия на окружающую среду.
После окончания всех строительно-монтажных и пуско-наладочных работ работники обязаны очистить рабочее место от отходов строительных материалов и мусора, образовавшихся при выполнении работ.
Все используемое оборудование сертифицировано и является экологически чистым, без прямого и косвенного воздействия на окружающую среду.
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