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[bookmark: _Toc102132021][bookmark: _Toc487551618][bookmark: _Toc506545563][bookmark: _Toc102095450]1. 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
[bookmark: _Toc102095451][bookmark: _Toc102132022]Основание для разработки раздела
Основанием для разработки данного раздела проектной документации является Договор подряда № 1105.01.80 от 25 февраля 2021 г.
[bookmark: _Toc378858949][bookmark: _Toc380754599][bookmark: _Toc422489163][bookmark: _Toc422490030][bookmark: _Toc422491862][bookmark: _Toc422999972][bookmark: _Toc51326657][bookmark: _Toc85654550][bookmark: _Toc102095452][bookmark: _Toc102132023]Исходные данные для проектирования
В качестве исходных данных при разработке проектной документации использованы следующие материалы:
· Задание на разработку проектной документации объекта «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ)»
· Градостроительный план земельного участка: №РФ-77-4-53-3-23-2021-7651
· Кадастровый номер земельного участка: 77:07:0012008:4345
· Специальные технические условия (СТУ) на проектирование и строительство
· [bookmark: _Toc51326659][bookmark: _Toc85654551]Сведения о лицензии:
ООО «Проектное бюро АПЕКС» имеет свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 124.4-2016-7725825428-П-054, выданное НП «Профессиональное сообщество проектировщиков» 05 февраля 2016г.
[bookmark: _Toc102132024]Нормативно-технические документы
При разработке проектной документации использованы следующие нормативно-технические документы:
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Постановление правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»;
СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
СП 77.13330.2016 «СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации»;
СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений»;
СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»;
ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
ГОСТ 21.208-2013 «Автоматизированные системы управления. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах»;
[bookmark: _Toc484002303][bookmark: _Toc506545564]ПУЭ. Изд. 7 «Правила устройства электроустановок».
[bookmark: _Toc102132025]Соответствие проектных решений действующим нормам и правилам 
[bookmark: _Toc378858950][bookmark: _Toc380754600][bookmark: _Toc422489164][bookmark: _Toc422490031][bookmark: _Toc422491863]Все внешние элементы технических средств системы, находящиеся под напряжением, имеют защиту от случайного прикосновения, а сами технические средства имеют зануление или защитное заземление в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81 и ПУЭ. 
Общие требования пожарной безопасности соответствуют нормам на бытовое электрооборудование. После снятия электропитания допустимо применение любых средств пожаротушения.
Факторы, оказывающие вредные воздействия на здоровье со стороны всех элементов системы (в том числе инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское и электромагнитное излучения, вибрация, шум, электростатические поля, ультразвук строчной частоты и т.д.), не превышают действующих норм.


1.1. [bookmark: _Toc102132026]Перечень принятых сокращений
	АРМ
	Автоматизированное рабочее место

	АСКУВ
	Автоматизированная система коммерческого учета воды

	АСКУТ
	Автоматизированная система коммерческого учета тепла

	АСКУЭ
	Автоматизированная система контроля и учета электропотребления

	АСКУЭР
	Автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов

	ВРУ
	Вводно-распределительное устройство

	ГВС
	Горячее водоснабжение

	ИБП
	Источник бесперебойного питания

	ИТП
	Индивидуальный тепловой пункт

	ОДС
	Объединенная диспетчерская служба

	ОСПД
	Опорная сеть передачи данных

	СС
	Сети связи

	УСПД
	Устройство сбора и передачи данных

	ШД
	Шкаф диспетчеризации
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[bookmark: _Toc51326660][bookmark: _Toc85654552][bookmark: _Toc102095456][bookmark: _Toc102132027][bookmark: _Toc91525547][bookmark: _Toc101182561][bookmark: _Toc506545566][bookmark: _Toc342524022]Краткая характеристика объекта
Участок, выделенный под проектирование, расположен по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ)»
Участок ограничен: - с северо-востока –  проектируемой УДС «Улица местного значения от проектируемого проезда № 1656 до Очаковского шоссе» по адресу: г. Москва, Очаковское шоссе; - с юго-востока –проектируемой УДС (проезд № 1656); - с юго-запада –участком свободным от застройки; - с северо-запада –примыкает к территории ПК №114а-ЗАО
Основные характеристики объекта: Степень огнестойкости зданий - I.Класс конструктивной пожарной опасности – С0. Уровень ответственности - II – нормальный 
Проектом предусматривается строительство восьми многоквартирных жилых домов (корпусов 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8), прямоугольных в плане, объединенных подземной одноуровневой автостоянкой, с техническим пространством в верхней части здания (высотой менее 1,8 м), с размещением на первых этажах помещений без конкретной технологии, ЦИН, ОДС (Ф 4.3, Ф3.5). Верхняя отметка комплекса по парапету надстройки кровли – 82,210. 
Корпус 20.1 - 25-этажный жилой корпус с габаритами (38,4х 21,0 м) в осях 1.1/12.1-А.1/И.1.
Корпус 20.2 состоит из двух секций: 1-я секция состоит из 18 этажей, 2-я из 17 этажей. С габаритами (66,0х 16,2 м) в осях 1.2/17.2-А.2/Е.2. 
Корпус 20.3 - 24-этажный жилой корпус с габаритами (37,95 21,0 м) в осях 1.3/15.3-А.3/Е.3.
Корпус 20.4 - 17-этажный жилой корпус с габаритами 23,4х16,2 в осях 1.4/7.4-А.4/Е.4 со встроено-пристроенными одноэтажными частями с габаритами 12,14 х14,185 в осях 1.П-2.П/Б.4-Д.4 и с габаритами 11,81х14,525  в осях 4.П-6.П/А.4-Д.4.
Корпус 20.5 - 24-этажный жилой корпус с габаритами (37,95 21,0 м) в осях 1.5/12.5-А.5/Ж5.
Корпус 20.6 состоит из трех секций: 1-я секция состоит из 18 этажей, 2-я и 3-я из 17 этажей. С габаритами (66,15х 16,2 м) в осях 1.2/17.2-А.2/Е.2. 
Корпус 20.7 - 25-этажный жилой корпус с габаритами (37,95 21,0 м) в осях 1.7/11.7-А.7/Е.7.
Корпус 20.8 - 18-этажный жилой корпус с габаритами 23,4х16,2  в осях 1.8/7.8-А.8/Е.8 со встроенно-пристроенными одноэтажными частями с габаритами (12,14 х14,295) в осях  2.У-2.Т/Б.8-Е.8 и с габаритами (11,9х13,82) в осях 2.Р-2.С/Б.8-Д.8;
Корпуса объединены общей подземной частью, имеющей габариты 133,675х117,8 м
Градостроительная посадка комплекса обусловлена формой участка, линиями градостроительного регулирования и функциональным назначением объекта.
За относительную отметку +0.000 принят уровень пола лобби жилой части корпуса 20.1, что соответствует абсолютной отметке +160.25м
Класс пожарной опасности помещений здания:
· Жилые квартиры (Ф 1.3);
· Помещения общественного назначения (Ф 4.3);
· Инженерные помещения (Ф5.1)
· Автостоянка (Ф5.2)
· Мусорокамера (Ф5.2)
· Центр информирования населения (Ф3.5)
· Объединенная диспетчерская служба (Ф3.5)



[bookmark: _Toc102132028]Основные технические решения
[bookmark: _Toc487115409][bookmark: _Toc487551622][bookmark: _Toc506545567][bookmark: _Toc102132029]Назначение и функции системы
Автоматизированная система коммерческого учета энергоресурсов (АСКУЭР) предназначена для вывода, хранения, анализа и передачи данных об электро-, водо- и теплопотреблении жилого комплекса на АРМ диспетчера с последующей передачей данных в ОДС, распложённому по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ) в корпусе 20.5.
[bookmark: _Toc483828807][bookmark: _Toc22222002][bookmark: _Toc102132030]Основные проектные решения по автоматизированной информационно-измерительной системе контроля и учета электропотребления
Автоматизированная информационно-измерительная система контроля и учета электропотребления (АСКУЭ) построена на базе комплекса технических средств «Меркурий» и «УМ-31» и предназначена для сбора информации (показателей) о потреблении электроэнергии.
Подразделом «Система электроснабжения. Электрооборудование и электроосвещение» предусмотрена установка следующих видов счетчиков (см. 1191-ИОС1.1):
на вводе в квартиры – однофазный многотарифный электросчетчик «Меркурий» 206ART PRNO»;
во вводно-распределительных устройствах (ВРУ), в том числе для потребителей «Помещения общественного назначения» (кроме потребителей общеинженерных нагрузок) – многотарифный трехфазный электросчетчик «Меркурий» 234ART.
во вводно-распределительных устройствах (ВРУ) для потребителей общеинженерных нагрузок – многотарифный однофазный электросчетчик «Меркурий» 206ART PRNO.
Кроме счетчиков АСКУЭ включает в себя:
информационную магистраль;
щит сбора данных АСКУЭ;
УСПД «УМ-31 v.4»;
источник бесперебойного питания с аккумуляторной батареей;
блоки питания интерфейса.
Квартирные счетчики устанавливаются в этажных щитах (УЭРВ), запирающихся на ключ. Счетчики в электрощитовых устанавливаются на панелях ВРУ.
В качестве устройства сбора и передачи данных выбрано устройство сбора и передачи данных (УСПД) типа «УМ-31 v.4». Устройство предназначено для работы в системе учета потребляемой энергии.
Принцип действия устройства состоит в сборе, обработке, хранении и передаче информации, поступающей со счетчиков электрической энергии с цифровыми выходными сигналами (интерфейсами).
В устройстве предусмотрены локальные последовательные интерфейсы - RS-485.
Устройство содержит следующие функциональные узлы: микроконтроллер, узел интерфейсов, внутренние часы, GSM-модем, встроенные блок питания устройства и блок питания интерфейсов. Микроконтроллер осуществляет сбор данных и управление GSM-модемом. Узел интерфейсов предоставляет возможность управления и обмена данными с внешними устройствами по интерфейсам RS-485. Встроенный блок питания обеспечивает работу устройства от сети переменного тока. Внутренние часы служат для фиксации показаний электросчетчиков (привязке ко времени) и регистрации событий. GSM-модем осуществляет связь с удаленными объектами по каналам сотовой связи.
Для обеспечения 1-й категории надежности электропитания для УСПД предусматривается ИБП. Расчет мощности ИБП производится с учетом обеспечения полной работоспособности системы при отключенном внешнем питании не менее 60-ти минут. 
Для подключения счетчиков поквартирного учета предусматривается выделенные УСПД с каналами RS485 с вместимостью линии до 255 устройств. 
Для подключения счетчиков ВРУ и «Помещений общественного назначения» предусматривается выделенные УСПД с интерфейсами RS-485.
Передача информации о потреблении электроэнергии от электросчетчиков на УСПД «УМ-31.4» осуществляется по интерфейсу RS-485. УСПД устанавливаются в шкафах ШАСКУЭ, расположенных на -1 этаже, в помещении СС каждого корпуса. 
Для передачи данных от УСПД в ОДС предусматривается канал связи Ethernet (отдельный канал для каждого УСПД).
Передача данных от АСКУЭ в ОДС на АРМ АСКУЭ осуществляется через каналы связи Ethernet посредством ОСПД. Для каждого УСПД предусматривается отдельный канал связи. ОСПД данным в настоящем подразделе не разрабатываются (см. тома 1191-ИОС5.1).
В качестве канала связи с Мосэнергосбыт проектом предусмотрена передача данных посредством GSM связи. УСПД «УМ-31.4» имеет встроенный GSM/GPRS модем с возможностью подключения выносной антенны.
[bookmark: _Toc22222003][bookmark: _Toc102132031]Основные проектные решения по автоматизированной системе коммерческого учета ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ.
Для автоматизированного съема показаний потребления тепла, сбора, накопления, обработки, отображения и передачи информации о теплопотреблении объекта в целом и отдельных потребителей, проектом предусматривается автоматизированная система учета и теплопотребления (далее – АСКУТ).
Система выполняется как распределенная многоуровневая информационно-измерительная система с централизованным сбором данных и распределенной функцией выполнения измерений.
Первый уровень: 
· теплосчётчики, оборудованные передающим модулем RS485. Счётчики тепла (заказываются по 1191-ИОС4.1) устанавливаемых на коллекторных группах системы отопления нежилых помещений и помещения ОДС и в поэтажных тепловых шкафах (шахт пакетах) – для жилых помещений.
Теплосчетчики включают в себя преобразователь расхода, вычислитель и пару платиновых термопреобразователей сопротивления. Принцип работы теплосчетчиков состоит в измерении объема и температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах и последующем определении тепловой энергии, путем обработки результатов измерений вычислителем. Теплосчетчики измеряют, вычисляют и индицируют на ЖКИ следующие параметры:
тепловую энергию, (Гкал);
объем теплоносителя, (мЗ);
температуру теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, (ºС);
разность температур в подающем и обратном трубопроводах, (ºС);
мгновенный расход теплоносителя, (мЗ/ч);
мгновенную тепловую мощность, (Гкал/ч);
дату и время;
сетевой адрес;
коды ошибок.
Теплосчетчики имеют энергонезависимую память, в которой регистрируются значения тепловой энергии и параметры теплопотребления (средние температуры за интервал времени, объем теплоносителя за интервал времени). В энергонезависимой памяти сохраняется журнал событий, содержащий информацию об ошибках, возникающих в процессе работы и изменении настроечных параметров
Для питания устройств, подключаемых к интерфейсам RS-485, применяются дополнительные блоки питания =24В. 
Второй уровень: УСПД «Пульсар», устанавливаемые в шкафах ШАСКУВТ, расположенных в помещениях СС каждого корпуса. УСПД предназначены для применения в составе измерительных автоматизированных систем контроля и учета воды и тепла и осуществляют сбор данных по интерфейсам RS 485, накопление, передачу на верхний уровень информации о потреблении этих энергоресурсов, а также синхронизацию работы приборов учета. 
Третий уровень: данные измерений от УСПД передаются на АРМ АСКУВТ в ОДС.
· Основной канал передачи данных - по протоколу TCP/IP, с использованием сетей передачи данных ОСПД (см. том 1191-ИОС5.2)) 
· Резервный канала передачи данных – по каналам цифровой сотовой связи с использованием встроенного в УСПД GSM модема. 
Потребители АСКУТ относятся к первой категории надёжности электроснабжения. Для её обеспечения для УСПД предусматривается ИБП. 
Расчет мощности ИБП производится с учетом обеспечения полной работоспособности системы при отключенном внешнем питании не менее 60-ти минут.
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Основные проектные решения по автоматизированной системе коммерческого учета водопотребления.
Для автоматизированного съема показаний потребления горячей и холодной воды, сбора, накопления, обработки, отображения и передачи информации о водопотреблении объекта в целом и отдельных потребителей, проектом предусматривается объединенная автоматизированная система учета водопотребления (далее – АСКУВ).
Система выполняется как распределенная многоуровневая информационно-измерительная система с централизованным сбором данных и распределенной функцией выполнения измерений.
Первый уровень: 
· водосчетчики холодной и горячей воды, оборудованные передающим модулем RS485. Счётчики ХВС и ГВС (заказываются по 1191-ИОС2.1)  располагаются в шахтпакетах и помещениях ПУИ на 1 этаже.
Для питания устройств, подключаемых к интерфейсам RS-485, применяются дополнительные блоки питания =24В. 
Второй уровень: УСПД «Пульсар», устанавливаемые в шкафах ШАСКУВТ, расположенных в помещениях СС каждого корпуса. УСПД предназначены для применения в составе измерительных автоматизированных систем контроля и учета воды и тепла и осуществляют сбор данных по интерфейсам RS 485, накопление, передачу на верхний уровень информации о потреблении этих энергоресурсов, а также синхронизацию работы приборов учета. 
Третий уровень: данные измерений от УСПД передаются на АРМ АСКУВТ в ОДС.
· Основной канал передачи данных - по протоколу TCP/IP, с использованием сетей передачи данных ОСПД (см. тома 1191-ИОС5.2)) 
· Резервный канала передачи данных – по каналам цифровой сотовой связи с использованием встроенного в УСПД GSM модема. 
Потребители АСКУВТ относятся к первой категории надёжности электроснабжения. Для её обеспечения для УСПД предусматривается ИБП. Расчет мощности ИБП производится с учетом обеспечения полной работоспособности системы при отключенном внешнем питании не менее 60-ти минут.


[bookmark: _Toc94955406][bookmark: _Toc102132033]Требования к монтажу и электробезопасности
Технические средства системы автоматизации и диспетчеризации инженерных систем и инженерного оборудования относится к 1 категории электроприемников по надежности электроснабжения.
Шкафы автоматизированных систем учета энергоресурсов расположены в помещения СС. Шкафы автоматизированных систем учета энергоресурсов собираются монтажной организацией на строительной площадке при производстве работ.
Выбор кабельной продукции произведен в соответствии с п. 6 (Таблица 2) ГОСТ 31565-2012. Электропроводки выполнены кабелями исполнений:
нг(А)-HF - не распространяющие горение, без содержания галогенов (при групповой и одиночной прокладке) -  для прокладки кабельных трасс общего назначения. 
Прокладка кабелей и проводов к электроприемникам осуществляется открыто на лотках выше подвесных потолков и специально выделенных для прокладки лотков шахтах. Прокладка кабелей по этажам предусматривается в гофрированных трубах из самозатухающего ПВХ пластиката за подвесным потолком, вертикальная прокладка кабеля предусмотрена в кабельном канале.
Монтаж устройств диспетчеризации и кабельных проводок должен осуществляется в соответствии со СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85». Заземление оборудования выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ.
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