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Исходные данные для проектирования
[bookmark: _Toc378858948][bookmark: _Toc422489162][bookmark: _Toc422491861][bookmark: _Toc422999971][bookmark: _Toc107437369]Основание для разработки раздела
Основанием для разработки данного раздела проектной документации является Договор подряда № 1105.01.80 от 25 февраля 2021 г. 

[bookmark: _Toc378858949][bookmark: _Toc380754599][bookmark: _Toc422489163][bookmark: _Toc422490030][bookmark: _Toc422491862][bookmark: _Toc422999972][bookmark: _Toc107437370]Исходные данные и нормативные положения 
В качестве исходных данных при разработке проектной документации использованы следующие материалы:
· Техническое задание на проектирование;
· Документация, предоставленная заказчиком;
· Архитектурные решения.

При разработке проекта использована следующая законодательная, руководящая, методическая и нормативно-техническая документация:
Таблица 1 – Перечень нормативной документации

	Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87
	О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию

	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390
	О противопожарном режиме

	Федеральный закон от 22.07.08 г. № 123-ФЗ
	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

	Федеральный закон от 30.12.09 г. № 384-ФЗ
	Технический регламент о безопасности зданий и сооружений

	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. №328н
	Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок

	ГОСТ Р 21.101-2013
	Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации

	СП 485.1311500.2020
	Системы противопожарной защиты. Установки  пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования

	СП 2.13130.2020
	Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты

	СП 4.13130.2013
	Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты

	СП 256.1325800.2016
	Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа

	СП 6.13130.2013
	Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

	СП 3.13130.2009
	Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности

	ПУЭ, изд. 6, 7
	Правила устройства электроустановок. Издание 6, 7

	ГОСТ 12.0.004-2015
	Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

	ГОСТ Р 12.1.019-2009
	Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

	ГОСТ 12.1.030-81
	Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

	ГОСТ 12.2.013.0-91
	Система стандартов безопасности труда. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний

	РД 25.964-90
	Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ

	РД 009-01-96
	Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания

	СНиП 12-04-2002
	Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

	ВСН 25-09.67-85
	Правила производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения

	СТУ
	Специальные технические условия на проектирование в части обеспечения пожарной безопасности объекта


Тип предлагаемого оборудования в процессе рабочего проектирования может быть уточнен при условии сохранения функционального назначения систем инженерного обеспечения и наличия соответствующих сертификатов Российской Федерации на примененное оборудование.
[bookmark: _Toc422999973]


[bookmark: _Toc25746464][bookmark: _Toc38307826][bookmark: _Toc107437371]АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ПОРОШКОВОГО пожаротушения
[bookmark: _Toc25746465][bookmark: _Toc38307827][bookmark: _Toc107437372]Назначение
Автоматическая установка порошкового пожаротушения (АУППТ) предназначена для обнаружения возгорания на ранней стадии, локализации и тушения пожара в защищаемом помещении, выдачи сигналов пожарной тревоги в помещения с постоянным присутствием дежурного персонала, а также выдачи звукового и светового оповещения.
На основании требований нормативных документов и характеристик защищаемых помещений, с учетом строительных и климатических особенностей, защита помещения выполнена модулями автоматического порошкового пожаротушения, которые применяются для локализации и тушения пожаров классов А, В, С, а также электрооборудования под напряжением.
Защищаемые АУППТ помещения расположены на -1 этаже, в указанных помещениях фальшполы и подвесные потолки не предусмотрены.  
АУППТ формирует сигнал пожарной тревоги в приборе приемно-контрольном и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями, расположенными перед входом в защищаемое помещение или внутри защищаемого помещения. 
Способ тушения – объемный.
Принцип действия АУППТ следующий. При воздействии дыма в начальной стадии возникновения пожара в защищаемом помещении происходит срабатывание дымового пожарного извещателя. На прибор «АСПТ» поступает сигнал «Внимание ПОЖАР», отключается приточно-вытяжная вентиляция, обслуживающая данное помещение. При срабатывании в защищаемом помещении двух извещателей включаются световые табло «ПОРОШОК! УХОДИ!», «ПОРОШОК! НЕ ВХОДИ!»  и звуковые оповещатели. Необходимо покинуть защищаемое помещение и закрыть двери. После 30-секундной задержки, необходимой для эвакуации людей, прибор «АСПТ» формирует управляющий импульс на запуск модулей АУППТ. 


1. [bookmark: _Toc506458258][bookmark: _Toc7537569][bookmark: _Toc25746466][bookmark: _Toc38307828][bookmark: _Toc107437373]ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
1.1. [bookmark: _Toc7537570][bookmark: _Toc25746467][bookmark: _Toc38307829][bookmark: _Toc107437374]ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ОБОРУДУЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Характеристики строительной и технологической части помещений, оборудуемых установками порошкового пожаротушения, см. таблицу 1.
Таблица 1
	№№ 
	Наименование
защищаемого
помещения

	Площадь; объем
помещения
(м2; м3)

	Площадь открытых проемов,
(м2)
	Категория
пожаро-опасности
	Предел температур, °C
	Тип
вентиляции
	Степень огнестойкости строй.  конструкций
	Наименование основных горючих материалов

	1
	-1 эт. (20.2.Т.5)  
Электрощитовая автостоянки
	46,74;
203,32
	0
	В3
	+18…24
	приточн.-вытяжн.
	I
	Электротех-ническое 
[bookmark: _GoBack]оборудование

	2
	-1 эт. (20.8.Т.4)  
Электрощитовая автостоянки
	27,17;
114,1
	0
	В3
	+18…24
	приточн.-вытяжн.
	I
	Электротех-ническое 
оборудование



Все оборудование должно быть уточнено на стадии РД и может быть заменено на аналогичное по требованию или по согласованию с Заказчиком.

[bookmark: _Toc506458259][bookmark: _Toc7537571][bookmark: _Toc25746468][bookmark: _Toc38307830][bookmark: _Toc107437375]Основные технические решения, принятые в проекте
Для защиты помещений,  в качестве огнетушащего вещества принят порошок «Вексон-АВС 70».
Сигналы на выпуск огнетушащего вещества производится от станции сигнализации: 
- автоматически при получении станцией сигнализации сигнала от пожарных извещателей; 
- дистанционно от кнопки ручного пожарного извещателя, установленной у входа в защищаемое помещение.
Примененный на объекте тип автоматических установок порошкового пожаротушения (АУППТ) по принятому способу хранения огнетушащего вещества и конструктивного исполнения – модульный, включающий в свой состав:
•	модули порошкового пожаротушения (МПП(р)-15-И-ГЭ-У2  «Буран-15И», ГК «Эпотос», или аналог), предназначенные для хранения основного запаса огнетушащего вещества;
Электротехническое оборудование:
•	извещатели пожарные;
•	табло “Порошок! Уходи!”, со звуковой сигнализацией (сирена);
•	табло “Порошок! Не входи!”;
•	табло “Автоматика отключена”;
•	датчик блокировки дверей;
•	устройство дистанционного пуска системы;
•	блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения.
Кнопка включения автоматического режима имеет ограничение доступа к механизму включения.  Для обеспечения мер против самооткрывания, двери в защищаемых помещениях оснащаются доводчиками.
Модули потолочного крепления размещаются в верхней части защищаемого помещения. Кронштейн закрепляется на жестких горизонтальных конструкциях (на потолке, балках, и т.п.).
Модули порошкового пожаротушения,   предназначенные для хранения 100% запаса огнетушащего вещества, достаточного для восстановления работоспособности установок в защищаемых помещениях, должны храниться на складе обслуживающей организации.

Таблица 2
Основные технические решения, принятые в проекте
	№№ 
	Наименование
защищаемого 
помещения
	Площадь; объем, помещения
(м2; м3)

	Огнетушащее вещество 
	Тип модуля
	Количество модулей, шт.

	1
	-1 эт. (20.2.Т.5)  
Электрощитовая автостоянки
	46,74;
203,32
	Вексон-АВС 70
	МПП(Р)-15-И-ГЭ-У2
	4 шт.

	2
	-1 эт. (20.8.Т.4)  
Электрощитовая автостоянки
	27,17;
114,1
	Вексон-АВС 70
	МПП(Р)-15-И-ГЭ-У2
	2 шт.





Управление установками порошкового пожаротушения в защищаемых помещениях предполагается в соответствии со структурой систем управления зданием.
Централизованное управление установками проектируется из помещения ЦПУ СПЗ (Диспетчерская). Контрольная панель установлена в помещении ЦПУ СПЗ; приемно-контрольный прибор размещен перед защищаемым помещением или в нем.
Такое построение системы позволяет обеспечить:
· независимость работы отдельного блока от системы в целом.
· независимость работы системы в целом от работы отдельного блока управления, т.е. повышение устойчивости системы на отказ. 
 
2. [bookmark: _Toc506458265][bookmark: _Toc7537572][bookmark: _Toc25746469][bookmark: _Toc38307831][bookmark: _Toc107437376]РАСЧЕТ
2.1. [bookmark: _Toc107437377][bookmark: _Toc7537573][bookmark: _Toc25746470][bookmark: _Toc38307832]РАСЧЕТ МАССЫ ОГНЕТУШАЩЕГО ВЕЩЕСТВА 
[bookmark: _Toc505684110]
Расчет количества модулей определяется по формуле:
N=VP/VH*k1*k2*k3*k4,

N   - количество модулей, необходимое для защиты помещения, шт;
VP   - объем защищаемого помещения, м3;
VH   - объем, защищаемый одним модулем выбранного типа, м3;
k1 - коэффициент неравномерности распыления порошка (k1=1,0);
k2 - коэффициент запаса, учитывающий затененность возможного очага загорания (k2=1,0);
k3 - коэффициент, учитывающий изменение огнетушащей эффективности используемого
порошка по отношению к горючему веществу в защищаемой зоне (k3=1,0);
k4 - коэффициент, учитывающий степень негерметичности помещения (k4=1,0).

Результаты расчета сведены в таблицу 2 (см. выше).



3. [bookmark: _Toc489884335][bookmark: _Toc506458270][bookmark: _Toc7537575][bookmark: _Toc25746472][bookmark: _Toc38307834][bookmark: _Toc107437378][bookmark: _Toc506458269]ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ УСТАНОВКИ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
3.1. [bookmark: _Toc7537576][bookmark: _Toc25746473][bookmark: _Toc38307835][bookmark: _Toc107437379]АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПУСК СИСТЕМЫ
При возникновении пожара в защищаемом помещении от извещателей пожарной сигнализации поступает сигнал на пусковую станцию, которая в свою очередь выдает команду на пуск модулей и сигнализацию подгруппы защищаемого помещения соответствующего направления.
Срабатывание модуля осуществляется следующим образом:
При подаче импульса тока запускается генератора газа, происходит интенсивное газовыделение, это приводит к нарастанию давления в корпусе и аэрации находящегося в нем огнетушащего порошка. Мембрана разрушается по насечкам (отгибается в виде лепестков) и огнетушащий порошок через насадок-распылитель подается в защищаемое пространство. Струю огнетушащего порошка формирует нижний фланец корпуса.
3.2. [bookmark: _Toc7537577][bookmark: _Toc25746474][bookmark: _Toc38307836][bookmark: _Toc107437380]ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУСК СИСТЕМЫ
Дистанционный пуск системы осуществляется включением от кнопки устройства дистанционного пуска, установленной у входа в защищаемое помещение. При активации УДП или органов управления пуском ППУ (ППКУП) (вне зависимости от нахождения АУПТ в состояниях «Автоматика включена» или «Автоматика отключена») пуск АУПТ должен осуществляться после истечения временной задержки.
Дальнейшее взаимодействие частей системы происходит аналогично описанному выше автоматическому пуску системы.
Возможность дистанционного включения предусмотрена в случае приведения системы в действие при отключенном автоматическом пуске (при нахождении в помещении обслуживающего персонала) и при визуальном обнаружении пожара до срабатывания извещателей пожарной сигнализации. Перед дистанционным пуском необходимо эвакуировать всех людей из защищаемого помещения, закрыть дверь в защищаемое помещение, после чего запустить систему. 

4. [bookmark: _Toc38307837][bookmark: _Toc107437381][bookmark: _Toc5216910][bookmark: _Toc7537578][bookmark: _Toc25746475]АВТОМАТИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
[bookmark: _Toc107437382]Общие сведения об автоматизации УСТАНОВОК ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Для управления установкой применен прибор «МПТ-1 R3» производства КБ Пожарной автоматики (Сертификат соответствия N ЕАЭС BY/112 02/01/ТР043.033.01 00042). Приборы устанавливаются непосредственно в защищаемых помещениях. 
На каждое защищаемое автоматизированными установками пожаротушения предусматривается индивидуальный комплект приборов «МПТ-1 R3» с необходимым комплектом извещателей, оповещателей и т.д. 
Модуль обеспечивает:
· Управление устройствами пожаротушения (далее – УПТ) по командам, поступающим по АЛС от ПКП
· Запуск УПТ по состоянию шлейфов сигнализации
· Запуск УПТ с помощью органов управления элемента дистанционного управления
· Формирование временной задержки перед включением УПТ
· Контроль шлейфов сигнализации на обрыв и короткое замыкание
· Управление работой светозвуковых оповещателей
· Контроль открытия двери по датчику
· Контроль входных и выходных цепей на обрыв и КЗ
· Передачу информации о происходящих событиях на ПКП по АЛС 
Все приборы «МПТ-1 R3» объединяются в единую сети по средствам интерфейса АЛС и подключаются к пульту «R3-Рубеж-2ОП». К пульту так же подключается пульт дистанционного управления «R3-Рубеж-ПДУ-ПТ», служащий для дистанционной индикации и управления установками порошкового пожаротушения. 
Сигналы о пожаре и состоянии АУППТ через «сухие контакты» подключается к адресным расширителям пожарной сигнализации, по сетям которой информация передаётся в ОДС микрорайона по адресу (ВАО), г. Москва, ЗАО, Очаково-Матвеевское, Очаковское шоссе (Очаковское шоссе, вл. 3А, вл. 5А). При поступлении сигнала «Пожар» от установки АУППТ пожарная сигнализация выдаёт сигнал на отключение вентустановок и перекрытия огнезадерживающих клапанов.  
Полный перечень сигналов выдаются на пульт контроля и управления «R3-Рубеж-2ОП», устанавливаемый в помещении ОДС по адресу (ВАО), г. Москва, ЗАО, Очаково-Матвеевское, Очаковское шоссе (Очаковское шоссе, вл. 3А, вл. 5А). Для дистанционного контроля состояния и дистанционного управления там же предусматривается установка пульт дистанционного управления «R3-Рубеж-ПДУ-ПТ» (один пульт может обслуживать до пяти зон тушения)

Исходя из характеристик защищаемого помещения и хранящихся в нем горючих материалов, для обнаружения пожара применены извещатели дымовые оптико-электронные ИП 212-41М. Согласно п. 7.6.4 СП484 выбран алгоритм срабатывания С (Алгоритм С должен выполняться при срабатывании одного автоматического ИП и дальнейшем срабатывании другого автоматического ИП той же или другой ЗКПС, расположенного в этом помещении.). В каждом из защищаемых помещений устанавливаются три извещателя.
Для дистанционного пуска установки перед входом в защищаемое помещение на уровне 1,5 м от пола до кнопки управления устанавливается элемент дистанционного управления ЭДУ-ПТ. УДП пломбируется для защиты от несанкционированного пуска. 
Размещение автоматических и ручных пожарных извещателей выполняется в соответствии с требованиями СП484 с учётом типа пожарных извещателей, конструкции потолочных перекрытий и подвесных потолков, высоты и назначения обслуживаемых помещений.
Минимальное расстояние от ИП до выступающих на 0,25 м и менее от перекрытия строительных конструкций или инженерного оборудования должно составлять не менее двух высот этих строительных конструкций или оборудования. Расстояние от ИП до стен (перегородок), а также других строительных конструкций и до инженерного оборудования, выступающего от перекрытия на расстояние более 0,25 м, должно быть не менее 0,50 м.
 -	над входом в защищаемое помещение устанавливаются световые табло «Автоматика отключена» и «ПОРОШЕК НЕ ВХОДИ». 
-	над выходом из защищаемого помещения - световое табло «ПОРОШЕК УХОДИ» и звуковой оповещатель (сирена). 
	Табло должны обеспечивать контрастное восприятие при естественном и искусственном освещении и быть невоспринимаемыми в выключенном состоянии. При неисправности внешней световой и звуковой сигнализации автоматический пуск должен быть запрещен
	На дверях в защищаемых помещениях предусматриваются магнито-контактные извещатели. В проекте применены металлические двери различных конфигураций, поэтому применим извещатель для магнитопроводных конструкций типа ИО 102-29 "ЭСТЕТ. При открывании дверей в защищаемом помещении установка переводится в режим переходить в состояние «Автоматика отключена» с включением соответствующей световой индикации.  Возврат в состояние «Автоматика включена» должен осуществляться одним из следующих способов: автоматически при закрытии проема в помещении; вручную от органов управления пультов «R3-Рубеж-2ОП» или «R3-Рубеж-ПДУ-ПТ».

[bookmark: _Toc107437383]КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ  
Кабельную сеть выполнить огнестойкими кабельными изделиями, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, безгалогенные. согласно табл.2 ГОСТ 31565-2012.  Кабели, в которые включаются извещатели и кабели интерфейса - КПСЭнг(А)-FRHF, Кабели для звуковых и световых оповещателей - КПСнг(А)- FRHF, кабели для подачи пускового импульса на модули пожаротушения и кабели питания приводов системы проветривания после выпуска ПОТВ- ППГнг(А)- FRHF . 
Кабели предполагается прокладывать по стенам и потолкам с использованием изделий огнестойкой кабельной линии с пределом огнестойкости не менее 60 мин. производства "Промрукав". В защищаемых помещениях кабели прокладываются в ПВХ гофрированных трубах в составе огнестойкой кабельной линии.
Проходы кабелей через стены и перегородки выполняются в отрезках стальных труб, фиксируемых в отверстиях при помощи огнеупорного раствора. Концы коробов, крышек, труб и др. защищаются от заусенцев. Зазоры между кабелями и кабелепроводами заделываются огнестойкой двухкомпонентной монтажной пеной DN1201, не снижающей предел огнестойкости пересекаемой преграды.
	Прибор «МПТ-1 прот.R3» предусматривает средства контроля линий шлейфов сигнализации с помощью контроля сопротивления шлейфа и контроля целостности линий запуска модулей пожаротушения с помощью устройств подключения нагрузки УПН.
Сети интерфейсов АЛС и R3-Link, по которым приборы объединятся между собой выполняются по кольцевой топологии для обеспечения условия, что единичная неисправность линий связи в одной части объекта (в здании, сооружении, отсеке и т. п.) не влияла на работоспособность установок в других частях объекта и возможность отображения сигналов о работе приборов на пожарном посту.
[bookmark: _Toc107437384]ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
В части обеспечения надежности электроснабжения являются электроприемниками 1 категории надёжности электроснабжения. Электропитание установок осуществляется от блоков питания с напряжением =12 В, который в свою очередь питается от двух источников питания переменного тока ~220 В с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание. Для обеспечения работы на время переключения резерва питание идёт от аккумуляторных батарей источника питания =12 В, обеспечивающее нормальную работу. Описание  питания ~220 В см. подраздел 1191-ИОС1.
[bookmark: _Toc107437385]ЗАЗЕМЛЕНИЕ
Для проектируемого оборудования, согласно требованиям ПУЭ необходимо предусмотреть подключение всех металлических корпусов к защитным проводникам, соединенным с контуром заземления здания. Сопротивление растекания контура заземления здания не должно превышать 4 Ом. Защитное заземление или зануление технических средств сигнализации должно соответствовать СП76.13130, ГОСТ 12.1.030-81 и технической документации на оборудование. В качестве проводников для заземления станционной (пультовой) аппаратуры используется изолированный проводник сечением не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при отсутствии механической защиты. В цепи заземляющих и нулевых проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. Присоединение заземляющих и нулевых проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением, в соответствии с ПУЭ.

5. [bookmark: _Toc38307838][bookmark: _Toc107437386]ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Электротехническая часть настоящего проекта выполнена в альбоме АПС (см. -ИОС-05-04).
Монтаж установок порошкового пожаротушения рекомендуется производить в соответствии с указаниями:
•	ВСН 26.61-01-91 «Ведомственные строительные нормы. Правила производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения»;
•	РД 78.145-93 «Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».
Подсоединение электрических линий к модулям производить только после прочного закрепления модуля на объекте (в соответствии с паспортом на изделие). При демонтаже модуля рассоединить разъём включения самосрабатывания и заизолировать контакты, не допуская их замыкания.
При эксплуатации установки пожаротушения запрещается:
•	проводить регулировочные и ремонтные работы без отключения автоматического пуска установки;
•	допускать прямой нагрев модулей солнечными лучами и другими источниками тепла;
•	допускать падения модулей и ударов по ним.
Весь персонал, работающий в защищаемых АУППТ помещениях или персонал, который может там оказаться, должен быть ознакомлен с инструкцией по эвакуации из этих помещений и опасных факторах АУППТ.
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[bookmark: _Toc107437387]ОХРАНА ТРУДА
При эксплуатации системы необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации, техническими описаниями и паспортами на оборудование, входящее в состав системы, «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ и ПТБ).
К обслуживанию системы допускаются лица, прошедшее медицинское освидетельствование, имеющие документ, удостоверяющий право работы с установками и прошедшие вводный инструктаж по технике безопасности и инструктаж на рабочем месте безопасным методам труда.
Все ремонтные и регламентные работы с электрооборудованием системы производить только после отключения электропитания. Должно быть проверено наличие рабочего и защитного заземления (зануления).
Ремонт установки должен производиться под наблюдением лица, ответственного за его эксплуатацию.
Не следует вскрывать помещение и нарушать его герметичность в течение 20 мин после срабатывания АУПТ (или до приезда подразделений пожарной охраны). Вход в помещение без изолирующих средств защиты органов дыхания разрешается только после удаления продуктов горения до безопасной величины.
Осмотр помещения после пожара можно производить только в противогазе.
Осматривающих должно быть не менее двух человек.
Удаление порошка из защищаемого помещения после окончания работы установки осуществляется пылесосом.
Удаление продуктов горения, паров огнетушащего вещества после окончания работы установки из защищаемого помещения производится с помощью переносного дымососа, обеспечивающего их удаление из верхней и нижней зоны. 



[bookmark: _Toc7537581][bookmark: _Toc25746478][bookmark: _Toc38307840][bookmark: _Toc107437388]Охрана окружающей среды, соблюдение экологических требований
Система порошкового пожаротушения спроектирована в полном соответствии с требованиями СП 485.1311500.2020.
Проектом предусмотрено:
•	обеспечение обслуживающего персонала индивидуальными средствами защиты;
•	удаление порошка после тушения из защищаемых помещений осуществляется пылесосом. 
•	удаление продуктов горения, паров огнетушащего вещества после окончания работы установки из защищаемого помещения производится с помощью переносного дымососа, обеспечивающего их удаление из верхней и нижней зоны

Запрещается при работе с ОТВ попадание его в водослив хозяйственно-бытового водопользования.








