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Исходные данные для проектирования
[bookmark: _Toc378858948][bookmark: _Toc422489162][bookmark: _Toc422491861][bookmark: _Toc422999971][bookmark: _Toc101760629]Основание для разработки раздела
[bookmark: _Toc378858949][bookmark: _Toc380754599][bookmark: _Toc422489163][bookmark: _Toc422490030][bookmark: _Toc422491862][bookmark: _Toc422999972]Проектная документация на объект капитального строительства: «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ)»., включая раздел «Технологические решения», разработана на основании:
· Постановление Правительства Москвы от 01.08.2017 г. № 497-ПП «О программе реновации жилищного фонда в городе Москве»;
· Постановление Правительства Москвы от 26.09.2017 г. № 708-ПП «Об утверждении Адресного перечня кварталов (территорий), в границах которых расположены существующие или подлежащие образованию земельные участки, предназначенные для проектирования и строительства "стартовых" многоквартирных домов, обеспечивающих "волновое переселение" граждан в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве»;
· Договор № 120-0621-ОК-1 от 30.07.2021


[bookmark: _Toc101760630]Исходные данные для проектирования
[bookmark: _Toc422999973]В качестве исходных данных при разработке проектной документации использованы следующие материалы:
· задание на разработку проектной документации;
· документация, предоставленная Заказчиком.


[bookmark: _Toc101760631]Сведения о лицензии
ООО «Проектное бюро АПЕКС» имеет свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации от 05.02.2016  № 124.4.-2016-772585428-П-054, выданное СРО НП «Профессиональное сообщество проектировщиков».
[bookmark: _Toc342524022]

[bookmark: _Toc101760632]ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
[bookmark: _Toc101760633]ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
В лестнично-лифтовых узлах (ЛЛУ) корпусов 20.1, 20.3, 20.5, 20.7 запроектированы 4 лифта грузоподъемностью 1000кг (два из которых с функцией перевозки пожарных подразделений и МГН). 
В ЛЛУ корпусов 20.2, 20.4, 20.6, 20.8 запроектированы 2 лифта грузоподъемностью 630кг и 1000кг (с функцией перевозки пожарных подразделений и МГН).
Ширина площадок перед лифтами не менее 2500 мм при однорядном расположении и глубине кабины 2500 мм.
ЛИФТЫ
Количество и характеристики лифтов подобраны в соответствии с СП 54.13330.2016  "Здания жилые многоквартирные" (табл. Б1).  
Корпуса 20.1, 20.3, 20.5, 20.7 (поэтажная площадь квартир не превышает 450кв.м) -  принято 4 лифта в каждой секции:
•	4 лифта грузоподъемностью 1000кг, два из которых предусмотрены с режимом для перевозки пожарных подразделений и МГН, размер кабины 1100х2100мм, скорость 1,6 м/с
Корпуса 20.2, 20.4, 20.6, 20.8 (поэтажная площадь квартир не превышает 450кв.м) -  принято 2 лифта в каждой секции:
•	1 лифт грузоподъемностью 1000кг с режимом для перевозки пожарных подразделений и МГН, размер кабины 1100х2100мм, скорость 1,6м/с
•	1 лифт грузоподъемностью 630кг, размер кабины 1100х1400мм, скорость 1,6м/с
В каждой секции корпусов 20.2, 20.4, 20.6, 20.8 один лифт грузоподъемностью 1000 кг (размеры кабины 1100х2100 мм) предусмотрен для доступа в подземную часть.
В корпусах 20.1, 20.3, 20.5, 20.7 предусмотрено два лифта грузоподъемностью 1000 кг для доступа в подземную часть (размеры кабины 1100х2100 мм).
В рамках проекта на объекте капитального строительства устанавливается следующее количество пассажирских лифтов:
	Номер корпуса
	Количество этажей
	Количество лифтов
	Грузоподъемность, кг
	Размер кабины, мм
	Скорость, м/с
	Примечание

	20.1
	25
	2
	1000
	1100х2100
	1,6
	

	
	
	2
	1000
	1100х2100
	1,6
	Перевозка пожарных, МГН

	20.2 секция 1
	18
	1
	630
	1100х1400
	1,6
	

	
	
	1
	1000
	1100х2100
	1,6
	Перевозка пожарных, МГН

	20.2 секция 2
	17
	1
	630
	1100х1400
	1,6
	

	
	
	1
	1000
	1100х2100
	1,6
	Перевозка пожарных, МГН

	20.3
	24
	2
	1000
	1100х2100
	1,6
	

	
	
	2
	1000
	1100х2100
	1,6
	Перевозка пожарных, МГН

	20.4
	17
	1
	630
	1100х1400
	1,6
	

	
	
	1
	1000
	1100х2100
	1,6
	Перевозка пожарных, МГН

	20.5
	24
	2
	1000
	1100х2100
	1,6
	

	
	
	2
	1000
	1100х2100
	1,6
	Перевозка пожарных, МГН

	20.6 секция 1
	18
	1
	630
	1100х1400
	1,6
	

	
	
	1
	1000
	1100х2100
	1,6
	Перевозка пожарных, МГН

	20.6 секция 2
	17
	1
	630
	1100х1400
	1,6
	

	
	
	1
	1000
	1100х2100
	1,6
	Перевозка пожарных, МГН

	20.6 секция 3
	17
	1
	630
	1100х1400
	1,6
	

	
	
	1
	1000
	1100х2100
	1,6
	Перевозка пожарных, МГН

	20.7
	24
	2
	1000
	1100х2100
	1,6
	

	
	
	2
	1000
	1100х2100
	1,6
	Перевозка пожарных, МГН

	20.8
	17
	1
	630
	1100х1400
	1,6
	

	
	
	1
	1000
	1100х2100
	1,6
	Перевозка пожарных, МГН



Принято 2 типа лифтов: 
-Лифты 1, 2, 3П, 4П,  – грузоподъемность 1000кг, с кабиной 2100 х 1100мм ( 1100х2100мм), ширина двери 0,9-1,2м ( в зависимости от расположения лифта), с режимом для перевозки пожарных подразделений и МГН М4, что соответствует требованиям ГОСТ 33652-2019. 
- Лифты  (без подземной части): грузоподъемность 630 кг, кабина 1100мм шириной х 1400мм глубиной, с шириной двери 900 мм.
Принимаются следующие типы лифтов:
	Номинальная грузоподъемность лифта, кг
	Максимальная площадь кабины, м2
	Скорость движения лифта, м/сек
	Число пассажиров в кабине, отправляющейся с основного посадочного этажа

	630
	1,66
	В корпусах 20.2, 20.4, 20.6 и 20.8 - 1,6
	7

	1000
	2,40
	В корпусах 20.2, 20.4, 20.6 и 20.8 - 1,6
В корпусах 20.1, 20.3 и 20.5, 20.7 – 1,6
	19



Фирма-поставщик лифтового оборудования выбирается Заказчиком.  В проекте применено оборудование АО «МЭЛ».
[bookmark: _Toc101760634]ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЛИФТАМ
Запроектированы энергоэффективные лифты отечественного производства (класс энергоэффективности не ниже «В» согласно ГОСТ Р 56420.2-2015).
Предусмотрено оснащение лифтового оборудования с частотно-регулируемым приводом с компенсацией реактивной мощности. Проектируемое оборудование комплектуется безредукторной лебедкой. Лифты для транспортировки пожарных подразделений предусмотрены согласно ГОСТ Р 34305-2017 "Лифты пассажирские. Лифты для пожарных” и ГОСТ Р 53296-2009 "Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности". В лифтовых кабинах предусмотрена установка видеопанели с возможностью отображения от внешнего источника, а также камеры видеонаблюдения с ИК подсветкой.
Камеры предусмотрены в антивандальном корпусе, с разрешением не ниже VGA (640 х480), ракурс камер захватывает лица находящихся в лифте людей с вертикальным углом отклонения не более 15° (для среднего роста 170 см) и горизонтальным углом отклонения не более 30°.
Предусмотрена следующая возможная отделка лифтов (согласовать с застройщиком на стадии РД):
- Лифтовые кабины (щиты, потолки, двери кабины) предусмотрены вандалозащищенными и изготавливаются из нержавеющей стали (1ый этаж) и с покраской вандалоустойчивой краской (остальные этажи);
Лифтовые кабины оборудованы:
- зеркалом и хромированным поручнем на задней стенке;
- светодиодными накладными светильниками;
- износостойким и пожароустойчивым полом из алюминия или керамогранита, с алюминиевыми порогами; электронной системой взвешивания на базе тензометрических датчиков;
- двери шахты – шлифованная или текстурированная нержавеющая сталь;
- порталы лифтовой шахты – металлические с порошковым нанесение;
- горизонтальный индикатор положения и направления движения кабины –шлифованная и полированная нержавеющая сталь;
- вызывные посты на основном и остальных этажах – шлифованная полированная нержавеющая сталь.
- посты приказов оснастить кнопками с азбукой Брайля, табло индикации этажей, звуковое оповещение и переговорное устройство.
 -безредукторный, частотно-регулируемый привод для дверей кабины с обрезиненной цепью компенсации.
Лифты оснащаются комплектно поставляемыми ремонтно-переговорными устройствами и звуковой индикацией, а лифты для пожарных подразделений дополнительно должны иметь переговорное устройство: первый посадочный этаж - кабина лифта.
Машинное помещение укомплектовывается передвижной червячной талью (9шт.) г/п 1000 кг (крепление на монтажные крюки запрещается).

[bookmark: _Toc101760635]ТРЕБОВАНИЯ К ЛИФТУ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ
Конструкция лифта для пожарных предусмотрена в соответствии с Требованиями ГОСТ Р34305-2017 "Лифты пассажирские. Лифты для пожарных". В кабине лифта для пожарных устанавливается сигнальное устройство о перегрузке. Двери кабин и шахт лифта для пожарных автоматические и сохраняют работоспособность при избыточном давлении в шахте, создаваемом приточной противодымной вентиляцией. Ограждающие конструкции кабины (стены, пол, потолок и двери кабины) лифтов для пожарных следует изготавливать из негорючих материалов. В крыше кабины лифта предусмотрен люк размером 700 х 500 мм, отпираемый изнутри универсальным ключом. В панели приказов в кабине расположена ключевина для переключения лифта в режим "Перевозка пожарных подразделений".
Между основным посадочным этажом, кабиной и диспетчерским пунктом предусмотрена двусторонняя переговорная связь. Огнестойкость ограждающих конструкций шахты лифта для пожарных не менее REI 120, огнестойкость дверей шахты EI 60. Электроснабжение лифта для пожарных предусмотрено как для особой группы электроприемников I категории.

[bookmark: _Toc101760636]ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЛИФТОВ
Электроснабжение лифтов отвечает требованиям ПУЭ. Прокладку кабельных линий произвести в ПВХ трубах. Проходы через стены и перекрытия осуществить с помощью стальных гильз и водогазонапорных труб с последующей герметизацией негорючими материалами. Шахты лифтов оборудовать стационарным электрическим освещением. Согласно требованиям, ГОСТ 56943-2016 (п. 5.5.6.6) освещенность шахты не менее 50 Лк при закрытых дверях шахты. Светильники устанавливаются не более чем 0.5 м от низа и верха шахты.
Кабина, шахта и приямок лифта, а также машинное помещение, площадки перед дверями шахты, проходы и коридоры, ведущие к лифту, к машинному помещению, и к приямку оборудовать стационарным электрическим освещением.
Интенсивность освещения кабины лифта должна быть не менее 50 люкс на уровне пола на устройствах управления, шахты лифта - не менее 50 люкс, машинного помещения, а также посадочных (погрузочных) площадок – не менее 200 люкс. В машинном помещении, на крыше кабины, под кабиной, в приямке установлены не менее, чем по одной штепсельной розетке от сети питания до 42В для подключения переносной лампы освещения. Для подключения монтажной лебедки на период монтажа подать 3-х фазное напряжение 380В в машинное помещение лифта. Для подключения электроинструмента подать в зону проведения монтажных работ напряжение 220 В.
Напряжение по постоянной схеме от источника питания здания в машинное помещение лифта подавать к вводному устройству, расположенному рядом с входом. При установке в машинном помещении оборудования более одного лифта питание подать на каждый лифт отдельно. На время монтажа зону проведения работ (шахта лифта, машинное помещении осветить, с помощью выключателя, установленного в машинном помещении. Питание электрического освещения шахты и машинного помещения, а также розеток для подключения инструмента и переносной лампы осуществлять от осветительной сети здания. Все металлические узлы и детали лифта заземлить в соответствии с ПУЭ. Необходимо предусмотреть контур заземления в виде металлической полосы. Выполняются 2 пояса контура заземления, в приямке, и машинном помещении. Кроме этого, эти пояса соединяются шиной, проходящей по шахте вблизи порталов дверей шахты (для заземления порталов). Выполненное заземление лифт соединяется с заземлением здания. В машинном отделении и приямке смонтировать дополнительный контур уравнивания потенциалов стальной полосой 25*4, к которому присоединить металлические непроводящие части электрооборудования; По шахте лифта проложить шину заземления стальной полосой 25*4 и присоединить её кверхнему и нижнему дополнительному контуру заземления лифтовой установки инаправляющим шахты лифта; Шину заземления шахты присоединить к главнойзаземляющей шине кабелем ВВГ 1*25 мм2.

[bookmark: _Toc101760637]АЛГОРИТМ РАБОТЫ ЛИФТА ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
При прибытии на объект пожарных подразделений лифт для пожарных вручную (специальным ключом) переводится в режим «Перевозка пожарных подразделений» для доставки пожарных и специального оборудования к месту пожара. Возвращение лифтов в рабочий режим отмены сигнала «Пожар» осуществляется с панели управления.
Перевод лифта в режим «Пожарная опасность» (фаза 1) производится по команде из автоматической системы пожарной сигнализации здания. В режиме «Пожарная безопасность» алгоритм работы лифта в режиме «перевозка пожарных подразделений» обеспечивает следующее:
Все вновь поступающие приказы в кабине лифта и вызовы с этажных площадок не регистрируются и не принимаются для исполнения;
Все заранее зарегистрированные приказы и вызовы аннулируются;
Находящийся на любом этаже лифт закрывает двери и без промежуточных остановок следует на основной посадочный (назначенный) этаж;
Лифт, движущийся в направлении от основного посадочного (назначенного) этажа останавливается на ближайшем этаже без открывания дверей, изменяет направление движения и следует на основной посадочный (назначенный) этаж;
Лифт, движущийся в направлении основного посадочного (назначенного) этажа продолжает свое движение без промежуточных остановок на основной посадочный (назначенный) этаж;
По прибытии лифта для пожарных на основной посадочный (назначенный) этаж двери кабины и шахты автоматически открываются и остаются в открытом положении. Дальнейшее движение кабины лифта для пожарных может осуществляться только по приказу, подаваемому пожарными с поста управления в кабине лифта пожарными в режим «Перевозка пожарных подразделений» (фаза 2). Переход лифта в режим «Пожарная опасность» должен быть независим от выхода из строя лифтов, связанных с лифтом для пожарных общим групповым управлением.


[bookmark: _Toc101760638]АЛГОРИТМ РАБОТЫ ПАССАЖИРСКИХ ЛИФТОВ
Пассажирские лифты с автоматическими дверями предусмотрены с режимом работы, обозначающим пожарную опасность, включающийся по сигналу, поступающих от систем автоматической пожарной сигнализации здания и обеспечивающей независимо от загрузкии направления движения кабины возвращение ее на основную посадочную площадку, открытие и удержание в открытом положении дверей кабины и шахты.
Пассажирские лифты предусмотрены с автоматическими устройствами, обеспечивающими его движение при пожаре на первый посадочный этаж, открывание дверей и последующее отключение лифта от электроэнергии. Режим «Пожарная опасность автоматически включается при возникновении пожара по команде от автоматической системы пожарной сигнализации.
Включение режима «Пожарная опасность» сопровождается звуковым или световым сигналами в кабине лифта. При возникновении пожара из автоматической системы пожарной сигнализации здания в систему управления лифтом подается электрический сигнал. После принятия команды о возникновении пожара система управления лифтом автоматически переходит в режим «пожарная опасность», при котором обеспечивается принудительное движение кабины на 1 этаж.
При движении вверх кабина останавливается на ближайшем по ходу движения этаже, двери не открываются, кабина не реагирует на приказы и попутные зарегистрированные вызовы и отправляется вниз на 1 этаж. При движении кабины вниз или стоянке на любом этаже, кроме первого, кабина отправляется на первый этаж, не реагируя на приказы и зарегистрированные попутные вызовы. Если кабина стояла на этаже с открытыми дверями и в ней находились пассажиры, двери автоматически закроются, и кабина также отправится на первый этаж. Если в кабине предусмотрена кнопка «Стоп», то при движении кабины с пассажирами в режим «пожарная опасность» действие ее исключается. Во всех случаях после прибытия кабины на первый этаж двери кабины и шахт автоматически открываются и остаются открытыми, после чего возможность дальнейшего движения кабины в этом режиме исключается.


[bookmark: _Toc101760639]ШАХТЫ ЛИФТОВ
Строительная часть шахт лифтов предусмотрена в соответствии с действующими на территории РФ строительными и пожарными нормами, правила и стандартами, в том числе ГОСТ Р 56943-2016 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке».
Отклонение стен шахты от вертикальной плоскости не превышает: 20 мм при высоте подъема кабины свыше 45 м до 75 м;
Разность длин диагоналей не более 25 мм.
Отклонение дверных проемов от общей оси не более 10мм.
Габаритные размеры шахты лифта (ширина, глубина, высота), соответствуют техническому заданию завода - изготовителя. Толщина и материал стен соответствуют проекту. Поэтажные входы в лифт и их размеры соответствуют заданию завода – изготовителя. В шахте лифта не допускается устанавливать оборудование и прокладывать коммуникации, не относящиеся к лифту, за исключением систем отопления и вентиляции шахты, при этом пускорегулирующие устройства указанных систем не располагаются в шахте лифта.
Отверстия для установки кнопок вызова и информационные табло предусмотрены в соответствие с заданием. В шахте выдержать температурный режим от +5°С до +40°С и влажность не более 80% при температуре +20°С. Шахты лифтов предусмотрены по чертежам архитектурно-строительного раздела.

[bookmark: _Toc101760640]ТРЕБОВАНИЯ К ЛИФТАМ МГН
Лифт, предназначен для обслуживания МГН и предусмотрен в соответствии с требованиями ГОСТ 33652-2015 "Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения". На боковой стене кабины лифта расположен поручень. Размер части поручня, предназначенного для рук пользователя, составляет 30-45 мм с минимальным радиусом закругленной части 10 мм. Расстояние между стеной кабины и предназначенной для рук пользователя частью поручня составляет не менее 35 мм. Высота от пола кабины до верхней части поручня, предназначенной для рук пользователя, равна 900 ± 25 мм. Предусмотрена возможность регулирования времени задержки начала закрытия дверей кабины и шахты лифта в пределах от 2 до 20 мм. в зависимости от особенностей обслуживаемых пользователей. Точность остановки кабин лифтов составляет в пределах ± 20 мм. У каждой двери лифта предусмотрены тактильные указатели уровня этажа. Напротив выхода из лифта на высоте 1.5 м установлено цифровое обозначение этажа размером не менее 0.1 м, контрастное по отношению к фону стены. При использовании управления разового включения аппараты управления маркированы установленным символом использования инвалидами. 
Требования к кнопкам поста управления в кабине:
- центральная линия аварийной кнопки и кнопок управления дверями - на высоте не менее 900 мм над уровнем пола кабины;
- кнопки приказов на этажи назначения - над аварийной кнопкой и кнопками управления дверями.
Кнопки приказов при многорядном вертикальном расположении маркируют слева направо и снизу-вверх.
Пост управления в кабине расположен на стороне закрывания двери.


[bookmark: _Toc101760641]ТРЕБОВАНИЯ К ВАНДАЛОЗАЩИЩЕННОСТИ ЛИФТОВ
Вандалозащищенные лифты соответствуют требованиям безопасности ГОСТ 33653-2015 п. 5 приложения 1 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
Ограждение шахты сплошное. Стены, пол приямка шахты, перекрытие над шахтой изготавливаются из железобетона. Материалы, используемые для ограждения шахты -негорючие.
За исключением расположения кабины лифта с открытыми дверями на этаж площадке, нажатие на кнопку аварийного вызова инициирует звуковой сигнал, уровень звука, которого не менее 70 - 85 дБ. Высота кабины лифта для транспортировки людей от пола до потолка не менее 2.0 м в свету (см. технические характеристики лифтов). 
Надписи и маркировки, доступные для пользователей соответствуют следующим требованиям: 
а) закреплены, чтобы исключить возможность демонтажа их при помощи предметов;
б) выполнены, чтобы исключить возможность стирания их при помощи предметов;
в) обеспечивают пожарную безопасность в соответствии с испытаниями.
Установку электрических кабелей осуществить в местах, доступных только обслуживающего персонала (чтобы не было опасности вандализма по отношению к электрическим кабелям, выключателям).
Шахтные двери лифтов оборудованы электронными замками безопасности от несанкционированного доступа с этажа. Вызывные панели лифтов выполняются в антивандальной установке.
Примечание: Проектом предусмотрено использование лифтов, имеющих сертификат соответствия применению в Российской Федерации и отвечающих требованиям ГОСТ Р 56943-2016. «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке». Лифты для перевозки пожарных подразделений применены в соответствии с ГОСТ Р 52382-2010 и обеспечивают следующие требования:
- огнестойкость дверей шахт лифтов для перевозки пожарных подразделений EI60;
- кабина лифта имеет в потолке люк с габаритами 700х 500 мм.
Кабину лифта, предназначенного для транспортирования инвалидов оборудовать:
- экстренной аварийной телефонной двухсторонней связью с диспетчерским пунктом,
- кнопки вызова лифта и управления его движением должны находиться на высоте от пола не более 1.2 м;
-расположенный в кабине лифта аппарат двухсторонней связи должен снабжаться устройством для усиления звука, а при необходимости устройством для получения синхронной визуальной информации;
- как минимум, на одной из боковых стенок кабины должен быть установлен горизонтальный поручень на высоте 900 - 1100 мм над уровнем пола;
- система управления лифтом кнопочная и отвечает требованиям доступности для пользователей с нарушением статодинамической функции и функции зрения и слуха;
- световой и звуковой сигнализацией на каждой остановке, соответствующей ГОСТ 33652-2015.

[bookmark: _Toc101760642]ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЗАКАНОДАТЕЛЬНОЙ, РУКОВОДЯЩЕЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
При разработке проекта использованы и учтены следующие нормативные, руководящие и справочные документы:
-Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (в редакции постановления правительства РФ №95 от 28.01.2017);
-Постановление Правительства РФ №145 от 05.03.2007 О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (с изменениями на 26 октября 2020 года);
- ФЗ РФ №184-ФЗ от 27.22.2002 О техническом регулировании (редакция, действующая
с 1 января 2021 года); 
-ФЗ РФ №384-ФЗ от 30.12.2009 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (в редакции ФЗ №185-ФЗ от 02.07.2013);
-Постановление правительства РФ от 28 мая 2021 г. N 815 Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;
-СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 "Защита от шума";
-СП 54.13330.2016 "СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные";
-СП  113.13330.2016 "СНиП 21-02-99* "Стоянки автомобилей";
-СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения";
-СП 132.13330.2011 "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования”
-ТР ТС 011/2011 «Технический регламент Таможенного союза. «Безопасность лифтов»», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г.
-ГОСТ 5746-2015 "Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры".
-ГОСТ Р 53296-2009 Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности
-ГОСТ Р 52941-2008 Лифты пассажирские. Проектирование систем вертикального транспорта в жилых зданиях.
-ГОСТ Р 52382-2010  Лифты пассажирские. Лифты для пожарных;
-ГОСТ 33653-2015  Лифты пассажирские. Требования вандалозащщищенности;
-ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к проектной и рабочей документации;
-ГОСТ 21.110-2013 Спецификация оборудования, изделий и материалов.

























Приложение 1. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЯЕМОГО ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Таблица 1. Корпус 20.1
	№
	Назначение здания, в котором устанавливается лифт (жилое, административное, промышленное, бытовое). Адрес, включая номер дома/корпуса
	Жилое. "Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории". г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ). Корпус 20.1  , 25 этажей                                                               

	1.
	Номер секции
	20.1

	2.
	Номер лифта в секции
	1П
	2П
	3
	4

	3.
	Назначение лифта
	Пассажирский
	Пассажирский
	Пассажирский
	Пассажирский

	4.
	Грузоподъемность, кг
	1000
	1000
	1000
	1000

	5.
	Скорость, м/с
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	6.
	Высота подъема кабины в метрах (указать отметки нижней и верхней остановок)
	h=79.65м. Отметка нижней остановки = -6,200м; Отметка верхней остановки = +73,450м
	h=73.45м. Отметка нижней остановки = 0,000м; Отметка верхней остановки = +73,450м

	7.
	Количество остановок
	26
	25

	8.
	Высота шахты от первой остановки до плиты перекрытия, мм
	84350
	78150

	9.
	Высота верхнего этажа - высота шахты от верхней остановки на ур. чистого пола до перекрытия, мм
	4700

	10.
	Глубина приямка, мм
	1450

	11.
	Внутренние размеры шахты, (ширина х глубина), мм
	2650+30 х 1750+30

	12.
	Конструкция шахты (ж/б сборная, ж/б монолитная)
	монолит

	13.
	Наличие машинного помещения
	с верхним расположением машинного помещения, высота МП =  2850 мм, высота перекрытия над шахтой =  200 мм

	14.
	Размеры кабины (ширина х глубина х высота), мм
	1100 х 2100 х 2200

	15.
	Ширина и высота дверного проема кабины, мм.
	1200х2000

	16.
	Напряжение питающей сети, В
	380

	17.
	Тип двери
	Телескопического открывания

	18.
	Требования к огнестойкости двери
	Двери EI60

	19.
	Сторона открывания двери
	левая
	правая
	левая
	правая

	20.
	Обеспечивает перевозку МГН
	да
	да
	да
	да

	21.
	Обеспечивает перевозку пожарных подразделений (режим ППП)
	да
	да
	нет
	нет



Таблица 2. Корпус 20.2.
	№
	Назначение здания, в котором устанавливается лифт (жилое, административное, промышленное, бытовое). Адрес, включая номер дома/корпуса
	Жилое. "Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории". г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ). Корпус 20.2,    17 – 18 этажей                                                               

	1.
	Номер секции
	20.2 (секция 1 – 18 этажей)
	20.2 (секция 2 – 17 этажей)

	2.
	Номер лифта в секции
	1П
	2
	1П
	2

	3.
	Назначение лифта
	Пассажирский
	Пассажирский
	Пассажирский
	Пассажирский

	4.
	Грузоподъемность, кг
	1000
	630
	1000
	630

	5.
	Скорость, м/с
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	6.
	Высота подъема кабины в метрах (указать отметки нижней и верхней остановок)
	h=59.10м. Отметка нижней остановки = -6,200м; Отметка верхней остановки = +52,900м
	h=52.50м. Отметка нижней остановки = +0,400м; Отметка верхней остановки = +52,900м
	h=58.35м. Отметка нижней остановки = -5,450м; Отметка верхней остановки = +52,90м
	h=51.45м. Отметка нижней остановки = +1,450м; Отметка верхней остановки = +52,900м

	7.
	Количество остановок
	19
	18
	18
	17

	8.
	Высота шахты от первой остановки до плиты перекрытия, мм
	63800
	57200
	63050
	56150

	9.
	Высота верхнего этажа - высота шахты от верхней остановки на ур. чистого пола до перекрытия, мм
	4700

	10.
	Глубина приямка, мм
	1450

	11.
	Внутренние размеры шахты, (ширина х глубина), мм
	2650+30 х 1750+30
	1750+30 х 1900+30
	2650+30 х 1750+30
	1750+30 х 1900+30

	12.
	Конструкция шахты (ж/б сборная, ж/б монолитная)
	монолит

	13.
	Наличие машинного помещения
	с верхним расположением машинного помещения, высота МП =  2850 мм, высота перекрытия над шахтой =  200 мм

	14.
	Размеры кабины (ширина х глубина х высота), мм
	1100 х 2100 х 2200
	1100 х 1400 х 2200
	1100 х 2100 х 2200
	1100 х 1400 х 2200

	15.
	Ширина и высота дверного проема кабины, мм.
	900х2000

	16.
	Напряжение питающей сети, В
	380

	17.
	Требования к огнестойкости двери
	Двери EI60

	18.
	Тип двери
	Телескопического открывания

	19.
	Сторона открывания двери
	правая
	левая
	правая
	левая

	20.
	Обеспечивает перевозку МГН
	да
	нет
	да
	нет

	21.
	Обеспечивает перевозку пожарных подразделений (режим ППП)
	да
	нет
	да
	нет



Таблица 3. Корпус 20.3.
	№
	Назначение здания, в котором устанавливается лифт (жилое, административное, промышленное, бытовое). Адрес, включая номер дома/корпуса
	Жилое. "Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории". г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ). Корпус 20.3  , 24 этажа                                                               

	1.
	Номер секции
	20.3

	2.
	Номер лифта в секции
	1П
	2П
	3
	4

	3.
	Назначение лифта
	Пассажирский
	Пассажирский
	Пассажирский
	Пассажирский

	4.
	Грузоподъемность, кг
	1000
	1000
	1000
	1000

	5.
	Скорость, м/с
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	6.
	Высота подъема кабины в метрах (указать отметки нижней и верхней остановок)
	h=78.60м. Отметка нижней остановки = -4,700м; Отметка верхней остановки = +73,900м
	h=73.90м. Отметка нижней остановки = +3,000м; Отметка верхней остановки = +73,900м

	7.
	Количество остановок
	25
	24

	8.
	Высота шахты от первой остановки до плиты перекрытия, мм
	83300
	75600

	9.
	Высота верхнего этажа - высота шахты от верхней остановки на ур. чистого пола до перекрытия, мм
	4700

	10.
	Глубина приямка, мм
	1450

	11.
	Внутренние размеры шахты, (ширина х глубина), мм
	2650+30 х 1750+30

	12.
	Конструкция шахты (ж/б сборная, ж/б монолитная)
	монолит

	13.
	Наличие машинного помещения
	с верхним расположением машинного помещения, высота МП =  2850 мм, высота перекрытия над шахтой =  200 мм

	14.
	Размеры кабины (ширина х глубина х высота), мм
	2100 х 1100 х 2200

	15.
	Ширина и высота дверного проема кабины, мм.
	1200х2000

	16.
	Напряжение питающей сети, В
	380

	17.
	Требования к огнестойкости двери
	Двери EI60

	18.
	Тип двери
	Телескопического открывания

	19.
	Сторона открывания двери
	левая
	правая
	левая
	правая

	20.
	Обеспечивает перевозку МГН
	да
	да
	да
	да

	21.
	Обеспечивает перевозку пожарных подразделений (режим ППП)
	да
	да
	нет
	нет



Таблица 4. Корпус 20.4.
	№
	Назначение здания, в котором устанавливается лифт (жилое, административное, промышленное, бытовое). Адрес, включая номер дома/корпуса
	Жилое. "Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории". г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ). Корпус 20.4,    17 этажей                                                               

	1.
	Номер секции
	20.4 

	2.
	Номер лифта в секции
	1П
	2

	3.
	Назначение лифта
	Пассажирский
	Пассажирский

	4.
	Грузоподъемность, кг
	1000
	630

	5.
	Скорость, м/с
	1,6
	1,6

	6.
	Высота подъема кабины в метрах (указать отметки нижней и верхней остановок)
	h=57.60м. Отметка нижней остановки = -4,700м; Отметка верхней остановки = +52,900м
	h=50.20м. Отметка нижней остановки = +2,700м; Отметка верхней остановки = +52,900м

	7.
	Количество остановок
	18
	17

	8.
	Высота шахты от первой остановки до плиты перекрытия, мм
	62300
	54900

	9.
	Высота верхнего этажа - высота шахты от верхней остановки на ур. чистого пола до перекрытия, мм
	4700

	10.
	Глубина приямка, мм
	1450

	11.
	Внутренние размеры шахты, (ширина х глубина), мм
	2650+30 х 1750+30

	1750+30 х 1900+30


	12.
	Конструкция шахты (ж/б сборная, ж/б монолитная)
	монолит

	13.
	Наличие машинного помещения
	с верхним расположением машинного помещения, высота МП =  2850 мм, высота перекрытия над шахтой =  200 мм

	14.
	Размеры кабины (ширина х глубина х высота), мм
	1100 х 2100 х 2200

	1100 х 1400 х 2200

	15.
	Ширина и высота дверного проема кабины, мм.
	900х2000

	16.
	Напряжение питающей сети, В
	380

	17.
	Требования к огнестойкости двери
	Двери EI60

	18.
	Тип двери
	Телескопического открывания

	19.
	Сторона открывания двери
	правая
	левая

	20.
	Обеспечивает перевозку МГН
	да
	нет

	21.
	Обеспечивает перевозку пожарных подразделений (режим ППП)
	да
	нет



Таблица 5. Корпус 20.5
	№
	Назначение здания, в котором устанавливается лифт (жилое, административное, промышленное, бытовое). Адрес, включая номер дома/корпуса
	Жилое. "Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории". г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ). Корпус 20.5  , 24 этажа                                                               

	1.
	Номер секции
	20.5

	2.
	Номер лифта в секции
	1
	2
	3П
	4П

	3.
	Назначение лифта
	Пассажирский
	Пассажирский
	Пассажирский
	Пассажирский

	4.
	Грузоподъемность, кг
	1000
	1000
	1000
	1000

	5.
	Скорость, м/с
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	6.
	Высота подъема кабины в метрах (указать отметки нижней и верхней остановок)
	h=71.25м. Отметка нижней остановки = +2,650м; Отметка верхней остановки = +73,900м
	h=78.60м. Отметка нижней остановки = -4,700м; Отметка верхней остановки = +73,900м

	7.
	Количество остановок
	24
	25

	8.
	Высота шахты от первой остановки до плиты перекрытия, мм
	75950
	83300

	9.
	Высота верхнего этажа - высота шахты от верхней остановки на ур. чистого пола до перекрытия, мм
	4700

	10.
	Глубина приямка, мм
	1450

	11.
	Внутренние размеры шахты, (ширина х глубина), мм
	2650+30 х 1750+30

	12.
	Конструкция шахты (ж/б сборная, ж/б монолитная)
	монолит

	13.
	Наличие машинного помещения
	с верхним расположением машинного помещения, высота МП =  2850 мм, высота перекрытия над шахтой =  200 мм

	14.
	Размеры кабины (ширина х глубина х высота), мм
	1100 х 2100 х 2200

	15.
	Ширина и высота дверного проема кабины, мм.
	1200х2000

	16.
	Напряжение питающей сети, В
	380

	17.
	Требования к огнестойкости двери
	Двери EI60

	18.
	Тип двери
	Телескопического открывания

	19.
	Сторона открывания двери
	левая
	правая
	левая
	правая

	20.
	Обеспечивает перевозку МГН
	да
	да
	да
	да

	21.
	Обеспечивает перевозку пожарных подразделений (режим ППП)
	нет
	нет
	да
	да



Таблица 6. Корпус 20.6
	№
	Назначение здания, в котором устанавливается лифт (жилое, административное, промышленное, бытовое). Адрес, включая номер дома/корпуса
	Жилое. "Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории". г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ). Корпус 20.6,    17-18 этажей                                                               

	1.
	Номер секции
	20.6 (Секция 1) 18 этажей
	20.6 (Секция 2) 17этажей
	20.6 (Секция 3) 17этажей

	2.
	Номер лифта в секции
	1П
	2
	1П
	2
	1П
	2

	3.
	Назначение лифта
	Пассажирский
	Пассажирский
	Пассажирский
	Пассажирский
	Пассажирский
	Пассажирский

	4.
	Грузоподъемность, кг
	1000
	630
	1000
	630
	1000
	630

	5.
	Скорость, м/с
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	6.
	Высота подъема кабины в метрах (указать отметки нижней и верхней остановок)
	h=59,10м. Отметка нижней остановки = -5,450м; Отметка верхней остановки = +52,900м
	h=51.750м. Отметка нижней остановки = +1,150м; Отметка верхней остановки = +52,900м
	h=59.10м. Отметка нижней остановки = -5,450м; Отметка верхней остановки = +52,90м
	h=51.35м. Отметка нижней остановки = +1,550м; Отметка верхней остановки = +52,900м
	h=59,10м. Отметка нижней остановки = -5,450м; Отметка верхней остановки = +52,900м
	h=50.950м. Отметка нижней остановки = +1,950м; Отметка верхней остановки = +52,900м

	7.
	Количество остановок
	19
	18
	18
	17
	18;
	17

	8.
	Высота шахты от первой остановки до плиты перекрытия, мм
	63050
	56450
	63050
	56050
	63050
	55650

	9.
	Высота верхнего этажа - высота шахты от верхней остановки на ур. чистого пола до перекрытия, мм
	4700

	10.
	Глубина приямка, мм
	1450

	11.
	Внутренние размеры шахты, (ширина х глубина), мм
	2650+30 х 1750+30
	1750+30 х 1900+30
	2650+30 х 1750+30
	1750+30 х 1900+30
	2650+30 х 1750+30
	1750+30 х 1900+30

	12.
	Конструкция шахты (ж/б сборная, ж/б монолитная)
	монолит

	13.
	Наличие машинного помещения
	с верхним расположением машинного помещения, высота МП =  2850 мм, высота перекрытия над шахтой =  200 мм

	14.
	Размеры кабины (ширина х глубина х высота), мм
	1100 х 2100 х 2200
	1100 х 1400 х 2200
	1100 х 2100 х 2200
	1100 х 1400 х 2200
	1100 х 2100 х 2200
	1100 х 1400 х 2200

	15.
	Ширина и высота дверного проема кабины, мм.
	900х2000

	16.
	Напряжение питающей сети, В
	380

	17.
	Требования к огнестойкости двери
	Двери EI60

	18.
	Тип двери
	Телескопического открывания

	19.
	Сторона открывания двери
	правая
	левая
	правая
	левая
	правая
	левая

	20.
	Обеспечивает перевозку МГН
	да
	нет
	да
	нет
	да
	нет

	21.
	Обеспечивает перевозку пожарных подразделений (режим ППП)
	да
	нет
	да
	нет
	да
	нет





Таблица 7. Корпус 20.7.
	№
	Назначение здания, в котором устанавливается лифт (жилое, административное, промышленное, бытовое). Адрес, включая номер дома/корпуса
	Жилое. "Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории". г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ). Корпус 20.7  , 25 этажей                                                              

	1.
	Номер секции
	20.7

	2.
	Номер лифта в секции
	1
	2
	3П
	4П

	3.
	Назначение лифта
	Пассажирский
	Пассажирский
	Пассажирский
	Пассажирский

	4.
	Грузоподъемность, кг
	1000
	1000
	1000
	1000

	5.
	Скорость, м/с
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	6.
	Высота подъема кабины в метрах (указать отметки нижней и верхней остановок)
	h=73.27м. Отметка нижней остановки = +0,630м; Отметка верхней остановки = +73,900м
	h=80.10м. Отметка нижней остановки = -6,200м; Отметка верхней остановки = +73,900м

	7.
	Количество остановок
	25
	26

	8.
	Высота шахты от первой остановки до плиты перекрытия, мм
	77970
	84800

	9.
	Высота верхнего этажа - высота шахты от верхней остановки на ур. чистого пола до перекрытия, мм
	4700

	10.
	Глубина приямка, мм
	1450

	11.
	Внутренние размеры шахты, (ширина х глубина), мм
	2650+30 х 1750+30

	12.
	Конструкция шахты (ж/б сборная, ж/б монолитная)
	монолит

	13.
	Наличие машинного помещения
	с верхним расположением машинного помещения, высота МП =  2850 мм, высота перекрытия над шахтой =  200 мм

	14.
	Размеры кабины (ширина х глубина х высота), мм
	1100 х 2100 х 2200

	15.
	Ширина и высота дверного проема кабины, мм.
	1200х2000

	16.
	Напряжение питающей сети, В
	380

	17.
	Требования к огнестойкости двери
	Двери EI60

	18.
	Тип двери
	Телескопического открывания

	19.
	Сторона открывания двери
	правая
	левая
	правая
	левая

	20.
	Обеспечивает перевозку МГН
	да
	да
	да
	да

	21.
	Обеспечивает перевозку пожарных подразделений (режим ППП)
	нет
	нет
	да
	да



Таблица 8. Корпус 20.8.
	№
	Назначение здания, в котором устанавливается лифт (жилое, административное, промышленное, бытовое). Адрес, включая номер дома/корпуса
	Жилое. "Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории". г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ). Корпус 20.8,    18 этажей                                                               

	1.
	Номер секции
	20.8

	2.
	Номер лифта в секции
	1П
	2

	3.
	Назначение лифта
	Пассажирский
	Пассажирский

	4.
	Грузоподъемность, кг
	1000
	630

	5.
	Скорость, м/с
	1,6
	1,6

	6.
	Высота подъема кабины в метрах (указать отметки нижней и верхней остановок)
	h=59.40м. Отметка нижней остановки = -6,200м; Отметка верхней остановки = +53,200м
	h=52.95м. Отметка нижней остановки = +0,250м; Отметка верхней остановки = +53,200м

	7.
	Количество остановок
	19
	18

	8.
	Высота шахты от первой остановки до плиты перекрытия, мм
	64100
	57650

	9.
	Высота верхнего этажа - высота шахты от верхней остановки на ур. чистого пола до перекрытия, мм
	4700

	10.
	Глубина приямка, мм
	1450

	11.
	Внутренние размеры шахты, (ширина х глубина), мм
	2650+30 х 1750+30

	1750+30 х 1900+30


	12.
	Конструкция шахты (ж/б сборная, ж/б монолитная)
	монолит

	13.
	Наличие машинного помещения
	с верхним расположением машинного помещения, высота МП =  2850 мм, высота перекрытия над шахтой =  200 мм

	14.
	Размеры кабины (ширина х глубина х высота), мм
	1100 х 2100 х 2200

	1100 х 1400 х 2200

	15.
	Ширина и высота дверного проема кабины, мм.
	900х2000

	16.
	Напряжение питающей сети, В
	380

	17.
	Требования к огнестойкости двери
	Двери EI60

	18.
	Тип двери
	Телескопического открывания

	19.
	Сторона открывания двери
	левая
	правая

	20.
	Обеспечивает перевозку МГН
	да
	нет

	21.
	Обеспечивает перевозку пожарных подразделений (режим ППП)
	да
	нет
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