Содержание тома

| обозначение | наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1191-ИОС7.3.С | Содержание тома |  |
| 1191-ИОС7.3.ПЗ | Пояснительная записка | На 19 листах |
| 1191-ИОС7.3 | Графическая часть: |  |
|  | Схема расположения мусоропроводов в корпусах 20.1, 20.7, 20.8. План 1 этажа М1:200 | Лист 1 |
|  | Схема расположения мусоропроводов в корпусах 20.2, 20.6. План 1 этажа М1:200 | Лист 2 |
|  | Схема расположения мусоропроводов в корпусах 20.3, 20.4, 20.5. План 1 этажа М1:200 | Лист 3 |

Содержание

1.	Исходные данные для проектирования	3

1.1.	Основание для разработки раздела	3

1.2.	Исходные данные для проектирования	3

2.	Сведения о лицензии	4

3.	Краткая характеристика объекта	5

4.	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ.	6

4.1.	ОБЩИЕ ДАННЫЕ	6

4.2.	ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСАХ	6

4.3.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУСОРОПРОВОДА	7

4.4.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МУСОРОПРОВОДУ	9

4.5.	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТОКИ ПЕРСОНАЛА	11

4.6.	ОТХОДЫ И УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ	12

5.	СВЕДЕНИЯ О РАСЧЕТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННОМ СОСТАВЕ РАБОТНИКОВ	13

6.	ОБОСНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА И ТИПОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	14

7.	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА	15

8.	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ (СОКРАЩЕНИЮ) ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	16

9.	СВЕДЕНИЯ О ВИДЕ, СОСТАВЕ И ПЛАНИРУЕМОМ ОБЪЕМЕ ОТХОДОВ	17

Исходные данные для проектирования

Основание для разработки раздела

Проектная документация на объект капитального строительства: «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ)»., включая раздел «Технологические решения», разработана на основании:

- Постановление Правительства Москвы от 01.08.2017 г. № 497-ПП «О программе реновации жилищного фонда в городе Москве»;

- Постановление Правительства Москвы от 26.09.2017 г. № 708-ПП «Об утверждении Адресного перечня кварталов (территорий), в границах которых расположены существующие или подлежащие образованию земельные участки, предназначенные для проектирования и строительства "стартовых" многоквартирных домов, обеспечивающих "волновое переселение" граждан в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве»;

- Договор № 120-0621-ОК-1 от 30.07.2021

Исходные данные для проектирования

В качестве исходных данных при разработке проектной документации использованы следующие материалы:

- задание на разработку проектной документации;

- документация, предоставленная Заказчиком.

Сведения о лицензии

ООО «Проектное бюро АПЕКС» имеет свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации от 05.02.2016  № 124.4.-2016-772585428-П-054, выданное СРО НП «Профессиональное сообщество проектировщиков».

Краткая характеристика объекта

На территории участка по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ) предусматривается строительство жилого здания со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой.

Проектом предусматривается строительство восьми многоквартирных жилых домов (корпусов 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8), прямоугольных в плане, объединенных подземной одноуровневой автостоянкой, с техническим пространством в верхней части здания (высотой менее 1,8 м), с размещением на первых этажах помещений общественного назначения (Ф 4.3, Ф3.5). Верхняя отметка комплекса по парапету надстройки кровли – 82,210.

Корпус 20.1 - 25-этажный жилой корпус с габаритами (38,4х 21,0 м) в осях 1.1/12.1-А.1/И.1.

Корпус 20.2 состоит из двух секций: 1-я секция состоит из 18 этажей, 2-я из 17 этажей. С габаритами (66,0х 16,2 м) в осях 1.2/17.2-А.2/Е.2.

Корпус 20.3 - 24-этажный жилой корпус с габаритами (37,95 21,0 м) в осях 1.3/15.3-А.3/Е.3.

Корпус 20.4 - 17-этажный жилой корпус с габаритами 23,4х16,2 в осях 1.4/7.4-А.4/Е.4 со встроено пристроенными одноэтажными частями с габаритами 12,14 х14,185 в осях 1.П-2.П/Б.4-Д.4 и с габаритами 11,81х14,525  в осях 4.П-6.П/А.4-Д.4.

Корпус 20.5 - 24-этажный жилой корпус с габаритами (37,95 21,0 м) в осях 1.5/12.5-А.5/Ж5.

Корпус 20.6 состоит из трех секций: 1-я секция состоит из 18 этажей, 2-я и 3-я из 17 этажей. С габаритами (66,15х 16,2 м) в осях 1.2/17.2-А.2/Е.2.

Корпус 20.7 - 25-этажный жилой корпус с габаритами (37,95 21,0 м) в осях 1.7/11.7-А.7/Е.7.

Корпус 20.8 - 18-этажный жилой корпус с габаритами 23,4х16,2  в осях 1.8/7.8-А.8/Е.8 со встроенно-пристроенными одноэтажными частями с габаритами (12,14 х14,295) в осях  2.У-2.Т/Б.8-Е.8 и с габаритами (11,9х13,82) в осях 2.Р-2.С/Б.8-Д.8;

Корпуса объединены общей подземной частью, имеющей габариты 133,675х117,8 м

Градостроительная посадка комплекса обусловлена формой участка, линиями градостроительного регулирования и функциональным назначением объекта.

За относительную отметку +0.000 принят уровень пола лобби жилой части корпуса 20.1, что соответствует абсолютной отметке +160.25м

Класс пожарной опасности помещений здания:

•	Жилые квартиры (Ф 1.3);

•	Помещения общественного назначения (Ф 4.3);

•	Инженерные помещения (Ф5.1)

•	Автостоянка (Ф5.2)

•	Мусорокамера (Ф5.2)

•	Центр информирования населения (Ф3.5)

•	Объединенная диспетчерская служба (Ф3.5)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

- Коммерческие помещения

Отходы, образующие в БКТ и помещений ЦИН, раздельно собираются в местах образования в герметичные мусорные мешки и выносятся сотрудниками клиниговой компании в промаркированные мусорные контейнеры, расположенные на специальных контейнерных площадках. А затем по договору вывозятся специализированной организацией мусоровозом.

- Жилые помещения

Для сбора мусора в жилых корпусах проектом предусмотрены системы мусоропровода, которые включают ствол, загрузочные клапаны, шибер, противопожарный клапан, очистное устройство со средством автоматического тушения возможного пожара в стволе, вентиляционный узел и мусоросборную камеру, укомплектованную контейнерами и санитарно-техническим оборудованием.

Мусоросборные камеры размещены непосредственно под стволом мусоропроводов.

Во избежание примыкания к помещениям с постоянным примыканием людей тамбуры мусоросборных камер выгорожены двойными перегородками (подробнее см. 1191-АР2.1).

Для временного хранения мусора в помещениях мусоросборных камер предусматриваются контейнеры в достаточном количестве.

На основании среднесуточной нормы накопления отходов – 12,0 м3/сутки, а также при условии заполнения контейнеров на 2/3 и вывоза 1 раз в сутки для размещения несортированных отходов ежедневно необходимо не менее 16 стандартных контейнеров объёмом 1,1 м3, в том числе контейнеры для вторсырья (подробнее см. раздел 1191-ООС1 Расчет количества отходов на период эксплуатации, раздел 1191-ПЗУ1).

Конструкция контейнеров обеспечивает прочный пояс в верхней части, неподдающийся деформации, для возможности манипулирования на ограниченном пространстве за счет наличия поворотных колесных блоков.

Контейнеры оснащаются сливным закрывающимися отверстиями диаметром 40-50 мм для слива промывочной и дезинфекционной жидкости при его очистке. Отверстие и его крышка располагаются в доступном месте.

Мусорные контейнеры из мусорокамер по мере заполнения перемещаются силами персонала комплекса к контейнерным площадкам, к которым в определенное время подъезжает мусоровоз и вывозит отходы.

ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСАХ

Мусоросборные камеры подключены к системе отопления здания, при отсутствии выступающих из стен нагревательных приборов. Расчетная температура в мусоросборных
камерах не ниже +5 °С.

Мусоросборные камеры обеспечены подводкой горячей и холодной воды от систем водоснабжения здания и оснащены водоразборными смесителями, соединительным штуцером с вентилями, ниппелями и шлангами длиной 2-3 м для санитарной обработки камеры и оборудования. Для стока моюще-дезинфицирующих водных растворов в полу камер размещены трапы, присоединенные к фекальной канализации здания.

Мусоросборные камеры имеют электрическое освещение с выключателями и 
светильниками в пыле- и влагозащищенном исполнении.

Мусоросборные камеры оснащены системами автоматического пожаротушения, обеспечивающими орошение всех поверхностей пола камер при возникновении в них
пожара.

Фирма-поставщик мусоропроводов выбирается Заказчиком на стадии Рабочая документация.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУСОРОПРОВОДА

Комплектность системы мусороудаления

В комплект системы удаления твердых бытовых отходов мусоропровода входит:

•	Ствол мусоропровода – для периодического порционного транспортирования ТБО в контейнер;

•	Клапан загрузочный КМЗ – для приема ТБО в ствол мусоропровода;

•	Шибер ШБР – для периодического перекрытия нижней части мусоропровода;

•	Камера очистки мусоропровода КОМ – для периодической очистки, промывки и дезинфекции внутренней поверхности ствола;

•	Вентиляция мусоропровода – узел (верхняя часть мусоропровода), предназначенный для вытяжной вентиляции мусоросборной камеры и ствола;

•	Контейнер МК – для приема ТБО из ствола мусоропровода и временного его хранения и доставки к месту перегрузки в мусороперевозящий транспорт.

Принятые параметры одной системы мусоропровода корпусов 20.1 и 20.7  (всего 2 системы):

| Наименование характеристики | Показатель |
| --- | --- |
| Обслуживаемые этажи – все надземные | до 1 этажа наземной части |
| Отметка мусоросборной камеры | 1 этаж наземной части |
| Наружный диаметр ствола, мм | 450 |
| Внутренний диаметр ствола, мм | 400 |
| Емкость ковша загрузочного клапана, м3 | 0,012 |
| Система прочистки ствола | на техническом этаже |
| Установленная электрическая мощность оборудования и освещения, не более, кВт | 1,0 кВт (220В / 50 Гц) |
| Расход воды на одну прочистку ствола, не более, м3/ч | 0,2 |
| Скорость подъема-спуска ерша зачистного устройства, не более, м/с | 0,2÷0,3 |
| Рекомендуемая периодичность прочистки ствола | 1 раз в месяц |
| Средней ресурс работы зачистного устройства, не менее, циклов | 15000 |
| Производительность вентустановки, м3/час | 1300 |
| Расход воды на тушение пожара в стволе мусоропровода и мусоросборной камере, л/с | 0,45 |
| Предел огнестойкости ствола мусопровода | Е60 |

Принятые параметры одной системы мусоропровода корпусов 20.2, 20.4, 20.6  (всего 6 систем):

| Наименование характеристики | Показатель |
| --- | --- |
| Обслуживаемые этажи – все надземные | до 1 этажа наземной части |
| Отметка мусоросборной камеры | 1 этаж наземной части |
| Наружный диаметр ствола, мм | 450 |
| Внутренний диаметр ствола, мм | 400 |
| Емкость ковша загрузочного клапана, м3 | 0,012 |
| Система прочистки ствола | на техническом этаже |
| Установленная электрическая мощность оборудования и освещения, не более, кВт | 1,0 кВт (220В / 50 Гц) |
| Расход воды на одну прочистку ствола, не более, м3/ч | 0,2 |
| Скорость подъема-спуска ерша зачистного устройства, не более, м/с | 0,2÷0,3 |
| Рекомендуемая периодичность прочистки ствола | 1 раз в месяц |
| Средней ресурс работы зачистного устройства, не менее, циклов | 15000 |
| Производительность вентустановки, м3/час | 1300 |
| Расход воды на тушение пожара в стволе мусоропровода и мусоросборной камере, л/с | 0,45 |
| Предел огнестойкости ствола мусопровода | Е60 |

Принятые параметры одной системы мусоропровода корпусов 20.3 и 20.5  (всего 2 системы):

| Наименование характеристики | Показатель |
| --- | --- |
| Обслуживаемые этажи – все надземные | до 1 этажа наземной части |
| Отметка мусоросборной камеры | 1 этаж наземной части |
| Наружный диаметр ствола, мм | 450 |
| Внутренний диаметр ствола, мм | 400 |
| Емкость ковша загрузочного клапана, м3 | 0,012 |
| Система прочистки ствола | на техническом этаже |
| Установленная электрическая мощность оборудования и освещения, не более, кВт | 1,0 кВт (220В / 50 Гц) |
| Расход воды на одну прочистку ствола, не более, м3/ч | 0,2 |
| Скорость подъема-спуска ерша зачистного устройства, не более, м/с | 0,2÷0,3 |
| Рекомендуемая периодичность прочистки ствола | 1 раз в месяц |
| Средней ресурс работы зачистного устройства, не менее, циклов | 15000 |
| Производительность вентустановки, м3/час | 1300 |
| Расход воды на тушение пожара в стволе мусоропровода и мусоросборной камере, л/с | 0,45 |
| Предел огнестойкости ствола мусопровода | Е60 |

Принятые параметры одной системы мусоропровода корпуса 20.8  (всего 1 система):

| Наименование характеристики | Показатель |
| --- | --- |
| Обслуживаемые этажи – все надземные | до 1 этажа наземной части |
| Отметка мусоросборной камеры | 1 этаж наземной части |
| Наружный диаметр ствола, мм | 450 |
| Внутренний диаметр ствола, мм | 400 |
| Емкость ковша загрузочного клапана, м3 | 0,012 |
| Система прочистки ствола | на техническом этаже |
| Установленная электрическая мощность оборудования и освещения, не более, кВт | 1,0 кВт (220В / 50 Гц) |
| Расход воды на одну прочистку ствола, не более, м3/ч | 0,2 |
| Скорость подъема-спуска ерша зачистного устройства, не более, м/с | 0,2÷0,3 |
| Рекомендуемая периодичность прочистки ствола | 1 раз в месяц |
| Средней ресурс работы зачистного устройства, не менее, циклов | 15000 |
| Производительность вентустановки, м3/час | 1300 |
| Расход воды на тушение пожара в стволе мусоропровода и мусоросборной камере, л/с | 0,45 |
| Предел огнестойкости ствола мусопровода | Е60 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МУСОРОПРОВОДУ

Требования к стволу мусоропровода СМП

Ствол мусоропровода СМП выполняется из коррозионно-стойких трехслойных стальных труб с условным проходом не менее 400 мм с заполнением межтрубного пространства звукоизолирующим и огнестойким материалом в соответствии с санитарными требованиями.

Наружная труба – из оцинкованной тонколистовой стали толщиной не менее 0,8÷1 мм условным диаметром не менее 450 мм. Внешняя поверхность ствола мусоропровода имеет защитное порошково-полимерное покрытие, благодаря которому ствол приобретает современный дизайн, защищает его от коррозии, обеспечивая долговечность системы.

Внутренняя труба – из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм условным диаметром не менее 400 мм. Внутренняя поверхность ствола должна быть гладкой, без трещин и наплывов, что исключает возможность перемещения по стволу грызунов и насекомых.

Ствол мусоропровода должен быть дымо-газо-водонепроницаемым и отвечать санитарным и противопожарным требованиям. Ствол мусоропровода и все его неподвижные соединения (стыки составленных элементов труб, элементы крепления загрузочных клапанов и т.д.) должны быть герметичными (водонепроницаемыми). Ствол мусоропровода должен иметь звуковую и теплозащитную изоляцию, обеспечивающую нормативный уровень шума в жилых помещениях здания и нормативную огнестойкость ствола. Ствол мусоропровода должен иметь эффективную систему вентиляции.

Ввод ствола мусоропровода в мусороприемную камеру должен осуществляться через перекрытие с помощью опоры ствола и направляющих патрубков шибера. Угол наклона направляющего патрубка не должен превышать 20° к оси ствола.

Требования к мусороприемным клапанам КМЗ

Конструкция загрузочного клапана должна обеспечивать свободную загрузку мусора в ковш загрузочного клапана и беспрепятственное сбрасывание его при закрытии ковша в ствол мусоропровода.

Ковш загрузочного клапана должен легко открываться и закрываться, и иметь в закрытом положении плотный притвор с упругими прокладками, обеспечивающими дымо- и воздухонепроницаемость загрузочного клапана.

При открытом ковше его загрузочное отверстие должно фиксироваться в положении, близком к горизонтальному.

Для дополнительной герметизации по периметру корпуса клапанов применяются уплотнительные прокладки. Конструкция крышки клапана обеспечивает герметичность за счет применения уплотнений из специальных материалов.

Мусороприемные клапаны имеют специальное порошково-полимерное покрытие, обеспечивающее современный дизайн и долговечность.

Конструкция загрузочного клапана предусматривает возможность снятия клапана для прочистки ствола мусоропровода при его засорении.

Загрузочный клапан должен устанавливаться так, чтобы загрузочное отверстие ковша в открытом положении находилось на высоте 0,7 - 0,8 м от уровня чистого пола.

Требования к шиберу ШБР

В нижней части ствола устанавливается шиберное устройство с механизмом огне-дымоотсечения. Механизм огне-дымоотсечения обеспечивает автоматическое отсечение нижней части ствола мусоропровода от мусоросборной камеры при возгорании в ней отходов.

Высота от пола мусорокамеры до нижней части шиберного устройства должна быть не менее 1,35 м. Шибер в шиберном устройстве должен легко открываться и закрываться.

Требования к вентиляционной системе

Мусоросборная камера и ствол мусоропровода должны быть обеспечены естественной вытяжной вентиляцией, осуществляемой через ствол мусоропровода. Вентиляционный канал должен быть выполнен из негорючих материалов в соответствии со СНиП 21-01.

Узел прохода (гильза) обеспечивает жесткое положение вентиляционной трубы в конструкции крыши.

Вентиляционный ствол, проходящий через холодный чердак, должен быть утеплен в соответствии с СП 31-108-2002.

Вентиляционный ствол, проходящий через машинное отделение, подлежит обкладке кирпичом или другими видами материалов, с последующим ограждением конструкциями в соответствии СП 60.13330.2020.

Вентиляционный канал должен быть выведен через кровлю и заканчиваться дефлектором в соответствии с требованиями СНиП на устройство вентиляционных каналов жилых и общественных зданий.

В местах прохода вентиляционного канала через кровлю должна быть обеспечена водонепроницаемость.

Дроссель-клапан предназначен для перекрытия вентиляционного канала на период прочистки ствола мусоропровода, а так же для регулировки тяги воздушного потока.

Требования по противопожарной, санитарной и экологической безопасности

Конструкция системы мусоропровода включает противопожарные устройства:

- шибер - систему огне-дымоотсечения.

- устройство очистки КОМ - спринклерную систему пожаротушения.

- ствол мусоропровода изготавливается из негорючих материалов.

Конструктивная особенность системы мусоропровода обеспечивает санитарную и экологическую безопасность населения и охрану окружающей среды при сборе и удалении твердых бытовых отходов (ТБО):

- выполнение внутренней поверхности ствола мусоропровода из коррозионностойкой (нержавеющей) стали.

- звукоизоляция, применяемая в конструкции ствола серии СМП, обеспечивает допустимые значения шума.

- выполнение эффективной шумоизоляции ствола мусоропровода в перекрытиях здания.

- качественное уплотнение прилегания корпусов клапанов к стволу, и крышек ковшей к корпусам загрузочных клапанов с целью обеспечения герметичности.

- оснащение мусоропровода устройством для очистки, промывки и дезинфекции ствола мусоропровода.

- обеспечение вентиляции мусоросборной камеры и ствола мусоропровода за счет наличия вентиляционной системы с регулировкой потока воздуха.

- оснащение мусоросборной камеры контейнером на обрезиненных колесах.

- обеспечение слива промывной жидкости при работе устройства промывки через трап канализации в мусоросборной камере.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТОКИ ПЕРСОНАЛА

Уборка помещений осуществляется силами персонала Комплекса.

Во все мусоросборные камеры обеспечен доступ персонала, а также соответствующей
механизации для замены контейнеров.

Уборка помещений осуществляется в установленное регламентом время.

Уборочный инвентарь хранится в помещении уборочного инвентаря. Использованные
многоразовые уборочные материалы подлежат дезинфекции в установленном порядке. Дезинфицированный инвентарь промывается и высушивается. Чистый многоразовый уборочный инвентарь хранится в специально промаркированной таре.

ОТХОДЫ И УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ

Очистка, промывка и дезинфекция ствола мусопровода осуществляется с помощью устройства, содержащего узел прочистки, привод его перемещения, узел водоподачи, устройство для автоматического смешивания дезинфицирующего средства с водой и подачи в ствол, устройство автоматического пожаротушения в стволе, корпус с герметизированной дверью и замком. Узел прочистки включает в себя щетку, имеющую не менее 3 щеточных дисков, для очистки наслоений внутренней поверхности ствола и груз для обеспечения опускания щетки. Масса узла прочистки должна обеспечивать его гарантированное опускание в стволе и может составлять 25 - 40 кг.

Подвод коммуникаций для устройства очистки, промывки и дезинфекции ствола предусмотрен и описан в смежных разделах.

Контейнеры оснащаются сливным закрывающимися отверстиями диаметром 40-50 мм для слива промывочной и дезинфекционной жидкости при его очистке.

СВЕДЕНИЯ О РАСЧЕТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННОМ СОСТАВЕ РАБОТНИКОВ

Режим работы объекта:  круглосуточно, 7 дней в неделю, 365 дней в год.

Мусор из мусорокамер, расположенных на 1 этаже зданий, выносят уборщики мусора. Уборщик мусора относится к персоналу управляющей компании по уборке помещений. Шкафчики, раздевалки, с/у, душевые (по группе производственного процесса) и т.д. уборщиков мусора, размещены в отдельном помещении управляющей компании, согласно действующих норм.  Уборочный инструмент и инвентарь, необходимый для текущей уборки мусора, уборщики мусора привозят с собой.

Помещение управляющей компании по уборке помещений размещено в одном из существующих зданий микрорайона.

ОБОСНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА И ТИПОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Для оснащения объекта использовано современное высокопроизводительное отечественное и импортное оборудование.

Механизация технологических процессов обеспечивается за счет применения контейнеров, оснащенных поворотными колесными блоками.

Все токонесущее оборудование сертифицировано, разрешено к использованию, выполнено в соответствии с действующей нормативной базой.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

При проектировании учтены санитарно-гигиенические нормы и правила, предъявленные к охране труда работников.

В числе мероприятий, предохраняющих работающих от травматизма, обеспечивающих
нормальные санитарно-гигиенические условия труда предусмотрено следующее:

- Время проведения работ в помещениях без естественного освещения не превышает 2 часов;

- Параметры микроклимата в помещениях соответствуют нормативным;

- Общее и местное освещение подобрано в соответствии с классами зрительных работ;

- Все сотрудники обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты в достаточном количестве, в соответствии с видами выполняемых работ;

- Шум на рабочих местах принят в соответствии с требованиями СанПиН и не превышает нормы (50дБа). Расстановка оборудования проведена в соответствии с правилами охраны труда и с учетом его доступности для обработки.

- Оборудование размещается в соответствии с технологическим процессом. Поставка оборудования должна сопровождаться необходимыми сертификатами соответствия.

- Окраска оборудования и трубопроводов в сигнально-предупредительные цвета осуществляется в соответствии с ГОСТ.

- Обеспечивается устройство заземления всех нетоковедущих частей оборудования.

- Изоляция электрооборудования и электрических сетей принимается в соответствии с их номинальным напряжением.

Администрация обязана осуществлять комплекс мероприятий по улучшению условий труда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ (СОКРАЩЕНИЮ) ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Вредные выбросы в атмосферу и сбросы загрязняющих веществ в водные источники от технологического оборудования на Объекте отсутствуют.

Оценка воздействия транспортных средств на окружающую среду и выбросы в атмосферу предусматривается в разделе ООС.

СВЕДЕНИЯ О ВИДЕ, СОСТАВЕ И ПЛАНИРУЕМОМ ОБЪЕМЕ ОТХОДОВ

Проектом принят раздельный сбор мусора:

- бытовые отходы, в количестве 60% от суточного накопления, удаляются через систему мусоропровода;

- вторсырье (пластик, стекло, жестяные банки), в количестве 40% от суточного накопления, собираются в контейнерах на придомовых площадках для сбора ТБО.

Количество подлежащих удалению ТБО на один ствол соответствует усредненным нормам суточного накопления с учетом перспективного ежегодного прироста, которое ориентировочно принимается в пределах 3-5 %. Нагрузка на один ствол Ду-400 мм не превышает 1,5 м3 ТБО в сутки.

Упаковка и хранение отходов организована в контейнерах с утвержденной цветовой маркировкой. Хранение уличного мусора организованно в мусоросборниках.

Вывоз отходов с территории реализуется автотранспортом по договору со специализированной организацией.

Очистка мусоросборников производится при их заполнении на 2/3 объема. После опорожнения мусоросборники дезинфицируются.

Таблица 9.1. Расчет количества ТБО по корпусам

| Номер корпуса | 20.1 | 20.2 |  | 20.3 | 20.4 | 20.5 | 20.6 |  |  | 20.7 | 20.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер секции | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Кол-во жителей | 528 | 170 | 304 | 529 | 160 | 529 | 158 | 150 | 150 | 552 | 170 |
| Кол-во этажей | 25 | 18 | 17 | 24 | 17 | 24 | 18 | 17 | 17 | 24 | 17 |
| Норма накопления, кг/год | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| Норма Накопления, м3/год | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Норма Накопления+ 5% прирост, м3/год | 1,55 | 1,47 | 1,51 | 1,55 | 1,47 | 1,55 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,55 | 1,47 |
| На 1 жильца, м3/сут | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Итого, м3/сут. | 2,1(1,3) | 0,7(0,4) | 1,2(0,7) | 2,1(1,3) | 0,6(0,4) | 2,1(1,3) | 0,6(0,4) | 0,6(0,4) | 0,6(0,4) | 2,2(1,4) | 0,7(0,4) |
| Кол-во стволов мусоропровода, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Объем контейнера, м3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Кол-во контейнеров, шт. | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |

Примечание: В скобках указано количество отходов, удаляемое системой мусоропровода – 60%

Согласно расчетам, проектом принимается следующее количество контейнеров в мусорокамерах:

- Корпус 20.1, 20.3, 20.5, 20.7 – по три контейнера емкостью 0,8 м3;

- Корпус 20.2, 20.4, 20.6, 20.8 – по два контейнера емкостью 0,8 м3.

Площадки ТБО для смешаного сбора мусора расположены на расстоянии 20м, а также с уменьшением расстояния не более чем на 25% от зданий (15 м) в соотвествии с СанПиН 2.1.3684-21 п.4 , при соблюдении требований Приложения 1 (СанПиН 2.1.3684-21).

Мусорные площадки выполнены в одном уровне с проездами. На площадках предусмотрено твердое дорожное покрытие, уклон для отвода талых и дождевых сточных вод, а также навес ТБО со сплошным ограждением с 3-х сторон и крышей (подробнее см. раздел 1191-ПЗУ.1 л.3, л.7).

В соответствии с СП 2.1.3684-21 при эксплуатации контейнерных площадок для сбора мусора предусмотрены следующие санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия (см. таблицу 9.2):

Таблица 9.2. Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия при эксплуатации контейнерных площадок для сбора ТКО

| Количество контейнеров на площадке | До 5 |
| --- | --- |
| Кратность промывки и дезинфекции контейнеров и контейнерной площадки | При температуре плюс 4°С и ниже -1 раз в 20 дней |
|  | При температуре плюс 5°С и выше - 1 раз в 5 дней |
| Кратность вывоза отходов | При температуре плюс 4°С и ниже - ежедневно |
|  | При температуре плюс 5°С и выше - ежедневно |
| Кратность профилактических дератизационных работ | При температуре плюс 4°С и ниже - ежемесячно |
|  | При температуре плюс 5°С и выше - ежемесячно |
| Кратность профилактических дезинсекционных работ (летом) | еженедельно |
| Навес над мусоросборниками (за исключением бункеров) | обязательно |

Общее количество отходов см. раздел ООС.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ, РУКОВОДЯЩЕЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

При разработке проекта использованы и учтены следующие нормативные, руководящие и справочные документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 30 декабря 2020 года) (редакция, действующая с 10 января 2021 года);

- Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 21 декабря 2020 года);

- Постановление Правительства РФ №145 от 05.03.2007 О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (с изменениями на 26 октября 2020 года);

- ФЗ РФ №184-ФЗ от 27.22.2002 О техническом регулировании (редакция, действующая с 1 января 2021 года);

- ФЗ РФ №384-ФЗ от 30.12.2009 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 2 июля 2013 года);

- Постановление Правительства РФ от 28 мая 2021 г. N 815 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- СП 31-108-2002. «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений»;

- СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 "Защита от шума";

- СП 54.13330.2016 "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные";

- ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к проектной и рабочей документации;

- ГОСТ 21.110-2013 Спецификация оборудования, изделий и материалов.