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[bookmark: _Toc87213891]Общие данные
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны на проектирование и строительство объекта: Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ).
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности включают в себя комплекс технических решений и противопожарных систем, направленных на предотвращение распространения пожара, обеспечение успешной эвакуации людей, уменьшение ущерба от пожара и обеспечение оптимальной эффективности противопожарной защиты объекта.
При разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности использована следующая нормативно-техническая литература:
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (далее – №123-ФЗ);
Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;
Свод правил СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (далее – СП 1.13130.2020);
Свод правил СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (далее – СП 2.13130.2020);
Свод правил СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (далее – СП 3.13130.2009);
Свод правил СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям с изменениями №1 утвержденными приказом МЧС России от 27 мая 2011 г. №266 (далее – СП 4.13130.2013);
Свод правил СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности (далее – СП 6.13130.2013);
Свод правил СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (далее – СП 7.13130.2013);
Свод правил СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (далее – СП 8.13130.2020);
Свод правил СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (далее – СП 10.13130.2020);
Свод правил СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения с изменениями №1 утвержденными приказом МЧС России от 09.12.2010 №642 (далее – СП 11.13130.2009);
Свод правил СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности с изменениями №1 утвержденными приказом МЧС России от 09.12.2010 №643 (далее – СП 12.13130.2009);
Свод правил СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (далее – СП 59.13330.2016);
Свод правил СП 484.1311500.2020 Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты (далее – СП 484.1311500.2020);
Свод правил СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (далее – СП 485.1311500.2020);
Свод правил СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности (далее – СП 486.1311500.2020);
Свод правил СП 154.13130.2013 Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности (далее – СП 154.13130.2013);
ГОСТ Р 53296-2009 Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности (далее – ГОСТ Р 53296);
Приказ МЧС России от 30 июня 2009 г. №382 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности» (в ред. Приказа МЧС России от 02.12.2015 №632) (далее – Методика 382).
Техническое задание заказчика
Определить меры пожарной безопасности в связи с проектированием и строительством Объекта в соответствии с действующими требованиями пожарной безопасности.
Для рассмотрения представлены генплан, поэтажные планы и разрезы Объекта, разработанные ООО «Проектное бюро АПЕКС».
[bookmark: _Toc532190810][bookmark: _Toc87213892]Краткая характеристика объекта 
Объект состоит из восьми жилых корпусов, размещаемых на общей одноэтажной подземной автостоянке.
 Корпус 20.1 - 25-этажный односекционный жилой корпус высотой не более 75 м.
 Корпус 20.2 – жилой корпус высотой не более 55 м, состоящий из двух секций: 1-я секция состоит из 18 этажей, 2-я из 17 этажей.
 Корпус 20.3 - 24-этажный односекционный жилой корпус высотой не более 75 м.
Корпус 20.4 - 17-этажный односекционный жилой корпус высотой не более 55 м. 
Корпус 20.5 - 24-этажный односекционный жилой корпус высотой не более 75 м.
Корпус 20.6 –жилой корпус высотой не более 55 м, состоящий из трех секций: 1-я секция состоит из 18 этажей, 2-я и 3-я из 17 этажей.
Корпус 20.7 – 25-этажный секционный жилой корпус высотой не более 75 м.
Корпус 20.8 - 18-этажный односекционный жилой корпус высотой не более 55 м.
Между Корпусами 20.1, 20.7, 20.8 и Корпусами 20.4, 20.5, предусматриваются встроенно-пристроенные одноэтажные части с размещением в них общественных помещений без конкретной технологии.
 Между корпусами 20.3 и 20.4, предусматриваются надземная часть рампы автостоянки.
В подземном этаже размещается автостоянка, технические помещения. Площадь подземного этажа в пределах пожарного отсека предусматривается не более 3000 м2.
 На первом этаже размещаются входные группы в жилые корпуса и встроенно-пристроенные общественные помещения
[bookmark: _Toc532190811][bookmark: _Toc87213893]Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта
Пожарная безопасность объекта обеспечивается системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими мероприятиями.
Системы пожарной безопасности обеспечивают безопасность людей при пожаре. Объект оборудуется системами пожарной безопасности, направленными на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.
Опасными факторами, воздействующими на людей (п.1, статья 9 №123-ФЗ), являются:
пламя и искры;
тепловой поток;
повышенная температура окружающей среды;
токсичные продукты горения и термического разложения;
дым;
пониженная концентрация кислорода. 
К вторичным проявлениям опасных факторов относятся:
осколки, части разрушившихся аппаратов, агрегатов, установок, конструкций;
радиоактивные и токсичные вещества и материалы, вышедшие из разрушенных аппаратов и установок;
электрический ток, возникший в результате выноса высокого напряжения на токопроводящие части конструкций, аппаратов, агрегатов;
опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;
огнетушащие вещества.
Противопожарная защита обеспечивается: организацией, с помощью технических средств, включая автоматические, своевременного оповещения и эвакуации людей; устройствами, обеспечивающими ограничение распространения пожара; применением:
средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной техники;
системой пожарной сигнализации;
основных строительных конструкций и материалов, в том числе используемых для облицовок конструкций, с нормированными показателями пожарной опасности;
пропитки конструкций антипиренами и нанесением на их поверхности огнезащитных красок (составов);
средств коллективной и индивидуальной защиты людей от опасных факторов пожара;
средств противодымной защиты.
Ограничение распространения пожара за пределы очага пожара достигается применением следующих способов:
устройством противопожарных преград;
установлением предельно допустимых площадей противопожарных отсеков, а также этажности и высоты зданий и сооружений;
устройством аварийного отключения и переключения установок и коммуникаций;
применением средств, предотвращающих или ограничивающих разлив и растекание жидкостей при пожаре;
применением огнепреграждающих устройств в оборудовании.
Объемно-планировочные и технические решения на объекте выполняются таким образом, чтобы эвакуация людей из него была завершена до наступления предельно допустимых значений опасных факторов пожара.
Эвакуация обеспечивается:
соответствующим количеством, размерами, и конструктивным исполнением эвакуационных путей и выходов;
возможностью беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям;
при необходимости управлением движения людей по эвакуационным путям (световые указатели, звуковое и речевое оповещение и т.п.).
Система противодымной защиты объекта обеспечивает незадымляемость, снижение температуры и удаление продуктов горения и термического разложения на путях эвакуации в течение времени, достаточного для эвакуации людей и (или) коллективную защиту людей.
Объект обеспечивается своевременным оповещением людей и сигнализацией о пожаре в его начальной стадии техническими или организационными средствами. 
Предусматриваются технические средства (лестничные клетки, противопожарные стены, пожарные лестницы, аварийные люки и т. п.), имеющие устойчивость при пожаре и огнестойкость конструкций не менее времени, необходимого для спасения людей и тушения пожара.


[bookmark: _Toc532190812][bookmark: _Toc87213894]Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объекта
Генеральная планировка выполнена в соответствии с требованиями №123-ФЗ, 
СП 4.13130.2013.
Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями соответствуют действующим требованиям пожарной безопасности и обеспечивают нераспространение пожара на соседние здания, сооружения. 
Противопожарные расстояния от объекта до ближайших зданий городской застройки (жилых, общественных и производственных (складских) зданий) предусмотрены согласно п. 4.3 
СП 4.13130.2013, приведены в таблице 1.
Таблица 1
	Функциональное назначение зданий
	Минимальные расстояния от Объекта до жилых, общественных и производственных (складских) зданий в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности, м

	
	I, II, III
С0
	II, III
С1
	IV
С0, С1
	IV, V
С2, С3

	Жилые и общественные
	6
	8
	8
	10

	Производственные (складские)
	10
	12
	12
	15


От Объекта на расстоянии менее 25 м размещение АЗС с подземными резервуарами, а также на расстоянии менее 50 м размещение АЗС с надземными резервуарами, не предусмотрено (табл.15 №123-ФЗ).
От Объекта на расстоянии менее 60 м размещение АГЗС не предусмотрено (табл.5 
СП 156.13130.2014).
Противопожарные расстояния от проектируемых и существующих зданий до проектируемых открытых площадок для хранения легковых автомобилей предусмотрены не менее 10 м (п. 6.11.2 
СП 4.13130.2013).
Противопожарные расстояния от корпусов Объекта защиты до границ лесных насаждений предусмотрено более 50 м (п. 4.14 СП 4.13130.2013).
Противопожарные расстояние от объекта защиты – корп. 20.3 (I степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0) до ТП (II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0) предусмотрено не менее 10 м (п. 4.3 СП 4.13130.2013).
Противопожарное расстояние от границ открытых площадок для хранения автомобилей до сторон стен ТП (II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0, класса функциональной пожарной опасности Ф5.1) предусмотрено не менее 9 м (п. 6.11.3 СП 4.13130.2013).
[bookmark: _Toc532190813][bookmark: _Toc87213895]Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники
Наружный водопровод проектируется в соответствии с требованиями № 123-ФЗ, 
СП 8.13130.2020. 
На территории предусматривается проектируемый наружный противопожарный водопровод вдоль проезжей части с проектируемыми пожарными гидрантами, обеспеченными подъездом пожарных автомобилей.
Расход воды на наружное пожаротушение корпуса 20.1–25 этажей со строительным объемом не более 150 000 м3 предусматривается не менее 30 л/с от городской водопроводной сети (таблица 2 СП 8.13130.2020).
Расход воды на наружное пожаротушение корпуса 20.2–18 этажей со строительным объемом не более 150 000 м3 предусматривается не менее 30 л/с от городской водопроводной сети (таблица 2 СП 8.13130.2020).
Расход воды на наружное пожаротушение корпуса 20.3–24 этажа со строительным объемом не более 150 000 м3 предусматривается не менее 30 л/с от городской водопроводной сети (таблица 2 СП 8.13130.2020).
Расход воды на наружное пожаротушение корпуса 20.4–17 этажей со строительным объемом не более 25 000 м3 предусматривается не менее 20 л/с от городской водопроводной сети (таблица 2 СП 8.13130.2020).
Расход воды на наружное пожаротушение корпуса 20.5–24 этажа со строительным объемом не более 150 000 м3 предусматривается не менее 30 л/с от городской водопроводной сети (таблица 2 СП 8.13130.2020).
Расход воды на наружное пожаротушение корпуса 20.6–18 этажей со строительным объемом не более 150 000 м3 предусматривается не менее 30 л/с от городской водопроводной сети (таблица 2 СП 8.13130.2020).
Расход воды на наружное пожаротушение корпуса 20.7–25 этажей со строительным объемом не более 150 000 м3 предусматривается не менее 30 л/с от городской водопроводной сети (таблица 2 СП 8.13130.2020).
Расход воды на наружное пожаротушение корпуса 20.8–18 этажей со строительным объемом не более 25 000 м3 предусматривается не менее 20 л/с от городской водопроводной сети (таблица 2 СП 8.13130.2020).
Пожарные гидранты предусмотрены на проезжей части и вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен здания (п.8.8 СП 8.13130.2020)
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает пожаротушение объекта не менее чем от двух гидрантов с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием (п. 8.9 СП 8.13130.2020).
Расстановка проектируемых пожарных гидрантов на кольцевой водопроводной сети обеспечивает пожаротушение любой точки обслуживаемого данной сетью здания на уровне нулевой отметки не менее чем от двух гидрантов (п. 8.9 СП 8.13130.2020).
Продолжительность тушения пожара принимается не менее 3 часов (п.5.17 СП 8.13130.2020).
Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода не менее 10 м (п. 6.4 СП 8.13130.2020).
Проезды и подъезды для пожарной техники проектируются в соответствии с требованиями № 123-ФЗ, СП 4.13130.2013.
Для Объекта защиты предусмотрено устройство проездов для пожарной техники не менее чем с двух продольных сторон (п. 8.1 СП 4.13130.2013).
Ширина проездов для пожарной техники, предназначенных для подъезда к зданию, предусмотрена не менее 6 м (п.8.6 СП 4.13130.2013).
Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей (п. 8.9 СП 4.13130.2013).
Расстояние от внутреннего края проезда до стен Объекта составляет 8–10 метров (п. 8.8 СП 4.13130.2013).
При длине зданий более 100 м в тамбурах в уровне входов в здание для прокладки пожарных рукавов предусмотрены сквозные проходы на противоположную сторону здания не реже, чем через 100 м друг от друга (п. 8.14 СП 4.13130.2013).
В зоне между проездами для пожарных машин и зданиями проектируемого объекта не предусматривается устройство ограждений, воздушных линий электропередач, рядовая посадка деревьев и устройство каких-либо сооружений, в т.ч. временных, препятствующих установке и маневрированию пожарных автомобилей (п.8.1 СП 4.13130.2013).
Время прибытия первого пожарного подразделения к объекту в случае возникновения пожара не превышает 10 минут (ч. 1 ст. 76 №123-ФЗ).
[bookmark: _Toc532190814][bookmark: _Toc87213896]Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкции
Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и класс функциональной пожарной опасности здания определяют требования к объемно-планировочным решениям, строительным конструкциям и противопожарным преградам, путям эвакуации, системам активной противопожарной защиты (ст.87 № 123-ФЗ).
Классы функциональной пожарной опасности, зависящие от назначения, особенностей технологии, степени угрозы безопасности людей, основных помещений объекта, в соответствии с требованиями ст.32 №123-ФЗ, приведены в таблице 2.
	Таблица 2

	№
п/п

	Наименование помещения
	Класс функциональной пожарной опасности

	
	Жилые квартиры
	Ф 1.3

	
	Помещения административного назначения (офисы)
	Ф 4.3

	
	Технические помещения
	Ф 5.1

	
	Автостоянка (в том числе рампа), без технического обслуживания и ремонта автомобилей
	Ф 5.2

	
	Мусорокамера
	Ф 5.2


Пожарные отсеки подземной автостоянки и корпусов: 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 ,20.5, 20.6, 20.7, 20.8 предусмотрены I степени огнестойкости. Класс конструктивной пожарной опасности Объекта предусматривается С0 (таблица 6.5, таблица 6.8 СП 2.13130.2020).
Пределы огнестойкости строительных конструкций пожарных отсеков подземной автостоянки и корпусов: 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 ,20.5, 20.6, 20.7, 20.8 I степени огнестойкости указаны в таблице 3.
	Таблица 3

	№
п/п
	Наименование строительной конструкции
	Предел огнестойкости, мин

	1. 
	Несущие элементы (в т.ч. перекрытия, участвующие в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре)
	R(EI) 120

	1. 
	Перекрытия противопожарные для разделения Объекта на пожарные отсеки
	REI 150

	
	Внутренние стены лестничных клеток (в пределах пожарного отсека)
	REI 120

	
	Лифтовые шахты (пересекающие противопожарное перекрытие, отделяющее пожарный отсек автостоянки от вышерасположенных пожарных отсеков), в том числе лифтовые шахты для транспортирования пожарных подразделений
	REI 150

	
	Лифтовые шахты (в пределах пожарного отсека, за исключением шахт лифтов для транспортирования пожарных подразделений)
	EI 45

	
	Марши и площадки лестничных клеток
	R 60

	
	Настилы
	RE 30

	
	Балки
	R 30

	
	Наружные ненесущие стены
	E 30


Классы пожарной опасности строительных конструкций зданий С0 класса конструктивной пожарной опасности указаны в таблице 4.
	Таблица 4

	№ п/п

	Вид строительной конструкции
	Класс пожарной опасности строительных конструкций

	1. 
	Несущие стержневые элементы (колонны, ригели, балки, фермы и др.)
	К0

	
	Стены наружные с внешней стороны
	К0

	
	Стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия
	К0

	
	Стены лестничных клеток и противопожарные преграды
	К0

	
	Марши и площадки лестниц и лестничных клеток
	К0


Пределы огнестойкости противопожарных преград указаны в таблице 5.
	Таблица 5

	№
п/п

	Наименование строительной конструкции
	Предел огнестойкости, мин

	1. 
	Противопожарные стены 1-го типа
	REI 150

	1. 
	Противопожарные стены 2-го типа
	REI 45

	
	Противопожарные перегородки 1-го типа
	EI 45

	
	Противопожарные перегородки 2-го типа
	EI 15

	
	Противопожарные перекрытия 1-го типа
	REI 150

	
	Противопожарные перекрытия 2-го типа
	REI 60

	
	Противопожарные перекрытия 3-го типа
	REI 45

	
	Противопожарные двери (ворота, люки) 1-го типа
	EI 60

	
	Противопожарные двери (ворота, люки) 2-го типа
	EI 30


Несущие конструкции Объекта выполнены из монолитного железобетона по смешанной конструктивной схеме (раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения», Книга 1 «Пояснительная записка», том 4.1, шифр 1191-КР1).
Конструктивная система Корпусов 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8 смешанная. Конструктивная схема – безригельная и с перекрёстным расположением стен. Несущими вертикальными элементами являются простенки, стены и ядра жёсткости. Шаг простенков нерегулярный и лежит в пределах 3,3…7,2 м. Ядра жёсткости образованы стенами лестничных клеток и лифтовых шахт. Вертикальная нагрузка воспринимается монолитными железобетонными простенками и стенами, горизонтальные нагрузки воспринимают стены лестничных клеток и лифтовых шахт. Общая устойчивость корпусов обеспечивается совместной работой стен и простенков, объединённых монолитными дисками перекрытий (раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения», Книга 1 «Пояснительная записка», том 4.1, шифр 1191-КР1).
Конструктивная система подземной автостоянки каркасная. Конструктивная схема – безригельная. Несущими вертикальными элементами являются колонны и монолитные стены. Шаг колонн нерегулярный и лежит в пределах 3,5…8,8м. Общая устойчивость автостоянки обеспечивается совместной работой колонн и стен, объединённых монолитными дисками покрытия (раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения», Книга 1 «Пояснительная записка», том 4.1, шифр 1191-КР1).
Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой несущих конструкций перекрытий, стен и пилонов, жесткими узлами сопряжения перекрытия в местах опор (раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения», Книга 1 «Пояснительная записка», том 4.1, шифр 1191-КР1).
Пределы огнестойкости несущих конструкций обеспечиваются устройством защитных слоев бетона до арматуры. Толщины защитных слоев подземной автостоянки и Корпусов 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8 (I степени огнестойкости) указаны в таблице 6 (раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения», Книга 1 «Пояснительная записка», том 4.1, шифр 1191-КР1).
	
	Таблица 6

	№
п/п
	Тип конструкции
	Назначение арматуры
	Толщина защитного слоя до центра арматуры, мм

	1. 
	Несущие стены с пределом огнестойкости не менее R 120
	Вертикальная рабочая
	45

	
	
	Продольная рабочая
	35

	
	Колонны (пилоны) надземной части с пределом огнестойкости не менее R 120
	Вертикальная рабочая
	55

	
	Колонны (пилоны) подземной автостоянки с пределом огнестойкости не менее R 150
	Вертикальная рабочая
	55

	
	Стены, простенки и пилоны с пределом огнестойкости не менее R 120
	Вертикальная рабочая
	45

	
	
	Продольная рабочая
	35

	
	Перекрытия и покрытия с пределом огнестойкости не менее REI 120
	Продольная рабочая (верхний з.с./нижний з.с.)
	30/35

	
	Противопожарные перекрытия с пределом огнестойкости не менее REI 150
	Продольная рабочая (верхний з.с./нижний з.с.)
	40/55

	
	Балки с пределом огнестойкости не менее R 30
	Продольная рабочая
	45

	
	
	Поперечная
	30


Части здания и помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделены между собой противопожарными преградами (п.1 ст.88, № 123-ФЗ).
Противопожарные преграды выполняются класса К0 по пожарной опасности (п.5.3.3 СП 2.13130.2020).
В соответствии с требованиями СП 2.13130.2020, СП 4.13130.2013, объект разделен на пожарные отсеки (далее – ПО), а именно:
ПО №1-6 – подземная автостоянка I степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности C0, включая технические помещения (в том числе к ней не относящиеся), площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 3000 м2, класс функциональной пожарной опасности Ф5.2, категория В по пожарной опасности;
ПО №7 – рампа автостоянки I степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности C0, включая техническое помещение, с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 3000 м2, класс функциональной пожарной опасности Ф5.2, категория В по пожарной опасности; 
ПО №8 – жилой Корпус 20.1 I степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности C0, с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 2500 м2, высотой не более 75 м, класс функциональной пожарной опасности Ф1.3;
ПО №9 – жилой Корпус 20.2 I степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности C0, с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 2500 м2, высотой не более 55 м, класс функциональной пожарной опасности Ф1.3;
ПО 10 – жилой Корпус 20.3 (в том числе помещения охраны автостоянки) I степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности C0, с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 2500 м2, высотой не более 75 м, класс функциональной пожарной опасности Ф1.3;
ПО №11 – жилой Корпус 20.4 I степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности C0, с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 2500 м2, высотой не более 55 м, класс функциональной пожарной опасности Ф1.3;
ПО №12 – жилой Корпус 20.5 I степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности C0, с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 2500 м2, высотой не более 75 м, класс функциональной пожарной опасности Ф1.3;
ПО №13 – жилой Корпус 20.6 I степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности C0, с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 2500 м2, высотой не более 55 м, класс функциональной пожарной опасности Ф1.3;
ПО №14 – жилой Корпус 20.7 I степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности C0, с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 2500 м2, высотой не более 75 м, класс функциональной пожарной опасности Ф1.3;
ПО №15 – жилой Корпус 20.8 I степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности C0, с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 2500 м2, высотой не более 55 м, класс функциональной пожарной опасности Ф1.3.
Блочная комплектная ТП предусматриваются полной заводской готовности II степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0. Предел огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности подтверждены заводскими паспортами и сертификатом соответствия № РОСС RU.31675.04ПБК0.Н00194.
Площадь этажа в пределах пожарных отсеков подземной автостоянки определена максимальной площадью этажа, ограниченной наружными стенами здания и противопожарными стенами 1-го типа. Данная площадь определена по внутреннему периметру наружных стен этажа без учета площади лестничных клеток (раздел 6 СП 2.13130.2020).
В случае опирания противопожарных преград на конструкции здания, предел огнестойкости этих конструкций, а также узлов крепления конструкций между собой по признаку R, а узлов примыкания по признаку EI, предусматривается не менее предела огнестойкости противопожарных преград (п.5.3.2 СП 2.13130.2020).
Пожарные отсеки разделены между собой противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа с пределом огнестойкости REI 150 (п.5.4.7 СП 2.13130.2020).
В зданиях отделка (облицовка) внешних поверхностей наружных стен предусмотрена из материалов групп горючести не опаснее Г1, классом пожарной опасности К0. Конструкция навесной фасадной системы с воздушным зазором “U-kon” типа “АТС-450” предусмотрена не распространяющая горение (сертификат № 5612-18 от 06.11.2018 г.) (ч.11 ст.87 №123-ФЗ).
Противопожарные стены 2-го типа и перегородки 1-го типа примыкают к глухим участкам наружных стен с нормируемым пределом огнестойкости шириной не менее 1,0 м, а противопожарные перегородки 2-го типа – к глухим участкам наружных стен с нормируемым пределом огнестойкости шириной не менее 0,8 м (п.5.3.6 СП 2.13130.2020).
В стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях зданий, а также в узлах их сочленения не предусматриваются пустоты, ограниченные горючими материалами (п.5.2.2 СП 2.13130.2020).
При пересечении коммуникациями противопожарных преград и строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости узлы пересечения выполняются с пределом огнестойкости не менее пределов, установленных для пересекаемых конструкций, в т.ч. предусматриваются противопожарные клапаны на воздуховодах (СП 2.13130.2020; СП 7.13130.2013; №123-ФЗ).
Пути эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли) отделяются от помещений стенами и перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия). Указанные стены и перегородки примыкают к глухим участкам наружных стен и не имеют открытых проемов, не заполненных дверями, люками, светопрозрачными конструкциями и др. (в том числе над подвесными потолками и под фальшполами). Светопропускающие элементы в данных перегородках и стенах предусмотрены из НГ (п.5.2.7 СП 2.13130.2020).
Общая площадь проёмов в противопожарных преградах не превышает 25% их площади (ч.9 ст.88 №123-ФЗ).
Максимальная площадь ненормируемых по огнестойкости оконных проемов (участков светопрозрачной конструкции) при превышении 25% площади наружной стены, ограниченной примыкающими строительными конструкциями (стенами и перекрытиями) с нормируемым пределом огнестойкости, при этом наружный слой стекла для них выполнен закалённым в соответствии с 
ГОСТ 30698 ((пп.г) п. 5.4.18 СП 2.13130.2020).
Помещения категорий В1-В3 отделены одно от другого, а также от других помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа (п. 6.2.10 СП 4.13130.2013).
Ограждающие конструкции помещений для вентиляционного оборудования систем общеобменной и противодымной вентиляции имеют пределы огнестойкости не менее EI 45 (п. 8.1 
СП 7.13130.2013).
[bookmark: _Hlk106261701]Помещения для вентиляционного оборудования, расположенные вне пожарного отсека, в котором находятся обслуживаемые и (или) защищаемые помещения, выгорожены строительными конструкциями с пределами огнестойкости не менее EI 150. Двери таких помещений предусмотрены противопожарными 1-го типа (п. 8.2 СП 7.13130.2013).
Ширина простенков в Корпусах 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8 между проёмами лестничных клеток типа Н1 и проёмами в наружных стенах здания, выходящих в лоджии, предусмотрена не менее 2 м (приложение Г СП 7.13130.2013).
Ширина простенков в Корпусах 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8 между проёмами лестничных клеток типа Н1 и дверными проёмами тамбуров, выходящих в наружную воздушную зону, предусмотрена не менее 1,2 м (приложение Г СП 7.13130.2013).
Ширина простенков торцевых сплошных ограждений наружных воздушных зон лестничных клеток типа Н1 в Корпусах 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8 предусмотрена не менее 1,2 м, но не более 3 м (приложение Г СП 7.13130.2013).
Внутренние стены лестничных клеток типа Н1, предусмотренных в Корпусах 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, не имеют проемов, за исключением дверных (пп.а) п.5.4.16 СП 2.13130.2020).
В наружных стенах лестничных клеток типа Н1, предусмотренных в Корпусах 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, двери, ведущие в воздушную зону (наружу непосредственно – в уровне первого этажа), предусмотрены на каждом этаже с остеклением площадью не менее 1,2 м2, при этом один из габаритных размеров остекленной части предусмотрен не менее 0,6 м (п.4.4.12 СП 1.13130.2020, (пп.б) п.5.4.16 СП 2.13130.2020).
Внутренние стены лестничных клеток в местах примыкания к наружным ограждающим конструкциям корпусов пересекают их, или примыкают к глухим участкам наружных стен без зазоров (пп.д) п. 5.4.16 СП 2.13130.2020).
Наружные стены в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) выполнены глухими, высотой не менее 1,2. Предел огнестойкости узлов примыкания и крепления предусмотрен не менее (R)EI 60 для Корпусов 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8. При выполнении указанных участков наружных стен (междуэтажные пояса) частично или полностью светопрозрачными, они в пределах высоты не менее 1,2 м выполнены глухими (неоткрывающимися) и имеют предел огнестойкости по признаку Е – как для примыкающего перекрытия и по признакам (I, W) – как для наружных стен (п. 5.4.18 СП 2.13130.2020).
Ограждающие конструкции и двери машинных помещений лифтов для пожарных предусмотрены противопожарными с пределами огнестойкости не менее REI 120 и EI 60 соответственно (п.5.2.5 ГОСТ Р 53296-2009).
Покрытие полов автостоянки предусмотрено из материалов, группы распространения пламени не выше РП1. Покрытие рамп исключает скольжение. Покрытие полов автостоянки предусмотрено стойким к воздействию нефтепродуктов. Отделка стен и потолков автостоянки предусмотрена из негорючих материалов (п.5.2.26 СП 154.13130.2013).
В пожарном отсеке подземной автостоянки запрещена стоянка для автомобилей с двигателями, работающими на сжатом природном газе и сжиженном нефтяном газе (п.6.11.10 
СП 4.13130.2013).
Выезд с этажа подземной автостоянки предусмотрен непосредственно наружу по изолированной рампе (пандусу) (п.6.11.15 СП 4.13130.2013).
Рампа отделена от помещений для хранения автомобилей противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 150 и воротами (дверями) с пределом огнестойкости не менее EI 60 (п.5.4.7 СП 2.13130.2020, п.5.2.5 СП 154.13130.2013).
В помещении хранения автомобилей в местах выезда (въезда) на рампу предусмотрены мероприятия по предотвращению возможного растекания топлива (п.6.11.19 СП 4.13130.2013).
Лифт для транспортирования пожарных подразделений предусмотрен в соответствии с ГОСТ Р 53296–2009.
В пожарных отсеках подземной автостоянки, а также в корпусах на всех надземных этажах с наличием маломобильных групп населения, кроме первого, предусмотрены пожаробезопасные зоны 1-го типа с подпором воздуха при пожаре, расположенные в лифтовом холле. Пожаробезопасные зоны выделены строительными конструкциями с пределами огнестойкости для подземной автостоянки и Корпусов 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8 – (R)EI 120. Предел огнестойкости дверей пожаробезопасных зон, расположенных в лифтовом холле, предусмотрен не менее EIS 60 (п. 9.2.2 СП 1.13130.2020, п. 6.2.27 СП 59.13330.2016, п. 5.2.4 ГОСТ 53296-2009).
[bookmark: _Hlk20335599]При устройстве проходов к лестничным клеткам от установленного на кровле корпусов оборудования (и от технических помещений, предусмотренных на кровле), несущие конструкции покрытий выполнены с пределом огнестойкости не менее R(EI) 15 и класса пожарной опасности К0. Проходы предусмотрены по участкам, выполненным из негорючих материалов. Ширина проходов предусматривается не менее 1 м (п. 4.3.9 СП 1.13130.2020).
Встроенные общественные помещения на первом этаже жилых корпусов отделены от помещений жилой части противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 2-го типа без проемов (п.5.2.7 СП 4.13130.2013).
Жилые секции отделены друг от друга глухими противопожарными стенами 2-го типа или перегородками не ниже 1-го типа (п. 5.2.9 СП 4.13130.2013).
Ненесущие стены и перегородки, отделяющие квартиры друг от друга, предусмотрены с пределом огнестойкости не менее EI 30 и класса пожарной опасности К0. Стены и перегородки, отделяющие поэтажные коридоры, имеют предел огнестойкости не менее EI 45 (п. 5.2.9 
СП 4.13130.2013).
Стволы систем мусороудаления изготовлены из негорючих материалов и обеспечивают требуемые пределы огнестойкости и сопротивления дымогазопроницанию (ст.139 №123-ФЗ).
Загрузочные клапаны стволов мусороудаления выполнены из негорючих материалов и обеспечивают минимально необходимые значения сопротивления дымогазопроницанию. Для уплотнения загрузочных клапанов допускается применение материалов группы горючести не ниже Г2 (ст.139 №123-ФЗ).
Мусоросборные камеры, предусмотренные на первом этаже, имеют самостоятельный вход, изолированный от эвакуационных выходов из здания глухими ограждающими конструкциями, и выделяются противопожарными перегородками и перекрытием с пределами огнестойкости не менее (R)EI 60 и классом пожарной опасности К0. Над входом в мусоросборную камеру предусмотрен козырёк из негорючих материалов, выступающий за пределы наружной стены не менее чем на ширину двери (п. 5.1.6 СП 4.13130.2013).
Шиберы (огнепреграждающие заслонки), устанавливаемые на входах стволов из камер мусоропроводов, оснащены приводами самозакрывания при пожаре. Требуемые пределы огнестойкости шиберов предусмотрены не менее пределов, установленных для стволов. Стволы и загрузочные клапаны мусоропровода выполнены из негорючих материалов. Ограждающие конструкции стволов мусоропровода предусмотрены с пределом огнестойкости не менее E 45 (п.5.1.6 СП 4.13130.2013).
Насосная станция, расположенная в подземной автостоянке и предназначенная для размещения оборудования, обслуживающего пожарные отсеки подземной автостоянки и пожарные отсеки жилых корпусов, отделена от других помещений противопожарными стенами и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 150 с заполнением проёмов противопожарными дверями 
1-го типа, эвакуационный выход из помещения предусмотрен на лестничную клетку, имеющую выход наружу (п. 6.10.11 СП 485.1311500.2020).
Над верхними этажами (в жилых корпусах) предусматриваются технические пространства. Технические пространства (пространства между отметкой верха перекрытия и отметкой низа расположенного над ним перекрытия, используемая только для прокладки инженерных коммуникаций (без размещения оборудования), высотой менее 1,8 м) выделены (в пределах пожарного отсека) перекрытиями и стенами с пределом огнестойкости не менее R(EI) 120 - в Корпусах 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8. Из технических пространств (без постоянного пребывания людей), расположенных над верхними этажами, предусмотрено по одному аварийному выходу через двери размерами не менее 0,75х1,5 м, ведущие на эвакуационные лестничные клетки типа Н1, при этом двери в тамбур предусмотрены в дымогазонепроницаемом исполнении. Технические пространства, расположенные в объёме подземного этажа, оборудуются системами противопожарной защиты: АПС и СОУЭ. Все коммуникации в технических пространствах, расположенных в объёме надземных этажей, предусматриваются из материалов НГ. Хранение горючих веществ и материалов, а также применение в конструкциях горючих материалов (Г1-Г4) не предусматривается. Доступ в технические пространства предусматривается исключительно для обслуживания и ремонта расположенных в них инженерных коммуникаций (п.4.2.12 СП 1.13130.2020, таблица 3 СП 486.1311500.2020, п.7.1 СП 7.13130.2013).
При размещении лестничных клеток в местах примыкания одной части здания к другой под углом менее 135о, в случае, если с противоположной относительно лестничной клетки стороны угла на расстоянии менее 4 м от вершины угла расположены дверные или оконные проемы, наружные стены лестничных клеток, образующие этот угол, имеют предел огнестойкости по признакам EI, соответствующий внутренним стенам лестничных клеток, и класс пожарной опасности К0. При устройстве в указанных стенах лестничных клеток и в наружных стенах корпусов окон, светопрозрачных конструкций и дверей на расстоянии между вышеуказанными проемами менее 4 м, окна (двери) в наружных стенах корпусов заполнены противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 или противопожарными не открывающимися окнами с пределом огнестойкости не менее E 30 (пп.е) п.5.4.16 СП 2.13130.2020).
Рампа отделена от помещений для хранения автомобилей противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 150 и воротами (дверями) с пределом огнестойкости не менее EI 60 (п.5.4.7 СП 2.13130.2020, п.5.2.5 СП 154.13130.2013).
Расстояние от проемов автостоянки до низа ближайших вышележащих оконных проемов предусмотрено не менее 4 м (п. 6.11.8 СП 4.13130.2013).
Технологическое сообщение пожарных отсеков подземной автостоянки и пожарных отсеков Корпусов предусмотрено с устройством тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре (п.6.11.9 СП 4.13130.2013).
В объёме подземного этажа (в автостоянке) предусматриваются технические пространства. Технические пространства (пространства между отметкой верха перекрытия и отметкой низа расположенного над ним перекрытия, используемая только для прокладки инженерных коммуникаций (без размещения оборудования), высотой менее 1,8 м) выделены (в пределах пожарного отсека) перекрытиями и стенами с пределом огнестойкости не менее R(EI) 120 в подземной автостоянке. Перекрытие над техническими пространствами, расположенными в пожарном отсеке автостоянки (между подземным и первым этажами), предусматривается противопожарным 1-го типа. Из технических пространств, расположенных в объёме подземного этажа (без постоянного пребывания людей), предусмотрено не менее одного аварийного выхода при площади технического пространства до 300 м2 и на каждые полные и неполные 2000 м2 площади ещё не менее одного аварийного выхода через противопожарный люк 1-го типа размером не менее 0,6х0,8 м, ведущий по закрепленной стальной стремянке в помещение хранения автомобилей или техническое помещение. Технические пространства, расположенные в объёме подземного этажа, оборудуются системами противопожарной защиты: АПС и СОУЭ. Все коммуникации в технических пространствах, расположенных в объёме подземного этажа, предусматриваются из материалов НГ. Хранение горючих веществ и материалов, а также применение в конструкциях горючих материалов (Г1-Г4) не предусматривается. Доступ в технические пространства предусматривается исключительно для обслуживания и ремонта расположенных в них инженерных коммуникаций (п.4.2.12 СП 1.13130.2020, таблица 2 п. 4.12 СП 486.1311500.2020, п.7.1 СП 7.13130.2013).
Несущие конструкции покрытия встроенно-пристроенных частей между Корпусами 20.1, 20.7, 20.8 и Корпусами 20.4, 20.5 имеют предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0. При наличии в жилом доме окон, ориентированных на встроенно-пристроенную часть здания, уровень кровли на расстоянии 6 м от места примыкания превышает отметки пола вышерасположенных жилых помещений основной части здания. Утеплитель покрытия в этом месте выполнен из НГ (п. 6.5.5 СП 2.13130.2020).
Ограждающие конструкции коммуникативных шахт и коробов, предусмотрены в соответствии с требованиями, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа или с пределом огнестойкости не менее EI 150 для шахт и коммуникаций пересекающих границы пожарных отсеков. При размещении стен и перегородок шахт с пределом огнестойкости не менее EI 150 на перекрытиях здания, перекрытия предусмотрены с пределом огнестойкости не менее REI 150, несущие конструкции для перекрытий - с пределом огнестойкости не менее R150.
В местах размещения противопожарных стен или противопожарных перегородок 1-го типа в местах примыкания одной части здания к другой образуется внутренний угол менее 135° приняты следующие меры:
- участок наружной стены одной из частей здания, примыкающих к противопожарной стене или перегородке, длиной не менее 4 м от вершины угла предусмотрен класса пожарной опасности К0 и имеет предел огнестойкости, равный пределу огнестойкости противопожарной стены или противопожарной перегородки;
- карнизный свес крыши на данном участке наружной стены выполнен из НГ либо с обшивкой листовыми НГ;
- проемы на данном участке наружной стены имеют соответствующее противопожарное заполнение (п. 5.4.14 СП 2.13130.2020).
Сообщение автостоянки с жилой частью в пределах этажа не предусмотрено. Все технические помещения по обслуживанию автостоянки относятся к пожарному отсеку автостоянки. Для обеспечения вертикальной функциональной связи стоянки автомобилей и частей иного назначения выходы из лестничных клеток и лифтовых шахт стоянки предусмотрено через парно-последовательно расположенные тамбур-шлюзы согласно пунктам 7.14 и 8.7 СП 7.13130. (п. 6.11.9 СП 4.13130.2013). 
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Обеспечение безопасности людей достигается: своевременной и беспрепятственной эвакуацией людей; спасением людей, которые могут подвергнуться воздействию опасных факторов пожара; защитой людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара.
Эвакуация – процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия опасных факторов пожара. Эвакуация осуществляется по путям эвакуации через эвакуационные выходы.
Спасение – вынужденное перемещение людей наружу при воздействии на них опасных факторов пожара или при возникновении непосредственной угрозы этого воздействия. Спасение осуществляется через эвакуационные и аварийные выходы.
Защита людей на путях эвакуации – комплекс объемно-планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно-технических и организационных мероприятий.
Эвакуационные пути и выходы предусмотрены с учётом безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разрабатываются таким образом, чтобы обеспечивалась эвакуация людей из помещений и здания в целом за время, в течение которого опасные факторы пожара не достигнут предельно-допустимых значений для здоровья и жизни людей.
Количество эвакуационных выходов из помещений предусматривается в соответствии с требованиями ст.89 №123-ФЗ, СП 1.13130.2020.
Эвакуационные выходы располагаются рассредоточено (п. 4.2.16 СП 1.13130.2020).
Из помещений для хранения автомобилей пожарных отсеков автостоянки, предусматривается не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов (п. 4.2.7, п. 4.2.16, п. 8.4.3 СП 1.13130.2020).
Высота эвакуационных выходов в свету предусмотрена не менее 1,9 м (п. 4.2.18 
СП 1.13130.2020).
Один из эвакуационных выходов из ПО1, ПО2, ПО3, ПО6 автостоянки предусмотрен на изолированную рампу с уклоном не более 1:6, оборудованную, с одной стороны, тротуаром шириной не менее 0,8 м (п. 8.4.3 СП 1.13130.2020).
Двери, открывающиеся из помещений в коридоры, не уменьшают расчётную ширину путей эвакуации.
Двери эвакуационных выходов из помещений и коридоров, защищаемых противодымной вентиляцией, а также двери, установленные в перегородках, разделяющих коридоры этажей с квартрами, оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах 
(п. 4.2.24 СП 1.13130.2020).
Двери из помещений и этажей на лестничные клетки оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир (п. 4.4.6 СП 1.13130.2020).
Двери, выходящие на лестничную клетку, в максимально открытом положении не уменьшают требуемую ширину лестничных площадок и маршей. Ширина лестничных площадок предусмотрена не менее ширины марша (п. 4.4.2 СП 1.13130.2020).
Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания (помещения), кроме помещений квартир, помещений с одновременным пребыванием не более 15 человек и путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 человек, кладовых площадью не более 200 м2 без постоянных рабочих мест, дверей, установленных в перегородках, разделяющих коридоры здания (п. 4.2.22 СП 1.13130.2020).
В проёмах эвакуационных выходов не установлены раздвижные и подъемно-опускные, а также вращающиеся двери и турникеты (ч.7 ст.89 №123-ФЗ).
В полу на путях эвакуации перепады высот перепады высот менее 0,45 м и выступы не предусмотрены, за исключением порогов в дверных проемах высотой не более 50 мм и иной высоты для специально оговоренных случаев. При наличии таких перепадов и выступов, в местах перепада высот предусмотрены лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6 (п. 4.3.5 СП 1.13130.2020).
Число эвакуационных выходов из здания предусмотрено не менее числа эвакуационных выходов с любого этажа здания (п.4.2.15 СП 1.13130.2020).
На путях эвакуации предусмотрено аварийное освещение (п.4.3.12 СП 1.13130.2020).
Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету предусмотрена не менее 2 м (п.4.3.2 СП 1.13130.2020).
В лестничных клетках Объекта не предусмотрено размещение трубопроводов с горючими газами и жидкостями, встроенных шкафов, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенных электрических кабелей и проводов (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, а также размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. Допускается размещение радиаторов отопления на высоте менее 2,2 м при сохранении нормативной ширины пути эвакуации и при ограждении радиаторов для предотвращения травмирования людей (п.4.4.9 СП 1.13130.2020).
Внутри незадымляемых лестничных клеток предусмотрены только радиаторы отопления, трубопроводы (стояки) (из негорючих материалов, за исключением случаев применения противопожарных муфт при пересечении противопожарных преград) систем водоснабжения, канализации, водяного отопления при сохранении нормативной ширины пути эвакуации и выполнения мероприятий для предотвращения травмирования людей. Пустоты при пересечении трубопроводами строительных конструкций лестничных клеток заполнены негорючими материалами, не снижающими пожарно-технических характеристик конструкций (п.4.4.9 СП 1.13130.2020).
В коридорах на путях эвакуации не предусмотрено оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, трубопроводы с горючими газами и жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. Шкафы для коммуникаций и пожарных кранов, радиаторы отопления допускается предусматривать выступающими из стен, при этом сохраняется нормативная ширина пути эвакуации, а выступающие конструкции обозначаются в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 и выполняются мероприятия, направленные на исключение травмирования людей (п.4.3.7 СП 1.13130.2020).
Каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного имеет аварийный выход, ведущий на лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца лоджии до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими на лоджию (п.4.2.4, п.6.1.1 СП 1.13130.2020).
В Корпусах 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8 из каждой жилой секции предусматривается устройство одного эвакуационного выхода в незадымляемую лестничную клетку типа Н1. При этом площадь квартир на этаже секции не превышает 500 м2 (п.6.1.1 СП 1.13130.2020).
Переходы через наружную воздушную зону незадымляемых лестничных клеток типа Н1 предусмотрены шириной не менее 1,2 м и высотой ограждения не менее 1,2 м (п.4.4.14 
СП 1.13130.2020).
В жилых секциях расстояние от дверей квартир до лестничной клетки (тамбура) составляет не более 25 м (п. 6.1.8 СП 1.13130.2020).
Для эвакуации из подземной автостоянки предусмотрены обычные лестничные клетки (п.5.2.18 СП 154.13130.2013).
В подземной автостоянке расстояние от наиболее удаленного машиноместа до ближайшего эвакуационного выхода предусмотрено не более 20 м при расположении места хранения в тупиковой части помещения и не более 40 м при расположении места хранения между эвакуационными выходами (таблица 19 СП 1.13130.2020).
Помещения общественного назначения, расположенного на первом этаже жилых корпусов, имеют эвакуационные выходы, изолированные от жилой части здания (п.6.1.14 СП 1.13130.2020, 
п. 7.2.15 СП 54.13330.2016). 
Эвакуационные выходы из подземного этажа предусмотрены в лестничную клетку с обособленным выходом наружу (п.4.4.11 СП 1.13130.2020).
На уровне 1-го этажа устройство эвакуационных выходов из лестничных клеток типа Н1 предусмотрено непосредственно наружу (п. 4.4.11 СП 1.13130.2020).
Эвакуация МГН из помещений первого этажа предусмотрена непосредственно наружу (ст.89 №123-ФЗ).
На всех надземных этажах выше первого, а также в подземной автостоянке, предусмотрены пожаробезопасные зоны с подпором воздуха при пожаре, размещённые в холлах лифтов для перевозки пожарных подразделений. Площадь пожаробезопасной зоны предусмотрена на инвалидов групп мобильности М3 и М4, находящихся на этаже из расчёта 2,65 м2/чел для группы мобильности М4 с сопровождающим и 0,59 м2/чел для группы мобильности М3. (п. 9.2.5 СП 1.13130.2020, п. 6.2.26 СП 59.13330.2016, таблица П5.5 Методика 382).
Уклон маршей лестниц надземной части корпусов предусмотрен не более 1:1,75 (п.6.1.16 СП 1.13130.2020).
Уклон маршей лестниц подземной автостоянки предусмотрен не более 1:1,25 (п. 6.1.16, табл.4 СП 1.13130.2020).
Ширина маршей лестниц, предназначенных для эвакуации людей из помещений подземной части предусмотрена не менее 1,2 м (п. 4.3.3 СП 1.13130.2020).
Ширина маршей лестниц, предназначенных для эвакуации людей с надземных этажей, выполнена не менее ширины эвакуационных выходов на неё и составляет не менее 1,05 м (п.4.4.1, п.6.1.16 СП 1.13130.2009).
Ширина выходов из подземной части наружу предусмотрена не менее 1,2 м (п. 4.2.19 
СП 1.13130.2020).
Ширина выходов наружу из лестничных клеток корпусов предусмотрена не менее ширины марша лестниц и составляет не менее 1,05 м (п.4.2.20 СП 1.13130.2020).
Ширина горизонтальных участков путей эвакуации в подземной автостоянке предусмотрена не менее 1,2 м (п.4.3.3 СП 1.13130.2020).
Ширина поэтажных коридоров жилых секций здания предусматривается не менее 1,5 м 
(п. 6.2.1 СП 59.13330.2016).
Ширина эвакуационных выходов из квартир в поэтажные коридоры предусмотрена не менее 0,9 м (п.7.1.6 СП 59.13330.2016, п.4.2.19 СП 1.13130.2020).
Ширина эвакуационных выходов из встроенных помещений первого этажа составляет не менее 1,2 м (п. 6.1.5 СП 59.13330.2016).
Ширина эвакуационных выходов из помещений для хранения автомобилей в лестничные клетки составляет не менее 1,2 м (п. 4.2.19 СП 1.13130.2020).
Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов, расположенных на путях эвакуации, предусмотрена больше ширины дверных проемов не менее, чем на 0,5 м, а глубина - более ширины дверного полотна не менее чем на 0,5 м, но не менее 1,5 м (п.4.3.11 СП 1.13130.2020).
На путях эвакуации в подземной автостоянке для отделки стен и потолков не применяются материалы класс пожарной опасности (показатели пожарной опасности) которых превышает КМ0, при этом покрытие полов предусматривается из материалов, обеспечивающих группу распространения пламени по такому покрытию не ниже РП1 (ч. 6 статья 134, табл. 28 №123-ФЗ, п.5.2.26 
СП 154.13130.2013).
На путях эвакуации в корпусах 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8 не применяются материалы класс пожарной опасности (показатели пожарной опасности) которых превышает (ч. 6 статья 134, табл. 28 №123-ФЗ):
- КМ0 (НГ) – для отделки стен и потолков вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых холлов;
- КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2) – для отделки стен и потолков общих коридоров, холлов, фойе;
- КМ1 (В1, Д2, Т2, РП1) – для покрытий полов вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых холлов;
- КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) – для покрытий полов общих коридоров, холлов, фойе.
Эвакуационные выходы из технических помещений, расположенных на кровле корпусов 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, предусмотрены шириной не менее 0,6 м и высотой не менее 1,8 м в незадымляемые лестничные клетки типа Н1, по проходам шириной не менее 1 м, выполненным из негорючих материалов. При этом несущие конструкции покрытий выполнены с пределом огнестойкости не менее R(EI) 15 и класса пожарной опасности К0 (п. 4.2.18, п. 4.2.19, п. 4.3.9 СП 1.13130.2020).
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На Объекте предусмотрено по одному выходу на кровлю каждой секции корпуса (п.7.2, п. 7.3 СП 4.13130.2013).
Выходы на кровлю в корпусах 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8 предусмотрены из незадымляемых лестничных клеток типа Н1, по лестничным маршам с площадками перед выходом через противопожарные двери 2-го типа. Указанные марши и площадки выполнены из негорючих материалов и имеют уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 м (п. 7.6 
СП 4.13130.2013).
В местах перепада высот кровли более 1 метра предусмотрены пожарные лестницы (п. 7.10 СП 4.13130.2013).
Между маршами лестниц предусмотрен зазор шириной не менее 75 мм (п. 7.14 
СП 4.13130.2013).
У въездов на подземный этаж установлены розетки, подключенные к сети электроснабжения по категории I, для возможности использования электрифицированного пожарно-технического оборудования на напряжение 220 В (п. 6.4.6 СП 113.13330.2016).
Объект оборудован системой пожаротушения, системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутренним и наружным противопожарным водопроводом, а также противодымной защитой при пожаре.
На территории предусматриваются проезды и подъезды для пожарной техники, а также проектируемый наружный противопожарный водопровод вдоль проезжей части с проектируемыми пожарными гидрантами, обеспеченными подъездом пожарных автомобилей.
Доступ пожарно-спасательных подразделений на этажи Объекта предусмотрен по незадымляемым лестничным клеткам и при помощи лифтов для транспортирования пожарных подразделений в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53296-2009
На Объекте предусмотрены лифты для транспортирования пожарных подразделений, отвечающие требованиям ГОСТ Р 53296, а именно:
- двери кабин и шахт лифтов для пожарных предусмотрены автоматическими горизонтально-раздвижными центрального или бокового открывания, включая телескопическое исполнение, и сохраняют работоспособность при избыточном давлении в шахте, создаваемом приточной противодымной вентиляцией. Величина избыточного давления предусматривается в пределах от 20 до 70 Па;
- двери шахт лифтов для пожарных предусмотрены противопожарными с пределами огнестойкости не менее EI 60. При размещении лифта для пожарных в общей шахте с другими пассажирскими лифтами двери шахт всех лифтов в этой общей шахте предусматриваются противопожарными с пределами огнестойкости не менее EI 60;
- в крыше кабины лифта для пожарных предусмотрен люк;
- ограждающие конструкции (стены, пол, потолок и двери) купе кабины лифтов для пожарных изготовлены из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1;
- пожарно-технические характеристики материалов для отделки (облицовки) поверхностей конструкций стен и потолков, покрытий пола купе кабин лифтов для пожарных соответствуют требованиям ГОСТ Р 52382;
- в кабине лифта для пожарных установлено сигнальное устройство о перегрузке
Объект расположен в районе выезда 54 пожарно-спасательной части пожарно-спасательного отряда ФПС Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г.  Москве (далее – 54 ПСЧ), которая дислоцируется по адресу: г. Москва, улица Удальцова, дом 87, корп. 2.    
[image: Изображение выглядит как карта

Автоматически созданное описание]
Рис. 1. Маршрут следования караула 54 ПСЧ ПСО ФПС Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве

Время прибытия первого пожарно-спасательного подразделения определяется по формуле: 
Тприб. = Тсв. +Тслед., где 
Тсв. – время, затрачиваемое на обработку вызова диспетчером, сбор и выезд по тревоге пожарно-спасательного подразделения – не более 1 минуты (для расчетов принимаем 1 минуту); 
Тслед. – время следования к месту пожара расчётов пожарных подразделений, мин. 
Тслед. определяется по формуле: 
Тслед. = L / Vсл. x 60, где: 
L – расстояние от пожарно-спасательной части до объекта, на котором произошел пожар (км); 
Vсл. – средняя скорость движения пожарных автомобилей (25,0 км/час). (Величина средней скорости принята на основании письма ГКУ города Москвы – Центр организации дорожного движения Правительства Москвы от 27.04.2016 г. № 01-02-2446/6 и составляет 25,0 км\ч).
Кратчайший маршрут следования к объекту представлен на рисунке 1. 
Расстояние маршрута следования составляет 3,4 км. Отсюда время следования составит: 
Тслед. = 3,4 / 25,0 x 60 ≈ 8,2 мин. 
Тогда время прибытия составит 
Тприб. = 1+8,2 = 9,2 мин. 

Вывод:  Ожидаемое время прибытия первого пожарного подразделения с момента получения сообщения о пожаре в ЦУКС ГУ МЧС России по городу Москве составляет не более 10 мин., что соответствует требованию п.1. статьи 76 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции Федерального закона от 30 апреля 2021 г. № 117-ФЗ).
[bookmark: _Toc532190817][bookmark: _Toc87213899]Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности
Производственные и складские помещения подразделяются на категории по взрывопожарной и пожарной опасности. Категории определяются по СП 12.13130.2009 в зависимости от количества и пожаро-взрывоопасных свойств находящихся (обращающихся) в них веществ и материалов с учетом особенностей технологических процессов размещаемых в них производств.
Помещения взрывопожароопасных категорий А и Б на объекте защиты не предусмотрены (п. 5.1.2 СП 4.13130.2013).
1.1 Сведения о категориях производственных, складских и технических помещений представлены в таблице 6, а также в экспликациях помещений на схемах эвакуации людей и материальных ценностей при пожаре. 
	Таблица 6

	№
п/п

	Наименование помещений
	Категория по признаку взрывопожарной и пожарной опасности

	1. 
	Венткамеры притока и подпора, венткамера, помещение ИТП
	Д

	1. 
	Помещения уборочного инвентаря (ПУИ), помещения КПМПТЦ, помещения СС, площадью менее 11 м2, помещение для прокладки инженерных сетей (без размещения оборудования), водомерный узел, насосная ХВС, ВПВ, насосная станция АУПТ, технические помещения для коллекторов отопления и теплоснабжения, машинные отделения лифтов.
	В4

	
	Электрощитовые, помещение уборочной техники,  колясочные, помещения КП МПТЦ площадью 11 м2 и более
	В3

	
	Помещения хранения автомобилей, рампа
	В2

	
	Мусоросборные камеры
	В1



1.2 Расчёт категории помещения для хранения автомобилей
1. Количество горючих материалов G кг и их низшая теплота сгорания Qн МДж/кг в соответствии со справочными данными: 
- резина G рез. = 90 кг; 	               Qрез = 33,52 МДж/кг
- бензин G бен. = 75 кг; 	               Qбен = 43,64 МДж/кг
- масло G мас. = 12 кг; 	               Qмас = 47,87 МДж/кг
- пенополиуретан G ппу. = 4 кг;          Qппу = 24,30 МДж/кг
- полиэтилен G пол. = 1,8 кг;               Qпол = 47,14 МДж/кг
- картон G кар. = 2,5 кг; 	                Qкар = 13,40 МДж/кг
- иск. кожа G кож. = 9 кг;                      Qкож = 17,76 МДж/кг
2. Пожарная нагрузка:
[image: ]
Q  = G рез ·Qрез + G бен ·Qбен + G мас ·Qмас + Gппу ·Qппу + G пол ·Qпол + G кар ·Qкар + G каж ·Qкож = 90·33,52+75·43,64+12·47,87+4·24,30+ +1,8·47,14+2,5·13,40+9·17,76 = 7239,63 МДж
3. Удельная пожарная нагрузка g, МДж/м2, определяется из соотношения:
[image: ],  
где S — площадь размещения пожарной нагрузки, м2 (но не менее 10 м2).

g = Q/ S = 7239,63 /10 = 723,963 МДж/м²
4. Проверка условия приложения Б п.Б.2 СП 12.13130.2009


где gt = 1400 МДж/м² (в соответствии с Б.2 СП 12.13130.2009)
Hт – минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до перекрытия
условие Q ≥ Qэт выполняется.

В соответствии с табл. Б.1 прил. Б СП 12.13130.2009 автостоянка относится к категории В2 по пожарной опасности.
[bookmark: _Toc532190818][bookmark: _Toc87213900]Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией
В соответствии с СП 486.1311500.2020, Объект подлежит защите системой автоматической пожарной сигнализации. Пожарный отсек подземной автостоянки защищается автоматической установкой пожаротушения.
В соответствии с п.4.4 СП 486.1311500.2020, защита соответствующей автоматической установкой не требуется в помещениях:
с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов, санузлов, мойки;
венткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов;
категории В4 и Д по пожарной опасности;
лестничных клеток;
тамбуров и тамбур-шлюзов.
[bookmark: _Toc532190819][bookmark: _Toc87213901]Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты)
[bookmark: _Toc87213902]Описание и обоснование противопожарной защиты 
Элементы систем противопожарной защиты выполняются сертифицированным в России оборудованием.
Электроснабжение систем противопожарной защиты выполняется I категории надёжности электроснабжения.
Аварийное и эвакуационное освещение соответствует требованиям СП 52.13330.2016.
Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.
Линии электроснабжения имеют устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара.
Распределительные щиты имеют защиту, исключающую распространение горения за пределы щита из слаботочного отсека в силовой и наоборот.
Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов имеют защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.
Кабели, прокладываемые открыто, предусмотрены не распространяющими горение.
Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания обеспечивает аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону.
[bookmark: _Toc87213903]Автоматические установки пожаротушения
Автоматические установки пожаротушения предназначены для раннего обнаружения пожара, автоматического тушения, локализации, подачи сигнала о пожаре в помещение с круглосуточным дежурным персоналом.
Тип установки пожаротушения, способ тушения, вид огнетушащего вещества, применяемых в помещениях, где применение воды в качестве огнетушащего вещества не целесообразно, определяется организацией-проектировщиком с учётом пожарной опасности и физико-химических свойств хранимых и применяемых веществ и материалов, а также особенностей защищаемого оборудования.
Система автоматического пожаротушения выполнена обособленной от сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения.
В пожарных отсеках подземной автостоянки предусмотрена система автоматического водяного пожаротушения. Интенсивность орошения предусматривается не менее 0,12 л/с×м2 при минимальной площади 120 м2. Продолжительность работы установки предусматривается не менее 60 минут, расход воды – не менее 30 л/с (таблица 1 СП 486.1311500.2020).
При срабатывании АУП предусмотрена подача сигнала на управление (отключение) технологического оборудования в соответствии с технологическим регламентом или требованиями свода правил СП 485.1311500.2020 (п. 5.5 СП 485.1311500.2020).
Насосная станция имеет не менее двух выведенных наружу патрубков с соединительными головками DN 80 с установкой в здании обратного клапана и опломбированного нормально открытого устройства. Общее количество патрубков обеспечивает подачу расчетного расхода огнетушащего вещества. Трубопроводная линия от патрубка имеет возможность присоединения как на вход насосов, так и в подводящий трубопровод (п. 6.10.17 СП 485.1311500.2020).
Патрубки с соединительными головками, выведенные наружу здания, расположены на высоте (1,50±0,15) м в местах, удобных для подъезда не менее двух пожарных автомобилей на расстоянии не более 150 м от пожарных гидрантов и оборудованы световыми указателями и пиктограммами (п. 6.10.18 СП 485.1311500.2020).
Насосная станция предусмотрена в пожарном отсеке подземной автостоянки с выходом на лестничную клетку (п. 6.10.10 СП 485.1311500.2020).
Насосная станция отделена от других помещений противопожарными стенами 1-го типа и противопожарными перекрытиями 2-го типа (п. 6.10.11 СП 485.1311500.2020).
Размещение оросителей перед лифтами для пожарных и в холлах (тамбурах) этих лифтов не предусмотрено (п. 5.2.8 ГОСТ Р 53296-2009).
Мусоросборная камера с коридором (при наличии) защищены по всей площади спринклерными оросителями. Участок распределительного трубопровода оросителей предусматривается кольцевым, подключенным к сети хозяйственно-питьевого водопровода многоквартирного здания и оснащенным теплоизоляцией из негорючих (НГ) материалов. Дверь камеры предусмотрена утепленной (п. 7.3.11 СП 54.13330.2016).
Защита установкой автоматического порошкового пожаротушения предусмотрена в помещениях электрощитовых и КП МПТЦ. В указанных помещениях отсутствуют агрессивные среды и взрывоопасные вещества. Основным видом пожарной нагрузки являются кабель, полимерные материалы.
[bookmark: _Toc30685743][bookmark: _Toc87213904]Автоматическая пожарная сигнализация
Автоматическая пожарная сигнализация предназначена для быстрого и своевременного обнаружения пожара и выдачи сигналов на управление всеми системами противопожарной защиты здания.
Автоматическая пожарная сигнализация выполнена в соответствии с требованиями СП 486.13130.2020.
Система АПС обеспечивает:
 контроль шлейфов пожарной сигнализации;
 контроль работоспособности элементов системы;
 регистрацию времени поступления сообщений о пожаре и неисправностях;
 документирование поступивших сообщений;
 формирование сигналов управления инженерными системами при пожаре.
Кабели и провода противопожарных систем предусмотрены в несгораемых коробах, металлических трубах, рукавах и электропроводами в изоляции, не распространяющей горение.
Объект защиты оборудован адресной СПС с выводом (дублированием) сигнала о срабатывании на пульт ГУ МЧС России по г. Москве.
Установка ИПР (извещатель пожарный ручной) предусмотрена на путях эвакуации, у выходов из зданий, в вестибюлях, холлах.
Установка ИПР предусмотрена на расстоянии, м:
 не менее 0,75 - от различных предметов, мебели, оборудования;
 не более 45 - друг от друга внутри зданий;
 не более 100 - друг от друга вне зданий;
 не более 30 - от ИПР до выхода из любого помещения.
Установка ИПР предусмотрена на стенах и конструкциях на высоте (1,5±0,1) м от уровня земли или пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.) (п.6.6.27 СП 484.1311500.2020).
Установка извещателей автоматической пожарной сигнализации в пространстве за подвесными потолками (при прокладке в нем проводов и кабелей) и под фальшполами (при прокладке в нем проводов и кабелей) предусмотрена в соответствии с требованиями СП 484.1311500.2020.
ППКП (прибор приемно-контрольный пожарный) и ППУ (прибор пожарный управления), функциональные модули индикации и управления, ИБЭ установлены в помещении пожарного поста (комната охраны) с одновременным выполнением условий (п.5.12 СП 484.1311500.2020):
обеспечение указанными устройствами уровня доступа 2 (для лиц, ответственных за пожарную безопасность объекта, т.е. лиц, уполномоченных на принятие решений по изменению режимов и состояний работы технических средств) и уровня доступа 3 (для лиц, осуществляющих техническое обслуживание и наладку СПА объекта);
обеспечение передачи всех извещений, предусмотренных указанными устройствами, на пожарный пост с целью отображения световой индикации и звуковой сигнализации, а также обеспечения функций ручного управления, регламентируемых национальными и межгосударственными стандартами.
В лифтовых холлах и в межквартирных коридорах установлены ручные и дымовые пожарные извещатели (п. 6.2.15 СП 484.1311500.2020).
Защищаемое помещение контролируется не менее чем двумя автоматическими ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП (п. 6.6.2 СП 484.1311500.2020).
В лифтовых холлах лифтов для пожарных установлены пожарные извещатели системы пожарной сигнализации зданий. При срабатывании хотя бы одного из двух извещателей приемно-контрольный прибор автоматически подает команду на перевод лифта в режим работы "пожарная опасность" и на создание избыточного давления в шахте лифта (величина избыточного давления должна быть в пределах от 20 до 70 Па) (п.5.2.7 ГОСТ Р 53296-2009).
Зона ЦПУ СПЗ (центральный пульт управления системами пожарной сигнализации (пожарный пост)) располагается на первом этаже. Расстояние от двери помещения пожарного поста до выхода из здания предусматривается не более 25 м (п. 5.15 СП 484.1311500.2020).
Размещение приборов, функциональных модулей и ИБЭ (источник бесперебойного электропитания) в помещении пожарного поста на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов, предусматривается в местах, позволяющих осуществлять наблюдение и управление ими, а также техническое обслуживание (п. 5.13, 5.14 СП 484.1311500.2020).
[bookmark: _Toc87213905]Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах
Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) предназначена для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и (или) необходимости и путях эвакуации.
В подземной автостоянке предусмотрена СОУЭ 3-го типа (п.6.5.7 
СП 113.13330.2016, п.6.5.5 СП 154.13130.2013).
Во всех корпусах предусмотрена СОУЭ 1-го типа; во встроенных помещениях общественного назначения – СОУЭ 2-го типа (таблица 2 СП 3.13130.2009, п.6.1.3 
СП 1.13130.2020).
Система оповещения и управления эвакуацией люде при пожаре 1-го типа включает:
звуковой способ оповещения (сирена, тонированный сигнал и др.).
Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре 2-го типа включает:
· звуковой способ оповещения (сирена, тонированный сигнал и др.);
· световые мигающие оповещатели (по необходимости);
· световые оповещатели «Выход»;
· эвакуационные знаки пожарной безопасности, указатели направления движения (по необходимости).
Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре 3-го типа включает:
звуковой способ оповещения (сирена, тонированный сигнал и др.) (по необходимости);
речевой (передача специальных текстов);
световые мигающие оповещатели (по необходимости);
световые оповещатели «Выход»;
эвакуационные знаки пожарной безопасности, указатели направления движения (по необходимости);
разделение здания на зоны пожарного оповещения (по необходимости);
обратная связь зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской (по необходимости).
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре оборудуется источниками бесперебойного электропитания (что соответствует ч. 11 ст. 84 № 123-ФЗ).
Звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают общий уровень звука не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения (п. 4.1 СП 3.13130.2009).
СОУЭ включается автоматически от командного сигнала, формируемого СПС (п. 3.3, 3.5 СП 3.13130.2009).
На этажах с постоянным пребыванием людей с ограниченными возможностями по слуху и зрению применяются световые мигающие оповещатели или специализированные оповещатели (в том числе системы специализированного оповещения, обеспечивающие выдачу звуковых сигналов определенной частоты и световых импульсных сигналов повышенной яркости, а также другие технические средства индивидуального оповещения людей). При этом указанные оповещатели исключают возможность негативного воздействия на здоровье людей и приборы жизнеобеспечения людей (СП 3.13130.2009).
Световые указатели «ВЫХОД» устанавливаются над выходами непосредственно наружу и дверями лестничных клеток на высоте не ниже 2 м от пола (преимущественно из помещений с единовременным пребыванием 50 человек и более).
Световые указатели направления движения устанавливаются в местах, где необходима дополнительная информация о направлении движения к эвакуационному выходу.
Кабельные линии СОУЭ прокладываются по самостоятельным линиям. Требования по заземлению, занулению, выбору и прокладке сетей СОУЭ принимаются по аналогии с автоматической системой пожарной сигнализации.
[bookmark: _Toc87213906]Система внутреннего противопожарного водопровода
В соответствии с СП 10.13130.2020, на Объекте предусматривается внутренний противопожарный водопровод.
Пожарные краны располагаются в пожарных шкафах. Исполнение пожарных шкафов ПК-с соответствует требованиям ГОСТ Р 51844 (п. 6.2.3 СП 10.13130.2020).
Пожарные краны установлены таким образом, чтобы отвод, на котором он расположен, находился на высоте 1,20±0,15 м над полом помещения. Пожарные краны размещаются в пожарных шкафах, имеющие отверстия для проветривания. Спаренные ПК установлены один над другим, при этом один установлен на высоте (1±0,15) м, второй на высоте (1,35±0,15) м от пола (п. 6.2.6 СП 10.13130.2020).
В пожарных шкафах предусматривается возможность установки ручных огнетушителей (п. 4.2.5 СП 9.13130.2020).
Пожарные краны размещены на путях эвакуации: преимущественно у выходов, на площадках отапливаемых лестничных клеток, в вестибюлях, коридорах, проходах и других наиболее доступных местах. Размещение ПК не препятствует безопасной эвакуации (6.2.1 СП 10.13130.2020).
Продолжительность подачи воды из пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода принимается не менее 1 часа (п. 6.1.23 СП 10.13130.2020).
Расход воды от пожарных кранов предусматривается в зависимости от высоты компактной части струи и диаметра спрыска.
Внутренний противопожарный водопровод подземной автостоянки оборудован выведенными наружу патрубками с соединительными головками. Патрубки оборудованы вентилями и обратными клапанами для подключения передвижной пожарной техники (п. 6.2.3 СП 154.13130.2013).
[bookmark: _Hlk68454572]Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение подземной автостоянки предусматривается не менее 2 струй с расходом по 5,2 л/с каждая, при этом расход воды от пожарных кранов предусматривается в зависимости от высоты компактной части струи и диаметра спрыска (п. 7.8 таблица 7.2 СП 10.13130.2020).
Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение корпусов 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8 предусматривается 2 струи с расходом по 2,5 л/с каждая, при этом расход воды от пожарных кранов предусматривается в зависимости от высоты компактной части струи и диаметра спрыска (п. 7.6 таблица 7.1 СП 10.13130.2020).
Пожарные краны и стояки размещены с учётом орошения каждой точки защищаемых помещений двумя струями. Количество пожарных стояков принято не менее одного (6.1.13 СП 10.13130.2020).
В каждой квартире предусмотрено устройство отдельного крана диаметром не менее 
15 мм для присоединения шланга, оборудованного распылителем для первичного пожаротушения. Длина шланга обеспечивает возможность подачи воды в любую точку квартиры (п. 7.4.5 СП 54.13330.2016).



[bookmark: _Toc87213907]Система противодымной защиты (противодымной вентиляции)
Противодымная защита объекта предназначена для предотвращения распространения продуктов горения за пределы этажа и обеспечивает безопасные условия для эвакуации людей вне зависимости от места возникновения пожара.
Противодымная вентиляция объекта состоит из системы приточной противодымной вентиляции и системы вытяжной противодымной вентиляции при пожаре (ст. 56, ч. 3 ст. 85 №123-ФЗ).
Система дымоудаления (вытяжной противодымной вентиляции) и компенсация дымоудаления предусматривается (п.7.2 СП 7.13130.2013):
из поэтажных коридоров и холлов жилых секций;
из помещений для хранения автомобилей;
из изолированной рампы;
вестибюли 1-го этажа.
из помещений ствола мусоропровода на жилых этажах, сообщающихся с пожаробезопасной зоной.
Подача воздуха системой приточной противодымной вентиляции предусмотрена (п. 7.14 СП 7.13130.2013):
· в шахты лифтов;
· в шахты лифтов с режимом "перевозка пожарных подразделений";
· в тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) при выходах из лифтов в подземный этаж;
· в помещения безопасных зон на этаже с очагом пожара.
Заданная последовательность действия систем обеспечивает опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции (п. 7.20 СП 7.13130.2013).
Предусмотрено отключение систем общеобменной вентиляции и кондиционирования (п. 7.20 СП 7.13130.2013).
Проходы через строительные конструкции заполняются эластичными негорючими материалами с пределом огнестойкости не ниже основной конструкции (п. 6.23 СП 7.13130.2013).
Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции осуществляется в автоматическом (от системы пожарной сигнализации или автоматических установок пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) режимах (п. 7.20 СП 7.13130.2013).
Управляемое совместное действие систем регламентируется в зависимости от реальных пожароопасных ситуаций, определяемых местом возникновения пожара в здании - расположением горящего помещения на любом из его этажей (п. 7.20 СП 7.13130.2013).
При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении предусматривается не более 30 %. При этом перепад давления на закрытых дверях эвакуационных выходов не превышает 150 Па (п. 7.4 СП 7.13130.2013).
Для всех систем противодымной вентиляции предусматривается установка обратных клапанов у вентиляторов дымоудаления и подпора. Противопожарные клапаны предусматриваются с автоматическим, дистанционным и ручным управлением. Оборудование, применяемое для противодымной вентиляции (огнезащитное покрытие воздуховодов, дымовые и противопожарные клапаны, вентиляторы противодымной вентиляции) должно быть сертифицировано согласно системе противопожарного нормирования.
Для систем вытяжной противодымной вентиляции предусматриваются (п. 7.11 
СП 7.13130.2013):
б) воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса герметичности В с пределами огнестойкости не менее:
- EI 150 — для транзитных воздуховодов и шахт за пределами обслуживаемого пожарного отсека; при этом на транзитных участках воздуховодов и шахт, пересекающих противопожарные преграды пожарных отсеков, не устанавливаются противопожарные нормально открытые клапаны;
- EI 60 — для воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения из закрытой автостоянки;
- EI 45 — для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений;
- EI 30 — в остальных случаях в пределах обслуживаемого пожарного отсека;
в) нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее:
- ЕI 60 — для закрытой автостоянки;
- ЕI 30 — для коридоров и холлов при установке клапанов на ответвлениях воздуховодов от дымовых вытяжных шахт;
- Е 30 — для коридоров и холлов при установке дымовых клапанов непосредственно в проемах шахт;
г) выброс продуктов горения над покрытиями зданий и сооружений на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции; выброс в атмосферу предусмотрен на высоте не менее 2 м от кровли из горючих материалов; допускается выброс продуктов горения на меньшей высоте при защите кровли негорючими материалами на расстоянии не менее 2 м от края выбросного отверстия или без такой защиты при установке вентиляторов крышного типа с вертикальным выбросом; 
д) установку обратных клапанов у вентиляторов.
Для систем приточной противодымной защиты предусматривается (п. 7.17 
СП 7.13130.2013):
- установка вентиляторов в отдельных от вентиляторов другого назначения помещениях, выгороженных противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 45 или снаружи здания;
- воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса герметичности В с пределом огнестойкости не менее:
а) EI 150 — при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов за пределами обслуживаемого пожарного отсека;
б) EI 120 — при прокладке каналов приточных систем, защищающих шахты лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений»;
в) EI 60 – при прокладке каналов подачи воздуха в тамбур-шлюзы на поэтажных входах в Н2, а также в помещениях автостоянки;
г) EI 30 — при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов в пределах обслуживаемого пожарного отсека; 
- приёмные отверстия для наружного воздуха, размещаемые на расстоянии не менее 5 м от выбросов продуктов горения систем противодымной вытяжной вентиляции;
- противопожарные нормально закрытые клапаны с пределами огнестойкости не менее EI 120 для систем, защищающих шахты лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений»;
д) подогрев воздуха, подаваемого в помещения безопасных зон.
В здании шахты лифтов, не имеющие у выхода из них тамбур-шлюзов с избыточным давлением воздуха, а также лифтовых холлов с подпором воздуха при пожаре, оборудованы системой создания избыточного давления воздуха в шахте лифта (ч.17 ст. 88 №123-ФЗ).

[bookmark: _Toc532190820][bookmark: _Toc87213908]Описание и обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты
Основными функциями систем противопожарной защиты здания являются:
безопасное пребывание людей в здании;
своевременное обнаружение очага загорания;
оповещение людей и направление их в безопасную зону;
сохранение материальных ценностей;
защита людей от воздействия опасных факторов пожара.
Выполнение указанных функций обеспечивается четким взаимодействием всех систем противопожарной защиты, что достигается комплексом технических средств автоматизации всех систем.
Автоматические установки пожарной сигнализации обеспечивают автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием (ч.4 ст.83 №123-ФЗ).
При поступлении сигнала о пожаре от установок обнаружения пожара на пульте ЦПУ СПЗ включаются (отключаются) соответствующие противопожарные системы и инженерное оборудование по проектному варианту (специально разработанному алгоритму).
Приемно-контрольные приборы автоматической пожарной сигнализации обеспечивают:
выдачу сигналов о пожаре с расшифровкой номера шлейфа, этажа, помещения на пульт дежурного;
осуществление контроля за состоянием шлейфов, узлов управления, пусковых устройств и противопожарных клапанов;
включение и (или) отключение устройств энергоснабжения;
включение и управление работой систем противопожарной защиты по проектному алгоритму;
автоматическое отключение систем вентиляции и кондиционирования, включение противопожарных клапанов при пожаре.
1.3 Все пассажирские (грузопассажирские) лифты следуют на основной этаж посадки (1 этаж), где их двери остаются в открытом состоянии, а управление лифтами блокируется. Движение лифтов на основной этаж осуществляется без остановки на промежуточных этажах здания. Данный алгоритм реализуется автоматикой лифта.
При срабатывании автоматического извещателя общего обзора или двух извещателей, включенных по логической схеме "И", на пожарный пост поступает сигнал "Внимание". (п. 8.2.3 СП 485.1311500.2020).
Включение пожарного насоса, запорно-пусковых устройств с электроприводом, передача сигналов в пожарную часть, включение звуковой и световой пожарной сигнализации, передача на пожарный пост сигнала "Пожар" и передача сигналов для управления технологическими системами, системами обменной и пожарной противодымной вентиляции и т.п. выполняется после регистрации пожара системой пожарной сигнализации или автоматическим пожарным извещателем наведен (п. 8.2.4 СП 485.1311500.2020).
[bookmark: _Toc532190821][bookmark: _Toc87213909]Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства
1.4 [bookmark: _Hlk71741649]Для обслуживания и ремонта систем противопожарной защиты объекта будет предусмотрена инженерная служба или заключен договор со специализированной организацией, имеющей допуск к данному виду работ.
1.5 Будут назначены лица, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ в силу действующих нормативных правовых актов и иных актов будут выполнять соответствующие правила пожарной безопасности либо обеспечивать их соблюдение на определенных участках работ.
1.6 На объекте будет установлен соответствующий противопожарный режим, в том числе:
определены и оборудованы места для курения;
установлен порядок уборки горючих отходов, хранения спецодежды;
определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;
регламентирован порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;
регламентирован порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;
регламентированы действия работников при обнаружении пожара;
определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также будут назначены ответственные за их проведение.
1.7 На объекте будут разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также будет предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре. В дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре будет разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие будут проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников.
1.8 На объекте в процессе эксплуатации его будет предусмотрено соблюдение требований «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479), в части, относящейся к объекту. 
1.9 Для обеспечения пожарной безопасности Объекта предусматриваются следующие мероприятия по соблюдению противопожарного режима, предусмотренные правилами противопожарного режима в Российской Федерации:
будет назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте;
в общественных помещениях с массовым пребыванием людей и в автостоянке будет обеспечено наличие планов эвакуации людей при пожаре;
будет обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности;
будет обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы;
будет разработана инструкция, регламентирующая порядок использования лифтов, имеющих режим работы "транспортирование пожарных подразделений". Указанные инструкции будут вывешены непосредственно у органов управления кабиной лифта;
противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями не будут использоваться для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары;
будет обеспечено исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и пожарным гидрантам;
будет обеспечена своевременная очистка объекта от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы;
будет предусмотрено создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах;
на объекте запрещается:
хранить и применять в подземных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;
использовать вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные строения;
устраивать в подземных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения;
снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);
проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;
устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров;
проводить огневые работы во время нахождения покупателей в торговых залах;
осуществлять продажу легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов (в том числе баллонов с газом, лакокрасочных изделий, растворителей, товаров в аэрозольной упаковке), пороха, капсюлей, патронов, пиротехнических и других взрывоопасных изделий;
временное хранение горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров на путях эвакуации.
1.10 Объект будет оснащён первичными средствами пожаротушения в соответствии с Приложением №1, Приложением №2 к ППР.
Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров для помещений административного и общественного назначения, 30 метров - для помещений категорий В1-В4 по пожарной и взрывопожарной опасности, 40 метров - для помещений категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности, 70 метров - для помещений категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности.
Помещения категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности не оснащаются огнетушителями при площади помещения не более 100 м2. 
Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50% от расчетного количества огнетушителей.
Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь паспорт завода-изготовителя и порядковый номер.
Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.



[bookmark: _Toc532190822][bookmark: _Toc87213910]Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей
Для объекта представлены расчетные обоснования пожарного риска, выполненные в соответствии с утвержденной в установленном порядке методикой определения расчетных величин пожарного риска (приказ МЧС России от 30.06.2009 № 382 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности»). На основании проведенных расчетов установлено, что индивидуальный пожарный риск для принятых проектных решений не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Расчеты параметров движения людских потоков и динамики нарастания опасных факторов пожара показали, что своевременность и беспрепятственность эвакуации людей из пожарных отсеков здания, при принятых в проектной документации решениях, обеспечиваются. Вероятность эвакуации людей составляет не менее 0,999 (с учетом эвакуации маломобильных групп населения в зоны безопасности).
Расчетами пожарного риска и расчетным обоснованием безопасной эвакуации людей при пожаре подтверждено соответствие принятых в проектной документации размеров и параметров путей эвакуации и эвакуационных выходов, в том числе принятые параметры лестничных маршей и площадок, с учетом максимального количества эвакуирующихся людей (при существующих проектных решениях скопления с плотностями более 0,5 не имеют продолжительности более 6 минут).
Расчет пожарных рисков представлен в томе 9.2 раздела 9.
Результаты проведённых расчётов и обработка полученных данных позволяют заключить следующее:
вероятность эвакуации людей составляет Рэ = 0,999;
индивидуальный пожарный риск не превышает значения, установленного №123-ФЗ 
(Qнв = 1∙10-6).
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