Содержание

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	6

1.1.	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА	6

1.2.	ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАЗДЕЛА	6

1.3.	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	6

1.4.	СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИИ	7

1.5.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА	7

1.6.	ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА	7

1.7.	ОСНОВНЫЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ	10

2.	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ	12

3.	ОБЪЁМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	50

3.1.	ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ корпуса 20.1	50

3.2.	ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ корпуса 20.2	52

3.3.	ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ корпуса 20.3	54

3.4.	ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ корпуса 20.4	56

3.5.	ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ корпуса 20.5	58

3.6.	ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ корпуса 20.6	60

3.7.	ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ корпуса 20.7	62

3.8.	ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ корпуса 20.8	64

4.	РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛИМАТА И МИКРОКЛИМАТА	66

5.	ТРЕБУЕМОЕ И НОРМИРУЕМОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ИСХОДЯ ИЗ УСЛОВИЙ энергосбережения и санитарно-гигиенические требования	69

5.1	ТРЕБУЕМОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ограждающих конструкция здания	69

5.2	НОРМИРУЕМОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ	71

5.3	САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОГРАЖДАЮЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	74

6.	РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ НАРУЖНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	75

6.1.	РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ Наружных стен типового этажа. Трехслойная ж/б панель С-1 (тип С-1 в соответствии с разделом АР)	75

6.2.	РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ Наружных стен в местах примыкания сантехмодулей. Трехслойная ж/б панель С-1.1 (тип С-12 в соответствии с разделом АР)	76

6.3.	РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ НАРУЖНЫх СТЕН ПЕРВОГО ЭТАЖА С-2 (ТИП С-2 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР)	77

6.4.	РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ НАРУЖНЫх СТЕН ПЕРВОГО ЭТАЖА С-2.1 (ТИП С-2/1 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР)	78

6.5.	РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ СТЕН КРОВЕЛЬНОЙ НАДСТРОЙКИ С-3 (ТИП С-5 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР)	79

6.6.	РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ СТЕН КРОВЕЛЬНОЙ НАДСТРОЙКИ НА ВЫСОТУ 500 ММ ОТ КРОВЛИ С-3.1 (ТИП С-11 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР)	80

6.7.	РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ СТЕН НАРУЖНых ЛОДЖИЙ И ПЕРЕХОДНЫХ лоджий в корпусе 20.2 С-4 (ТИП С-6 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР)	81

6.8.	РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ СТЕН НАРУЖНых ЛОДЖИЙ И ПЕРЕХОДНЫХ лоджий С-4.1 (ТИП С-6/1 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР)	82

6.9.	РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ЦОКОЛЬНой ЧАСТи НАРУЖНОЙ СТЕНЫ С-5 (ТИП С-7 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР)	83

6.10.	РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ЦОКОЛЬНой ЧАСТи НАРУЖНОЙ СТЕНЫ С-5.1 (ТИП С-7/1 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР)	84

6.11.	РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ СТЕН НАРУЖНЫх ЗАПАДАЮЩЕЙ ЧАСТИ ВХОДНЫХ ГРУПП С-7 (ТИП С-10 В СООТВЕТСТВИИ С

РАЗДЕЛОМ АР)	85

6.12.	РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ внутренних стен тамбуров (тип вс-1)	86

6.13.	РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ стен внутренних между ЛЛУ и неотапливаемым чердаком ВС-2	88

6.14.	РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ стен внутренних МЕЖДУ КВАРТИРАМИ И НЕОТАПЛИВАЕМ ЧЕРДАКОМ ВС-3	89

6.15.	РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ СТЕНЫ ВНУТРЕННЕЙ МЕЖДУ ПО И РАМПОЙ ВС-4	90

6.16.	РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ СТЕНЫ ВНУТРЕННЕЙ МЕЖДУ ЦИН И РАМПОЙ ВС-5	91

6.17.	РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ПОКРЫТИя КРОВЛИ К-1 (ТИП К-1/1 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР)	92

6.18.	РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ПОКРЫТИя КРОВЛИ К-1 (летний период) над ЛЛУ и встроенно-пристроенными помещениями (тип К-1 в соответствии с разделом АР)	93

6.19.	РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ПЕРЕКРЫТИя МЕЖДУ КВАРТИРАМИ И неотапливаемым чердаком П-1 (тип П-8 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР)	94

6.20.	РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ПЕРЕКРЫТИя ЛОДЖИЙ КВАРТИР 2 ЭТАЖА П-2 (ТИП П-9 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР)	95

6.21.	РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ПЕРЕКРЫТИя МЕЖДУ ТАМБУРОМ И 2-ЫМ ЭТАЖОМ П-3 (тип П-18 в соответствии с разделом АР)	96

6.22.	РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ПОЛов МОП 1 ЭТАЖА НАД отапливаемым подземным этажом и неотапливаемым тех. пространством для прокладки коммуникаций П-2 (ТИП П-5/1 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР)	97

6.23.	РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ПОЛов БКТ над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-4 (ТИП П-11 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР)	98

6.24.	РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ НАВИСАЮЩих ПЕРЕКРЫТИй 2-ОГО ЭТАЖА НАД УЛИЦЕЙ И ВОЗДУХОЗАБОРНЫМИ ШАХТАМИ П-6 (ТИП П-16 В СООТВТЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР)	99

6.25.	РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ПЕРЕКРЫТИя КВАРТИРЫ НАД ЛОДЖИЕЙ НИЖНЕГО ЭТАЖА П-7 (ТИП П-15 В СООТВТЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР) в корпусе 20.2	100

6.26.	РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ПОЛов ЦИН НАД ОТАПЛИВАЕМЫМ ПОД. ЭТАЖОМ И НЕОТАПЛ. ТЕХ. ПР. ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ П-8 (ТИП П-5/2 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР)	101

6.27.	РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ПОЛов ПО НАД ОТАПЛИВАЕМЫМ ПОД. ЭТАЖОМ П-9 (ТИП П-5/3 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР)	102

6.28.	РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ПОЛов ОДС НАД ОТАПЛИВАЕМЫМ ПОД. ЭТАЖОМ И НЕОТАПЛ. ТЕХ. ПР. ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ П-10 (ТИП П-7 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР)	103

6.29.	ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ОКОН и балконных дверей Лоджий типовых этажей (2 и выше)	103

6.30.	ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ витражей 1-го этажа	104

6.31.	ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ окон ЛК	104

6.32.	ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ НАРУЖНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ	104

6.33.	ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ НАРУЖНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ пом. бкт	104

6.34.	ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ НАРУЖНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ технических пом.	105

6.35.	ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ НАРУЖНЫХ ДВЕРЕЙ переходных лоджий	105

6.36.	ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ НАРУЖНЫХ ДВЕРЕЙ ЦИН, ПО, ОДС		105

7.	СРАВНЕНИЕ НОРМИРУЕМЫХ, ТРЕБУЕМЫХ И ПРИВЕДЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	106

8.	РАСЧЕТНАЯ УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЗАЩИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОЛОЧКИ ЗДАНИЯ	109

8.1.	РАСЧЕТНАЯ УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЗАЩИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОЛОЧКИ

корпуса 20.1	109

8.2.	РАСЧЕТНАЯ УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЗАЩИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОЛОЧКИ

корпуса 20.2	111

8.3.	РАСЧЕТНАЯ УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЗАЩИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОЛОЧКИ

корпуса 20.3	114

8.4.	РАСЧЕТНАЯ УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЗАЩИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОЛОЧКИ

корпуса 20.4	117

8.5.	РАСЧЕТНАЯ УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЗАЩИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОЛОЧКИ

корпуса 20.5	120

8.6.	РАСЧЕТНАЯ УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЗАЩИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОЛОЧКИ

корпуса 20.6	123

8.7.	РАСЧЕТНАЯ УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЗАЩИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОЛОЧКИ

корпуса 20.7	126

8.8.	РАСЧЕТНАЯ УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЗАЩИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОЛОЧКИ

корпуса 20.8	128

9.	РАСЧЕТНАЯ УДЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ	130

9.1.	РАСЧЕТНАЯ УДЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ корпуса 20.1	130

9.2.	РАСЧЕТНАЯ УДЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ корпуса 20.2	136

9.3.	РАСЧЕТНАЯ УДЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ корпуса 20.3	142

9.4.	РАСЧЕТНАЯ УДЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ корпуса 20.4	149

9.5.	РАСЧЕТНАЯ УДЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ корпуса 20.5	155

9.6.	РАСЧЕТНАЯ УДЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ корпуса 20.6	161

9.7.	РАСЧЕТНАЯ УДЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ корпуса 20.7	167

9.8.	РАСЧЕТНАЯ УДЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ корпуса 20.8	173

10.	ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА ЗДАНИЯ	179

10.1.	ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА корпуса 20.1	179

10.2.	ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА корпуса 20.2	185

10.3.	ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА корпуса 20.3	191

10.4.	ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА корпуса 20.4	197

10.5.	ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА корпуса 20.5	203

10.6.	ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА корпуса 20.6	209

10.7.	ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА корпуса 20.7	215

10.8.	ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА корпуса 20.8	221

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В настоящем разделе рассмотрены мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов, при строительстве объекта «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории».

В данном разделе приведены расчеты по энергоэффективности, а также сводные данные по энергоэффективности проектных решений, принятых в соответствующих разделах проекта.

Принятые проектные решения преследуют цель создания жилого комплекса с эффективным использованием энергетических ресурсов при обеспечении комфортных условий пребывания в нем людей, путем повышения теплозащитных свойств здания, энергоэкономичных систем инженерного обеспечения с использованием современного оборудования, регулирующей арматуры и приборов для учета и регламентации расходов энергоносителей (электроэнергия, горячая и холодная вода).

  - НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ).

  - ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАЗДЕЛА

Проектная документация на строительство объекта «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ)» выполнена на основании Договора подряда № 1191.01.80 от 21 марта 2022 г.

  - ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

В качестве исходных данных при разработке проектной документации использованы следующие материалы:

- задание на разработку проектной документации объекта «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ)»;

- градостроительный план земельного участка: РФ-77-4-53-3-23-2022-3317;

- специальные технические условия (СТУ) на проектирование и строительство.

  - СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИИ

ООО «Проектное бюро АПЕКС» имеет свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 124.4-2016-7725825428-П-054, выданное НП «Профессиональное сообщество проектировщиков» 05 февраля 2016 г.

  - КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Участок, выделенный под проектирование, расположен по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ)».

Участок ограничен:

- с северо-востока – к проектируемой УДС «Улица местного значения от проектируемого проезда № 1656 до Очаковского шоссе» по адресу: г. Москва, Очаковское шоссе;

- с юго-востока –к проектируемой УДС (проезд № 1656);

- с юго-запада –участком свободным от застройки;

- с северо-запада –примыкает к территории ПК №114а-ЗАО.

Основные характеристики объекта:

- степень огнестойкости зданий - I;

- класс конструктивной пожарной опасности – С0;

- уровень ответственности - II – нормальный.

  - ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Проектом предусматривается строительство восьми многоквартирных жилых корпусов (20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8), прямоугольных в плане, объединенных подземной одноуровневой автостоянкой, с техническим пространством в верхней части здания (высотой менее 1,8 м), с размещением на первых этажах помещений общественного назначения (Ф 4.3, Ф3.5).

Корпус 20.1 - 25-этажный жилой корпус с габаритами (38,4х 21,0 м) в осях 1.1/12.1-А.1/И.1.

Корпус 20.2 состоит из двух секций: 1-я секция состоит из 18 этажей, 2-я из 17 этажей с габаритами (66,0х 16,2 м) в осях 1.2/17.2-А.2/Е.2.

Корпус 20.3 - 24-этажный жилой корпус с габаритами (37,95 21,0 м) в осях 1.3/15.3-А.3/Е.3.

Корпус 20.4 - 17-этажный жилой корпус с габаритами 23,4х16,2 в осях 1.4/7.4-А.4/Е.4 со встроено пристроенными одноэтажными частями с габаритами 12,14 х14,185 в осях 1.П-2.П/Б.4-Д.4 и с габаритами 11,81х14,525  в осях 4.П-6.П/А.4-Д.4

Корпус 20.5 - 24-этажный жилой корпус с габаритами (37,95 21,0 м) в осях 1.5/12.5-А.5/Ж5.

Корпус 20.6 состоит из трех секций: 1-я секция состоит из 18 этажей, 2-я и 3-я из 17 этажей с габаритами (66,15х 16,2 м) в осях 1.2/17.2-А.2/Е.2.

Корпус 20.7 - 25-этажный жилой корпус с габаритами (37,95 21,0 м) в осях 1.7/11.7-А.7/Е.7.

Корпус 20.8 - 18-этажный жилой корпус с габаритами 23,4х16,2  в осях 1.8/7.8-А.8/Е.8 со встроенно-пристроенными одноэтажными частями с габаритами (12,14 х14,295) в осях  2.У-2.Т/Б.8-Е.8 и с габаритами (11,9х13,82) в осях 2.Р-2.С/Б.8-Д.8.

Корпуса объединены общей подземной частью, имеющей габариты 133,675 х 117,8 м

Градостроительная посадка комплекса обусловлена формой участка, линиями градостроительного регулирования и функциональным назначением объекта.

За относительную отметку +0.000 принят уровень пола лобби жилой части корпуса 20.1, что соответствует абсолютной отметке +160.25 м

ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ

Подземная часть имеет один этаж на отметках -6,200; 5,450; -4,700. В объёме подземного этажа размещены следующие помещения: подземная автостоянка (В2), ИТП (Д), насосная хозяйственно-бытового и пожарного водопровода (Д), водомерный узел (Д),, электрощитовые (В3), венткамеры общеобменной и противодымной вентиляции (Д), помещение уборочного инвентаря (В2), лестничные клетки, и лифтовые холлы.

Въезд/выезд в подземную автостоянку выполняется по прямолинейной двупутной изолированной рампе, расположенной в осях 5/18-Е/Н.

Автостоянка на 313 одноуровневых машиномест. В подземном паркинге машиноместа постоянного хранения автомобилей закреплены за индивидуальными владельцами. В подземной автостоянке не предусмотрено размещение машиномест для автомашин МГН (включая М4).  Для размещения машин МГН предусмотрены открытые плоскостные стоянки в границах земельного участка.

Автостоянка разделена на пожарные отсеки, площадью до 3000 м2 протиповожарными стенами I типа. Изолированная двупутная прямолинейная рампа выделена в отдельный пожарный отсек. Ширина каждой полосы рампы не менее 3500 мм.

НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ

На отм. минус 0,120-0,150 (в корпусе 20.1), 0,350-0,850 (в секции 1 корпуса 20.2), 0,980-2,200 (в секции 2 корпуса 20.2), 2,850-3,300 (в корпусе 20.3), 2,650-2,700 (в корпусе 20.4), 2,550-2,950 (в корпусе 20.5), 0,800-1,150 (в секции 1 корпуса 20.6), 1,200-1,550 (в секции 2 корпуса 20.6), 1,600-1,950 (в секции 3 корпуса 20.6), 0,450-0,750 (в корпусе 20.7), 0,180-0,400 (в корпусе 20.8) – входной группы с тамбурами, лобби, колясочной, помещения консьержа с санузлом, помещения уборочного инвентаря, помещений без конкретной технологии (БКТ Ф 4.3) с универсальным санузлом и помещением уборочного инвентаря (в каждом), мусоросборной камеры (в каждом корпусе и секции); электрощитовых (в корпусах 20.1, 20.2 (в секции 2), 20.3, 20.5, 20.6 (в секциях 1 и 3), 20.7); помещений СС (в корпусах 20.1, 20.2 (в секции 1), 20.3, 20.4, 20.5, 20.6 (в секции 3), 20.7, 20.8); КП МПТЦ (в корпусах 20.1, 20.2 (в секции 2), 20.3, 20.4, 20.5, 20.6 (в секции 2), 20.7, 20.8; группы помещений ЦИН (Ф3.5) с санузлами (в том числе универсальным), помещением уборочного инвентаря, комнатой персонала (в корпусе 20.3) группы помещений ОДС (Ф3.5)  с тамбуром, санузлами (в том числе универсальным), служебно-бытовыми помещениями, помещением службы безопасности, диспетчерской, ЦТУС, помещениями инженеров и технического персонала (в корпусе 20.5).

На отм. 4,470 (в осях «4.П-6.П/Г.4-Д.4» корпуса 20.4) – помещения охраны с санузлом и душевой. Высота первого этажа принята минимум 4,15 – БКТ и 3,8 м - МОП от пола до пола 2 этажа (не менее 3,85 м – БКТ и 3,5 м – МОП от пол до потолка). В секции1 корпуса 20.6 есть локальные понижения, высота от пола до потолка в этих местах– 3.1 м. Высота типового этажа принята 3,0 м от пола, до пола следующего этажа.

Габаритные размеры входных тамбуров: в жилую часть – не менее 2450 х 2570мм, в помещения БКТ и ЦИН – 2200 х 2450 мм.

В корпусах 20.1, 20. 7 с 2 по 25 этажи, в корпусах 20.3, 20.5 с 2 по 24 этажи, в корпусах 20.2 секции 1, 20.6 секции 1, 20.8 с 2 по 18 этажи, в корпусах 20.2 секции 2, 20.6 секциях 2 и 3, 20.4 с 2 по 17 этажи расположены жилые квартиры. Высота жилого этажа (от отм. ч. пола до отм. ч. пола) – 3.0 м, высота от чистого пола до потолка – 2680 мм.

Количество и типы квартиры выполнены согласно заданию Московского Фонда Реновации. Общее число квартир 1247 шт., из них:

- 1-комнатных – 571;

- 2-комнатных – 451;

- 3-комнатных – 220;

- 4-комнатных – 5.

На отм. +76,900 (корпус 20.3, 20.5, 20.7), +76,450 (корпус 20.1), +55,900  (корпус 20.2, 20.4, 20.6), +56,200  (корпус 20.8)   размещены технические пространства (неотапливаемый чердак) высотой менее 1,79 м для размещения инженерных коммуникаций. Доступ в технические пространства предусмотрен из тамбура лестнично-лифтового узла через дверной проем габаритами не менее 1000 х 1500 мм в чистоте.

Машинные помещения лифтов и помещения щитов управления корпусов 20.3, 20.5, 20.7 расположены на отм. +78,800, корпуса 20.1 на +78,350, корпусов 20.2, 20.4, 20.6 на +57,800, корпуса 20.8 на 58,100.

  - ОСНОВНЫЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Нормативно-технические документы:

- Постановление Правительства Российской Федерации N 985 от 4 июля 2020 года «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Постановление главного государственного санитарного врача российской федерации от 28 января 2021 года N 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ от 01 апреля 2012 г;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

- ГОСТ 31310-2015 «Панели стеновые трехслойные железобетонные с эффективным утеплителем»;

- ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий;

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания». Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87;

- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий с изм. 1;

- СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;

- СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;

- СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003;

- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы;

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

- СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации»;

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;

- СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»;

- СП 230.1325800.2015 «Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей»;

- СТУ на проектирование противопожарной защиты «Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

- сведения о типе и количестве установок, потребляющих топливо, тепловую энергию, воду, горячую воду для нужд горячего водоснабжения и электрическую энергию, параметрах и режимах их работы

- Сведения о типе и количестве установок, потребляющих топливо, тепловую энергию, воду, горячую воду для нужд горячего водоснабжения и электрическую энергию, параметрах и режимах их работы

| НАИМЕНОВАНИЕ | ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ РЕСУРС | КОЛИЧЕСТВО* И ПАРАМЕТРЫ | РЕЖИМ РАБОТЫ |
| --- | --- | --- | --- |
| Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт (ИТП) ИТП состоит из следующих блоков заводской готовности: | Тепловая энергия, холодная вода, электрическая энергия |  |  |
| - отопление; |  | Q = 4,2360 Гкал/ч | Круглосуточно, в течение отопительного периода |
| - вентиляция и ВТЗ; |  | Q = 0,7580 Гкал/ч | По времени функционирования обслуживаемых помещений, отопительный период |
| - ГВС (1 зона) |  | Q = 1,1059 Гкал/ч | Круглогодично, постоянно |
| - ГВС (2 зона) |  | Q = 0,9499 Гкал/ч | Круглогодично, постоянно |
| Многонасосная установка системы водоснабжения 1-ой зоны (квартиры до 12 этажа включительно и встроенные помещения) | Электрическая энергия | 3 шт. с расчётными параметрами: Q=10,37 л/с, N=7,5 кВт | Круглосуточно, круглогодично |
| Многонасосная установка системы водоснабжения 2 зоны (квартиры выше 12 этажа) | Электрическая энергия | 3 шт. с расчётными параметрами: Q=9,00 м3/ч, N=11,0 кВт | Круглосуточно, круглогодично |
| Многонасосная установка хозяйственно-противопожарного водоснабжения 1 зоны (квартиры и ПК до 12 этажа включительно и встроенные помещения) | Электрическая энергия | 3 шт. с расчётными параметрами: Q=16,17 м3/ч, N=45,0 кВт | Круглосуточно, круглогодично |
| Многонасосная установка хозяйственно-противопожарного водоснабжения 2 зоны (квартиры и ПК выше 12 этажа) | Электрическая энергия | 3 шт. с расчётными параметрами: Q=14,80 м3/ч, N=37,0 кВт | Круглосуточно, круглогодично |
| Канализационная насосная станция в ПУИ и ПУТ | Электрическая энергия | 5 шт. N=0,4 кВт | Круглосуточно, круглогодично |
| Дренажный насос приямка ИТП | Электрическая энергия | 2 шт. N=0,75 кВт | По необходимости |
| Дренажный насос приямка НС ВК | Электрическая энергия | 2 шт. N=0,6 кВт | По необходимости |
| Дренажный насос приямка НС ВК | Электрическая энергия | 2 шт. N=0,6 кВт | По необходимости |
| Дренажный насос приямка НС ПТ | Электрическая энергия | 2 шт. N=0,6 кВт | По необходимости |
| Дренажный насос приямков тех. помещений и проходов | Электрическая энергия | 37 шт. N=0,6 кВт | По необходимости |
| Дренажный насос приямков в автостоянке | Электрическая энергия | 30 шт. N=1,5 кВт | По необходимости |
| Воронки с электрообогревом | Электрическая энергия | 40 шт. N=0,025 кВт | По необходимости |
| Теплообменники системы отопления | Тепловая энергия | Определяется смежным разделом | Круглосуточно, в течение отопительного периода |
| Теплообменники ГВС | Тепловая энергия | Определяется смежным разделом | Круглосуточно, круглогодично |
| Приточные вентиляционные установки | Тепловая энергия, электрическая энергия | 33 шт. | По времени функционирования обслуживаемых помещений, тепловая энергия в течение отопительного периода |
| Вытяжные вентиляционные установки | Электрическая энергия | 75 шт. | Круглогодично |
| Воздушно-тепловые завесы с водяными калориферами | Тепловая энергия, электрическая энергия | 4 шт. с расчётными параметрами: N=1,5 кВт | Периодически, в течение отопительного периода |
| Воздушно-тепловые завесы с электрическими калориферами | Электрическая энергия | 2 шт. с расчётными параметрами: N=12,75 кВт | Периодически, в течение отопительного периода |
| Конвекторы электрические | Электрическая энергия | 43 шт. N=1,0 кВт | Круглосуточно, в течение отопительного периода |
| Система кондиционирования | Электрическая энергия, фреон | 16 шт. N=2,11 кВт; 33 шт. N=1,59 кВт; 2 шт. N=1,025 кВт; 5 шт. N=0,8 кВт; 1 шт. N=0,65 кВт | Круглосуточно, в тёплое время года |
| Насосы | Электрическая энергия | Определяется смежным разделом | Круглосуточно, круглогодично |
| Вентиляторы | Электрическая энергия | Определяется смежным разделом | Круглосуточно, круглогодично |
| Лифтовое оборудование | Электрическая энергия | Определяется смежным разделом | Круглосуточно, круглогодично |
| Приводы клапанов | Электрическая энергия | Определяется смежным разделом | Круглосуточно, круглогодично |
| Контроллеры | Электрическая энергия | Определяется смежным разделом | Круглосуточно, круглогодично |
| Переносные электроприемники, включаемые через розеточную сеть | Электрическая энергия | Определяется смежным разделом | Круглосуточно, круглогодично |
| Электроприемники охранно-пожарной сигнализации | Электрическая энергия | Определяется смежным разделом | Круглосуточно, круглогодично |
| Все точки водоразбора | Холодная вода | Определяется смежным разделом | Круглосуточно, круглогодично |

* - количество уточняется в последующем

- СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ТОПЛИВЕ, ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ВОДЕ, ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ ДЛЯ НУЖД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НУЖДЫ, И СУЩЕСТВУЮЩИХ ЛИМИТАХ ИХ ПОТРЕБЛЕНИЯ (РАСЧЕТНЫЕ (ПРОЕКТНЫЕ) ЗНАЧЕНИЯ НАГРУЗОК И РАСХОДА)

- система Отопления, вентиляции и теплоснабжения

- Основные показатели по подразделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»

| НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ (СООРУ-ЖЕНИЯ), ПОМЕ-ЩЕНИЯ | ПЕРИОДЫ ГОДА ПРИ tн, 0С | РАСХОД ТЕПЛОТЫ, ВТ/(ГКАЛ/Ч) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НА ОТОПЛЕНИЕ | НА ВЕНТИЛЯЦИЮ | НА ГОРЯЧЕЕ ВО-ДОСНАБЖЕНИЕ | ОБЩИЙ |
| КОРПУС 20.1 |  |  |  |  |  |
| Жилая часть. | Холодный -25,0ºС | 722 687 0,6214 | - | -/- | 722 687 0,6214 |
| Нежилая часть (помещения 1 этажа) | Холодный -25,0ºС | 27 004 0,0232 | 11 400 0,0098 | -/- | 38 404 0,0030 |
| Технические помещения на -1 этаже | Холодный -25,0ºС | 4 968 0,0043 | 6 200 0,0053 | -/- | 11 168 0,0096 |
| КОРПУС 20.2 |  |  |  |  |  |
| Жилая часть. | Холодный -25,0ºС | 665 710 0,5724 | - | -/- | 665 710 0,5724 |
| Нежилая часть (помещения 1 этажа) | Холодный -25,0ºС | 42 416 0,0365 | 12 400 0,0107 | -/- | 54 816 0,0471 |
| Технические помещения на -1 этаже | Холодный -25,0ºС | 6 650 0,0057 | 32 900 0,0283 | -/- | 39 550 0,0340 |
| КОРПУС 20.3 |  |  |  |  |  |
| Жилая часть. | Холодный -25,0ºС | 614 292 0,5282 | - | -/- | 614 292 0,5282 |
| Нежилая часть (помещения 1 этажа) | Холодный -25,0ºС | 27 768 0,0239 | 24 100 0,0207 | -/- | 51 868 0,0446 |
| Технические помещения на -1 этаже | Холодный -25,0ºС | 5 304 0,0046 | 16 800 0,0144 | -/- | 22 104 0,0190 |
| КОРПУС 20.4 |  |  |  |  |  |
| Жилая часть. | Холодный -25,0ºС | 257 236 0,2212 | - | -/- | 257 236 0,2212 |
| Нежилая часть (помещения 1 этажа) | Холодный -25,0ºС | 12 633 0,0109 | 5 900 0,0051 | -/- | 18 533 0,0159 |
| Технические помещения на -1 этаже | Холодный -25,0ºС | 2 565 0,0022 | 4 700 0,0040 | -/- | 7 265 0,0062 |
| КОРПУС 20.5 |  |  |  |  |  |
| Жилая часть. | Холодный -25,0ºС | 645 149 0,5547 | - | -/- | 645 149 0,5547 |
| Нежилая часть (помещения 1 этажа) | Холодный -25,0ºС | 28 857 0,0248 | 25 700 0,0221 | -/- | 54 557 0,0469 |
| Технические помещения на -1 этаже | Холодный -25,0ºС | 4 410 0,0038 | 18 000 0,0155 | -/- | 22 410 0,0193 |
| КОРПУС 20.6 |  |  |  |  |  |
| Жилая часть. | Холодный -25,0ºС | 647 548 0,5568 | - | -/- | 647 548 0,5568 |
| Нежилая часть (помещения 1 этажа) | Холодный -25,0ºС | 41 143 0,0354 | 4 100 0,0035 | -/- | 45 243 0,0389 |
| Технические помещения на -1 этаже | Холодный -25,0ºС | 6 704 0,0058 | 43 700 0,0376 | -/- | 50 404 0,0433 |
| КОРПУС 20.7 |  |  |  |  |  |
| Жилая часть. | Холодный -25,0ºС | 710 539 0,6110 | - | -/- | 710 539 0,6110 |
| Нежилая часть (помещения 1 этажа) | Холодный -25,0ºС | 27 936 0,0240 | 9 500 0,0082 | -/- | 37 436 0,0322 |
| Технические помещения на -1 этаже | Холодный -25,0ºС | 5 304 0,0046 | 20 100 0,0173 | -/- | 25 404 0,0218 |
| КОРПУС 20.8 |  |  |  |  |  |
| Жилая часть. | Холодный -25,0ºС | 272 711 0,2345 | - | -/- | 272 711 0,2345 |
| Нежилая часть (помещения 1 этажа) | Холодный -25,0ºС | 11 030 0,0095 | 12 400 0,0107 | -/- | 23 430 0,0201 |
| Технические помещения на -1 этаже | Холодный -25,0ºС | 2 565 0,0022 | 8 900 0,0077 | -/- | 11 465 0,0099 |
| АВТОСТОЯНКА |  |  |  |  |  |
| Автостоянка, рампа, тех. пом. (приточная вентиляция+ВТЗ) | Холодный -25,0ºС | 132 856 0,1142 | 622 500 0,5353 | -/- | 755 356 0,6495 |
| Всего | Холодный -25,0ºС | 4 925 984 4,2356 | 881 554 0,7584 | 2 175 042 1,8702 | 7 982 580 6,8642 |

Согласно условиям подключения (договор № 10-11/22-404) к системам теплоснабжения Филиала №8 ПАО «МОЭК» (источник теплоснабжения – ТЭЦ-25 ПАО «Мосэнерго») тепловая нагрузка на «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ)» составляет 7,113 Гкал/ч (в соответствии со значениями приведёнными в таблице 3).

- Лимиты объекта в соответствии с УП, согласно договору № 10-11/22-404

| Наименование здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление | вентиляция | ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ | ГВС СР. | ГВС макс | всего (с учетом гвс ср.) | всего (с учетом гвс макс.) |
| Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ) | 4,236 | 0,709 | 0,132 | 0,774 | 2,036 | 5,851 | 7,113 |

- система Водоснабжения

- Показатели по подразделу «Система водоснабжения»

|  | Расчетный расход |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Q, м3/сут | qhr, м3/ч | q, л/с |
| Объект | 746,105 | 49,84 | 16,70 |
| в т. ч. на холодную воду | 490,603 | 23,02 | 8,01 |
| в т. ч. на горячую воду | 255,502 | 28,41 | 9,67 |
| Объект 1 зона | 420,185 | 29,27 | 10,37 |
| в т. ч. на холодную воду | 281,083 | 13,77 | 5,7 |
| в т. ч. на горячую воду | 139,102 | 16,80 | 6,05 |
| Объект 2 зона | 325,92 | 25,04 | 9,00 |
| в т. ч. на холодную воду | 209,52 | 11,82 | 4,42 |
| в т. ч. на горячую воду | 116,40 | 14,43 | 5,27 |
| В том числе: |  |  |  |
| Квартиры 1 зона | 388,08 | 29,03 | 10,28 |
| в т. ч. на холодную воду | 249,48 | 13,64 | 5,02 |
| в т. ч. на горячую воду | 138,60 | 16,70 | 6,01 |
| Квартиры 2 зона | 325,92 | 25,04 | 9,00 |
| в т. ч. на холодную воду | 209,52 | 11,82 | 4,42 |
| в т. ч. на горячую воду | 116,40 | 14,43 | 5,27 |
| БКТ | 1,035 | 0,80 | 0,50 |
| в т. ч. на холодную воду | 0,683 | 0,51 | 0,32 |
| в т. ч. на горячую воду | 0,352 | 0,43 | 0,28 |
| ЦИН | 0,12 | 0,24 | 0,21 |
| в т. ч. на холодную воду | 0,08 | 0,16 | 0,14 |
| в т. ч. на горячую воду | 0,04 | 0,14 | 0,13 |
| ОДС | 0,27 | 0,27 | 0,22 |
| в т. ч. на холодную воду | 0,18 | 0,18 | 0,15 |
| в т. ч. на горячую воду | 0,09 | 0,16 | 0,13 |
| КПП | 0,06 | 0,14 | 0,14 |
| в т. ч. на холодную воду | 0,04 | 0,09 | 0,10 |
| в т. ч. на горячую воду | 0,02 | 0,09 | 0,10 |
| Полив зеленых насаждений | 22,43 | - | - |
| в т. ч. на холодную воду | 22,43 | - | - |
| Полив тротуаров | 8,19 | - | - |
| в т. ч. на холодную воду | 8,19 | - | - |

Согласно ТУ на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения (договор № 14106 ДП-В), выданным АО «Мосводоканал» к централизованной системе холодного водоснабжения объекта «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ)» - нагрузка в точке подключения не должна превышать 746,84 м3/сут; 16,5 л/с.

- система электроснабжения

Суммарная расчетная нагрузка электроприёмников проектируемого объекта (согласно подразделу «Система электроснабжения»:

Суммарная расчетная нагрузка электроприёмников проектируемого объекта:

- потребляемая максимальная расчетная мощность ВРУ1.1ж–312,0 кВт, (268,1 кВт – режим «Пожар»);

- в том числе ВРУ-НС   – 25,6 кВт;

- в том числе ВРУ-ИТП – 70,2 кВт;

- потребляемая максимальная расчетная мощность ВРУ2.1ж – 219,9 кВт, (129,8 кВт – режим «Пожар»);

- потребляемая максимальная расчетная мощность ВРУ3.1ж– 215,8 кВт, (156,2 кВт – режим «Пожар»);

- потребляемая максимальная расчетная мощность ВРУ4.1ж – 302,6 кВт, (199,3 кВт – режим «Пожар»);

- в том числе ЩС-ОДС   – 19,4 кВт;

- потребляемая максимальная расчетная мощность ВРУ5.1ж– 221,3 кВт, (171,4 кВт – режим «Пожар»);

- потребляемая максимальная расчетная мощность ВРУ6.1ж– 288,3 кВт, (203 кВт – режим «Пожар»);

- потребляемая максимальная расчетная мощность ВРУ1.2 (БКТ)  – 92,1 кВт;

- потребляемая максимальная расчетная мощность ВРУ2.2 (БКТ)  – 73,1 кВт;

- потребляемая максимальная расчетная мощность ВРУ3.2 (БКТ)  – 71,8 кВт;

- потребляемая максимальная расчетная мощность ВРУ4.2 (БКТ)  – 62,9 кВт;

- потребляемая максимальная расчетная мощность ВРУ5.2 (БКТ)  – 35,8 кВт;

- потребляемая максимальная расчетная мощность ВРУ6.2 (БКТ)  – 102,0 кВт;

- потребляемая максимальная расчетная мощность ВРУ7.1 (Автостоянка ПО1, ПО6, ПО2)  – 84 кВт (88,6 кВт – режим «Пожар»);

- потребляемая максимальная расчетная мощность ВРУ7.2 (Автостоянка ПО3, ПО4, ПО5, ПО7)  – 76,7 кВт (53 кВт – режим «Пожар»).

Суммарная расчетная нагрузка электроприемников объекта составляет 2165,8 кВт.

В соответствии ТУ № И-22-00-150063/102, выданными ПАО «Россети Московский регион» об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ)», максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет: 2452,4.

- СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ), О ПАРАМЕТРАХ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ, ТРЕБОВАНИЯХ К НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВУ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

- ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Объект капитального строительства согласно техническим условиям (договор № 10-11/22-404) подключается к системам теплоснабжения Филиала № 8 ПАО «МОЭК» (источник теплоснабжения – ТЭЦ-25 ПАО «Мосэнерго»).

Параметры теплоносителя в точке подключения:

- давление в подающем трубопроводе: 100-110 м. в. ст. (магистраль №18)

- 110-130 м. в. ст. (мгистраль №1);

- давление в обратном трубопроводе: 24-36 м. в. ст. (магистраль №18)

- 20-25 м. в. ст. (мгистраль №1);

- температурный график в тепловой сети в отопительный период: 150-70 ⁰С;

- температурный график в летний период 77-43 ⁰С.

Согласно условий подключения, для расчета тепловых сетей и оборудования теплового пункта в режиме зимнего максимума принята срезка в подающем трубопроводе тепловой сети 130 ⁰С при температуре наружного воздуха -17 ⁰С.

Параметры теплоносителя местных систем. Температурный график:

- система отопления Т11/Т21 = 80/60 ⁰С;

- система вентиляции Т13/Т23 = 95/70 ⁰С;

- система ГВС Т3/Т4 = 5 (15)-65 ⁰С.

- ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Согласно ТУ (договор № 14106 ДП-В) источником водоснабжения объекта «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ является централизованная система холодного водоснабжения АО «Мосводоканал».

Согласно Техническим Условиям подключения (технологического присоединения) минимальный гарантируемый свободный напор в месте присоединения равен 18,6 м.вод.ст.

Вода в проектируемом магистральном водопроводе соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Показатели качества воды соответствуют действующим требованиям к питьевой воде по СанПиН 1.2.3685-21. Помимо этого, использование оцинкованных стальных труб на бессварных соединениях также уменьшает вероятность снижения качества воды для различных потребителей. Все материалы и оборудование, используемые в системе водоснабжения, имеют гигиенические сертификаты для установки в системах с водой питьевого качества. Нижняя и верхняя разводка систем предупреждает застаивание воды. Перед прибором учета для каждого потребителя, на  водомерном узле на вводе в объект устанавливается магнитно-механический или механический фильтр для улавливания мелких частиц загрязнителя.

Новых источников водоснабжения проектом не предусматривается.

- ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

В соответствии техническими условиями № И-22-00-150063/102 для присоединения к электрическим сетям, выданными ПАО «Россети Московский регион» об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ)», основным источником питания является ТЭЦ-25, ПС 110 кВ Новокунцево №180 110/10/6 кВ, ПС 500 кВ №214 Очаково       220 кВ.

Категория надежности электроснабжения: II.

Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ.

Качество электроэнергии соответствует требованиям ГОСТ 32144-2013 и обеспечивается эффективной работой источников электроснабжения и выполнением технических решений по электроснабжению проектируемого здания, соответствующих действующим нормативным документам.

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕЗЕРВИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИЕЙ В РАБОЧЕМ И АВАРИЙНОМ РЕЖИМАХ

Обеспечение электроэнергией электроприемников проектируемого объекта в нормальном режиме предусмотрено от двух независимых взаиморезервируемых источников электроснабжения.

В послеаварийном режиме (нарушения питания от одного из источников) обеспечение электроэнергией в полном объеме, предусмотрено от оставшегося в работе второго источника электроснабжения.

Переключение с одного источника электроснабжения на другой, предусмотрено при помощи рубильников в вводных панелях проектируемых ВРУ, соединенных по схеме «КРЕСТ».

Электроснабжение электроприемников по I категории надежности в послеаварийном режиме обеспечивается за счет автоматического переключения между вводами ВРУ проектируемого объекта, время переключения составляет менее 0,1с.

В аварийном режиме (режиме «ПОЖАР») предусмотрено автоматическое отключение общеобенной вентиляции и тепловых завес рампы в автостоянке путем подачи сигнала от системы пожарной сигнализации на независимые расцепители установленные во ВРУ на отходящих линиях в комплекте с автоматическими выключателями. Автоматическое отключение приточной вентиляции данным проектом не предусматривается, и осуществляется в проекте автоматизации.

- сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в объекте капитального строительства

Показатели для корпуса 20.1 в соответствии с расчетом (см. п. 9.1):

- расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период для жилого здания Qотгод = 931 762 кВтч/год;

- общие теплопотери здания за отопительный период Qобщгод = 1 522 071 кВтч/год;

- удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период qот = 52 кВтч/м2год.

- удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период  qотр  = 0,161 Вт/м3.

- суммарный удельный годовой расход энергетических ресурсов qсум = 147,02 кВтч/м2.

Более подробные показатели приведены в п. 10.1 «Энергетический паспорт проекта                 корпуса 20.1».

Показатели для корпуса 20.2 в соответствии с расчетом (см. п. 9.2):

- расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период для жилого здания Qотгод = 918 127 кВтч/год;

- общие теплопотери здания за отопительный период Qобщгод = 1 475 763 кВтч/год;

- удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период  qот = 53 кВтч/м2год.

- удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период  qотр  = 0,163 Вт/м3.

- суммарный удельный годовой расход энергетических ресурсов qсум = 148,01 кВтч/м2.

Более подробные показатели приведены в п. 10.2 «Энергетический паспорт проекта             корпуса  20.2».

Показатели для корпуса 20.3 в соответствии с расчетом (см. п. 9.3):

- расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период для жилого здания Qотгод = 949 974 кВтч/год;

- общие теплопотери здания за отопительный период Qобщгод = 1 536 901 кВтч/год;

- удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период qот = 53 кВтч/м2год.

- удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период  qотр  = 0,157 Вт/м3.

- суммарный удельный годовой расход энергетических ресурсов qсум = 154,54 кВтч/м2.

Более подробные показатели приведены в п. 10.3 «Энергетический паспорт проекта                 корпуса 20.3».

Показатели для корпуса 20.4 в соответствии с расчетом (см. п. 9.4):

- расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период для жилого здания Qотгод = 414 949 кВтч/год;

- общие теплопотери здания за отопительный период Qобщгод = 601 169 кВтч/год;

- удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период qот = 71 кВтч/м2год.

- удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период  qотр  = 0,205 Вт/м3.

- суммарный удельный годовой расход энергетических ресурсов qсум = 154,70 кВтч/м2.

Более подробные показатели приведены в п. 10.4 «Энергетический паспорт проекта                 корпуса  20.4».

Показатели для корпуса 20.5 в соответствии с расчетом (см. п. 9.5):

- расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период для жилого здания Qотгод = 961 243 кВтч/год;

- общие теплопотери здания за отопительный период Qобщгод = 1 557 677 кВтч/год;

- удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период qот = 53 кВтч/м2год.

- удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период  qотр  = 0,166 Вт/м3.

- суммарный удельный годовой расход энергетических ресурсов qсум = 155,65 кВтч/м2.

Более подробные показатели приведены в п. 10.5 «Энергетический паспорт проекта                  корпуса 20.5».

Показатели для корпуса 20.6 в соответствии с расчетом (см. п. 9.6):

- расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период для жилого здания Qотгод = 971 897кВтч/год;

- общие теплопотери здания за отопительный период Qобщгод = 1 497 247 кВтч/год;

- удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период qот = 57 кВтч/м2год.

- удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период  qотр  = 0,148 Вт/м3.

- суммарный удельный годовой расход энергетических ресурсов qсум = 156,53 кВтч/м2.

Более подробные показатели приведены в п. 10.6 «Энергетический паспорт проекта            корпуса  20.6».

Показатели для корпуса 20.7 в соответствии с расчетом (см. п. 9.7):

- расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период для жилого здания Qотгод = 976 576 кВтч/год;

- общие теплопотери здания за отопительный период Qобщгод = 1 557 729 кВтч/год;

- удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период qот = 51 кВтч/м2год.

- удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период  qотр  = 0,163 Вт/м3.

- суммарный удельный годовой расход энергетических ресурсов qсум = 153,04 кВтч/м2.

Более подробные показатели приведены в п. 10.7 «Энергетический паспорт проекта                  корпуса 20.7».

Показатели для корпуса 20.8 в соответствии с расчетом (см. п. 9.8):

- расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период для жилого здания Qотгод = 447 148 кВтч/год;

- общие теплопотери здания за отопительный период Qобщгод = 629 786 кВтч/год;

- удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период qот = 72 кВтч/м2год.

- удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период  qотр  = 0,213 Вт/м3.

- суммарный удельный годовой расход энергетических ресурсов qсум = 153,05 кВтч/м2.

Более подробные показатели приведены в п. 10.8 «Энергетический паспорт проекта                   корпуса  20.8».

- сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов энергетических ресурсов и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей

Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого многоквартирного здания 12 этажей и выше  qнормр= 0,29 Вт/м3°С  в соответствии с СП 50.13330.2012 Таблица 14.

Согласно ПРИКАЗУ Минстроя РФ от 17.11.2017 N 1550/пр для вновь создаваемых зданий (в том числе многоквартирных домов ), строений, сооружений удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается с 1 июля 2018 г. на 20%.

Максимально допустимое отклонение расчетного значения от нормируемого составляет 0 % (так как при расчете нормируемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций используется коэффициент учитывающий особенности района строительства отличающийся от 1).

Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию не должно превышать нормативное значение 0,29  Вт/м3°С .

В соответствии с п.8.2 Постановления Правительства Москвы № 497-ПП нормативное значение удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и электрическую энергию на общедомовые нужды составляет 160 кВт·ч/м2.

- сведения о классе энергетической эффективности и о повышении энергетической эффективности

В соответствии с  частью 1 статьи 12 Федерального закона N 261-ФЗ класс энергетической эффективности многоквартирного дома, построенного, реконструированного или прошедшего капитальный ремонт и вводимого в эксплуатацию, а также подлежащего государственному строительному надзору, устанавливается органом государственного строительного надзора субъекта Российской Федерации (далее - орган стройнадзора) в соответствии с Правилами определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов (приказ №399/пр Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации об утверждении Правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов от 6 июня 2016 года. Класс энергетической эффективности многоквартирного дома указывается в заключении органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного, прошедшего капитальный ремонт многоквартирного дома также требованиям энергетической эффективности.

Таким образом на стадии разработки проектной документации класс энергетической эффективности не определяется.

- перечень требований энергетической эффективности, которым здание, строение и сооружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сроки, в течении которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указанных требований энергетической эффективности

Для проектируемых многоквартирных домов, подключаемых к системам централизованного теплоснабжения, - установка (при условии наличия технической возможности) оборудования, обеспечивающего в системе внутреннего теплоснабжения многоквартирного дома поддержание гидравлического режима, автоматическое регулирование потребления тепловой энергии в системах отопления и вентиляции в зависимости от изменения температуры наружного воздуха, приготовление горячей воды и поддержание заданной температуры в системе горячего водоснабжения;

Для помещений административных и общественных зданий с проектным числом работы осветительных приборов свыше 4 тыс. часов в год и систем освещения, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, при проектировании новых, а также при реконструкции и капитальном ремонте внутренних инженерных систем освещения - использование для рабочего освещения источников света со светоотдачей не менее 95 лм/Вт и устройств автоматического управления освещением в зависимости от уровня естественной освещенности, обеспечивающих параметры световой среды в соответствии с установленными нормами.

Теплозащитная оболочка здания должна отвечать следующим требованиям:

а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций должно быть не меньше нормируемых значений (поэлементные требования);

б) удельная теплозащитная характеристика здания должна быть не больше нормируемого значения (комплексное требование);

в) температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций должна быть не ниже минимально допустимых значений (санитарно-гигиеническое требование).

Требования тепловой защиты здания будут выполнены при одновременном выполнении требований а), б) и в).

Вводимое в эксплуатацию при строительстве здание должно быть оборудовано:

- устройствами автоматического регулирования потребления тепловой энергии в системах отопления и вентиляции в зависимости от изменения температуры наружного воздуха, приготовление горячей воды и поддержание заданной температуры в системе горячего водоснабжения;

- отопительными приборами, используемыми в местах общего пользования, с классом энергетической эффективности не ниже первых двух (в случае, если классы установлены);

- лифтами с классом энергетической эффективности не ниже первых двух (в случае, если классы установлены);

- теплообменниками для нагрева воды на горячее водоснабжение с устройством автоматического регулирования ее температуры, установленными на вводе в здание или части здания;

- приборами учета энергетических и водных ресурсов, установленными на вводе в здание;

- устройствами, оптимизирующими работу вентсистем (использование рециркуляции);

- устройствами автоматического снижения температуры воздуха в помещениях общественных зданий в нерабочее время в зимний период;

- устройствами компенсации реактивной мощности при работе электродвигателей;

- дверными доводчиками;

- второй дверью в тамбурах входных групп, обеспечивающей минимальные потери тепловой энергии.

Проверка соответствия здания требованиям расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов осуществляется органом государственного строительного надзора. В иных случаях контроль и подтверждение соответствия здания требованиям расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов осуществляется застройщиком.

Класс энергосбережения при вводе в эксплуатацию законченного строительством здания устанавливается на основе результатов обязательного расчетно-экспериментального контроля нормируемых энергетических показателей.

В соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.2009 года №261-ФЗ, ст.11, п.3 срок, в течение которого выполнение требований энергетического паспорта объекта должно быть обеспечено застройщиком, для многоквартирных домов высокого и очень высокого класса энергосбережения (по классу «В и А») должен составлять десять лет.

На застройщике лежит обязанность проведения обязательного расчетно-инструментального контроля нормируемых энергетических показателей объекта, как при вводе в эксплуатацию объекта, так и последующего их подтверждения не реже, чем один раз в пять лет.

- перечень технических требований, обеспечивающих достижение показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений, в том числе требований к влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и инженерно-техническим решениям, требований к отдельным элементам и конструкциям зданий, строений, сооружений и к их эксплуатационным свойствам

- ТРЕБОВАНИЯ К ВЛИЯЮЩИМ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ АРХИТЕКТУРНЫМ, ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ, КОНСТРУКТИВНЫМ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ РЕШЕНИЯМ

- расчетный показатель удельной величины расхода тепловой энергии в здании, строении, сооружении должен быть не более нормируемого (базового) значения;

- расчетный показатель приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций должен быть не меньше нормируемого или базового показателя;

- расчетный показатель удельной теплозащитной характеристики здания, строения, сооружения должен быть не больше нормируемого или базового показателя;

- ориентация здания на местности должна обеспечивать необходимую инсоляцию и освещенность нормируемых помещений.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОТДЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ И КОНСТРУКЦИЯМ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И К ИХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ СВОЙСТВАМ

Ограждающие конструкции являются одним из основных конструктивных элементов, выполняющих функцию защиты здания от атмосфеных осадков и потери тепловой энергии. Данные конструкции должны обладать морозостойкостью, тепло и звукоизолирующими свойствами, должны быть достаточно гидро и воздухоизолированы, отвечать требованиям СП50.13330.2012. Для снижения возможных теплопотерь через дверные и оконные проемы, а также ворота, рационально предусматривать  их оптимальное количество.

Требования к элементам и конструкциям здания и их эксплуатационным свойствам, определяемые при проектировании, строительстве, реконструкции, должны обеспечивать установленный уровень энергетической эффективностии предусматривать снижение расхода энергетических ресурсов на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение зданий при условии обеспечения необходимого микроклимата в здании для проживания и деятельности людей, необходимой надежностии и долговечности конструкций, при учете климатических условий.

Отдельные элементы и конструкции зданий, а также используемые в зданиях устройства и технологии, включая инженерные системы, должны соответствовать требованиям энергетической эффективности в отношении материалов, используемых для создания элементов конструкции зданий, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий.

Согласно п. 5.7 СП 50.13330.2012, температура внутренней поверхности ограждающей конструкции (за исключением вертикальных светопрозрачных конструкций) в зоне теплопроводных включений, в углах и оконных откосах должна иметь значение не ниже точки росы внутреннего воздуха при расчетной температуре наружного воздуха.

Минимальная температура внутренней поверхности остекления вертикальных светопрозрачных конструкций выше 3 °С.

Минимальная температура внутренней поверхности непрозрачных элементов вертикальных светопрозрачных конструкций должна быть выше значения точки росы внутреннего воздуха помещения.

- ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗУЕМЫМ В ЗДАНИЯХ, СТРОЕНИЯХ, СООРУЖЕНИЯХ УСТРОЙСТВАМ И ТЕХНОЛОГИЯМ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИМЕНЯЕМЫМ СИСТЕМАМ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ), ВКЛЮЧАЯ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

- приборы отопления оснащаются термостатической головкой или выносным термостатом для регулирования теплоотдачи;

- изоляция трубопроводов и воздуховодов;

- насосное и вентиляционное оборудование оснащается частотными преобразователями;

- измерение и учёт потребляемых ресурсов. Для организации учёта расходов воды на водопроводном вводе, сетях водоснабжения потребителей, устанавливаются счётчики с цифровым интерфейсом RS485 и радиомодулем;

- применение насосных агрегатов с частотно регулируемыми приводами;

- применение современных и надежных решений в части трубопроводов и трубопроводной арматуры, снижающих риск протечек и аварий;

- применение современных теплоизоляционных материалов;

- в здании применены энергоэффективные стеклопакеты с высоким сопротивлением теплопередаче;

- на входах в здание предусмотрена установка тепловых завес;

- для сетей внутреннего и наружного освещения предусмотрено использование светодиодных светильников с повышенной светоотдачей;

- схемы управления электроосвещением предусматривают возможность как полного, так и частичного включения осветительных установок рабочего и аварийного (резервного) освещения в помещениях с помощью многоклавишных выключателей и по сигналам от системы диспетчеризации;

- применение устройств компенсации реактивной мощности двигателей лифтов, насосного и вентиляционного оборудования;

- равномерное распределение нагрузки по фазам на вводах питающих и распределительных линий;

- потери напряжения распределительных и групповых сетей не превышают нормативных значений.

- ТРЕБОВАНИЯ К ВКЛЮЧАЕМЫМ В ПРОЕКТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ И ПРИМЕНЯЕМЫМ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЯМ И МАТЕРИАЛАМ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ИСКЛЮЧИТЬ НЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСХОД ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ КАК В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, ТАК И В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для выполнения требований энергетической эффективности втечении всего срока эксплуатации зданий необходимо при их проектировании, строительстве, реконструкции, обеспечивать долговечность ограждающих конструкций путем применения материалов, имеющих надлежащую стойкость (морозостойкость, влагостойкость, биостойкость, стойкость против коррозии, высокой температуры, циклических температурных колебаний и других разрушающих воздействий окружающей среды), предусматривая в случае необходимости специальную защиту элементов конструкций, выполняемых из недостаточно стойких материалов.

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЙ ОСНАЩЕННОСТИ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВАМ, ТЕХНОЛОГИЯМ И МАТЕРИАЛАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ИСКЛЮЧИТЬ НЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСХОД ЭНЕРГИИ И РЕСУРСОВ КАК В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, ТАК И В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В целях экономии топливно-энергетических ресурсов, а также в соответствии с указаниями нормативных документов, данным проектом предлагаются к реализации следующие мероприятия по комплексному энергосбережению в системах отопления и вентиляции:

- распределение систем вентиляции в соответствии с режимом работы помещений;

- установка термостатических клапанов у отопительных приборов;

- теплотехнические показатели наружных ограждающих конструкций принимаются в соответствии с требованиями сп50. 13330.2012 «тепловая защита зданий», что позволит получить значительный эксплуатационный эффект в части экономии тепловой энергии в холодный период года, за счёт сокращения тепловых потерь и значительно ослабить внешние теплопоступления в тёплый период года.

- использование смесительных насосных узлов в контурах теплоснабжения воздухонагревателей приточных установок, позволяющих снизить температуру обратного теплоносителя и повысить качество регулирования и стабильность работы систем;

- применение автоматизированных воздушно-тепловых завес, работающих в прерывистом режиме и с полной рециркуляцией, установленных на въездах в автостоянку, загрузочную магазина и в тамбурах входных групп.

- тепловая изоляция трубопроводов систем отопления и теплоснабжения.

- использование двигателей вентиляционных установок с частотными преобразователями.

- СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В целях экономии энергоресурсов в проекте применены следующие решения:

- измерение и учет потребляемых ресурсов;

- обеспечение стабилизации и ограничение давления воды на вводах и перед водоразборной арматурой, установка регуляторов давления;

- применение насосных агрегатов с частотно регулируемыми приводами;

- применение современных теплоизоляционных материалов.

- СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

В целях экономии электроэнергии при разработке проектной документации было предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- для сетей внутреннего освещения предусмотрено использование светодиодных светильников;

- схемы управления электроосвещением предусматривают возможность как полного, так и частичного включения осветительных установок рабочего и аварийного (резервного) освещения в помещениях с помощью многоклавишных выключателей и по сигналам от системы диспетчеризации;

- установка датчиков движения в местах общего пользования;

- в цепях управления электроприводами вентиляционного оборудования установлены частотные преобразователи;

- равномерное распределение нагрузки по фазам на вводах питающих и распределительных линий;

- потери напряжения распределительных и групповых сетей не превышают нормативных значений.

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЧЕТУ И КОНТРОЛЮ РАСХОДОВАНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Проектными решениями предусмотрен учет холодной, горячей воды, тепловой энергии и электроэнергии посредством установки счетчиков:

- в соответствии с Федеральным законом №261-ФЗ от 23 ноября 2009 года в проекте предусмотрены водомерные узлы с установкой счетчиков холодного и горячего водоснабжения с модулем RS485 или аналог;

- водомерный узел на вводе в здание проектируется с отключающей арматурой, со счетчиком воды с модулем RS485 или аналогом, с магнитомеханическим фильтром, спускной арматурой. Счетчик воды рассчитан на пропуск хозяйственно – питьевых расходов. Ответвление на противопожарные нужды выполняется после водомерного узла;

- теплосчетчик «ВИС.Т3 или аналог для измерения тепловой энергии, расходуемой на теплоснабжение. Первичные преобразователи расхода теплосчетчика, а также термопреобразователи сопротивления (датчики температуры);

- крыльчатый водосчетчик MTWI фирмы «Zenner» с импульсным выходом (10 л/импульс) или аналог для измерения расхода теплоносителя на подпитке;

- счётчики с цифровым интерфейсом RS485 или аналог для организации учета расходов воды на сетях водоснабжения потребителей;

- теплосчетчик «Пульсар» или аналог для коммерческого поквартирного учета тепловой энергии на отоплениеи для помещений арендаторов;

- электронные многотарифные микропроцессорные счетчики электроэнергии трансформаторного включения типа Меркурий 234ART-03 PQRSIDN, 3*230/400В, 5(7,5)A или аналог и микропроцессорных счетчиков электроэнергии прямого включения типа Меркурий 234 ART-01; 400/230В; 5(100)А или аналог для коммерческого учета электроэнергии на вводах питающих линий всех ВРУ помещений БКТ;

- электронные многотарифные микропроцессорные счетчики электроэнергии трансформаторного включения типа Меркурий 230ART-03, 400/230B, 5(7,5)A или аналог для технического учета электроэнергии на вводах питающих линий всех ВРУ;

- микропроцессорными счетчиками электроэнергии прямого включения типа Меркурий 206 PRSNO Кл.т.-1,0; 5/60А,  220В или аналог для коммерческого поквартирного учета;

- микропроцессорными счетчиками электроэнергии прямого включения типа Меркурий 234 ART-02; 400/230В; 5(60)А или аналог для коммерческого учета в помещениях КП «МПТЦ» каждого корпуса  (на 1 этаже);

- микропроцессорных счетчиков электроэнергии прямого включения типа Меркурий 206 PRSNO Кл.т.-1,0; 5/60А, 220В или аналог для коммерческого учета шкафов системы ВТСС в помещениях СС каждого корпуса  (на 1 этаже).

- обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта с целью обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (с учетом требований энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений)

Выбор оптимальных архитектурных, функционально-технологических и конструктивных решений осуществлялся в соответствии с требованиями:

- задания на проектирование;

- ГОСТ Р 54851-2011 «Конструкции строительные ограждающие неоднородные. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче»;

- СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции»;

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения;

- СП 118.13330.2012 Общественные здания административного назначения;

- СП 230.1325800.2015 «Конструкции ограждающие зданий. Характеристики тепотехнических неоднородностей»;

- СП 23-102-2003 Естественное освещение жилых и общественных зданий.

Выбор оптимальных инженерно-технических решений осуществлялся в соответствии с требованиями:

- задания на проектирование;

- приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 ноября 2017 г. N 1550/пр “Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений”;

- приказа Минстроя РФ от 06.06.2016 N 399/пр "Об утверждении правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов";

- постановление от 28 января 2021 года N 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий;

- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» с изм. 1;

- СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;

- СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;

- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы;

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

- СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации»;

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- СП 41-101-95  «Проектирование тепловых пунктов».

- описание и обоснование принятых архитектурных, конструктивных, функционально-технологических и инженерно-технических решений, направленных на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе в отношении наружных и внутренних систем электроснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха помещений (включая обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, решений в отношении тепловой изоляции теплопроводов, характеристик материалов для изготовления воздуховодов), горячего водоснабжения, оборотного водоснабжения и повторного использования тепла подогретой воды, решений по отделке помещений, решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей

Ограждающие конструкции запроектированы в соответствии с требованиями                                    СП 50.13330.2012.

В проекте приняты следующие архитектурно-конструктивные решения, направленные на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства:

- выбор оптимальной формы здания обеспечивающей минимальные теплопотери в зимний период и минимальные теплопоступления в летний период года

- выполнение многослойных наружных стен с эффективным утеплителем с учётом условий энергосбережения в соответствии с СП 50.13330.2012. Стены подземных этажей утеплены на глубину промерзания экструзионным пенополистиролом;

- все входные двери утеплённые;

- применение светопрозрачных наружных ограждающих конструкций с повышенными теплозащитными характеристиками;

- установка доводчиков входных дверей

- связь помещений без лишних коридоров, холлов и тёмных помещений;

- максимальное использование естественного освещения помещений для снижения затрат электрической энергии

В проекте приняты следующие инженерно-технические решения, направленные на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства:

- устройство систем авторегулирования теплопотребления приточных установок,
сокращающая подачу тепла в зависимости от температуры наружного воздуха и теплопоступлений здания;

- оснащение отопительных приборов термостатической головкой или выносным
термостатом для количественного регулирования параметров теплоносителя и
позволяющей экономить тепло систем отопления, утилизируя теплопоступления
от других внутренних источников (электроосвещение, оргтехника, люди и др.);

- значение сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций соответствует нормативным;

- качественное регулирование параметров теплоносителя калориферов;

- применение систем вентиляции с рециркуляцией для помещения ИТП;

- установка экономичного и энергоэффективного оборудования, соответствующего требованиям государственных стандартов и других нормативных документов;

- в санузлах квартир жилого дома предусмотрена установка системы защиты от протечек;

- в санузлах жилых помещений, примыкающих к наружным стенам, предусмотрена установка отопительных приборов;

- применение единой системы диспетчеризации и управления инженерными системами здания (АСУД). Данная система собирает информацию о потреблении энергоресурсов (электричество, вода, тепло), отображающая данную информацию на ПК в реальном времени, генерирующая периодические отчеты, своевременно
оповещающая об аварийных ситуациях и предотвращающая выход из строя
электрооборудования. При этом обеспечивается полный мониторинг и контроль
энергопотребления;

- использование современного высокоэффективного оборудования (вентиляторы,
насосы, светильники и т.д.);

- использование преобразователей частоты, устройств плавного пуска для управления электродвигателями;

- использование источников света с повышенной светоотдачей;

- применение энергосберегающих систем освещения общедомовых помещений,
оснащенных датчиками движения и освещенности;

- применение устройств компенсации реактивной мощности двигателей лифтового хозяйства, насосного и вентиляционного оборудования;

- схемы управления электроосвещением предусматривают возможность как полного,
так и частичного включения осветительных установок рабочего и аварийного
(резервного) освещения в помещениях с помощью многоклавишных выключателей и по сигналам от системы диспетчеризации;

- в цепях управления электроприводами вентиляционного оборудования установлены частотные преобразователи;

- равномерное распределение нагрузки по фазам на вводах питающих и распределительных линий;

- потери напряжения распределительных и групповых сетей не превышают нормативных значений.

Места размещение отопительных приборов выбраны в соответствии с обеспечением комфортного распределения температуры в помещениях согласно СП 60.13330.2016.

В качестве нагревательных приборов в жилой части приняты биметаллические радиаторы с нижним подключением ООО «Royal Thermo», напольные конвекторы с нижним подключением ООО «ЛИКОН РУС» , или аналоги.  В качестве приборов отопления, в общественных зонах МОП и входных группах на 1-х этажах приняты конвекторы ООО «ЛИКОН РУС» или аналоги. В качерстве нагревательных приборов в лестничных клетках и лифтовых холлах применяются биметаллические радиаторы ООО «Royal Thermo» с боковым подключением. В качестве нагревательных приборов в помещениях БКТ, ЦИН, ПО и ОДС приняты напольные конвекторы ООО «ЛИКОН РУС».

В качестве отопительных приборов в автостоянке, рампе, технических помещениях на -1 этаже используются регистры из гладких труб.

В помещениях с особыми требованиями по ПУЭ (электрощитовые, кроссовые и т.д.) используются электрические конвекторы.

Магистрали и стояки систем радиаторного отопления запроектированы из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 и стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

Для защиты трубопроводов от коррозии предусматривается грунтовое покрытие в 2 слоя, после чего покрываются краской в 2 слоя.

Теплоизоляцию с защитным покрытием для трубопроводов системы теплоснабжения и транзитных трубопроводов системы отопления предусматривается фирмы «BOS»  (в зонах с требованиями НГ, на путях эвакуации), в остальных случаях Энергофлекс или аналоги. Толщина теплоизоляции для транзитных трубопроводов системы отопления составляет минимум 13 мм, для трубопроводов теплоснабжения  минимум 19 мм.

Трубопроводы для отопления автостоянки, рампы и теплоснабжения приточных установок запроектированы из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 и стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Стальные трубопроводы систем теплоснабжения на -1 этаже, покрываются негорючей тепловой изоляцией фирмы «BOS

Воздуховоды систем вентиляции выполняются из оцинкованной стали. Воздуховоды системы дымоудаления – из черной стали.

Для поддержания нормативной температуры в местах водоразбора, система ГВС оборудована циркуляционным трубопроводом. Циркуляционные насосы для системы ГВС расположены в помещении ИТП.

Систем оборотного водоснабжения в проекте не предусмотрено.

Отделка помещений, влияющая на повышение энергетической эффективности объекта, проектом не предусмотрена.

- спецификацию предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход энергии и ресурсов, в том числе основные их характеристики, сведения о типе и классе предусмотренных проектом проводов и осветительной арматуры

- Оборудование, изделия и материалы*

| № | Наименование оборудования и материалов | Производитель |
| --- | --- | --- |
| ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |
|  | Минераловатный утеплитель по типу ТЕХНОВЕНТ Н Проф (плотностью 45 кг/м3 и теплопроводностью λБ = 0,04 Вт/м·°С) | ООО «Технониколь» |
|  | Минераловатный утеплитель по типу ТЕХНОВЕНТ Стандарт (плотностью 80 кг/м3 и теплопроводностью λБ = 0,038 Вт/м·°С) | ООО «Технониколь» |
|  | Минераловатный утеплитель по типу ТЕХНОВЕНТ Оптима (плотностью 90 кг/м3 и теплопроводностью λБ = 0,04 Вт/м·°С) | ООО «Технониколь» |
|  | Минераловатный утеплитель по типу ТЕХНОБЛОК Стандарт (плотностью 45 кг/м3 и теплопроводностью λБ = 0,039 Вт/м·°С) | ООО «Технониколь» |
|  | Минераловатный утеплитель по типу ТЕХНОФАС (плотностью 145 кг/м3 и теплопроводностью λБ = 0,042 Вт/м·°С) | ООО «Технониколь» |
|  | Минераловатный утеплитель по типу ТЕХНОФАС Оптима (плотностью 120 кг/м3 и теплопроводностью λБ = 0,041 Вт/м·°С) | ООО «Технониколь» |
|  | Минераловатный утеплитель по типу ТЕХНОФАС Декор (плотностью 110 кг/м3 и теплопроводностью λБ = 0,041 Вт/м·°С) | ООО «Технониколь» |
|  | Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ Н Оптима (плотностью 110 кг/м3 и теплопроводностью λБ = 0,041 Вт/м·°С) | ООО «Технониколь» |
|  | Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ В Экстра (плотностью 170 кг/м3 и теплопроводностью λБ = 0,043 Вт/м·°С) | ООО «Технониколь» |
|  | Минераловатный утеплитель ТЕХНОФЛОР (плотностью 110 кг/м3 и теплопроводностью λБ = 0,041 Вт/м·°С) | ООО «Технониколь» |
|  | Плиты теплоизоляционные из пенополиизоцианурата (PIR) (плотностью 31,1 кг/м3 и теплопроводностью λБ = 0,023 Вт/м·°С) | ООО «Завод Лоджикруф» |
|  | Плиты из пеностекла (плотностью 80-100 кг/м3 и теплопроводностью λБ = 0,042 Вт/м·°С) | Отечественные производители |
|  | Утеплитель экструдированный пенополистирол (плотностью 35-45 кг/м3 и теплопроводностью λБ = 0,032 Вт/м·°С) | Отечественные производители |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
|  | Водосчетчик с интерфейсом RS485, L=80мм | Тепловодохран |
|  | Водосчетчик многоструйный | Тепловодохран |
|  | Водосчетчик многоструйный | VALTEC |
|  | Термостатический балансировочный клапан AHT | Danfoss |
|  | Ручной балансировочный клапан MVT | Danfoss |
|  | Насосная установка ХВС со станцией управления | МФМК (Lowara) |
|  | Трубная изоляция водоснабжения | К-флекс |
| ОТОПЛЕНИЕ |  |  |
|  | Конвекторы с повышенной теплоотдачей | ООО «ЛИКОН РУС» |
|  | Радиаторы с повышенной теплоотдачей | ООО «Royal Thermo» |
|  | Квартирная станция отопления в комплекте с ультразвуковым теплосчетчиком (интерфейс RS-485), с автоматическим балансировочным клапаном AB-PM, c возможностью установки хронотермостата и электрического привода | Danfoss |
|  | Клапан термостатический балансировочный с динамической настройкой | Danfoss |
|  | Термостатический элемент | Danfoss |
| ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ |  |  |
|  | Вентиляторы энергосберегающие (с частотным регулированием) | РОВЕН, ЭРА |
|  | Приточные и вытяжные установки (модульные) | ВЕЗА |
|  | Воздушно-тепловая завеса | АНТАРЕС, ВЕЗА |
|  | Смесительный узел приточной установки | РОВЕН, ВЕЗА |
|  | Тепловая изоляция для воздуховодов | BOS |
|  | Сплит-система (с зимним комплектом при необходимости) | Haier |
|  | Мультисплит-система | Haier |
| ИТП |  |  |
|  | Блок ИТП | Данфосс, МФМК |
|  | Насос заполнения системы отопления | Grundfos |
|  | Насосная установка ХВС со станцией управления |  |
|  | Счетчик холодной воды на ГВС с имп.выходом | Пульсар |
|  | Теплосчетчик с динамическим диапазоном | ЗАО "Тепловизор", Взлет-МСК |
| СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ |  |  |
|  | Основное оборудование АСУД | # Текон-Автоматика, Горизонт, АСУ ОДС |
|  | Основное оборудование АСКУЭ | ООО НПП "Тепловодохран" |
|  | Основное оборудование АИИСКУЭ | Связь Инжиниринг М |
| СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ОСВЕЩЕНИЯ |  |  |
|  | Электросчетчики | Инкотекс |
|  | Греющие кабели | Данфосс |
|  | Энергосберегающие светильники БКТ, МОП и тех. пом |  |

* - производители указаны ориентировочно и будут уточняться при разработке рабочей документации.

Распределительные сети от ВРУ до щитов выполняются медным кабелем с негорючей изоляцией марки ВВГнг(A)-LS и марки ВВГнг(A)- FRLS для систем противопожарной защиты (СПЗ).

Сечение защитных проводников выбирается по ГОСТ Р 50571.10-96, а сечение нулевых рабочих – по ГОСТ Р 50571.9-94 и ПУЭ.

Вся электропроводка предусматривается 3-х и 5-ти жильными кабелями. Кабели снабжаются бирками с указанием шифра, типа, сечения и строительной длины. Для питания светильников используются кабели сечением не ниже 1.5мм2 и не ниже 2.5мм2 - для розеток. Все кабельные линии, что используются для питания электрооборудования, должны иметь уровень изоляции не менее 1000В.

Распределительные и групповые линии систем противопожарной защиты выполняются огнестойким кабелями марки ВВГнг(А)-FRLS, имеющими сертификат пожарной безопасности. Тип исполнения кабельных изделий для систем СПЗ – 2, в соответствии с ГОСТ 31565-2012, Таблица 1.

При выполнении электропроводок должна соблюдаться цветовая либо номерная маркировка жил кабелей в местах их присоединения в соответствии с ГОСТ 350462-92.

- описание мест расположения приборов учета используемых энергетических ресурсов, устройств сбора и передачи данных от таких приборов

- СИСТЕМА УЧЕТА ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ

Для коммерческого учета электроэнергии на вводах питающих линий всех ВРУ жилья предусматриваются электронные многотарифные микропроцессорные счетчики электроэнергии трансформаторного включения типа Меркурий 234ART-03 PQRSIDN, 3*230/400В, 5(7,5)A. Счетчики устанавливаются в навесных щитах учёта и отдельных отсеках панелей распределительных устройств с возможностью опломбирования. Подключение счетчиков к измерительным трансформаторам тока осуществляется через испытательные клеммные коробки (ИКК), с возможностью опломбировки. Класс точности трансформаторов тока для присоединения расчетных счетчиков электроэнергии не ниже 0,5S.

Поквартирный коммерческий учет осуществляется микропроцессорными счетчиками электроэнергии прямого включения типа Меркурий 206 PRSNO Кл.т.-1,0; 5/60А,  220В , монтируемыми в этажных щитах УЭРВ:

Согласно ТУ КП «МПТЦ» предусматривается установка микропроцессорных счетчиков электроэнергии прямого включения типа Меркурий 234 ART-02; 400/230В; 5(60)А для коммерческого учета в помещениях КП «МПТЦ» каждого корпуса  (на 1 этаже).

Согласно ТУ ГУИС предусматривается установка микропроцессорных счетчиков электроэнергии прямого включения типа Меркурий 206 PRSNO Кл.т.-1,0; 5/60А,  220В для коммерческого учета шкафов системы ВТСС в помещениях СС каждого корпуса  (на 1 этаже).

Коммерческий учет потребления электроэнергии на вводах питающих линий всех ВРУ помещений БКТ осуществляется при помощи электронных многотарифных микропроцессорных счетчиков электроэнергии трансформаторного включения типа 234ART-03 PQRSIDN, 3*230/400В, 5(7,5)A, и микропроцессорных счетчиков электроэнергии прямого включения типа Меркурий 234 ART-01; 400/230В; 5(100)А, установленных в учётно-распределительной панели типа ЗУР-200. Дополнительно в сети аварийного освещения помещений БКТ предусматривается установка счетчиков электроэнергии прямого включения типа Меркурий 206 PRSNO 230В, 5(60)А.

Дополнительно в сети аварийного освещения помещений БКТ предусматривается установка счетчиков электроэнергии прямого включения типа Меркурий 206 PRSNO 230В, 5(60)А.

Сбор и передача данных с приборов учета предусмотрена проектируемой системой АИСКУЭ.

- СИСТЕМА УЧЕТА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ

В проекте для учета водопотребления предусмотрена установка счетчиков для горячей и холодной воды.

Общедомовой водомерный узел расположен в помещении насосной хозяйственно-питьевого водоснабжения на -1 этаже.

В помещении хозяйственно-питьевой насосной также расположены следующие узлы учета водопотребления:

водомерный узел для учета холодной воды на нужды 1-ой зоны;

водомерный узел для учета холодной воды на нужды встроенных помещений;

водомерный узел для учета холодной воды на нужды 2-ой зоны картир.

Счетчики горячей воды устанавлены (помещение ИТП) на подающих и циркуляционных трубопроводах горячего водоснабжения с установкой обратного клапана на циркуляционном трубопроводе – см. том 1191-ИОС4.2.

Для квартир и встроенных помещений предусматривается установка индивидуальных приборов учета.

Водомерные узлы оборудованы запорной арматурой, магнитно-механическими фильтрами, спускной арматурой, обратными клапанами и компенсаторами гидравлического удара (квартирные).

На квартирных узлах учета установливаются накидные гайки со вставкой для перспективной установки шарового крана с электроприводом системы от «затопа» силами и за счет собственников.

В помещениях с водомерными узлами в зимний период времени поддерживается положительная температура воздуха и предусмотрено искусственное освещение.

Для сбора и передачи данных от приборов учета воды все счетчики оснащаются цифровым выходам RS-485.

- СИСТЕМА УЧЕТА ТЕПЛА

На вводе тепловой сети предусматривается узел коммерческого учета тепловой энергии.

Теплосчетчик ВИСТ.Т3, производства НПО «Тепловизор». Первичные преобразователи расхода теплосчетчика, а также термопреобразователи сопротивления (датчики температуры) и датчики давления устанавливаются на подающем и обратном трубопроводах тепловой сети за головными запорными устройствами теплового пункта.

Метрологический класс прибора по ГОСТ 50193.2-92 соответствует классу точности «В». Расходомер имеет высокую точность измерений (относительная погрешность измерения расхода менее 0,6%) и обеспечивает стабильные метрологические характеристики в течение всего межповерочного интервала (4 года). Для измерения расхода теплоносителя на подпитке устанавливается крыльчатый водосчетчик MTWI фирмы «Zenner» с импульсным выходом (10 л/импульс). Водосчетчик со встроенным металлорукавом.

На каждом вторичном контуре теплопотребления в теплопункте предусмотрены узлы технического учета на базе теплосчетчиков ВИСТ.Т3, также производства НПО «Тепловизор». На узлах технического учета расходомеры и термопреобразователи устанавливаются на подающих и обратных трубопроводах.

Проектом отопления предусмотрена установка теплосчетчиков «Пульсар» или аналога в нишах помещения МОП для поквартирного учёта и на 1 этаже для помещений арендаторов.

- описание и обоснование применяемых систем автоматизации и диспетчеризации и контроля тепловых процессов (для объектов производственного назначения) и процессов регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 ноября 2017 г. N 1550/пр “Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений” в целях экономии энергоресурсов предусматривается централизованное управление системами отопления, вентиляции, электроснабжения и освещения.

Согласно подразделу ИОС5.4, проектные решения по автоматизации процессов регулирования отопления, вентиляции, в том числе автоматизация ИТП, приняты в соответствии с положениями СП 60.13330.2016, СП 77.13330.2016.

Использование централизованной системы управления инженерными системами здания позволяет извлечь дополнительный потенциал экономии в системе отопления и обеспечить комфортные условия проживания. Система управления постоянно отслеживает состояние всех инженерных процессов здания, производит контроль значений расхода и выявляет энергопотери, путем использования различных интеллектуальных алгоритмов управления.

Автоматизированная система управления и диспетчеризации (АСУД) предназначена для централизованного мониторинга, диспетчеризации и автоматического управления оборудованием инженерных систем, обеспечивающих функционирование здания.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Для обеспечения работы ИТП в автоматическом режиме, а также для реализации диспетчерского контроля и управления, проектом предусматривается локальная система автоматизации в составе щита автоматизации ЩА-ИТП и периферийных средств автоматизации, которая реализует следующие функции управления, регулирования и контроля:

управление:

  - пуск и останов циркуляционных насосов контуров систем отопления, горячего водоснабжения (ГВС) и теплоснабжения вентиляции со щита ЩА-ИТП;

  - автоматический выбор статуса насосных агрегатов «Рабочий» - «Резервный» для обеспечения равномерной выработки моторесурсов агрегатами;

  - автоматическое включение резервного насосного агрегата при аварийном отключении рабочего насосного агрегата (АВР насосов);

  - автоматическое управление соленоидным клапаном контура теплоснабжения вентиляции при падении давления в обратном трубопроводе систем.

регулирование:

  - автоматическое поддержание заданного значения температуры воды в контуре ГВС путем регулирования теплоотдачи теплообменника ГВС II ступени;

  - автоматическое поддержание заданного значения температуры воды в контуре отопления с коррекцией по температуре наружного воздуха и температуре обратной теплосети путем регулирования теплоотдачи теплообменника отопления;

  - автоматическое поддержание заданного значения температуры теплоносителя в контуре теплоснабжения вентиляции с коррекцией по температуре обратной теплосети путем регулирования теплоотдачи теплообменника вентиляции.

контроль состояния и работы оборудования:

  - статус насосных агрегатов (электродвигателей) - «Режим - АВТО», «Включен», «Авария» (для каждого насосного агрегата);

  - учет времени наработки моторесурсов насосными агрегатами;

контроль технологических параметров:

  - контроль давления и температуры в подающем и обратном трубопроводах теплосети;

  - контроль давления и температуры в подающем и циркуляционном трубопроводах ГВС;

  - контроль давления и температуры в подающих и обратных трубопроводах систем отопления и теплоснабжения вентиляции;

  - контроль температуры в обратных трубопроводах после теплообменников со стороны сети для контуров отопления и теплоснабжения вентиляции;

  - контроль наличия перепада давления на циркуляционных насосов;

  - контроль затопления ИТП;

  - контроль температуры уличного воздуха;

  - несанкционированный доступ в помещение ИТП;

климатические параметры в помещении ИТП.

ОБЩЕОБМЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

Основу системы автоматизации составляют локальные системы управления на базе щитов управления, поставляемые комплектно с приточными и вытяжными установками. Щиты выполнены на базе программируемых логических контроллеров.

Наряду с функциями автоматизации локальные системы управления обеспечивает электропитание, защиту и управление силовыми электроприводами вентустановок и вспомогательного оборудования.

Коммутационная и пускорегулирующая аппаратура, контроллеры и элементы релейной автоматики размещаются в совмещенных щитах автоматики и управления, располагаемых, как правило, в венткамерах, в непосредственной близости от технологического оборудования.

Воздушно тепловые завесы с электронагревателем

Включение тепловой завесы сблокировано с открыванием соответствующей двери (ворот), также предусмотрен контроль температуры в зоне двери и включении при понижении уставки температуры. Алгоритм работы системы управления предвидит задержку выключения вентилятора (продолжающуюся 30 сек) с целью охлаждения ТЭНов. Режим охлаждения активируется через 10 секунд после включения ТЭНов.

Воздушно тепловые завесы с водяным калорифером

Включение тепловой завесы сблокировано с открыванием соответствующей двери (ворот). В системе для управления водяными завесами осуществляется функция защиты от замерзания при помощи встроенного датчика температуры. Функция защиты от замерзания предназначена для предотвращения заморозки теплообменника. Если температура внутри помещения опускается ниже +5 °C срабатывает система защиты от замерзания, выдается сигнал отказа, клапан открывается, а вентилятор останавливается.

В режиме «Пожар» происходит отключение установки, клапан полностью открывается для обеспечения защиты от замерзания.

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

Все кондиционеры поставляются с комплектной автоматикой. Управление кондиционерами осуществляется с выносного пульта, входящего в комплект поставки завесы. Пульт управления позволяет поддерживать необходимую температуру и регулировать производительность кондиционера.

Отключение систем кондиционирования производится по сигналу «Пожар» от АПС через независимый расцепитесь установленный во ВРУ.

- описание схемы прокладки наружного противопожарного водопровода

Наружный водопровод проектируется в соответствии с требованиями № 123-ФЗ, СП 8.13130.2020.

На территории предусматривается проектируемый наружный противопожарный водопровод вдоль проезжей части с проектируемыми пожарными гидрантами, обеспеченными подъездом пожарных автомобилей.

Пожарные гидранты предусмотрены на проезжей части и вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен здания (п.8.8 СП 8.13130.2020). Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает пожаротушение объекта не менее чем от двух гидрантов с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием (п. 8.9 СП 8.13130.2020).

Подробная информация по схеме прокладки наружного противопожарного водопровода представлена в томе 1191-МОПБ1.

- сведения об инженерных сетях и источниках обеспечения строительной площадки водой, электроэнергией, тепловой энергией

Снабжение строительства электроэнергией обеспечивается от мобильных источников электроэнергии – дизель-генераторных установок.

Расчет потребности строительства в электроэнергии ведется по установленной мощности потребителей на период ее максимального расхода.

Временное водоснабжение предназначено для обеспечения производственных, хозяйственно-бытовых и противопожарных нужд. ТУ на подключение получает заказчик.

Расчет потребности в воде производится для периода с наибольшим потреблением воды. Для этого определяются суточный расход воды по группам потребителей, исходя из установленных нормативов.

Строительная площадка не обеспечивается тепловой энергией. Обогрев бытовых помещений различного назначения осуществляется электрообогревательными приборами заводского изготовления, предусмотренными в проектном решении на данное бытовое помещение.

- Требования к приборам учета электрической энергии, измерительным трансформаторам, иному оборудованию, которое указано в Основных положениях функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", используется для коммерческого учета электрической энергии (мощности) и обеспечивает возможность присоединения приборов учета электрической энергии к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) гарантирующего поставщика, и к способу присоединения приборов учета электрической энергии к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) гарантирующего поставщика для передачи данных от таких приборов, обеспечивающему возможность организации интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности), в соответствии с законодательством об электроэнергетике

Приборы учета электрической энергии (мощности) должны соответствовать требованиям, указанным в разделе X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (мощности), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 (далее – Основные положения). Согласно пункту 141 Основных положений, для учета потребляемой (производимой) электрической энергии подлежат использованию приборы учета класса точности, соответствующего требованиям правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), а для потребителей - с максимальной мощностью не менее 670 кВт, в том числе приборы учета, обеспечивающие хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 90 дней и более. Класс точности измерительных трансформаторов, используемых в измерительных комплексах для установки (подключения) приборов учета, должен быть не ниже 0,5.

- Требования об установке индивидуальных и общих (квартирных) приборов учета электрической энергии в многоквартирных домах на границе раздела внутридомовых электрических сетей и внутриквартирных электрических сетей вне жилых помещений и обеспечении защитой от несанкционированного вмешательства в работу приборов учета (указанные требования применяются в случае строительства, реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома, в котором не исполнено указанное требование, но имеется соответствующая техническая возможность)

Многоквартирный дом должен быть оснащен коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета электрической энергии в соответствии с требованиями ч.5 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ. Места установки счетчиков должны удовлетворять требованиям п.144 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442. Приборы учета должны быть защищены от несанкционированного вмешательства в их работу в соответствии с требованиями п. 81(11) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов постановления, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.

ОБЪЁМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ корпуса 20.1

| Отапливаемый объем здания: Vот = | 52986 | м3 |
| --- | --- | --- |
| Отапливаемый объем жилой части здания: Vот.ж = | 45612 | м3 |
| Отапливаемый объем лестнично-лифтовых узлов (ЛЛУ): VЛЛУ = | 6276 | м3 |
| Отапливаемый объем БКТ: Vот.БКТ= | 1098 | м3 |
| Отапливаемая площадь здания: Аот = | 18057 | м2 |
| Площадь квартир общая (с учетом летних помещений): Акв.общ.л = | 11400,4 | м2 |
| Площадь квартир (без учета летних помещений): Акв.общ = | 11153,2 | м2 |
| Площадь квартир жилая: Акв.ж = | 6557 | м2 |
| Расчетная площадь пом. БКТ: АБКТ = | 289 | м2 |
| Общая площадь наружных стен, окон, дверей: | 9840 | м2 |
| Наружные стены типового этажа. Трехслойная ж/б панель С-1 (тип С-1 в соответствии с разделом АР) | 5872 | м2 |
| Наружные стены первого этажа С-2 (тип С-2 в соответствии с разделом АР) | 291 | м2 |
| Наружные стены первого этажа С-2.1 (тип С-2/1 в соответствии с разделом АР) | 62 | м2 |
| Стены кровельной надстройки С-3 (тип С-5 в соответствии с разделом АР) | 301 | м2 |
| Стены кровельной надстройки на высоту 500 мм от кровли С-3.1 (тип С-11 в соответствии с разделом АР) | 60 | м2 |
| Стены наружные лоджий С-4 (тип С-6 в соответствии с разделом АР) | 110 | м2 |
| Стены наружные лоджий и переходных лоджий С-4.1 (тип С-6/1 в соответствии с разделом АР) | 326 | м2 |
| Цокольная часть наружной стены С-5 (тип С-7 в соответствии с разделом АР) | 24 | м2 |
| Цокольная часть наружной стены С-5.1 (тип С-7/1 в соответствии с разделом АР) | 6 | м2 |
| Стены наружные западающей части входных групп С-7 (тип С-10 в соответствии с разделом АР) | 42 | м2 |
| Витражи 1 этажа | 131 | м2 |
| Окна и балконные двери (типовые этажи) | 2501 | м2 |
| Окна ЛК | 2 | м2 |
| Наружные двери МОП (витражные) | 45 | м2 |
| Наружные двери БКТ (витражные) | 11 | м2 |
| Наружные двери ЛЛУ (витражные) | 9 | м2 |
| Двери переходных лоджий ЛЛУ (витражные) | 36 | м2 |
| Наружные двери в тех. помещения | 11 | м2 |
| Внутренние стены тамбуров ВС-1 | 38 | м2 |
| Стены внутренние между ЛЛУ и неотапливаем чердаком ВС-2 | 101 | м2 |
| Покрытие кровли К-1 над ЛЛУ (тип К-1/1 в соответствии с разделом АР) | 52 | м2 |
| Перекрытие между квартирами и неотапливаемым чердаком П-1 (тип П-8 в соответствии с разделом АР) | 683 | м2 |
| Перекрытие лоджий квартир 2 этажа П-2 (тип П-9 в соответствии с разделом АР) | 14 | м2 |
| Перекрытие между тамбуром и 2-ым этажом П-3 (тип П-18 в соответствии с разделом АР) | 12 | м2 |
| Полы МОП 1 этажа над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-4 (тип П-5/1 в соответствии с разделом АР) | 365 | м2 |
| Полы БКТ над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-5 (тип П-11 в соответствии с разделом АР) | 370 | м2 |
| Нависающее перекрытие 2-ого этажа над улицей и воздухозаборными шахтами П-6 (тип П-16 в соотвтетствии с разделом АР) | 2 | м2 |
| Высота здания | 79 | м |
| Высота тех чердака | 1,75 | м |
| Высота типового этажа | 2,70 | м |
| Высота 25 этажа | 3,00 | м |
| Высота 1 этажа | 3,80 | м |
| Количество жителей | 528 | чел. |
| Количество людей в БКТ | 11* | чел. |
| Количество кв. метров на 1 человека | 21,6 | м2/чел. |

* - наполняемость помещений БКТ согласно подразделу ИОС 7.4

- общая площадь ограждающих конструкций:

Aнсум= 11 477 м2;

- коэффициент остекленности фасада здания:

ƒ = Aок + AвитрAст+ок+витр+дв =  131 + 2501 + 2 + 45 + 11+ 9+ 36 9 840= 0,28

- коэффициент компактности здания:

Ккомп= AнсумVот = 11 477  52 986 = 0,22 м-1

ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ корпуса 20.2

| Отапливаемый объем здания: Vот = | 51570 | м3 |
| --- | --- | --- |
| Отапливаемый объем жилой части здания: Vот.ж = | 45184 | м3 |
| Отапливаемый объем лестнично-лифтовых узлов (ЛЛУ): VЛЛУ = | 4786 | м3 |
| Отапливаемый объем БКТ: Vот.БКТ= | 1600 | м3 |
| Отапливаемая площадь здания: Аот = | 17303 | м2 |
| Площадь квартир общая (с учетом летних помещений): Акв.общ.л = | 10472,9 | м2 |
| Площадь квартир (без учета летних помещений): Акв.общ = | 10205,5 | м2 |
| Площадь квартир жилая: Акв.ж = | 5752 | м2 |
| Расчетная площадь пом. БКТ: АБКТ = | 320 | м2 |
| Общая площадь наружных стен, окон, дверей: | 10488 | м2 |
| Наружные стены типового этажа. Трехслойная ж/б панель С-1 (тип С-1 в соответствии с разделом АР) | 5773 | м2 |
| Наружные стены в местах примыкания сантехмодулей. Трехслойная ж/б панель С-1.1 (тип С-12 в соответствии с разделом АР) | 223 | м2 |
| Наружные стены первого этажа С-2 (тип С-2 в соответствии с разделом АР) | 587 | м2 |
| Наружные стены первого этажа С-2.1 (тип С-2/1 в соответствии с разделом АР) | 125 | м2 |
| Стены кровельной надстройки С-3 (тип С-5 в соответствии с разделом АР) | 327 | м2 |
| Стены кровельной надстройки на высоту 500 мм от кровлиС-3.1 (тип С-11 в соответствии с разделом АР) | 65 | м2 |
| Стены наружные лоджий и переходных лоджий С-4 (тип С-6 в соответствии с разделом АР) | 310 | м2 |
| Стены наружные лоджий и переходных лоджий С-4.1 (тип С-6/1 в соответствии с разделом АР) | 318 | м2 |
| Цокольная часть наружной стены С-5 (тип С- в соответствии с разделом АР) | 41 | м2 |
| Цокольная часть наружной стены С-5.1 (тип С-7/1 в соответствии с разделом АР) | 9 | м2 |
| Стены наружные западающей части входных групп С-7 (тип С-10 в соответствии с разделом АР) | 98 | м2 |
| Витражи 1 этажа | 274 | м2 |
| Окна и балконные двери (типовые этажи) | 2165 | м2 |
| Окна ЛК | 2 | м2 |
| Наружные двери МОП (витражные) | 77 | м2 |
| Наружные двери БКТ (витражные) | 11 | м2 |
| Наружные двери ЛЛУ (витражные) | 16 | м2 |
| Двери переходных лоджий ЛЛУ (витражные) | 58 | м2 |
| Наружные двери в тех. помещения | 6 | м2 |
| Внутренние стены тамбуров ВС-1 | 98 | м2 |
| Стены внутренние между ЛЛУ и неотапливаем чердаком ВС-2 | 83 | м2 |
| Стены внутренние между квартирами и неотапливаем чердаком ВС-3 | 36 | м2 |
| Покрытие кровли К-1 над ЛЛУ (тип К-1/1 в соответствии с разделом АР) | 115 | м2 |
| Перекрытие между квартирами и неотапливаемым чердаком П-1 (тип П-8 в соответствии с разделом АР) | 884 | м2 |
| Перекрытие лоджий квартир 2 этажа П-2 (тип П-9 в соответствии с разделом АР) | 14 | м2 |
| Перекрытие между тамбуром и 2-ым этажом П-3 (тип П-18 в соответствии с разделом АР) | 23 | м2 |
| Полы МОП 1 этажа над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-4 (тип П-5/1 в соответствии с разделом АР) | 600 | м2 |
| Полы БКТ над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-5 (тип П-11 в соответствии с разделом АР) | 375 | м2 |
| Нависающее перекрытие 2-ого этажа над улицей и воздухозаборными шахтами П-6 (тип П-16 в соотвтетствии с разделом АР) | 11 | м2 |
| Перекрытие квартиры над лоджией нижнего этажа П-7 (тип П-15 в соотвтетствии с разделом АР) | 4 | м2 |
| Высота здания | 58,25 | м |
| Высота тех чердака | 1,75 | м |
| Высота типового этажа | 2,70 | м |
| Высота 25 этажа | 3,00 | м |
| Высота 1 этажа секции 1 (средняя) | 5,90 | м |
| Высота 1 этажа секции 2 (средняя) | 4,10 | м |
| Количество жителей | 474 | чел. |
| Количество людей в БКТ | 13* | чел. |
| Количество кв. метров на 1 человека | 22,1 | м2/чел. |

* - наполняемость помещений БКТ согласно подразделу ИОС 7.4

- общая площадь ограждающих конструкций:

Aнсум= 12 731 м2;

- коэффициент остекленности фасада здания:

ƒ = Aок + AвитрAст+ок+витр+дв =  274 + 2165 + 4 + 77 + 11 + 16 + 58 10 488= 0,25

- коэффициент компактности здания:

Ккомп= AнсумVот = 12 73151 570 = 0,25 м-1

ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ корпуса 20.3

| Отапливаемый объем здания: Vот = | 55398 | м3 |
| --- | --- | --- |
| Отапливаемый объем жилой части здания: Vот.ж = | 47226 | м3 |
| Отапливаемый объем лестнично-лифтовых узлов (ЛЛУ): VЛЛУ = | 6723 | м3 |
| Отапливаемый объем БКТ: Vот.БКТ= | 865 | м3 |
| Отапливаемый объем ЦИН: Vот.ЦИН= | 584 | м3 |
| Отапливаемая площадь здания: Аот = | 18085 | м2 |
| Площадь квартир общая (с учетом летних помещений): Акв.общ.л = | 10899,7 | м2 |
| Площадь квартир (без учета летних помещений): Акв.общ = | 10662,8 | м2 |
| Площадь квартир жилая: Акв.ж = | 5966 | м2 |
| Расчетная площадь пом. БКТ: АБКТ = | 188 | м2 |
| Расчетная площадь центра информирования населения (ЦИН): АЦИН = | 127 | м2 |
| Общая площадь наружных стен, окон, дверей: | 9518 | м2 |
| Наружные стены типового этажа. Трехслойная ж/б панель С-1 (тип С-1 в соответствии с разделом АР) | 5369 | м2 |
| Наружные стены первого этажа С-2 (тип С-2 в соответствии с разделом АР) | 324 | м2 |
| Наружные стены первого этажа С-2.1 (тип С-2/1 в соответствии с разделом АР) | 69 | м2 |
| Стены кровельной надстройки С-3 (тип С-5 в соответствии с разделом АР) | 316 | м2 |
| Стены кровельной надстройки на высоту 500 мм от кровли С-3.1 (тип С-11 в соответствии с разделом АР) | 63 | м2 |
| Стены наружные лоджий С-4 (тип С-6 в соответствии с разделом АР) | 100 | м2 |
| Стены наружные лоджий и переходных лоджий С-4.1 (тип С-6/1 в соответствии с разделом АР) | 302 | м2 |
| Цокольная часть наружной стены С-5 (тип С-7 в соответствии с разделом АР) | 23 | м2 |
| Цокольная часть наружной стены С-5.1 (тип С-7/1 в соответствии с разделом АР) | 6 | м2 |
| Стены наружные западающей части входных групп С-7 (тип С-10 в соответствии с разделом АР) | 55 | м2 |
| Витражи 1 этажа | 143 | м2 |
| Окна и балконные двери (типовые этажи) | 2607 | м2 |
| Окна ЛК | 2 | м2 |
| Наружные двери МОП (витражные) | 51 | м2 |
| Наружные двери БКТ (витражные) | 19 | м2 |
| Наружные двери ЦИН (витражные) | 8 | м2 |
| Наружные двери ЛЛУ (витражные) | 9 | м2 |
| Двери переходных лоджий ЛЛУ (витражные) | 41 | м2 |
| Наружные двери в тех. помещения | 11 | м2 |
| Внутренние стены тамбуров ВС-1 | 69 | м2 |
| Стены внутренние между ЛЛУ и неотапливаемым чердаком ВС-2 | 91 | м2 |
| Стена внутренняя между ЦИН и рампой ВС-5 | 65 | м2 |
| Покрытие кровли К-1 над ЛЛУ (тип К-1/1 в соответствии с разделом АР) | 81 | м2 |
| Перекрытие между квартирами и неотапливаемым чердаком П-1 (тип П-8 в соответствии с разделом АР) | 653 | м2 |
| Перекрытие лоджий квартир 2 этажа П-2 (тип П-9 в соответствии с разделом АР) | 12 | м2 |
| Перекрытие между тамбуром и 2-ым этажом П-3 (тип П-18 в соответствии с разделом АР) | 15 | м2 |
| Полы МОП 1 этажа над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-4 (тип П-5/1 в соответствии с разделом АР) | 322 | м2 |
| Полы БКТ, ЦИН над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-5 (тип П-11 в соответствии с разделом АР) | 261 | м2 |
| Полы ЦИН над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-8 (тип П-5/2 в соответствии с разделом АР) | 137 | м2 |
| Нависающее перекрытие 2-ого этажа над улицей и воздухозаборными шахтами П-6 (тип П-16 в соотвтетствии с разделом АР) | 11 | м2 |
| Высота здания | 76,9 | м |
| Высота тех чердака | 1,75 | м |
| Высота типового этажа | 2,70 | м |
| Высота 1 этажа | 4,60 | м |
| Количество жителей | 529 | чел. |
| Количество людей в БКТ | 7* | чел. |
| Количество людей в ЦИН | 9** | чел. |
| Количество кв. метров на 1 человека | 20,6 | м2/чел. |

* - наполняемость помещений БКТ согласно подразделу ИОС 7.4

** - количество человек работающих в наибольшую смену согласно подразделу ИОС 7.4

- общая площадь ограждающих конструкций:

Aнсум= 11 235 м2;

- коэффициент остекленности фасада здания:

ƒ = Aок + AвитрAст+ок+витр+дв =  143 + 2607 + 2 + 51 + 19 + 8 + 9 + 41 9 518= 0,30

- коэффициент компактности здания:

Ккомп= AнсумVот = 11 235 55 398 = 0,20 м-1

ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ корпуса 20.4

| Отапливаемый объем здания: Vот = | 18532 | м3 |
| --- | --- | --- |
| Отапливаемый объем жилой части здания: Vот.ж = | 15388 | м3 |
| Отапливаемый объем лестнично-лифтовых узлов (ЛЛУ): VЛЛУ = | 2262 | м3 |
| Отапливаемый объем БКТ: Vот.БКТ= | 722 | м3 |
| Отапливаемый объем ПО: Vот.ПО= | 160 | м3 |
| Отапливаемая площадь здания: Аот = | 5834 | м2 |
| Площадь квартир общая (с учетом летних помещений): Акв.общ.л = | 3302,4 | м2 |
| Площадь квартир (без учета летних помещений): Акв.общ = | 3212,8 | м2 |
| Площадь квартир жилая: Акв.ж = | 1766 | м2 |
| Расчетная площадь пом. БКТ: АБКТ = | 172 | м2 |
| Расчетная площадь помещения охраны (ПО): АПО = | 38 | м2 |
| Общая площадь наружных стен, окон, дверей: | 4930 | м2 |
| Наружные стены типового этажа. Трехслойная ж/б панель С-1 (тип С-1 в соответствии с разделом АР) | 2882 | м2 |
| Наружные стены в местах примыкания сантехмодулей. Трехслойная ж/б панель С-1.1 (тип С-12 в соответствии с разделом АР) | 190 | м2 |
| Наружные стены первого этажа С-2 (тип С-2 в соответствии с разделом АР) | 388 | м2 |
| Наружные стены первого этажа С-2.1 (тип С-2/1 в соответствии с разделом АР) | 68 | м2 |
| Стены кровельной надстройки С-3 (тип С-5 в соответствии с разделом АР) | 131 | м2 |
| Стены кровельной надстройки на высоту 500 мм от кровлиС-3.1 (тип С-11 в соответствии с разделом АР) | 26 | м2 |
| Стены наружние лоджий С-4 (тип С-6 в соответствии с разделом АР) | 64 | м2 |
| Стены наружные лоджий и переходных лоджий С-4.1 (тип С-6/1 в соответствии с разделом АР) | 195 | м2 |
| Цокольная часть наружной стены С-5 (тип С-7 в соответствии с разделом АР) | 12 | м2 |
| Цокольная часть наружной стены С-5.1 (тип С-7/1 в соответствии с разделом АР) | 3 | м2 |
| Стены наружные западающей части входных групп С-7 (тип С-10 в соответствии с разделом АР) | 12 | м2 |
| Витражи 1 этажа | 156 | м2 |
| Окна и балконные двери (типовые этажи) | 707 | м2 |
| Окна ЛК | 2 | м2 |
| Наружные двери МОП (витражные) | 41 | м2 |
| Наружные двери БКТ (витражные) | 11 | м2 |
| Наружные двери ПО (витражные) | 4 | м2 |
| Наружные двери ЛЛУ (витражные) | 3 | м2 |
| Двери переходных лоджий ЛЛУ (витражные) | 28 | м2 |
| Наружные двери в тех. помещения | 6 | м2 |
| Внутренние стены тамбуров ВС-1 | 30 | м2 |
| Стены внутренние между ЛЛУ и неотапливаем чердаком ВС-2 | 53 | м2 |
| Стены внутренние между ПО и рампой ВС-4 | 31 | м2 |
| Покрытие кровли К-1 над ЛЛУ и встроено-пристроенными помещениями (тип К-1/1 в соответствии с разделом АР) | 305 | м2 |
| Перекрытие между квартирами и неотапливаемым чердаком П-1 (тип П-8 в соответствии с разделом АР) | 229 | м2 |
| Перекрытие лоджий квартир 2 этажа П-2 (тип П-9 в соответствии с разделом АР) | 9 | м2 |
| Перекрытие между тамбуром и 2-ым этажом П-3 (тип П-18 в соответствии с разделом АР) | 19 | м2 |
| Полы МОП 1 этажа над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-4 (тип П-5/1 в соответствии с разделом АР) | 198 | м2 |
| Полы БКТ над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-5 (тип П-11 в соответствии с разделом АР) (с учетом полов ПО) | 286 | м2 |
| Полы ПО над отапливаемым под. этажом П-9 (тип П-5/3 в соответствии с разделом АР) | 38 | м2 |
| Нависающее перекрытие 2-ого этажа над улицей и воздухозаборными шахтами П-6 (тип П-16 в соотвтетствии с разделом АР) | 2 | м2 |
| Высота здания | 76,9 | м |
| Высота тех чердака | 1,75 | м |
| Высота типового этажа | 2,70 | м |
| Высота 1 этажа | 4,20 | м |
| Количество жителей | 160 | чел. |
| Количество людей в БКТ | 6* | чел. |
| Количество людей в ПО | 1 | чел. |
| Количество кв. метров на 1 человека | 20,6 | м2/чел. |

* - наполняемость помещений БКТ согласно подразделу ИОС 7.4

- общая площадь ограждающих конструкций:

Aнсум= 6 130 м2;

- коэффициент остекленности фасада здания:

ƒ = Aок + AвитрAст+ок+витр+дв =  156 + 707 + 2 + 41 + 11 + 4 + 3 + 28 4 930= 0,19

- коэффициент компактности здания:

Ккомп= AнсумVот = 6 13018 532 = 0,33 м-1

ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ корпуса 20.5

| Отапливаемый объем здания: Vот = | 53016 | м3 |
| --- | --- | --- |
| Отапливаемый объем жилой части здания: Vот.ж = | 45532 | м3 |
| Отапливаемый объем лестнично-лифтовых узлов (ЛЛУ): VЛЛУ = | 6257 | м3 |
| Отапливаемый объем БКТ: Vот.БКТ= | 495 | м3 |
| Отапливаемый объем ОДС: Vот.ОДС= | 738 | м3 |
| Отапливаемая площадь здания: Аот = | 18130 | м2 |
| Площадь квартир общая (с учетом летних помещений): Акв.общ.л = | 10975,6 | м2 |
| Площадь квартир (без учёта летних помещений): Акв.общ = | 10729,5 | м2 |
| Площадь квартир жилая: Акв.ж = | 6077 | м2 |
| Расчетная площадь пом. БКТ: АБКТ = | 100 | м2 |
| Расчетная площадь помещения ОДС: АОДС = | 149 | м2 |
| Общая площадь наружных стен, окон, дверей: | 9525 | м2 |
| Наружные стены типового этажа. Трехслойная ж/б панель С-1 (тип С-1 в соответствии с разделом АР) | 5579 | м2 |
| Наружные стены первого этажа С-2 (тип С-2 в соответствии с разделом АР) | 339 | м2 |
| Наружные стены первого этажа С-2.1 (тип С-2/1 в соответствии с разделом АР) | 77 | м2 |
| Стены кровельной надстройки С-3 (тип С-5 в соответствии с разделом АР) | 317 | м2 |
| Стены кровельной надстройки на высоту 500 мм от кровлиС-3.1 (тип С-11 в соответствии с разделом АР) | 63 | м2 |
| Стены наружные лоджий С-4 (тип С-6 в соответствии с разделом АР) | 132 | м2 |
| Стены наружные лоджий и переходных лоджий С-4.1 (тип С-6/1 в соответствии с разделом АР) | 265 | м2 |
| Цокольная часть наружной стены С-5 (тип С-7 в соответствии с разделом АР) | 26 | м2 |
| Цокольная часть наружной стены С-5.1 (тип С-7/1 в соответствии с разделом АР) | 7 | м2 |
| Стены наружные западающей части входных групп С-7 (тип С-10 в соответствии с разделом АР) | 56 | м2 |
| Витражи 1 этажа | 159 | м2 |
| Окна и балконные двери (типовые этажи) | 2383 | м2 |
| Окна ЛК | 2 | м2 |
| Наружные двери МОП (витражные) | 51 | м2 |
| Наружные двери БКТ (витражные) | 4 | м2 |
| Наружные двери ОДС (витражные) | 4 | м2 |
| Наружные двери ЛЛУ (витражные) | 9 | м2 |
| Двери переходных лоджий ЛЛУ (витражные) | 41 | м2 |
| Наружные двери в тех. помещения | 11 | м2 |
| Внутренние стены тамбуров ВС-1 | 50 | м2 |
| Стены внутренние между ЛЛУ и неотапливаем чердаком ВС-2 | 90 | м2 |
| Покрытие кровли К-1 над ЛЛУ (тип К-1/1 в соответствии с разделом АР) | 122 | м2 |
| Перекрытие между квартирами и неотапливаемым чердаком П-1 (тип П-8 в соответствии с разделом АР) | 634 | м2 |
| Перекрытие лоджий квартир 2 этажа П-2 (тип П-9 в соответствии с разделом АР) | 19 | м2 |
| Перекрытие между тамбуром и 2-ым этажом П-3 | 16 | м2 |
| Полы МОП 1 этажа над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-4 (тип П-5/1 в соответствии с разделом АР) | 378 | м2 |
| Полы БКТ над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-5 (тип П-11 в соответствии с разделом АР) | 177 | м2 |
| Полы ОДС над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-10 (тип П-7 в соответствии с разделом АР) | 200 | м2 |
| Нависающее перекрытие 2-ого этажа над улицей и воздухозаборными шахтами П-6 (тип П-16 в соотвтетствии с разделом АР) | 4 | м2 |
| Высота здания | 77,2 | м |
| Высота тех чердака | 1,75 | м |
| Высота типового этажа | 2,70 | м |
| Высота 1 этажа | 4,95 | м |
| Количество жителей | 529 | чел. |
| Количество людей в БКТ | 4* | чел. |
| Количество людей в ОДС | 6** | чел. |
| Количество кв. метров на 1 человека | 20,7 | м2/чел. |

* - наполняемость помещений БКТ согласно подразделу ИОС 7.4

** - количество человек работающих в наибольшую смену согласно подразделу ИОС 7.4

- общая площадь ограждающих конструкций:

Aнсум= 11 215 м2;

- коэффициент остекленности фасада здания:

ƒ = Aок + AвитрAст+ок+витр+дв =  159 + 2 383 + 2 + 51 + 4 + 4 + 9 + 419 525= 0,28

- коэффициент компактности здания:

Ккомп= AнсумVот = 11 21553 016 = 0,21 м-1

ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ корпуса 20.6

| Отапливаемый объем здания: Vот = | 60123 | м3 |
| --- | --- | --- |
| Отапливаемый объем жилой части здания: Vот.ж = | 51531 | м3 |
| Отапливаемый объем лестнично-лифтовых узлов (ЛЛУ): VЛЛУ = | 8081 | м3 |
| Отапливаемый объем БКТ: Vот.БКТ= | 511 | м3 |
| Отапливаемая площадь здания: Аот = | 17005 | м2 |
| Площадь квартир общая (с учетом летних помещений): Акв.общ.л = | 9566.3 | м2 |
| Площадь квартир (без учета летних помещений): Акв.общ = | 9324 | м2 |
| Площадь квартир жилая: Акв.ж = | 5207 | м2 |
| Расчетная площадь пом. БКТ: АБКТ = | 146 | м2 |
| Общая площадь наружных стен, окон, дверей: | 10853 | м2 |
| Наружные стены типового этажа. Трехслойная ж/б панель С-1 (тип С-1 в соответствии с разделом АР) | 6018 | м2 |
| Наружные стены в местах примыкания сантехмодулей. Трехслойная ж/б панель С-1.1 (тип С-12 в соответствии с разделом АР) | 196 | м2 |
| Наружные стены первого этажа С-2 (тип С-2 в соответствии с разделом АР) | 611 | м2 |
| Наружные стены первого этажа С-2.1 (тип С-2/1 в соответствии с разделом АР) | 143 | м2 |
| Стены кровельной надстройки С-3 (тип С-5 в соответствии с разделом АР) | 413 | м2 |
| Стены кровельной надстройки на высоту 500 мм от кровлиС-3.1 (тип С-11 в соответствии с разделом АР) | 82 | м2 |
| Стены наружные лоджий С-4 (тип С-6 в соответствии с разделом АР) | 234 | м2 |
| Стены наружные лоджий и переходных лоджий С-4.1 (тип С-6/1 в соответствии с разделом АР) | 702 | м2 |
| Цокольная часть наружной стены С-5 (тип С-7 в соответствии с разделом АР) | 39 | м2 |
| Цокольная часть наружной стены С-5.1 (тип С-7/1 в соответствии с разделом АР) | 11 | м2 |
| Стены наружные западающей части входных групп С-7 (тип С-10 в соответствии с разделом АР) | 38 | м2 |
| Витражи 1 этажа | 252 | м2 |
| Окна и балконные двери (типовые этажи) | 1996 | м2 |
| Окна ЛК | 6 | м2 |
| Наружные двери МОП (витражные) | 51 | м2 |
| Наружные двери БКТ (витражные) | 4 | м2 |
| Наружные двери ЛЛУ (витражные) | 9 | м2 |
| Двери переходных лоджий ЛЛУ (витражные) | 37 | м2 |
| Наружные двери в тех. помещения | 11 | м2 |
| Внутренние стены тамбуров ВС-1 | 141 | м2 |
| Стены внутренние между ЛЛУ и неотапливаем чердаком ВС-2 | 66 | м2 |
| Стены внутренние между квартирами и неотапливаем чердаком ВС-3 | 38 | м2 |
| Покрытие кровли К-1 над ЛЛУ (тип К-1/1 в соответствии с разделом АР) | 189 | м2 |
| Перекрытие между квартирами и нетапливаемым чердаком П-1 (тип П-8 в соответствии с разделом АР) | 738 | м2 |
| Перекрытие лоджий квартир 2 этажа П-2 (тип П-9 в соответствии с разделом АР) | 15 | м2 |
| Перекрытие между тамбуром и 2-ым этажом П-3 (тип П-18 в соответствии с разделом АР) | 43 | м2 |
| Полы МОП 1 этажа над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-4 (тип П-5/1 в соответствии с разделом АР) | 697 | м2 |
| Полы БКТ над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-5 (тип П-11 в соответствии с разделом АР) | 196 | м2 |
| Нависающее перекрытие 2-ого этажа над улицей и воздухозаборными шахтами П-6 (тип П-16 в соотвтетствии с разделом АР) | 6 |  |
| Высота здания | 56 | м |
| Высота тех чердака | 1,75 | м |
| Высота типового этажа | 2,70 | м |
| Высота 1 этажа (1 секции) | 3,50 | м |
| Высота 1 этажа (2 секции) | 6,10 | м |
| Высота 1 этажа (3 секции) | 4,50 | м |
| Количество жителей | 458 | чел. |
| Количество людей в БКТ | 4* | чел. |
| Количество кв. метров на 1 человека | 20,9 | м2/чел. |

* - наполняемость помещений БКТ согласно подразделу ИОС 7.4

- общая площадь ограждающих конструкций:

Aнсум= 12 982м2;

- коэффициент остекленности фасада здания:

ƒ = Aок + AвитрAст+ок+витр+дв =  252 + 1 996 + 6 + 51 + 4 + 9 + 37 10 853= 0,22

- коэффициент компактности здания:

Ккомп= AнсумVот = 12 982 60 123 = 0,22 м-1

ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ корпуса 20.7

| Отапливаемый объем здания: Vот = | 54853 | м3 |
| --- | --- | --- |
| Отапливаемый объем жилой части здания: Vот.ж = | 47274 | м3 |
| Отапливаемый объем лестнично-лифтовых узлов (ЛЛУ): VЛЛУ = | 6519 | м3 |
| Отапливаемый объем БКТ: Vот.БКТ= | 1060 | м3 |
| Отапливаемая площадь здания: Аот = | 18967 | м2 |
| Площадь квартир общая (с учетом летних пом.): Акв.общ = | 11455,6 | м2 |
| Площадь квартир (без учета летних пом.): Акв.общ = | 11200,7 | м2 |
| Площадь квартир жилая: Акв.ж = | 6411 | м2 |
| Расчетная площадь пом. БКТ: АБКТ = | 267 | м2 |
| Общая площадь наружных стен, окон, дверей: | 9850 | м2 |
| Наружные стены типового этажа. Трехслойная ж/б панель С-1 (тип С-1 в соответствии с разделом АР) | 5814 | м2 |
| Наружные стены первого этажа С-2 (тип С-2 в соответствии с разделом АР) | 326 | м2 |
| Наружные стены первого этажа С-2.1 (тип С-2/1 в соответствии с разделом АР) | 62 | м2 |
| Стены кровельной надстройки С-3 (тип С-5 в соответствии с разделом АР) | 297 | м2 |
| Стены кровельной надстройки на высоту 500 мм от кровлиС-3.1 (тип С-11 в соответствии с разделом АР) | 60 | м2 |
| Стены наружные лоджий С-4 (тип С-6 в соответствии с разделом АР) | 102 | м2 |
| Стены наружные лоджий и переходных лоджий С-4.1 (тип С-6/1 в соответствии с разделом АР) | 305 | м2 |
| Цокольная часть наружной стены С-5 (тип С-7 в соответствии с разделом АР) | 32 | м2 |
| Цокольная часть наружной стены С-5.1 (тип С-7/1 в соответствии с разделом АР) | 6 | м2 |
| Стены наружные западающей части входных групп С-7 (тип С-10 в соответствии с разделом АР) | 42 | м2 |
| Витражи 1 этажа | 194 | м2 |
| Окна и балконные двери (типовые этажи) | 2480 | м2 |
| Окна ЛК | 2 | м2 |
| Наружные двери МОП (витражные) | 53 | м2 |
| Наружные двери БКТ (витражные) | 15 | м2 |
| Наружные двери ЛЛУ (витражные) | 10 | м2 |
| Двери переходных лоджий ЛЛУ (витражные) | 40 | м2 |
| Наружные двери в тех. помещения | 11 | м2 |
| Внутренние стены тамбуров ВС-1 | 40 | м2 |
| Стены внутренние между ЛЛУ и неотапливаем чердаком ВС-2 | 93 | м2 |
| Покрытие кровли К-1 над ЛЛУ (тип К-1/1 в соответствии с разделом АР) | 59 | м2 |
| Перекрытие между квартирами и неотапливаемым чердаком П-1 (тип П-8 в соответствии с разделом АР) | 671 | м2 |
| Перекрытие лоджий квартир 2 этажа П-2 (тип П-9 в соответствии с разделом АР) | 15 | м2 |
| Перекрытие между тамбуром и 2-ым этажом П-3 (тип П-18 в соответствии с разделом АР) | 11 | м2 |
| Полы МОП 1 этажа над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-4 (тип П-5/1 в соответствии с разделом АР) | 392 | м2 |
| Полы БКТ над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-5 (тип П-11 в соответствии с разделом АР) | 340 | м2 |
| Нависающее перекрытие 2-ого этажа над улицей и воздухозаборными шахтами П-6 (тип П-16 в соотвтетствии с разделом АР) | 2 | м2 |
| Высота здания | 79,1 | м |
| Высота тех чердака | 1,75 | м |
| Высота типового этажа | 2,70 | м |
| Высота 1 этажа | 3,97 | м |
| Количество жителей | 552 | чел. |
| Количество людей в БКТ | 10* | чел. |
| Количество кв. метров на 1 человека | 20,8 | м2/чел. |

* - наполняемость помещений БКТ согласно подразделу ИОС 7.4

- общая площадь ограждающих конструкций:

Aнсум=11 473 м2;

- коэффициент остекленности фасада здания:

ƒ = Aок + AвитрAст+ок+витр+дв =  194 + 2 480 + 2 + 53 + 15 + 10 + 40  9 651= 0,28

- коэффициент компактности здания:

Ккомп= AнсумVот = 11 47354 853 = 0,21 м-1

ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ корпуса 20.8

| Отапливаемый объем здания: Vот = | 19220 | м3 |
| --- | --- | --- |
| Отапливаемый объем жилой части здания: Vот.ж = | 16331 | м3 |
| Отапливаемый объем лестнично-лифтовых узлов (ЛЛУ): VЛЛУ = | 1616 | м3 |
| Отапливаемый объем БКТ: Vот.БКТ= | 1273 | м3 |
| Отапливаемая площадь здания: Аот = | 6170 | м2 |
| Площадь квартир общая (с учетом летних помещений): Акв.общ.л = | 3508,8 | м2 |
| Площадь квартир (без учета летних помещений): Акв.общ = | 3413,6 | м2 |
| Площадь квартир жилая: Акв.ж = | 1877 | м2 |
| Расчетная площадь пом. БКТ: АБКТ = | 303 | м2 |
| Общая площадь наружных стен, окон, дверей: | 5092 | м2 |
| Наружные стены типового этажа. Трехслойная ж/б панель С-1 (тип С-1 в соответствии с разделом АР) | 3048 | м2 |
| Наружные стены в местах примыкания сантехмодулей. Трехслойная ж/б панель С-1.1 (тип С-12 в соответствии с разделом АР) | 202 | м2 |
| Наружные стены первого этажа С-2 (тип С-2 в соответствии с разделом АР) | 312 | м2 |
| Наружные стены первого этажа С-2.1 (тип С-2/1 в соответствии с разделом АР) | 78 | м2 |
| Стены кровельной надстройки С-3 (тип С-5 в соответствии с разделом АР) | 105 | м2 |
| Стены кровельной надстройки на высоту 500 мм от кровли С-3.1 (тип С-11 в соответствии с разделом АР) | 26 | м2 |
| Стены наружные лоджий С-4 (тип С-6 в соответствии с разделом АР) | 69 | м2 |
| Стены наружные лоджий и переходных лоджий С-4.1 (тип С-6/1 в соответствии с разделом АР) | 207 | м2 |
| Цокольная часть наружной стены С-5 (тип С-7 в соответствии с разделом АР) | 11 | м2 |
| Цокольная часть наружной стены С-5.1 (тип С-7/1 в соответствии с разделом АР) | 3 | м2 |
| Стены наружные западающей части входных групп С-7 (тип С-10 в соответствии с разделом АР) | 12 | м2 |
| Витражи 1 этажа | 168 | м2 |
| Окна и балконные двери (типовые этажи) | 748 | м2 |
| Окна ЛК | 2 | м2 |
| Наружные двери МОП (витражные) | 39 | м2 |
| Наружные двери БКТ (витражные) | 19 | м2 |
| Наружные двери ЛЛУ (витражные) | 6 | м2 |
| Двери переходных лоджий ЛЛУ (витражные) | 30 | м2 |
| Наружные двери в тех. помещения | 6 | м2 |
| Внутренние стены тамбуров ВС-1 | 41 | м2 |
| Стены внутренние между ЛЛУ и неотапливаем чердаком ВС-2 | 39 | м2 |
| Покрытие кровли К-1 над ЛЛУ и встроенно-пристроенными помещениями (тип К-1/1 в соответствии с разделом АР) | 370 | м2 |
| Перекрытие между квартирами и неотапливаемым чердаком П-1 (тип П-8 в соответствии с разделом АР) | 268 | м2 |
| Перекрытие лоджий квартир 2 этажа П-2 (тип П-9 в соответствии с разделом АР) | 8 | м2 |
| Перекрытие между тамбуром и 2-ым этажом П-3 (тип П-18 в соответствии с разделом АР) | 18 | м2 |
| Полы МОП 1 этажа над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-4 (тип П-5/1 в соответствии с разделом АР) | 265 | м2 |
| Полы БКТ над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-5 (тип П-11 в соответствии с разделом АР) | 361 | м2 |
| Нависающее перекрытие 2-ого этажа над улицей и воздухозаборными шахтами П-6 (тип П-16 в соотвтетствии с разделом АР) | 2 | м2 |
| Высота здания | 76,9 | м |
| Высота тех чердака | 1,75 | м |
| Высота типового этажа | 2,70 | м |
| Высота 1 этажа | 4,20 | м |
| Количество жителей | 170 | чел. |
| Количество людей в БКТ | 13* | чел. |
| Количество кв. метров на 1 человека | 20,6 | м2/чел. |

- * - наполняемость помещений БКТ согласно подразделу ИОС 7.4

- общая площадь ограждающих конструкций:

Aнсум= 6 464 м2;

- коэффициент остекленности фасада здания:

ƒ = Aок + AвитрAст+ок+витр+дв =  168 + 748 + 2 + 39 + 19 + 6 + 30 5 095= 0,20

- коэффициент компактности здания:

Ккомп= AнсумVот = 6 46419 220 = 0,34 м-1

РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛИМАТА И МИКРОКЛИМАТА

При теплотехнических расчетах основными являются следующие расчетные климатические параметры района строительства, принимаемые по СП 131.13330.2018 «Строительная климатология».

Место расположения объекта – г. Москва.

| Для условий данного района расчетные климатические параметры холодного периода года (Параметры Б) имеют следующие значения: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Температура наружного воздуха (средняя температура наиболее холодной пятидневки), °C | tнар= | -25 |
| Средняя температура отопительного периода, ºС | tот= | -2,2 |
| Отопительный период, сут | zот= | 205 |

| Параметры внутреннего воздуха в холодный период года, °С: |  |  |
| --- | --- | --- |
| • в жилых помещениях (расчетная) | tж= | 20 |
| • в ванных комнатах | tван= | 24 |
| • в пом. БКТ | tБКТ= | 18 |
| • в ЦИН, ПО, ОДС | tЦИН.ПО,ОДС= | 20 |
| • в местах общего пользования (МОП), ЛЛУ | tМОП= | 16 |
| • в подземной автостоянке (в соответствии с подразделом ИОС4.1) | tавт= | 5 |
| • в неотапливаемом техническом пространстве подземного этажа(в соответствии с разделом ИОС4.1.1) | tт.пр= | 12 |
| • в технических помещениях первого этажа | tтех= | 16 |
| • в неотапливаемом чердаке (в соответствии с подразделом ИОС4.1) | tх.ч= | 16 |

Температура внутреннего воздуха принята по ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» и подразделом 1191-ИОС4.1

Влажностный режим помещений – нормальный.

Относительная влажность в жилых пом. (расчетная): φ = 55 % в соответствии с СП 50.13330 Изм. 1.

Градусо-сутки отопительного периода.

На основе климатических характеристик района строительства и микроклимата помещений рассчитанная величина градусо-суток отопительного периода равна:

- градусо-сутки отопительного периода для жилья, ЦИН, ПО, ОДС  (+20 °C):

- ГСОП = tB  -  tOT ∙ zOT = 20 - (-2,2) ∙ 205 = 4551  °С∙сут;

- градусо-сутки отопительного периода для пом. БКТ (+18 °C):

- ГСОП = tB  -  tOT ∙ zOT = 18 - (-2,2) ∙ 205 = 4141 °С∙сут;

- градусо-сутки отопительного периода для ванных комнат (+24 °C):

- ГСОП = tB  -  tOT ∙ zOT = 24 - (-2,2) ∙ 205 = 5371 °С∙сут;

- градусо-сутки отопительного периода для МОП, ЛЛУ, технических помещений первого этажа (+16 °C):

- ГСОП = tB  -  tOT ∙ zOT = 16 – (-2,2) ∙ 205 = 3731 °С∙сут;

Коэффициенты, учитывающие отличие внутренней температуры отдельных помещений отличающихся от принятой температуры жилых пом. (+20 ºС), рассчитанные по формуле 5.3 СП 50.13330 составляют:

Коэффициент, учитывающий отличие внутренней температуры в БКТ от температуры в жилых пом.:

nБКТ = tБКТ - tот tв - tот= 18 - (-2,2)20 - (-2,2) = 0,91 м2∙°С/Вт;

Коэффициент, учитывающий отличие внутренней температуры в ванных комнатах от температуры жилых пом.:

nван = tван - tот tв - tот= 24 - (-2,2)20 - (-2,2) = 1,18 м2∙°С/Вт;

Коэффициент, учитывающий отличие внутренней температуры в МОП, ЛЛУ от температуры жилых пом.:

nМОП = tМОП - tот tв - tот= 16 - (-2,2)20 - (-2,2) = 0,82 м2∙°С/Вт;

Коэффициент, учитывающий отличие внутренней температуры в технических пом. первого этажа от температуры в жилых пом.:

nтех = tтех - tот tв - tот= 16 - (-2,2)20 - (-2,2) = 0,82 м2∙°С/Вт;

Коэффициент, учитывающий отличие внутренней температуры в неотапливаемом чердаке  от температуры наружного воздуха (для жилых пом.):

nжил-тех.кр = tжил - tтех.кр tв -tот= 20 - 1620 - (-2,2) = 0,18 м2∙°С/Вт;

Коэффициент, учитывающий отличие внутренней температуры в неотапливаемом чердаке  от температуры наружного воздуха (для ванных комнат):

nванн-тех.кр = tванн - tтех.кр tв -tот= 24 - 1620 - (-2,2) = 0,36 м2∙°С/Вт;

Коэффициент, учитывающий отличие внутренней температуры отапливаемого подземного этажа от температуры наружного воздуха (для БКТ):

nавт-БКТ = tБКТ - tавт tв -tот= 18 - 520 - (-2,2) = 0,59 м2∙°С/Вт;

Коэффициент, учитывающий отличие внутренней температуры неотапливаемого тех. пространства от температуры наружного воздуха (для БКТ):

nтех.пр-БКТ = tБКТ - tтех.пр tв -tот= 18 - 1220 - (-2,2) = 0,27 м2∙°С/Вт;

Коэффициент, учитывающий отличие внутренней температуры отапливаемого подземного этажа от температуры наружного воздуха (для МОП):

nавт-МОП = tМОП - tавт tв -tот= 16 - 520 - (-2,2) = 0,50 м2∙°С/Вт;

Коэффициент, учитывающий отличие внутренней температуры неотапливаемого тех. пространства от температуры наружного воздуха (для МОП):

nтех.пр-МОП = tМОП - tтех.пр tв -tот= 16 - 1220 - (-2,2) = 0,18 м2∙°С/Вт;

Коэффициент, учитывающий отличие внутренней температуры неотапливаемого тех. пространства от температуры наружного воздуха (для ЦИН, ОДС):

nтех.пр-ЦИН = tЦИН - tтех.пр tв -tот= 20 - 1220 - (-2,2) = 0,36 м2∙°С/Вт;

Коэффициент, учитывающий отличие внутренней температуры рампы, отапливаемого подземного этажа от температуры наружного воздуха (для ОДС, ПО, ЦИН):

nавт-ПО,ЦИН = tПО,ЦИН - tавт tв -tот= 20 - 520 - (-2,2) = 0,68 м2∙°С/Вт;

ТРЕБУЕМОЕ И НОРМИРУЕМОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ИСХОДЯ ИЗ УСЛОВИЙ энергосбережения и санитарно-гигиенические требования

    - ТРЕБУЕМОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ограждающих конструкция здания

Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкция здания, исходя из условий энергосбережения, определяется по СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»:

- ГСОП = 4551 °С∙сут (для основной части здания (жилых пом.)), +20 °С

- для стен:

a = 0,00035

b = 1,4

R0,сттр = a ∙ ГСОП + b = 0,00035 ∙ 4551 + 1,4 = 2,99 м2∙°С/Вт;

- для покрытий и перекрытий над проездами:

a = 0,0005

b = 2,2

R0,покртр = a ∙ ГСОП + b = 0,0005 ∙4551 + 2,2 = 4,48 м2∙°С/Вт;

- для окон и балконых дверей:

в соответствии с таблицей 3 СП50.13330.2012

R0,октр = 0,66 м2∙°С/Вт;

- для перекрытий над подпольями и подвалами:

a = 0,00045

b = 1,9

R0,пертр = a ∙ ГСОП + b = 0,00045 ∙ 4551 + 1,9 = 3,95 м2∙°С/Вт

- ГСОП = 5371 °С∙сут (для ванных комнат), +24 °С

- для стен:

a = 0,00035

b = 1,4

R0,сттр = a ∙ ГСОП + b = 0,00035 ∙ 5371 + 1,4 = 3,28 м2∙°С/Вт;

- для покрытий и перекрытий над проездами:

a = 0,0005

b = 2,2

R0,покртр = a ∙ ГСОП + b = 0,0005 ∙ 5371 + 2,2 = 4,89 м2∙°С/Вт

- для перекрытий над подпольями и подвалами:

a = 0,00045

b = 1,9

R0,пертр = a ∙ ГСОП + b = 0,00045 ∙ 5371 + 1,9 = 4,32 м2∙°С/Вт

- ГСОП = 4141 °С∙сут (для пом. БКТ), +18 °С

- для стен:

a = 0,0003

b = 1,2

R0,сттр = a ∙ ГСОП + b = 0,0003 ∙ 4141 + 1,2 = 2,44 м2∙°С/Вт;

- для покрытий и перекрытий над проездами:

a = 0,0004

b = 1,6

R0,покртр = a ∙ ГСОП + b = 0,0004 ∙ 4141 + 1,6 = 3,26 м2∙°С/Вт;

- для витражей:

в соответствии с таблицей 3 СП50.13330.2012

R0,октр = 0,64 м2∙°С/Вт

- ГСОП = 3731 °С∙сут (для МОП, ЛЛУ, тех помещений первого этажа), +16 °С

- для стен:

a = 0,00035

b = 1,4

R0,сттр = a ∙ ГСОП + b = 0,00035 ∙ 3731 + 1,4 = 2,71 м2∙°С/Вт;

- для покрытий и перекрытий над проездами:

a = 0,0005

b = 2,2

R0,покртр = a ∙ ГСОП + b = 0,0005 ∙ 3731 + 2,2 = 4,07 м2∙°С/Вт;

- для витражей:

в соответствии с таблицей 3 СП50.13330.2012

R0,октр = 0,61 м2∙°С/Вт

- ГСОП = 4551 °С∙сут (для ЦИН, ПО, ОДС), +20 °С

- для стен:

a = 0,0003

b = 1,2

R0,сттр = a ∙ ГСОП + b = 0,0003 ∙ 4551 + 1,2 = 2,57 м2∙°С/Вт;

- для витражей:

в соответствии с таблицей 3 СП50.13330.2012

R0,октр = 0,66 м2∙°С/Вт;

    - НОРМИРУЕМОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ

Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции определяется по СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

Поскольку при выполнении расчета удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания (см. пункт 14) по методике приложения Г СП 50.13330.2012 выполняются требования п.10.1, коэффициент особенности региона строительства принимается mр = 0,63 – для стен, mр = 1,0 - для светопрозрачных конструкций, mр = 0,8 - для остальных ограждающих конструкций.

- Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций для основной части здания (жилые пом.):

- для стен: R0,стнорм= 2,99 ∙ 0,63 = 1,88 м2∙°С/Вт;

- для покрытий и перекрытий над проездами: R0,покрнорм= 4,48 ∙ 0,8 = 3,58 м2∙°С/Вт;

- для перекрытий над подпольями и подвалами: R0,пернорм = 3,95 ∙ 0,8 = 3,16 м2∙°С/Вт;

- для окон и балконных дверей: R0,окнорм = 0,66 ∙ 1,0 = 0,66 м2∙°С/Вт;

- для перекрытия между неотапливаемым чердаком и жилым этажом:

R0,пертр =  n ∙ R0,пертр∙ 0,8  = 0,18 ∙ 3,95∙ 0,8  = 0,57 м2∙°С/Вт

- для стен между неотапливаемым чердаком и жилыми помещениями:

R0,пертр =  n ∙ R0,пертр∙ 0,63 = 0,18 ∙ 2,99 ∙ 0,63= 0,45 м2∙°С/Вт

- Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций для ванных комнат:

- для стен: R0,стнорм= 3,28 ∙ 0,63 = 2,07 м2∙°С/Вт;

- для покрытий и перекрытий над проездами: R0,покрнорм= 4,89 ∙ 0,8 = 3,91 м2∙°С/Вт

- для перекрытия между неотапливаемым чердаком и ванными комнатами:

R0,пертр =  n ∙ R0,пертр ∙ 0,8 = 0,36 ∙ 4,32 ∙ 0,8= 1,25 м2∙°С/Вт

- для стен между неотапливаемым чердаком и ванными комнатами:

R0,пертр =  n ∙ R0,пертр ∙ 0,63 = 0,36 ∙ 3,28 ∙ 0,63 = 0,74 м2∙°С/Вт

- Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций для пом. БКТ:

- для стен: R0,стнорм= 2,44 ∙ 0,63 = 1,54 м2∙°С/Вт;

- для покрытий и перекрытий над проездами: R0,покрнорм= 3,26 ∙ 0,8 = 2,61 м2∙°С/Вт;

- для витражей: R0,ок, витрнорм = 0,64 ∙ 1,0 = 0,64 м2∙°С/Вт;

- для входных дверей в БКТ:

R0,дв,общнорм= 0,6 ∙ tобщ - tн ∆tн ∙ αв= 0,6 ∙18 - (-25)4,5 ∙ 8,7 = 0,66 м2∙°С/Вт

- для перекрытия между пом. БКТ 1-го этажа и отапливаемым подземным этажом:

R0,пер.БКТнорм= tБКТ - tавт ∆tн ∙ αв= 18 - 52,5 ∙ 8,7 = 0,60 м2∙°С/Вт

- для перекрытия между пом. БКТ 1-го этажа и неотапливаемым тех. пространством подземного этажа:

R0,пер.БКТнорм=  n ∙ R0,пертр ∙ 0,8 = 0,27 ∙ 3,26 ∙ 0,8= 0,70 м2∙°С/Вт

- Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций МОП, ЛЛУ:

- для стен: R0,стнорм= 2,71 ∙ 0,63 = 1,71 м2∙°С/Вт;

- для покрытий и перекрытий над проездами: R0,покрнорм= 4,07 ∙ 0,8 = 3,26 м2∙°С/Вт;

- для входных дверей в МОП, ЛЛУ:

R0,дв,МОПнорм= 0,6 ∙ tМОП - tн ∆tн ∙ αв= 0,6 ∙16 - (-25)4,0 ∙ 8,7 = 0,71 м2∙°С/Вт

- для перекрытия между МОП 1-го этажа и отапливаемым подземным этажом:

R0,пер,МОПнорм= tМОП - tавт ∆tн ∙ αв= 16 - 52 ∙ 8,7 = 0,63 м2∙°С/Вт

- для перекрытия между МОП 1-го этажа и неотапливаемым тех. пространством подземного этажа:

R0,пер.МОПнорм=  n ∙ R0,пертр ∙ 0,8 = 0,18 ∙ 4,07 ∙ 0,8= 0,59 м2∙°С/Вт

- Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций для ЦИН, ПО, ОДС:

- для стен: R0,стнорм= 2,57 ∙ 0,63 = 1,69 м2∙°С/Вт;

- для стен между ПО и рампой:

R0,стнорм= tПО - tавт ∆tн ∙ αв= 20 - 54,5 ∙ 8,7 = 0,38 м2∙°С/Вт

- для витражей: R0,витрнорм = 0,66 ∙ 1,0 = 0,66 м2∙°С/Вт;

- для входных дверей в ЦИН, ПО, ОДС:

R0,дв,ЦИНнорм= 0,6 ∙ tЦИН - tн ∆tн ∙ αв= 0,6 ∙20 - (-25)4,5 ∙ 8,7 = 0,69 м2∙°С/Вт

- для перекрытия между ЦИН, ПО, ОДС и отапливаемым подземным этажом:

R0,пер,ЦИНнорм= tЦИН - tавт ∆tн ∙ αв= 20 - 52,5 ∙ 8,7 = 0,69 м2∙°С/Вт

- для перекрытия между ЦИН, ОДС и неотапливаемым тех. пространством подземного этажа:

R0,пер.МОПнорм=  n ∙ R0,пертр ∙ 0,8 = 0,36 ∙ 3,42 ∙ 0,8= 0,98 м2∙°С/Вт

- для стен между ЦИН, ПО и рампой:

R0,ст,ЦИН.ПОнорм= tЦИН.ПО - tавт ∆tн ∙ αв= 20 - 54,5 ∙ 8,7 = 0,38 м2∙°С/Вт

- Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций для технических пом.:

- для стен: R0,стнорм= 2,71 ∙ 0,63 = 1,71 м2∙°С/Вт;

- для покрытий и перекрытий над проездами: R0,покрнорм= 4,07 ∙ 0,8 = 3,26 м2∙°С/Вт;

- для входных дверей в технические пом.:

R0,дв,технорм= 0,6 ∙ tтех - tн ∆tн ∙ αв= 0,6 ∙16 - (-25)4,0 ∙ 8,7 = 0,71 м2∙°С/Вт

- для перекрытия между тех. пом. первого этажа и автостоянкой, тех. помещениями подземного этажа:

R0,пер,тех. помнорм= tтех.пом - tавт ∆tн ∙ αв= 16 - 52 ∙ 8,7 = 0,63 м2∙°С/Вт

    - САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОГРАЖДАЮЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ

Температура внутренней поверхности ограждающих конструкций определена в соответствии с п. 5.7 СП 50.13330.2012 по результатам расчета температурных полей всех зон с теплотехнической неоднородностью (расчет предоставляется по требованию).

Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции в зоне теплопроводных включений, в углах и оконных откосах выше точки росы внутреннего воздуха при расчетной температуре наружного воздуха -25 ºС (расчет предоставляется по требованию).

Минимальная температура внутренней поверхности остекления вертикальных светопрозрачных конструкций выше 3 °С (расчет предоставляется по требованию).

Минимальная температура внутренней поверхности непрозрачных элементов вертикальных светопрозрачных конструкций выше точки росы внутреннего воздуха помещения, при расчетной температуре наружного воздуха -25 ºС (расчет предоставляется по требованию).

РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ НАРУЖНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции определяется по                                           СП 50.13330.2012 (Изм.1)

Условия эксплуатации ограждающих конструкций – Б согласно Таблице 2, СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ Наружных стен типового этажа. Трехслойная ж/б панель С-1 (тип С-1 в соответствии с разделом АР)

| НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ТИПОВОГО ЭТАЖА. ТРЕХСЛОЙНАЯ Ж/Б ПАНЕЛЬ С-1 (ТИП С-1 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование прослойки | Толщина, м | Теплопр. Вт/м·°С | Сопрот. теплопер. м2·°С/Вт |
| Отделка в соответствии с архитектурными решениями |  |  |  |
| Железобетонная стена в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 | 0,1 | 2,04 | 0,049 |
| Минераловатный утеплитель типа ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ (80 кг/м3) в соответствии с протоколом сертификационных испытаний аккредитованной лаборатории НИИСФ ПИ №012/2018 или аналог | 0,15 | 0,038 | 3,947 |
| Железобетонная стена в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 | 0,06 | 2,04 | 0,029 |
| Резанные части керамического кирпича |  |  |  |

* - только для наружных стен ванных комнат и санузлов

| Вентилируемый фасад |  |  | нет |  | Rse = | 1/ | 23 | м2·°C/Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Термическое сопротивление Rs, м2·°C/Вт каждого слоя ограждающей конструкции определяется по формуле: Rs = δs / λs , |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где δs – толщина слоя, м; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| λs – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2·°C). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термическое сопротивление наружной стены Rо, м2·°C/Вт определяется по формуле: Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ro = | 4,03 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Условное сопротивление теплопередаче наружной стены определяется по формуле: Ro = 1/αв + ƩRs + 1/αн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roусл= | 4,18 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент теплотехнической однородности составляет: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r= | 0,499 |  |  |  |  |  |  |  |
| (расчет коэффициента теплотехнической однородности выполнен для плиты с наибольшим количеством тепловых включений (плита с оконным проемом) в соответствии с п. 5.4 СП 50.13330.2012 и предоставляется по требованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен определяется по формуле: Roпр = r · Roусл |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rст.С-1= | 2,09 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен (жилая часть): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= | 1,88 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |

РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ Наружных стен в местах примыкания сантехмодулей. Трехслойная ж/б панель С-1.1 (тип С-12 в соответствии с разделом АР)

| НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ САНТЕХМОДУЛЕЙ. ТРЕХСЛОЙНАЯ Ж/Б ПАНЕЛЬ С-1.1 (ТИП С-12 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование прослойки |  |  |  |  |  | Толщина, м | Теплопр. Вт/м·°С | Сопрот. теплопер. м2·°С/Вт |
| Керамзитобетон (1800 кг/м3) в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,92 | 0,217 |
| Железобетонная стена в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  |  | 0,1 | 2,04 | 0,049 |
| Минераловатный утеплитель типа ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ (80 кг/м3) в соответствии с протоколом сертификационных испытаний аккредитованной лаборатории НИИСФ ПИ №012/2018 или аналог |  |  |  |  |  | 0,15 | 0,038 | 3,947 |
| Железобетонная стена в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  |  | 0,06 | 2,04 | 0,029 |
| Резанные части керамического кирпича |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентилируемый фасад |  |  | нет |  | Rse = | 1/ | 23 | м2·°C/Вт |
| Термическое сопротивление Rs, м2·°C/Вт каждого слоя ограждающей конструкции определяется по формуле: Rs = δs / λs , |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где δs – толщина слоя, м; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| λs – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2·°C). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термическое сопротивление наружной стены Rо, м2·°C/Вт определяется по формуле: Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ro = | 4,03 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Условное сопротивление теплопередаче наружной стены определяется по формуле: Ro = 1/αв + ƩRs + 1/αн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roусл= | 4,07 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент теплотехнической однородности составляет: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r= | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| (расчет коэффициента теплотехнической однородности выполнен для плиты без оконного проемом в соответствии с п. 5.4 СП 50.13330.2012 и предоставляется по требованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен определяется по формуле: Roпр = r · Roусл |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rст.С-1.1= | 2,24 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен (ванные комнаты): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= | 2,07 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |

РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ НАРУЖНЫх СТЕН ПЕРВОГО ЭТАЖА С-2 (ТИП С-2 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР)

| НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ПЕРВОГО ЭТАЖА С-2 (ТИП С-2 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование прослойки |  |  |  |  |  |  | Толщина, м | Теплопр. Вт/м·°С | Сопрот. теплопер. м2·°С/Вт |
| Штукатурка цементно-песчаным раствором в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,93 | 0,022 |
| Кладка из газобетонных блоков на цементно-песчаном растворе (600 кг/м3) в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,32 | 0,625 |
| Клеевая смесь для монтажа утеплителя (Технониколь 110) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минераловатный утеплитель типа ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ (45 кг/м3) в соответствии с протоколом сертификационных испытаний аккредитованной лаборатории НИИСФ ПИ №014/2018 или аналог |  |  |  |  |  |  | 0,15 | 0,039 | 3,846 |
| Воздушный зазор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Навесная фасадная система с воздушным зазором "CUUBER" в соответствии с ТС №5943-20 от 02 марта 2020г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентилируемый фасад |  |  | да |  | Rse = |  | 1/ | 12 | м2·°C/Вт |
| * - коэффициент теплопроводности кладки из блоков (плотность 600 кг/м3, теплопроводность 0,26 Вт/(м ·°C) в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1); при размерах блоков 200х200х400 мм, на цементно-песчанном растворе при толщине швов 12 мм: λ = ((0,2 + 0,4) · 0,26) + (0,2 + 0,4) · 0,012 · 0,93) / (0,2 + 0,012) / (0,4 + 0,012) = 0,32 Вт/(м ·°C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термическое сопротивление Rs, м2·°C/Вт каждого слоя ограждающей конструкции определяется по формуле Rs = δs / λs , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где δs – толщина слоя, м; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| λs – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2·°C). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термическое сопротивление наружной стены Rо, м2·°C/Вт определяется по формуле Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ro = | 4,49 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |
| Условное сопротивление теплопередаче наружной стены определяется по формуле Ro = 1/αв + ƩRs + 1/αн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roусл= | 4,69 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент теплотехнической однородности составляет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r= | 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (расчет коэффициента теплотехнической однородности выполнен в соответствии с п. 5.4 СП 50.13330.2012, рекомендациями СП 230.1325800.2015 и предоставляется по требованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приведенное сопротивление теплопередаче внутренних стен определяется по формуле: Roпр = r · Roусл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RС-2= | 2,25 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен (МОП): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= | 1,71 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен (БКТ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= | 1,54 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен (тех. помещения): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= | 1,71 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен (ЦИН, ПО, ОДС): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= | 1,62 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |

РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ НАРУЖНЫх СТЕН ПЕРВОГО ЭТАЖА С-2.1 (ТИП С-2/1 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР)

| НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ПЕРВОГО ЭТАЖА С-2.1 (ТИП С-2/1 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование прослойки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Толщина, м | Теплопр. Вт/м·°С | Сопрот. теплопер. м2·°С/Вт |
| Отделка в соответствии с архитектурными решениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железобетонная стена в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 2,04 | 0,098 |
| Клеевая смесь для монтажа утеплителя (Технониколь 110) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минераловатный утеплитель типа ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ (45 кг/м3) в соответствии с протоколом сертификационных испытаний аккредитованной лаборатории НИИСФ ПИ №014/2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 | 0,039 | 0,769 |
| Минераловатный утеплитель типа ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ (45 кг/м3) в соответствии с протоколом сертификационных испытаний аккредитованной лаборатории НИИСФ ПИ №014/2018 или аналог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 | 0,039 | 3,846 |
| Воздушный зазор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Навесная фасадная система с воздушным зазором "CUUBER" в соответствии с ТС №5943-20 от 02 марта 2020г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентилируемый фасад |  | да |  |  |  |  |  |  |  | Rse = | 1/ | 12 | м2·°C/Вт |
| Термическое сопротивление Rs, м2·°C/Вт каждого слоя ограждающей конструкции определяется по формуле Rs = δs / λs , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где δs – толщина слоя, м; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| λs – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2·°C). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термическое сопротивление наружной стены Rо, м2·°C/Вт определяется по формуле Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ro = | 4,71 |  | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условное сопротивление теплопередаче наружной стены определяется по формуле Ro = 1/αв + ƩRs + 1/αн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roусл= | 4,91 |  | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент теплотехнической однородности составляет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r= | 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (расчет коэффициента теплотехнической однородности выполнен в соответствии с п. 5.4 СП 50.13330.2012, рекомендациями СП 230.1325800.2015 и предоставляется по требованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приведенное сопротивление теплопередаче внутренних стен определяется по формуле: Roпр = r · Roусл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RС-2.1= | 2,36 |  | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен (МОП): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= | 1,71 |  | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен (БКТ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= | 1,54 |  | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен (тех. помещения): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= | 1,71 |  | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен (ЦИН, ПО, ОДС): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= | 1,62 |  | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ СТЕН КРОВЕЛЬНОЙ НАДСТРОЙКИ С-3 (ТИП С-5 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР)

| СТЕНЫ КРОВЕЛЬНОЙ НАДСТРОЙКИ С-3 (ТИП С-5 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование прослойки |  |  |  |  |  | Толщина, м | Теплопр. Вт/м·°С | Сопрот. теплопер. м2·°С/Вт |
| Отделка в соответствии с архитектурными решениями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железобетонная стена в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  |  | 0,2 | 2,04 | 0,098 |
| или кладка из газобетонных блоков на цементно-песчаном растворе (600 кг/м3) в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |
| к расчету принимается худший вариант - железобетонная стена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минераловатный утеплитель типа ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (45 кг/м3) в соответствии с протоколом сертификационных испытаний аккредитованной лаборатории НИИСФ ПИ №012/2018 или аналог |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,04 | 2,5 |
| Минераловатный утеплитель типа ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА (90 кг/м3) в соответствии с протоколом сертификационных испытаний аккредитованной лаборатории НИИСФ ПИ №012/2018 или аналог |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,04 | 1,25 |
| Воздушный зазр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Навесная фасадная система с воздушным зазором "NordFox MLV-v-20" в соответствии с ТС №5596-18 от 22 октября 2018г (см. Приложение 1) или аналог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентилируемый фасад |  |  | да |  | Rse = | 1/ | 12 | м2·°C/Вт |
| Термическое сопротивление Rs, м2·°C/Вт каждого слоя ограждающей конструкции определяется по формуле: Rs = δs / λs , |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где δs – толщина слоя, м; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| λs – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2·°C). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термическое сопротивление наружной стены Rо, м2·°C/Вт определяется по формуле: Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ro = | 3,85 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Условное сопротивление теплопередаче наружной стены определяется по формуле: Ro = 1/αв + ƩRs + 1/αн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roусл= | 4,05 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент теплотехнической однородности составляет: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r= | 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| (расчет коэффициента теплотехнической однородности выполнен в соответствии с п. 5.4 СП 50.13330.2012, рекомендациями СП 230.1325800.2015 и предоставляется по требованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приведенное сопротивление теплопередаче внутренних стен определяется по формуле: Roпр = r · Roусл |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RС-3= | 1,94 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен (ЛЛУ): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= | 1,71 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |

РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ СТЕН КРОВЕЛЬНОЙ НАДСТРОЙКИ НА ВЫСОТУ 500 ММ ОТ КРОВЛИ С-3.1 (ТИП С-11 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР)

| СТЕНЫ КРОВЕЛЬНОЙ НАДСТРОЙКИ НА ВЫСОТУ 500 ММ ОТ КРОВЛИ С-3.1 (ТИП С-11 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование прослойки |  |  |  |  |  | Толщина, м | Теплопр. Вт/м·°С | Сопрот. теплопер. м2·°С/Вт |  |
| Отделка в соответствии с архитектурными решениями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железобетонная стена в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  |  | 0,2 | 2,04 | 0,098 |  |
| Праймер битумный (Технониколь №1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пароизоляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минераловатный утеплитель типа ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА (110 кг/м3) в соответствии с протоколом сертификационных испытаний аккредитованной лаборатории НИИСФ ПИ №015/2018 или аналог |  |  |  |  |  | 0,12 | 0,041 | 2,927 |  |
| Минераловатный утеплитель типа ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА (170 кг/м3) в соответствии с протоколом сертификационных испытаний аккредитованной лаборатории НИИСФ ПИ №015/2018 или аналог |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,043 | 0,93 |  |
| Цементно-стружечная плита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Праймер битумный Технониколь №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидроизоляция 2 слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентилируемый фасад |  |  | нет |  | Rse = | 1/ | 23 | м2·°C/Вт |  |
| Термическое сопротивление Rs, м2·°C/Вт каждого слоя ограждающей конструкции определяется по формуле: Rs = δs / λs , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где δs – толщина слоя, м; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| λs – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2·°C). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термическое сопротивление наружной стены Rо, м2·°C/Вт определяется по формуле: Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ro = | 3,96 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |
| Условное сопротивление теплопередаче наружной стены определяется по формуле: Ro = 1/αв + ƩRs + 1/αн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roусл= | 4,11 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент теплотехнической однородности составляет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r= | 0,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (расчет коэффициента теплотехнической однородности выполнен в соответствии с п. 5.4 СП 50.13330.2012, рекомендациями СП 230.1325800.2015 и предоставляется по требованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приведенное сопротивление теплопередаче внутренних стен определяется по формуле: Roпр = r · Roусл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RС-3.1= | 3,00 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен (ЛЛУ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= | 1,71 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |

РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ СТЕН НАРУЖНых ЛОДЖИЙ И ПЕРЕХОДНЫХ лоджий в корпусе 20.2 С-4 (ТИП С-6 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР)

| СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ЛОДЖИЙ И ПЕРЕХОДНЫХ ЛОДЖИЙ В КОРПУСЕ 20.2 С-4 (ТИП С-6 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование прослойки |  |  |  |  |  | Толщина, м | Теплопр. Вт/м·°С | Сопрот. теплопер. м2·°С/Вт |
| Штукатурка цементно-песчаным раствором в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,93 | 0,022 |
| Кладка из газобетонных блоков на цементно-песчаном растворе (600 кг/м3) в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,32 | 0,625 |
| Грунтовка глубокого проникновения (Технониколь 020) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клеевая смесь для монтажа утеплителя (Технониколь 110) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минераловатный утеплитель типа ТЕХНОФАС ДЕКОР(110 кг/м3) в соответствии с протоколом сертификационных испытаний аккредитованной лаборатории НИИСФ ПИ №012/2018 или аналог |  |  |  |  |  | 0,12 | 0,041 | 2,927 |
| Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями в соответствии с ГОСТ Р 56707-2015 (в расчете не учитывается) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентилируемый фасад |  |  | нет |  | Rse = | 1/ | 23 | м2·°C/Вт |
| * - коэффициент теплопроводности кладки из блоков (плотность 600 кг/м3, теплопроводность 0,26 Вт/(м×°C) в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1); при размерах блоков 200х200х400 мм, на цементно-песчанном растворе при толщине швов 12 мм: λ = (0,2 + 0,4) × 0,26) + (0,2 + 0,4) × 0,012 × 0,93] / (0,2 + 0,012) / (0,4 + 0,012) = 0,32 Вт/(м×°C) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термическое сопротивление Rs, м2·°C/Вт каждого слоя ограждающей конструкции определяется по формуле: Rs = δs / λs , |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где δs – толщина слоя, м; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| λs – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2·°C). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термическое сопротивление наружной стены Rо, м2·°C/Вт определяется по формуле: Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ro = | 3,57 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Условное сопротивление теплопередаче наружной стены определяется по формуле: Ro = 1/αв + ƩRs + 1/αн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roусл= | 3,73 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент теплотехнической однородности составляет: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r= | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| (расчет коэффициента теплотехнической однородности выполнен в соответствии с п. 5.4 СП 50.13330.2012, рекомендациями СП 230.1325800.2015 и предоставляется по требованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приведенное сопротивление теплопередаче внутренних стен определяется по формуле: Roпр = r · Roусл |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RС-4= | 1,94 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен (жилье): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= | 1,88 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен (ЛЛУ): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= | 1,71 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |

РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ СТЕН НАРУЖНых ЛОДЖИЙ И ПЕРЕХОДНЫХ лоджий С-4.1 (ТИП С-6/1 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР)

| СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ЛОДЖИЙ И ПЕРЕХОДНЫХ ЛОДЖИЙ С-4.1 (ТИП С-6/1 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование прослойки |  |  |  |  |  | Толщина, м | Теплопр. Вт/м·°С | Сопрот. теплопер. м2·°С/Вт |
| Отделка в соответствии с архитектурными решениями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железобетонная стена в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  |  | 0,2 | 2,04 | 0,098 |
| Грунтовка глубокого проникновения (Технониколь 020) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клеевая смесь для монтажа утеплителя (Технониколь 110) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минераловатный утеплитель типа ТЕХНОФАС ДЕКОР(110 кг/м3) в соответствии с протоколом сертификационных испытаний аккредитованной лаборатории НИИСФ ПИ №012/2018 или аналог |  |  |  |  |  | 0,15 | 0,041 | 3,659 |
| Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями в соответствии с ГОСТ Р 56707-2015 (в расчете не учитывается) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентилируемый фасад |  |  | нет |  | Rse = | 1/ | 23 | м2·°C/Вт |
| Термическое сопротивление Rs, м2·°C/Вт каждого слоя ограждающей конструкции определяется по формуле: Rs = δs / λs , |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где δs – толщина слоя, м; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| λs – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2·°C). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термическое сопротивление наружной стены Rо, м2·°C/Вт определяется по формуле: Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ro = | 3,76 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Условное сопротивление теплопередаче наружной стены определяется по формуле: Ro = 1/αв + ƩRs + 1/αн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roусл= | 3,92 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент теплотехнической однородности составляет: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r= | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| (расчет коэффициента теплотехнической однородности выполнен в соответствии с п. 5.4 СП 50.13330.2012, рекомендациями СП 230.1325800.2015 и предоставляется по требованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приведенное сопротивление теплопередаче внутренних стен определяется по формуле: Roпр = r · Roусл |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RС-4.1= | 2,04 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен (жилье): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= | 1,88 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен (ЛЛУ): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= | 1,71 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |

РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ЦОКОЛЬНой ЧАСТи НАРУЖНОЙ СТЕНЫ С-5 (ТИП С-7 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР)

| ЦОКОЛЬНАЯ ЧАСТЬ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ С-5 (ТИП С-7 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование прослойки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Толщина, м | Теплопр. Вт/м·°С | Сопрот. теплопер. м2·°С/Вт |
| Штукатурка цементно-песчаным раствором в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,93 | 0,022 |
| Кладка из газобетонных блоков на цементно-песчаном растворе (600 кг/м3) в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,32 | 0,625 |
| Праймер битумный (Технониколь №1) 1 слой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидроизоляция (Технониколь- Техноэласт ЭПП) 1 слой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техноэласт Альфа ЭПП (при наличии радоновой опасности) 1 слой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидроизоляция (Технониколь- Техноэласт ЭПП) 1 слой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двухкомпонентный полимерный клей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плиты из пеностекла (80-100 кг/м3) в сооответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 | 0,042 | 3,571 |
| Цементно-песчаный раствор М100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кирпич лиц. керам. пуст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидрофобизатор Ceresit CT 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентилируемый фасад |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | Rse = | 1/ | 23 | м2·°C/Вт |
| * - коэффициент теплопроводности кладки из блоков (плотность 600 кг/м3, теплопроводность 0,26 Вт/(м×°C) в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1); при размерах блоков 200х200х400 мм, на цементно-песчанном растворе при толщине швов 12 мм: λ = (0,2 + 0,4) × 0,26) + (0,2 + 0,4) × 0,012 × 0,93] / (0,2 + 0,012) / (0,4 + 0,012) = 0,32 Вт/(м×°C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термическое сопротивление Rs, м2·°C/Вт каждого слоя ограждающей конструкции определяется по формуле Rs = δs / λs , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где δs – толщина слоя, м; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| λs – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2·°C). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термическое сопротивление наружной стены Rо, м2·°C/Вт определяется по формуле Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ro = |  | 4,22 |  | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условное сопротивление теплопередаче наружной стены определяется по формуле Ro = 1/αв + ƩRs + 1/αн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roусл= |  | 4,38 |  | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент теплотехнической однородности составляет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r= |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (расчет коэффициента теплотехнической однородности выполнен в соответствии с п. 5.4 СП 50.13330.2012, рекомендациями СП 230.1325800.2015 и предоставляется по требованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приведенное сопротивление теплопередаче внутренних стен определяется по формуле: Roпр = r · Roусл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RС-5= |  | 2,41 |  | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен (МОП): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= |  | 1,71 |  | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен (БКТ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= |  | 1,54 |  | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен (тех. помещения): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= |  | 1,71 |  | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен (ЦИН, ПО, ОДС): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= |  | 1,62 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ЦОКОЛЬНой ЧАСТи НАРУЖНОЙ СТЕНЫ С-5.1 (ТИП С-7/1 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР)

| ЦОКОЛЬНАЯ ЧАСТЬ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ С-5.1 (ТИП С-7/1 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование прослойки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Толщина, м | Теплопр. Вт/м·°С | Сопрот. теплопер. м2·°С/Вт |
| Отделка в соответствии с архитектурными решениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железобетонная стена в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 2,04 | 0,098 |
| Праймер битумный (Технониколь №1) 1 слой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидроизоляция (Технониколь- Техноэласт ЭПП) 1 слой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техноэласт Альфа ЭПП (при наличии радоновой опасности) 1 слой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидроизоляция (Технониколь- Техноэласт ЭПП) 1 слой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двухкомпонентный полимерный клей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плиты из пеностекла (80-100 кг/м3) в сооответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,042 | 1,19 |
| Двухкомпонентный полимерный клей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плиты из пеностекла (80-100 кг/м3) в сооответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 | 0,042 | 3,571 |
| Цементно-песчаный раствор М100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кирпич лиц. керам. пуст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидрофобизатор Ceresit CT 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентилируемый фасад |  |  |  |  |  |  |  | нет |  | Rse = | 1/ | 23 | м2·°C/Вт |
| Термическое сопротивление Rs, м2·°C/Вт каждого слоя ограждающей конструкции определяется по формуле Rs = δs / λs , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где δs – толщина слоя, м; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| λs – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2·°C). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термическое сопротивление наружной стены Rо, м2·°C/Вт определяется по формуле Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ro = |  | 4,86 |  | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условное сопротивление теплопередаче наружной стены определяется по формуле Ro = 1/αв + ƩRs + 1/αн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roусл= |  | 5,02 |  | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент теплотехнической однородности составляет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r= |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (расчет коэффициента теплотехнической однородности выполнен в соответствии с п. 5.4 СП 50.13330.2012, рекомендациями СП 230.1325800.2015 и предоставляется по требованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приведенное сопротивление теплопередаче внутренних стен определяется по формуле: Roпр = r · Roусл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RС-5.1= |  | 2,76 |  | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен (МОП): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= |  | 1,71 |  | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен (БКТ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= |  | 1,54 |  | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен (тех. помещения): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= |  | 1,71 |  | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен (ЦИН, ПО, ОДС): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= | 1,62 |  | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ СТЕН НАРУЖНЫх ЗАПАДАЮЩЕЙ ЧАСТИ ВХОДНЫХ ГРУПП С-7 (ТИП С-10 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР)

| СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ЗАПАДАЮЩЕЙ ЧАСТИ ВХОДНЫХ ГРУПП С-7 (ТИП С-10 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование прослойки |  |  |  |  |  | Толщина, м | Теплопр. Вт/м·°С | Сопрот. теплопер. м2·°С/Вт |
| Отделка в соответствии с архитектурными решениями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железобетонная стена в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  |  | 0,2 | 2,04 | 0,098 |
| или кладка из газобетонных блоков на цементно-песчаном растворе (600 кг/м3) в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |
| к расчету принимается худший вариант - железобетонная стена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цементно-песчаный раствор М100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грунтовка глубокого проникновения (Технониколь 020) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клеевая смесь для монтажа утеплителя (Технониколь 110) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минераловатный утеплитель типа ТЕХНОФАС ОПТИМА(120 кг/м3) в соответствии с протоколом сертификационных испытаний аккредитованной лаборатории НИИСФ ПИ №012/2018 или аналог |  |  |  |  |  | 0,15 | 0,041 | 3,659 |
| Штукатурно-клеевой слой (Технониколь 210) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грунтовка фасадная универсальная - 1 слой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Керамическая плитка на клеевой основе* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * в соответствии с ТС № 5388-17 на фасадную теплоизоляционную композиционную систему Lodatherm с облицовкой керамическими плитками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентилируемый фасад |  |  | нет |  | Rse = | 1/ | 23 | м2·°C/Вт |
| Термическое сопротивление Rs, м2·°C/Вт каждого слоя ограждающей конструкции определяется по формуле: Rs = δs / λs , |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где δs – толщина слоя, м; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| λs – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2·°C). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термическое сопротивление наружной стены Rо, м2·°C/Вт определяется по формуле: Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ro = | 3,76 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Условное сопротивление теплопередаче наружной стены определяется по формуле: Ro = 1/αв + ƩRs + 1/αн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roусл= | 3,92 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент теплотехнической однородности составляет: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r= | 0,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| (расчет коэффициента теплотехнической однородности выполнен в соответствии с п. 5.4 СП 50.13330.2012, рекомендациями СП 230.1325800.2015 и предоставляется по требованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приведенное сопротивление теплопередаче внутренних стен определяется по формуле: Roпр = r · Roусл |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RС-7= | 2,2 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен (МОП): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= | 1,71 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен (Тех. пом): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= | 1,71 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |

РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ внутренних стен тамбуров (тип вс-1)

| ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ ТАМБУРОВ ВС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование прослойки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Толщина, м | Теплопр. Вт/м·°С | Сопрот. теплопер. м2·°С/Вт |
| Штукатурка цементно-песчаным раствором в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,93 | 0,022 |
| Кладка из газобетонных блоков на цементно-песчаном растворе (600 кг/м3) в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,32 | 0,625 |
| Минераловатный утеплитель типа ТЕХНОФАС ДЕКОР(110 кг/м3) в соответствии с протоколом сертификационных испытаний аккредитованной лаборатории НИИСФ ПИ №012/2018 или аналог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,041 | 2,439 |
| Штукатурка цементно-песчаным раствором в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,93 | 0,022 |
| * - коэффициент теплопроводности кладки из блоков (плотность 600 кг/м3, теплопроводность 0,26 Вт/(м×°C) в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1); при размерах блоков 200х200х400 мм, на цементно-песчанном растворе при толщине швов 12 мм: λ = (0,2 + 0,4) × 0,26) + (0,2 + 0,4) × 0,012 × 0,93] / (0,2 + 0,012) / (0,4 + 0,012) = 0,32 Вт/(м×°C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термическое сопротивление Rs, м2·°C/Вт каждого слоя ограждающей конструкции определяется по формуле: Rs = δs / λs , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где δs – толщина слоя, м; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| λs – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2·°C). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термическое сопротивление наружной стены Rо, м2·°C/Вт определяется по формуле: Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ro = | 3,11 |  | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условное сопротивление теплопередаче наружной стены определяется по формуле: Ro = 1/αв + ƩRs + 1/αн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roусл= | 3,39 |  | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование прослойки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Толщина, м | Теплопр. Вт/м·°С | Сопрот. теплопер. м2·°С/Вт |
| Отделка в соответствии с архитектурными решениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железобетонная стена в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 2,04 | 0,098 |
| Минераловатный утеплитель типа ТЕХНОФАС ДЕКОР(110 кг/м3) в соответствии с протоколом сертификационных испытаний аккредитованной лаборатории НИИСФ ПИ №012/2018 или аналог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,041 | 2,439 |
| Штукатурка цементно-песчаным раствором в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,93 | 0,022 |
| Термическое сопротивление Rs, м2·°C/Вт каждого слоя ограждающей конструкции определяется по формуле: Rs = δs / λs , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где δs – толщина слоя, м; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| λs – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2·°C). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термическое сопротивление наружной стены Rо, м2·°C/Вт определяется по формуле: Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ro = | 2,56 |  | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условное сопротивление теплопередаче наружной стены определяется по формуле: Ro = 1/αв + ƩRs + 1/αн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roусл= | 2,84 |  | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование несущих слоев стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь | Сопрот. теплопер. м2·°С/Вт | A/R |
| Кладка из газобетонных блоков на цементно-песчаном растворе (600 кг/м3) в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 3,39 | 3,835 |
| Железобетонная стена в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 2,84 | 8,803 |
| Условное сопротивление теплопередаче наружной стены определяется по формуле: Ro = A (A1/ Rо1 + A2/ Rо2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roусл= | 3,01 |  | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент теплотехнической однородности составляет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r= | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (расчет коэффициента теплотехнической однородности выполнен в соответствии с п. 5.4 СП 50.13330.2012, рекомендациями СП 230.1325800.2015 и предоставляется по требованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приведенное сопротивление теплопередаче внутренних стен определяется по формуле: Roпр = r · Roусл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RВС-1= | 2,26 |  | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен (МОП): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= | 1,71 |  | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен (тех. пом.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= | 1,71 |  | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ стен внутренних между ЛЛУ и неотапливаемым чердаком ВС-2

| СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ МЕЖДУ ЛЛУ И НЕОТАПЛИВАЕМЫМ ЧЕРДАКОМ ВС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование прослойки |  |  |  |  |  | Толщина, м | Теплопр. Вт/м·°С | Сопрот. теплопер. м2·°С/Вт |
| Отделка в соответствии с архитектурными решениями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железобетонная стена в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  |  | 0,2 | 2,04 | 0,098 |
| Отделка в соответствии с архитектурными решениями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентилируемый фасад |  |  | нет |  | Rse = | 1/ | 23 | м2·°C/Вт |
| Термическое сопротивление Rs, м2·°C/Вт каждого слоя ограждающей конструкции определяется по формуле: Rs = δs / λs , |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где δs – толщина слоя, м; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| λs – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2·°C). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термическое сопротивление наружной стены Rо, м2·°C/Вт определяется по формуле: Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ro = | 0,10 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Условное сопротивление теплопередаче наружной стены определяется по формуле: Ro = 1/αв + ƩRs + 1/αн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roусл= | 0,38 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент теплотехнической однородности составляет: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r= | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| (расчет коэффициента теплотехнической однородности выполнен в соответствии с п. 5.4 СП 50.13330.2012, рекомендациями СП 230.1325800.2015 и предоставляется по требованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приведенное сопротивление теплопередаче внутренних стен определяется по формуле: Roпр = r · Roусл |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RВС-2= | 0,31 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче стен: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= | 0,00 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |

РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ стен внутренних МЕЖДУ КВАРТИРАМИ И НЕОТАПЛИВАЕМ ЧЕРДАКОМ ВС-3

| СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ МЕЖДУ КВАРТИРАМИ И НЕОТАПЛИВАЕМ ЧЕРДАКОМ ВС-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование прослойки |  |  |  |  |  | Толщина, м | Теплопр. Вт/м·°С | Сопрот. теплопер. м2·°С/Вт |
| Штукатурка цементно-песчаным раствором в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,93 | 0,022 |
| Кладка из газобетонных блоков на цементно-песчаном растворе (600 кг/м3) в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,32 | 0,625 |
| Воздушный зазор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кладка из газобетонных блоков на цементно-песчаном растворе (600 кг/м3) в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,32 | 0,625 |
| Штукатурка цементно-песчаным раствором в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,93 | 0,022 |
| * - коэффициент теплопроводности кладки из блоков (плотность 600 кг/м3, теплопроводность 0,26 Вт/(м×°C) в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1); при размерах блоков 200х200х400 мм, на цементно-песчанном растворе при толщине швов 12 мм: λ = (0,2 + 0,4) × 0,26) + (0,2 + 0,4) × 0,012 × 0,93] / (0,2 + 0,012) / (0,4 + 0,012) = 0,32 Вт/(м×°C) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термическое сопротивление Rs, м2·°C/Вт каждого слоя ограждающей конструкции определяется по формуле: Rs = δs / λs , |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где δs – толщина слоя, м; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| λs – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2·°C). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термическое сопротивление наружной стены Rо, м2·°C/Вт определяется по формуле: Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ro = | 1,29 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Условное сопротивление теплопередаче наружной стены определяется по формуле: Ro = 1/αв + ƩRs + 1/αн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roусл= | 1,58 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент теплотехнической однородности составляет: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r= | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| (расчет коэффициента теплотехнической однородности выполнен в соответствии с п. 5.4 СП 50.13330.2012, рекомендациями СП 230.1325800.2015 и предоставляется по требованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приведенное сопротивление теплопередаче внутренних стен определяется по формуле: Roпр = r · Roусл |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RВС-2= | 1,30 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче стен (жилые пом): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= | 0,34 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче стен (ванные комнаты): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= | 0,74 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |

РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ СТЕНЫ ВНУТРЕННЕЙ МЕЖДУ ПО И РАМПОЙ ВС-4

| СТЕНА ВНУТРЕННЯЯ МЕЖДУ ПО И РАМПОЙ ВС-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование прослойки |  |  |  |  |  | Толщина, м | Теплопр. Вт/м·°С | Сопрот. теплопер. м2·°С/Вт |
| Штукатурка цементно-песчаным раствором в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,93 | 0,022 |
| Кладка из газобетонных блоков на цементно-песчаном растворе (600 кг/м3) в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,32 | 0,625 |
| Штукатурка цементно-песчаным раствором в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,93 | 0,022 |
| Вентилируемый фасад |  |  | нет |  | Rse = | 1/ | 23 | м2·°C/Вт |
| * - коэффициент теплопроводности кладки из блоков (плотность 600 кг/м3, теплопроводность 0,26 Вт/(м×°C) в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1); при размерах блоков 200х200х400 мм, на цементно-песчанном растворе при толщине швов 12 мм: λ = (0,2 + 0,4) × 0,26) + (0,2 + 0,4) × 0,012 × 0,93] / (0,2 + 0,012) / (0,4 + 0,012) = 0,32 Вт/(м×°C) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термическое сопротивление Rs, м2·°C/Вт каждого слоя ограждающей конструкции определяется по формуле: Rs = δs / λs , |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где δs – толщина слоя, м; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| λs – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2·°C). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термическое сопротивление наружной стены Rо, м2·°C/Вт определяется по формуле: Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ro = | 0,67 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Условное сопротивление теплопередаче наружной стены определяется по формуле: Ro = 1/αв + ƩRs + 1/αн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roусл= | 0,95 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент теплотехнической однородности составляет: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r= | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| (расчет коэффициента теплотехнической однородности выполнен в соответствии с п. 5.4 СП 50.13330.2012, рекомендациями СП 230.1325800.2015 и предоставляется по требованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приведенное сопротивление теплопередаче внутренних стен определяется по формуле: Roпр = r · Roусл |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RВС-4= | 0,78 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче стен: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= | 0,38 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |

РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ СТЕНЫ ВНУТРЕННЕЙ МЕЖДУ ЦИН И РАМПОЙ ВС-5

| СТЕНА ВНУТРЕННЯЯ МЕЖДУ ЦИН И РАМПОЙ ВС-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование прослойки |  |  |  |  |  | Толщина, м | Теплопр. Вт/м·°С | Сопрот. теплопер. м2·°С/Вт |
| Штукатурка цементно-песчаным раствором в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,93 | 0,022 |
| Кладка из газобетонных блоков на цементно-песчаном растворе (600 кг/м3) в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,32 | 0,625 |
| Воздушный зазор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железобетонная стена в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * - коэффициент теплопроводности кладки из блоков (плотность 600 кг/м3, теплопроводность 0,26 Вт/(м×°C) в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1); при размерах блоков 200х200х400 мм, на цементно-песчанном растворе при толщине швов 12 мм: λ = (0,2 + 0,4) × 0,26) + (0,2 + 0,4) × 0,012 × 0,93] / (0,2 + 0,012) / (0,4 + 0,012) = 0,32 Вт/(м×°C) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термическое сопротивление Rs, м2·°C/Вт каждого слоя ограждающей конструкции определяется по формуле: Rs = δs / λs , |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где δs – толщина слоя, м; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| λs – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2·°C). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термическое сопротивление наружной стены Rо, м2·°C/Вт определяется по формуле: Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ro = | 0,65 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Условное сопротивление теплопередаче наружной стены определяется по формуле: Ro = 1/αв + ƩRs + 1/αн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roусл= | 0,93 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент теплотехнической однородности составляет: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r= | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| (расчет коэффициента теплотехнической однородности выполнен в соответствии с п. 5.4 СП 50.13330.2012, рекомендациями СП 230.1325800.2015 и предоставляется по требованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приведенное сопротивление теплопередаче внутренних стен определяется по формуле: Roпр = r · Roусл |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RВС-2= | 0,76 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче стен: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= | 0,38 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |

РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ПОКРЫТИя КРОВЛИ К-1 (ТИП К-1/1 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР)

| ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ К-1 НАД ЛЛУ И ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ (ТИП К-1/1 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование прослойки |  |  |  |  | Толщина, м |  |  |  |  | Теплопр. Вт/м·°С | Сопрот. теплопер. м2·°С/Вт |
| Железобетонная плита в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 2,04 | 0,098 |
| Пароизоляционная пленка ТЕХНОНИКОЛЬ - Биполь ЭПП 1 слой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Керамзит. гравий фр. 10-20 мм, П25, М250, пропит. цем. мол. Плотность 1800 кг/м3 |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 0,92 | 0,033 |
| Минераловатный утеплитель типа ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА (110 кг/м3) в соответствии с протоколом сертификационных испытаний аккредитованной лаборатории НИИСФ ПИ №015/2018 или аналог |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  | 0,041 | 2,927 |
| Минераловатный утеплитель типа ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА (170 кг/м3) в соответствии с протоколом сертификационных испытаний аккредитованной лаборатории НИИСФ ПИ №015/2018 или аналог |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 0,043 | 0,93 |
| Стяжка цементно-песчаная в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  |  | 0,93 | 0,026 |
| Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидроизоляция "Технониколь - Унифлекс ВЕНТ ЭВП" 1 слой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидроизоляция "Технониколь - Унифлекс ЭКП" 1 слой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термическое сопротивление Rs, м2·°C/Вт каждого слоя ограждающей конструкции определяется по формуле: Rs = δs / λs , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где δs – толщина слоя, м; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| λs – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2·°C). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термическое сопротивление покрытия Rо, м2·°C/Вт определяется по формуле: Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ro = | 4,01 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условное сопротивление теплопередаче покрытия определяется по формуле: Ro = 1/αв + ƩRs + 1/αн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roусл= | 4,17 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент теплотехнической однородности составляет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r= | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (расчет коэффициента теплотехнической однородности выполнен в соответствии с п. 5.4 СП 50.13330.2012, рекомендациями СП 230.1325800.2015 и предоставляется по требованию, перфорация плиты 3/1 в соответствии с разделом КР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приведенное сопротивление теплопередаче покрытия определяется по формуле: Roпр = r · Roусл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rпокр.К-1= | 3,34 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче покрытия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= | 3,26 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ПОКРЫТИя КРОВЛИ К-1 (летний период) над ЛЛУ и встроенно-пристроенными помещениями (тип К-1 в соответствии с разделом АР)

| ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ К-1 (ЛЕТНИЙ ПЕРИОД) НАД ЛЛУ И ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ (ТИП К-1 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование прослойки |  |  |  |  | Толщина, м |  |  |  |  | Теплопр. Вт/м·°С | Сопрот. теплопер. м2·°С/Вт |
| Железобетонная плита в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 2,04 | 0,098 |
| Пароизоляционная пленка ТЕХНОНИКОЛЬ - Бикрост ХПП 1 слой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минераловатный утеплитель типа ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА (110 кг/м3) в соответствии с протоколом сертификационных испытаний аккредитованной лаборатории НИИСФ ПИ №015/2018 или аналог |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  | 0,041 | 2,927 |
| Минераловатный утеплитель типа ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА (170 кг/м3) в соответствии с протоколом сертификационных испытаний аккредитованной лаборатории НИИСФ ПИ №015/2018 или аналог |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 0,043 | 0,93 |
| Геотекстиль иглопробивной термообраб. (Технониколь) 100 г/м² 1 сл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Керамзит. гравий фр. 10-20 мм, П25, М250, пропит. цем. мол. Плотность 1800 кг/м3 |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 0,92 | 0,033 |
| Геотекстиль иглопробивной термообраб. (Технониколь) 100 г/м² 1 сл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стяжка цементно-песчаная в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 0,93 | 0,043 |
| Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидроизоляция "Технониколь - Унифлекс ВЕНТ ЭВП" 1 слой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидроизоляция "Технониколь - Унифлекс ЭКП" 1 слой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термическое сопротивление Rs, м2·°C/Вт каждого слоя ограждающей конструкции определяется по формуле: Rs = δs / λs , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где δs – толщина слоя, м; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| λs – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2·°C). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термическое сопротивление покрытия Rо, м2·°C/Вт определяется по формуле: Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ro = | 4,03 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условное сопротивление теплопередаче покрытия определяется по формуле: Ro = 1/αв + ƩRs + 1/αн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roусл= | 4,07 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент теплотехнической однородности составляет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r= | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (расчет коэффициента теплотехнической однородности выполнен в соответствии с п. 5.4 СП 50.13330.2012, рекомендациями СП 230.1325800.2015 и предоставляется по требованию, перфорация плиты 3/1 в соответствии с разделом КР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приведенное сопротивление теплопередаче покрытия определяется по формуле: Roпр = r · Roусл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rпокр.К-1= | 3,34 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче покрытия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= | 3,26 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ПЕРЕКРЫТИя МЕЖДУ КВАРТИРАМИ И неотапливаемым чердаком П-1 (тип П-8 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР)

| ПЕРЕКРЫТИЕ МЕЖДУ КВАРТИРАМИ И НЕОТАПЛИВАЕМЫМ ЧЕРДАКОМ П-1 (ТИП П-8 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование прослойки |  |  |  |  | Толщина, м |  |  |  | Теплопр. Вт/м·°С |  |  | Сопрот. теплопер. м2·°С/Вт |
| Железобетонная плита в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 2,04 |  |  | 0,098 |
| Минераловатная плита, ρ=100-120 кг/м3 в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,045 |  |  | 0,667 |
| Полиэтиленовая пленка 200 мкр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стяжка цементно-песчаная в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,93 |  |  | 0,054 |
| Упрочняющая и обеспыливающая пропитка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термическое сопротивление Rs, м2·°C/Вт каждого слоя ограждающей конструкции определяется по формуле: Rs = δs / λs , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где δs – толщина слоя, м; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| λs – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2·°C). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термическое сопротивление перекрытия Rо, м2·°C/Вт определяется по формуле: Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ro = | 1,26 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условное сопротивление теплопередаче перекрытия определяется по формуле: Ro = 1/αв + ƩRs + 1/αн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roусл= | 1,53 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент теплотехнической однородности составляет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r= | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (расчет коэффициента теплотехнической однородности выполнен в соответствии с п. 5.4 СП 50.13330.2012, рекомендациями СП 230.1325800.2015 и предоставляется по требованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приведенное сопротивление теплопередаче перекрытия определяется по формуле: Roпр = r · Roусл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rпер.П-1= | 1,30 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче перекрытия (жилые пом.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= | 0,57 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче перекрытия (ванные комнаты): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= | 1,25 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ПЕРЕКРЫТИя ЛОДЖИЙ КВАРТИР 2 ЭТАЖА П-2 (ТИП П-9 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР)

| ПЕРЕКРЫТИЕ ЛОДЖИЙ КВАРТИР 2 ЭТАЖА П-2 (ТИП П-9 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование прослойки |  |  |  |  |  | Толщина, м | Теплопр. Вт/м·°С | Сопрот. теплопер. м2·°С/Вт |
| Керамогранит с затиркой швов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водостойкий плиточный клей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены -200 мм, с прокладкой по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стяжка цементно-песчаная в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  |  | 0,024 | 0,93 | 0,026 |
| Плиты теплоизоляционные из пенополиизоцианурата (PIR) в соответствии с протоколом сертифицированных испытаний аккредитованной лаборатории НИИСФ ПИ №003/2017 |  |  |  |  |  | 0,09 | 0,023 | 3,913 |
| Железобетонная плита в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  |  | 0,2 | 2,04 | 0,098 |
| Термическое сопротивление Rs, м2·°C/Вт каждого слоя ограждающей конструкции определяется по формуле: Rs = δs / λs , |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где δs – толщина слоя, м; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| λs – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2·°C). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термическое сопротивление перекрытия Rо, м2·°C/Вт определяется по формуле: Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ro = | 4,04 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Условное сопротивление теплопередаче перекрытия определяется по формуле: Ro = 1/αв + ƩRs + 1/αн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roусл= | 4,2 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент теплотехнической однородности составляет: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r= | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| (расчет коэффициента теплотехнической однородности выполнен в соответствии с п. 5.4 СП 50.13330.2012, рекомендациями СП 230.1325800.2015 и предоставляется по требованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приведенное сопротивление теплопередаче перекрытия определяется по формуле: Roпр = r · Roусл |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rпер.П-2= | 3,57 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче перекрытия (БКТ): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= | 2,61 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче перекрытия (МОП): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= | 3,26 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче перекрытия (ЦИН): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= | 2,74 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |

РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ПЕРЕКРЫТИя МЕЖДУ ТАМБУРОМ И 2-ЫМ ЭТАЖОМ П-3 (тип П-18 в соответствии с разделом АР)

| ПЕРЕКРЫТИЕ МЕЖДУ ТАМБУРОМ И 2-ЫМ ЭТАЖОМ П-3 (ТИП П-18 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование прослойки |  |  |  |  | Толщина, м |  |  |  |  | Теплопр. Вт/м·°С |  | Сопрот. теплопер. м2·°С/Вт |
| Отделка пола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железобетонная плита в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 2,04 |  | 0,098 |
| Минераловатный утеплитель типа ТЕХНОФАС ДЕКОР(110 кг/м3) в соответствии с протоколом сертификационных испытаний аккредитованной лаборатории НИИСФ ПИ №012/2018 или аналог |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,041 |  | 4,878 |
| Штукатурка цементно-песчаным раствором, армированная стеклосеткой в соответствии с ГОСТ Р 56707-2015 и СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,93 |  | 0,011 |
| Грунтовка под финишную отделку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Простая окраска негорючей краской 2 сл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Металлический подвесной потоллок типа "Грильято" 100х100х40 на металлическом каркасе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термическое сопротивление Rs, м2·°C/Вт каждого слоя ограждающей конструкции определяется по формуле: Rs = δs / λs , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где δs – толщина слоя, м; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| λs – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2·°C). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термическое сопротивление перекрытия Rо, м2·°C/Вт определяется по формуле: Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ro = | 4,99 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условное сопротивление теплопередаче перекрытия определяется по формуле: Ro = 1/αв + ƩRs + 1/αн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roусл= | 5,15 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент теплотехнической однородности составляет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r= | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (расчет коэффициента теплотехнической однородности выполнен в соответствии с п. 5.4 СП 50.13330.2012, рекомендациями СП 230.1325800.2015 и предоставляется по требованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приведенное сопротивление теплопередаче перекрытия определяется по формуле: Roпр = r · Roусл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rпер.П-3= | 3,86 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче перекрытия (жил. пом): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= | 3,58 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче перекрытия (МОП): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= | 3,26 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ПОЛов МОП 1 ЭТАЖА НАД отапливаемым подземным этажом и неотапливаемым тех. пространством для прокладки коммуникаций П-2 (ТИП П-5/1 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР)

| ПОЛЫ МОП 1 ЭТАЖА НАД ОТАПЛИВАЕМЫМ ПОДЗЕМНЫМ ЭТАЖОМ И НЕОТАПЛИВАЕМЫМ ТЕХ. ПРОСТРАНСТВОМ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ П-4 (ТИП П-5/1 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование прослойки |  |  |  |  |  | Толщина, м | Теплопр. Вт/м·°С | Сопрот. теплопер. м2·°С/Вт |
| Керамогранит с затиркой швов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водостойкий плиточный клей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном |  |  |  |  |  | 0,063 | 0,93 | 0,068 |
| Полиэтиленовая плёнка 200 мкр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минераловатный утеплитель типа ТЕХНОФЛОР (110кг/м3) в соответствии с протоколом сертификационных испытаний аккредитованной лаборатории НИИСФ ПИ №015/2018 |  |  |  |  |  | 0,03 | 0,041 | 0,732 |
| Железобетонная плита в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  |  | 0,2 | 2,04 | 0,098 |
| Термическое сопротивление Rs, м2·°C/Вт каждого слоя ограждающей конструкции определяется по формуле: Rs = δs / λs , |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где δs – толщина слоя, м; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| λs – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2·°C). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термическое сопротивление перекрытия Rо, м2·°C/Вт определяется по формуле: Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ro = | 0,9 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Условное сопротивление теплопередаче перекрытия определяется по формуле: Ro = 1/αв + ƩRs + 1/αн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roусл= | 1,18 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент теплотехнической однородности составляет: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r= | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| (расчет коэффициента теплотехнической однородности выполнен в соответствии с п. 5.4 СП 50.13330.2012, рекомендациями СП 230.1325800.2015 и предоставляется по требованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приведенное сопротивление теплопередаче перекрытия определяется по формуле: Roпр = r · Roусл |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rпер.П-4= | 1 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче перекрытия (МОП) над отапливаемым подземным этажом: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= | 0,63 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче перекрытия (МОП) над неотапливаемым тех. пр. подземного этажа: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= | 0,59 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |

РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ПОЛов БКТ над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-4 (ТИП П-11 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР)

| ПОЛЫ БКТ НАД ОТАПЛИВАЕМЫМ ПОД. ЭТАЖОМ И НЕОТАПЛ. ТЕХ. ПР. ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ П-5 (ТИП П-11 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование прослойки |  |  |  |  |  | Толщина, м | Теплопр. Вт/м·°С | Сопрот. теплопер. м2·°С/Вт |
| Финишное покрытие пола выполняется силами собственника помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стяжка цементно-песчаная в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,93 | 0,043 |
| Полиэтиленовая пленка 200 мкр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минераловатный утеплитель типа ТЕХНОФЛОР (110кг/м3) в соответствии с протоколом сертификационных испытаний аккредитованной лаборатории НИИСФ ПИ №014/2018 |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,041 | 1,22 |
| Железобетонная плита в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  |  | 0,2 | 2,04 | 0,098 |
| Термическое сопротивление Rs, м2·°C/Вт каждого слоя ограждающей конструкции определяется по формуле: Rs = δs / λs , |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где δs – толщина слоя, м; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| λs – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2·°C). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термическое сопротивление перекрытия Rо, м2·°C/Вт определяется по формуле: Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ro = | 1,36 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Условное сопротивление теплопередаче перекрытия определяется по формуле: Ro = 1/αв + ƩRs + 1/αн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roусл= | 1,64 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент теплотехнической однородности составляет: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r= | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| (расчет коэффициента теплотехнической однородности выполнен в соответствии с п. 5.4 СП 50.13330.2012, рекомендациями СП 230.1325800.2015 и предоставляется по требованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приведенное сопротивление теплопередаче перекрытия определяется по формуле: Roпр = r · Roусл |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rпер.П-5= | 1,39 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче перекрытия (БКТ) над отапливаемым подземным этажом: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= | 0,60 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче перекрытия (ЦИН) над отапливаемым подземным этажом: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= | 0,69 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |

РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ НАВИСАЮЩих ПЕРЕКРЫТИй 2-ОГО ЭТАЖА НАД УЛИЦЕЙ И ВОЗДУХОЗАБОРНЫМИ ШАХТАМИ П-6 (ТИП П-16 В СООТВТЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР)

| НАВИСАЮЩЕЕ ПЕРЕКРЫТИЕ 2-ОГО ЭТАЖА НАД УЛИЦЕЙ И ВОЗДУХОЗАБОРНЫМИ ШАХТАМИ П-6 (ТИП П-16 В СООТВТЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование прослойки |  |  |  |  |  | Толщина, м | Теплопр. Вт/м·°С | Сопрот. теплопер. м2·°С/Вт |
| Отделка пола |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стяжка цементно-песчаная в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  |  | 0,045 | 0,93 | 0,048 |
| Плёнка пароизоляционная армированная 1 слой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гравий керамзитовый (600 кг/м3) в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,19 | 0,211 |
| Звукоизоляционная подложка ISOLON 500 30002 AV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железобетонная плита в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  |  | 0,18 | 2,04 | 0,088 |
| Минераловатный утеплитель типа ТЕХНОФАС (145 кг/м3) в соответствии с протоколом сертификационных испытаний аккредитованной лаборатории НИИСФ ПИ №012/2018 или аналог |  |  |  |  |  | 0,18 | 0,042 | 4,286 |
| Штукатурно клеевой слой (Технониколь 210) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грунтовка фасадная универсальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Декоративная минеральная штукатурка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фасадная атмосферная краска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термическое сопротивление Rs, м2·°C/Вт каждого слоя ограждающей конструкции определяется по формуле: Rs = δs / λs , |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где δs – толщина слоя, м; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| λs – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2·°C). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термическое сопротивление перекрытия Rо, м2·°C/Вт определяется по формуле: Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ro = | 4,63 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Условное сопротивление теплопередаче перекрытия определяется по формуле: Ro = 1/αв + ƩRs + 1/αн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roусл= | 4,79 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент теплотехнической однородности составляет: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r= | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| (расчет коэффициента теплотехнической однородности выполнен в соответствии с п. 5.4 СП 50.13330.2012, рекомендациями СП 230.1325800.2015 и предоставляется по требованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приведенное сопротивление теплопередаче перекрытия определяется по формуле: Roпр = r · Roусл |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rпер.П-6= | 3,59 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче перекрытия (жил. пом): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= | 3,58 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче перекрытия (МОП): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= | 3,26 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |

РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ПЕРЕКРЫТИя КВАРТИРЫ НАД ЛОДЖИЕЙ НИЖНЕГО ЭТАЖА П-7 (ТИП П-15 В СООТВТЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР) в корпусе 20.2

| ПЕРЕКРЫТИЕ КВАРТИРЫ НАД ЛОДЖИЕЙ НИЖНЕГО ЭТАЖА П-7 (ТИП П-15 В СООТВТЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР) В КОРПУСЕ 20.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование прослойки |  |  |  |  |  | Толщина, м | Теплопр. Вт/м·°С | Сопрот. теплопер. м2·°С/Вт |
| Отделка пола |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стяжка цементно-песчаная в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  |  | 0,045 | 0,93 | 0,048 |
| Пленка пароизоляционная армированная 1 слой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минераловатный утеплитель типа ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (120 кг/м3) в соответствии с протоколом сертификационных испытаний аккредитованной лаборатории НИИСФ ПИ №015/2018 или аналог |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,041 | 0,976 |
| Звукоизоляционная подложка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железобетонная плита в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  |  |  |  | 0,18 | 2,04 | 0,088 |
| Минераловатный утеплитель типа ТЕХНОФАС (145 кг/м3) в соответствии с протоколом сертификационных испытаний аккредитованной лаборатории НИИСФ ПИ №012/2018 или аналог |  |  |  |  |  | 0,14 | 0,042 | 3,333 |
| Штукатурно клеевой слой (Технониколь 210) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грунтовка фасадная универсальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Декоративная минеральная штукатурка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фасадная атмосферная краска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термическое сопротивление Rs, м2·°C/Вт каждого слоя ограждающей конструкции определяется по формуле: Rs = δs / λs , |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где δs – толщина слоя, м; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| λs – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2·°C). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термическое сопротивление перекрытия Rо, м2·°C/Вт определяется по формуле: Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ro = | 4,45 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Условное сопротивление теплопередаче перекрытия определяется по формуле: Ro = 1/αв + ƩRs + 1/αн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roусл= | 4,73 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент теплотехнической однородности составляет: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r= | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| (расчет коэффициента теплотехнической однородности выполнен в соответствии с п. 5.4 СП 50.13330.2012, рекомендациями СП 230.1325800.2015 и предоставляется по требованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приведенное сопротивление теплопередаче перекрытия определяется по формуле: Roпр = r · Roусл |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rпер.П-7= | 4,02 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче перекрытия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= | 3,58 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |

РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ПОЛов ЦИН НАД ОТАПЛИВАЕМЫМ ПОД. ЭТАЖОМ И НЕОТАПЛ. ТЕХ. ПР. ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ П-8 (ТИП П-5/2 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР)

| ПОЛЫ ЦИН НАД ОТАПЛИВАЕМЫМ ПОД. ЭТАЖОМ И НЕОТАПЛ. ТЕХ. ПР. ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ П-8 (ТИП П-5/2 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование прослойки |  |  | Толщина, м |  |  |  |  | Теплопр. Вт/м·°С | Сопрот. теплопер. м2·°С/Вт |
| Керамогранит с затиркой швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водостойкий плиточный клей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стяжка цементно-песчаная в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  | 0,043 |  |  |  |  | 0,93 | 0,046 |
| Полиэтиленовая пленка 200 мкр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минераловатный утеплитель типа ТЕХНОФЛОР (110кг/м3) в соответствии с протоколом сертификационных испытаний аккредитованной лаборатории НИИСФ ПИ №014/2018 |  |  | 0,05 |  |  |  |  | 0,041 | 1,22 |
| Железобетонная плита в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 2,04 | 0,098 |
| Термическое сопротивление Rs, м2·°C/Вт каждого слоя ограждающей конструкции определяется по формуле: Rs = δs / λs , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где δs – толщина слоя, м; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| λs – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2·°C). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термическое сопротивление перекрытия Rо, м2·°C/Вт определяется по формуле: Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ro = | 1,36 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |
| Условное сопротивление теплопередаче перекрытия определяется по формуле: Ro = 1/αв + ƩRs + 1/αн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roусл= | 1,65 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент теплотехнической однородности составляет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r= | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (расчет коэффициента теплотехнической однородности выполнен в соответствии с п. 5.4 СП 50.13330.2012, рекомендациями СП 230.1325800.2015 и предоставляется по требованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приведенное сопротивление теплопередаче перекрытия определяется по формуле: Roпр = r · Roусл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rпер.П-8= | 1,4 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче перекрытия (ЦИН) над отапливаемым подземным этажом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= | 0,69 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче перекрытия (ЦИН) над неотапливаемым тех. пр. подземного этажа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= | 0,98 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |

РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ПОЛов ПО НАД ОТАПЛИВАЕМЫМ ПОД. ЭТАЖОМ П-9 (ТИП П-5/3 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР)

| ПОЛЫ ПО НАД ОТАПЛИВАЕМЫМ ПОД. ЭТАЖОМ П-9 (ТИП П-5/3 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование прослойки |  |  | Толщина, м |  |  |  |  | Теплопр. Вт/м·°С | Сопрот. теплопер. м2·°С/Вт |
| Керамогранит с затиркой швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водостойкий плиточный клей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стяжка цементно-песчаная в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  | 0,046 |  |  |  |  | 0,93 | 0,049 |
| Полиэтиленовая пленка 200 мкр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минераловатный утеплитель типа ТЕХНОФЛОР (110кг/м3) в соответствии с протоколом сертификационных испытаний аккредитованной лаборатории НИИСФ ПИ №014/2018 |  |  | 0,05 |  |  |  |  | 0,041 | 1,22 |
| Железобетонная плита в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 2,04 | 0,098 |
| Термическое сопротивление Rs, м2·°C/Вт каждого слоя ограждающей конструкции определяется по формуле: Rs = δs / λs , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где δs – толщина слоя, м; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| λs – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2·°C). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термическое сопротивление перекрытия Rо, м2·°C/Вт определяется по формуле: Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ro = | 1,37 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |
| Условное сопротивление теплопередаче перекрытия определяется по формуле: Ro = 1/αв + ƩRs + 1/αн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roусл= | 1,65 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент теплотехнической однородности составляет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r= | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (расчет коэффициента теплотехнической однородности выполнен в соответствии с п. 5.4 СП 50.13330.2012, рекомендациями СП 230.1325800.2015 и предоставляется по требованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приведенное сопротивление теплопередаче перекрытия определяется по формуле: Roпр = r · Roусл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rпер.П-9= | 1,40 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче перекрытия (ПО): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= | 0,86 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |

РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ПОЛов ОДС НАД ОТАПЛИВАЕМЫМ ПОД. ЭТАЖОМ И НЕОТАПЛ. ТЕХ. ПР. ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ П-10 (ТИП П-7 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР)

| ПОЛЫ ОДС НАД ОТАПЛИВАЕМЫМ ПОД. ЭТАЖОМ И НЕОТАПЛ. ТЕХ. ПР. ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ П-10 (ТИП П-7 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ АР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование прослойки |  |  | Толщина, м |  |  |  |  | Теплопр. Вт/м·°С | Сопрот. теплопер. м2·°С/Вт |
| Керамогранит с затиркой швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водостойкий плиточный клей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стяжка цементно-песчаная в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  | 0,043 |  |  |  |  | 0,93 | 0,046 |
| Полиэтиленовая пленка 200 мкр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минераловатный утеплитель типа ТЕХНОФЛОР (110кг/м3) в соответствии с протоколом сертификационных испытаний аккредитованной лаборатории НИИСФ ПИ №014/2018 |  |  | 0,05 |  |  |  |  | 0,041 | 1,22 |
| Железобетонная плита в соответствии с СП 50.13330.2012 Приложение Т, таб. Т.1 |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 2,04 | 0,098 |
| Термическое сопротивление Rs, м2·°C/Вт каждого слоя ограждающей конструкции определяется по формуле: Rs = δs / λs , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где δs – толщина слоя, м; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| λs – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2·°C). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термическое сопротивление перекрытия Rо, м2·°C/Вт определяется по формуле: Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ro = | 1,36 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |
| Условное сопротивление теплопередаче перекрытия определяется по формуле: Ro = 1/αв + ƩRs + 1/αн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roусл= | 1,65 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент теплотехнической однородности составляет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r= | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (расчет коэффициента теплотехнической однородности выполнен в соответствии с п. 5.4 СП 50.13330.2012, рекомендациями СП 230.1325800.2015 и предоставляется по требованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приведенное сопротивление теплопередаче перекрытия определяется по формуле: Roпр = r · Roусл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rпер.П-10= | 1,40 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче перекрытия (ОДС) над отапливаемым подземным этажом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= | 0,69 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче перекрытия (ОДС) над неотапливаемым тех. пр. подземного этажа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0норм= | 0,98 | м2·°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ОКОН и балконных дверей Лоджий типовых этажей (2 и выше)

Окна и балконные двери лоджий типовых этажей приняты из ПВХ-профилей с двухкамерным стеклопакетом, с низкоэмиссионными (энергосберегающим) с мягким покрытием  СПД 6М1-12-И4-14-И4, с приведенным сопротивлением теплопередаче R0окпр = 0,84 м2∙°С/Вт в соответствии с протоколом испытаний № 215/2019. По желанию заказчика могут применяться светопрозрачные конструкции другого производителя с аналогичными характеристиками, при  условии обеспечения теплотехнических характеристик, не ниже принятых в проекте.

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ витражей 1-го этажа

Витражи 1-го этажа приняты из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом СПД, с низкоэмиссионными (энергосберегающим) с мягким покрытием  83-12-И6-10-И63, с приведенным сопротивлением теплопередаче R0витр1пр = 0,87 м2∙°С/Вт в соответствии с протоколом испытаний № 109/2021. По желанию заказчика могут применяться светопрозрачные конструкции другого производителя с аналогичными характеристиками, при  условии обеспечения теплотехнических характеристик, не ниже принятых в проекте.

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ окон ЛК

Окна ЛК приняты из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом СПД, с низкоэмиссионными (энергосберегающим) с мягким покрытием 63-14-И4-14-И63, с приведенным сопротивлением теплопередаче R0пр = 0,67 м2∙°С/Вт в соответствии с протоколом испытаний № 110/2021. По желанию заказчика могут применяться светопрозрачные конструкции другого производителя с аналогичными характеристиками, при  условии обеспечения теплотехнических характеристик, не ниже принятых в проекте.

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ НАРУЖНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

В проекте предусматривается установка наружных входных дверей заводского изготовления (в составе витражных конструкций) для МОП и ЛЛУ с приведенным сопротивлением теплопередаче не ниже нормируемого:

R0дв1пр  = 0,71 м2∙°С/Вт

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ НАРУЖНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ пом. бкт

В проекте предусматривается установка наружных входных дверей заводского исполнения (в составе витражных конструкций) для пом. БКТ с приведенным сопротивлением теплопередаче не ниже нормируемого:

R0дв2пр  = 0,66 м2∙°С/Вт

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ НАРУЖНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ технических пом.

В проекте предусматривается установка наружных входных дверей для технических пом. заводского изготовления (металлические стальные, противопожарные) с приведенным сопротивлением теплопередаче не ниже нормируемого:

R0дв3пр  = 0,71 м2∙°С/Вт

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ НАРУЖНЫХ ДВЕРЕЙ переходных лоджий

Двери переходной лоджии - дверь витражная из алюминиевых профилей, с однокамерным стеклопакетом, с доводчиком с приведенным сопротивлением теплопередаче не ниже нормируемого:

R0дв4пр  = 0,61 м2∙°С/Вт

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ НАРУЖНЫХ ДВЕРЕЙ ЦИН, ПО, ОДС

Двери в помещения общественного назначения (ЦИН Ф3.5, БКТ Ф4.3, ОДС Ф3.5) - остекленные двукамерным стеклопакетом в составе витража (профиль витража – алюминиевый)  с приведенным сопротивлением теплопередаче не ниже нормируемого:

R0дв5пр  = 0,69 м2∙°С/Вт

СРАВНЕНИЕ НОРМИРУЕМЫХ, ТРЕБУЕМЫХ И ПРИВЕДЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

В таблице 6 приведены значения требуемых R0тр, нормируемых R0норм и приведенных R0пр сопротивлений теплопередаче видов ограждений рассматриваемого здания.

- Нормируемые, требуемые и приведенные сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций

| № П.П | ВИД ОГРАЖДЕНИЯ | R0 тр, М2°C/ВТ | R0 норм М2°C/ВТ | ROпр , М2°C/ВТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наружные стены типового этажа. Трехслойная ж/б панель С-1 (тип С-1 в соответствии с разделом АР) жилые пом./ванные комн. | 2,99 | 1,88 | 2,09 |
| 2 | Наружные стены в местах примыкания сантехмодулей. Трехслойная ж/б панель С-1.1 (тип С-12 в соответствии с разделом АР) | 3,28 | 2,07 | 2,24 |
| 3 | Стены первого этажа С-2 (тип С-2 в соответствии с разделом АР) (МОП/БКТ/тех. пом. первого этажа/ЦИН(ПО,ОДС) | 2,71/2,44/2,71/2,57 | 1,71/1,54/1,71/1,62 | 2,25 |
| 4 | Наружные стены первого этажа С-2.1 (тип С-2/1 в соответствии с разделом АР) (МОП/БКТ/тех. пом. первого этажа/ЦИН(ПО,ОДС) | 2,71/2,44/2,71/2,57 | 1,71/1,54/1,71/1,62 | 2,36 |
| 5 | Стены кровельной надстройки С-3 (тип С-5 в соответствии с разделом АР) | 2,71 | 1,71 | 1,94 |
| 6 | Стены кровельной надстройки на высоту 500 мм от кровлиС-3.1 (тип С-11 в соответствии с разделом АР) | 2,71 | 1,71 | 3,0 |
| 7 | Стены наружные лоджий и переходных лоджий С-4 (тип С-6 в соответствии с разделом АР) (жилые пом./ЛЛУ) | 2,99/2,71 | 1,88/1,71 | 1,94 |
| 8 | Стены наружные лоджий и переходных лоджий С-4.1 (тип С-6/1 в соответствии с разделом АР) (жилые пом./ЛЛУ) | 2,99/2,71 | 1,88/1,71 | 2,04 |
| 9 | Цокольная часть наружной стены С-5 (тип С- в соответствии с разделом АР) (МОП/БКТ/тех. пом. первого этажа/ЦИН(ПО,ОДС) | 2,71/2,44/2,71/2,57 | 1,71/1,54/1,71/1,62 | 2,41 |
| 10 | Цокольная часть наружной стены С-5.1 (тип С-7/1 в соответствии с разделом АР) (МОП/БКТ/тех. пом. первого этажа/ЦИН(ПО,ОДС) | 2,71/2,44/2,71/2,57 | 1,71/1,54/1,71/1,62 | 2,76 |
| 11 | Стены наружные западающей части входных групп С-7 (тип С-10 в соответствии с разделом АР) (МОП/тех. пом. первого этажа) | 2,71 | 1,71 | 2,20 |
| 12 | Витражи 1 этажа (МОП/БКТ) | 0,61/0,64 | 0,61/0,64 | 0,87 |
| 13 | Окна и балконные двери (типовые этажи) | 0,66 | 0,66 | 0,84 |
| 14 | Окна ЛК | 0,61 | 0,61 | 0,67 |
| 15 | Наружные двери МОП | - | 0,71 | 0,71 |
| 16 | Наружные двери БКТ | - | 0,66 | 0,66 |
| 17 | Наружные двери ЛЛУ | - | 0,71 | 0,71 |
| 18 | Двери переходных лоджий ЛЛУ | - | 0,61 | 0,61 |
| 19 | Наружные двери ЦИН, ПО, ОДС | - | 0,69 | 0,69 |
| 20 | Наружные двери в тех. помещений | - | 0,71 | 0,71 |
| 21 | Внутренние стены тамбуров ВС-1 (МОП/БКТ) | 2,71/2,44 | 1,71/1,54 | 2,26 |
| 22 | Стены внутренние между ЛЛУ и неотапливаем чердаком ВС-2 | - | 0 | 0,31 |
| 23 | Стены внутренние между квартирами и неотапливаем чердаком ВС-3 (жилые пом./ванные комн.) | 0,34/0,74 | 0,34/0,74 | 1,30 |
| 24 | Стены внутренние между ПО и рампой ВС-4 | - | 0,38 | 0,78 |
| 25 | Стена внутренняя между ЦИН и рампой ВС-5 | - | 0,38 | 0,76 |
| 26 | Покрытие кровли К-1 над кровельной надстройкой и встроенно-пристроенными помещениями (тип К-1 в соответствии с разделом АР) (ЛЛУ/БКТ/ЦИН) | 4,07/3,26/3,42 | 3,26/2,61/2,74 | 3,34 |
| 27 | Перекрытие между квартирами и неотапливаемым чердаком П-1 (тип П-8 в соответствии с разделом АР) (жилые пом./ванные комн.) | - | 0,57/1,25 | 1,30 |
| 28 | Перекрытие лоджий квартир 2 этажа П-2 (тип П-9 в соответствии с разделом АР) (МОП/БКТ/ЦИН) | 4,07/3,26/3,42 | 3,26/2,61/2,74 | 3,57 |
| 29 | Перекрытие между тамбуром и 2-ым этажом П-3 (тип П-18 в соответствии с разделом АР) (жилые пом./МОП) | 4,48/4,07 | 3,58/3,26 | 3,86 |
| 30 | Полы МОП 1 этажа над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-4 (тип П-5/1 в соответствии с разделом АР) | - | 0,63(059) | 1,00 |
| 31 | Полы БКТ над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-5 (тип П-11 в соответствии с разделом АР) | - | 0,60(0,70) | 1,39 |
| 32 | Нависающее перекрытие 2-ого этажа над улицей и воздухозаборными шахтами П-6 (тип П-16 в соотвтетствии с разделом АР) (жилые пом./МОП) | 4,48/4,07 | 3,58/3,26 | 3,59 |
| 33 | Перекрытие квартиры над лоджией нижнего этажа П-7 (тип П-15 в соотвтетствии с разделом АР) | 4,48 | 3,58 | 4,02 |
| 34 | Полы ЦИН над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-8 (тип П-5/2 в соответствии с разделом АР) | - | 0,69/(0,98) | 1,40 |
| 35 | Полы ПО над отапливаемым под. этажом П-9 (тип 5/3 в соответствии с разделом АР) | - | 0,69 | 1,40 |
| 36 | Полы ОДС над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-10 (тип П-7 в соответствии с разделом АР) | - | 0,69/(0,98) | 1,4 |

Как следует из таблицы, значения приведенных сопротивлений теплопередаче выше нормируемых величин по СП 50.13330.2012.

РАСЧЕТНАЯ УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЗАЩИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОЛОЧКИ ЗДАНИЯ

РАСЧЕТНАЯ УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЗАЩИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОЛОЧКИ корпуса 20.1

Расчетное значение удельной теплозащитной характеристики оболочки здания определяется по формуле:

kоб = 1VотntiA0iR0iпр

- Расчетная таблица определения удельной теплозащитной характеристики                корпуса 20.1

| НАИМЕНОВАНИЕ ФРАГМЕНТА |  | nti | Aфi | Roiпр | nti Aфi/ Roiпр | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м2 | м2оС/Вт | Вт/оС |  |
| Наружные стены типового этажа. Трехслойная ж/б панель С-1 (тип С-1 в соответствии с разделом АР) | жилые пом. | 1,00 | 5872,0 | 2,09 | 2809,57 | 39,4 |
| Наружные стены первого этажа С-2 (тип С-2 в соответствии с разделом АР) | БКТ | 0,91 | 174,6 | 2,25 | 70,6 | 0,99 |
|  | МОП | 0,82 | 58,2 |  | 21,2 | 0,3 |
|  | Тех. Пом. | 0,82 | 58,2 |  | 21,2 | 0,3 |
| Наружные стены первого этажа С-2.1 (тип С-2/1 в соответствии с разделом АР) | БКТ | 0,91 | 37,2 | 2,36 | 14,3 | 0,2 |
|  | МОП | 0,82 | 12,4 |  | 4,3 | 0,06 |
|  | Тех. Пом. | 0,82 | 12,4 |  | 4,3 | 0,06 |
| Стены кровельной надстройки С-3 (тип С-5 в соответствии с разделом АР) |  | 0,82 | 301,0 | 1,94 | 127,2 | 1,78 |
| Стены кровельной надстройки на высоту 500 мм от кровли С-3.1 (тип С-11 в соответствии с разделом АР) |  | 0,82 | 60,0 | 3,00 | 16,4 | 0,23 |
| Стены наружные лоджий С-4 (тип С-6 в соответствии с разделом АР) | жилые пом. | 1,00 | 110,0 | 1,94 | 56,7 | 0,8 |
| Стены наружные лоджий и переходных лоджий С-4.1 (тип С-6/1 в соответствии с разделом АР) | жилые пом. | 1,00 | 283,6 | 2,04 | 139,0 | 1,95 |
|  | ЛЛУ | 0,82 | 42,4 |  | 17,0 | 0,24 |
| Цокольная часть наружной стены С-5 (тип С-7 в соответствии с разделом АР) | БКТ | 0,91 | 14,4 | 2,41 | 5,4 | 0,08 |
|  | МОП | 0,82 | 4,8 |  | 1,6 | 0,02 |
|  | Тех. Пом. | 0,82 | 4,8 |  | 1,6 | 0,02 |
| Цокольная часть наружной стены С-5.1 (тип С-7/1 в соответствии с разделом АР) | БКТ | 0,91 | 3,6 | 2,76 | 1,2 | 0,02 |
|  | МОП | 0,82 | 1,2 |  | 0,4 | 0,01 |
|  | Тех. Пом. | 0,82 | 1,2 |  | 0,4 | 0,01 |
| Стены наружные западающей части входных групп С-7 (тип С-10 в соответствии с разделом АР) |  | 0,82 | 42,0 | 2,20 | 15,7 | 0,22 |
| Витражи 1 этажа | МОП | 0,82 | 39,3 | 0,87 | 37,0 | 0,52 |
|  | БКТ | 0,91 | 91,7 |  | 95,9 | 1,35 |
| Окна и балконные двери (типовые этажи) |  | 1,00 | 2501,0 | 0,84 | 2977,4 | 41,77 |
| Окна ЛК |  | 0,82 | 2,0 | 0,67 | 2,5 | 0,03 |
| Наружные двери МОП |  | 0,82 | 45,2 | 0,71 | 52,1 | 0,73 |
| Наружные двери БКТ |  | 0,91 | 11,3 | 0,66 | 15,6 | 0,22 |
| Наружные двери ЛЛУ |  | 0,82 | 9,5 | 0,71 | 10,9 | 0,15 |
| Двери переходных лоджий ЛЛУ |  | 0,82 | 36,0 | 0,61 | 48,4 | 0,68 |
| Наружные двери в тех. помещения |  | 0,82 | 10,5 | 0,71 | 12,1 | 0,17 |
| Внутренние стены тамбуров ВС-1 |  | 0,82 | 38,0 | 2,26 | 13,8 | 0,19 |
| Стены внутренние между ЛЛУ и неотапливаем чердаком ВС-2 |  | 0,00 | 101,0 | 0,31 | 0,0 | 0 |
| Покрытие кровли К-1 над ЛЛУ (тип К-1/1 в соответствии с разделом АР) |  | 0,82 | 52,0 | 3,34 | 12,8 | 0,18 |
| Перекрытие между квартирами и неотапливаемым чердаком П-1 (тип П-8 в соответствии с разделом АР) |  | 0,57 | 683,0 | 1,31 | 297,2 | 4,17 |
| Перекрытие лоджий квартир 2 этажа П-2 (тип П-9 в соответствии с разделом АР) | МОП | 0,82 | 2,5 | 3,57 | 0,6 | 0,01 |
|  | БКТ | 0,91 | 11,5 |  | 2,9 | 0,04 |
| Перекрытие между тамбуром и 2-ым этажом П-3 (тип П-18 в соответствии с разделом АР) | жилые пом. | 1,00 | 3,8 | 3,86 | 1,0 | 0,01 |
|  | МОП | 0,82 | 8,2 |  | 1,7 | 0,02 |
| Полы МОП 1 этажа над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-4 (тип П-5/1 в соответствии с разделом АР) | над отапл | 0,50 | 146,0 | 1,00 | 72,3 | 1,01 |
|  | над неотапл. | 0,18 | 219,0 |  | 39,5 | 0,55 |
| Полы БКТ над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-5 (тип П-11 в соответствии с разделом АР) | над отапл | 0,59 | 148,0 | 1,39 | 62,4 | 0,87 |
|  | над неотапл. | 0,27 | 222,0 |  | 43,2 | 0,61 |
| Нависающее перекрытие 2-ого этажа над улицей и воздухозаборными шахтами П-6 (тип П-16 в соотвтетствии с разделом АР) |  | 1,00 | 2,0 | 3,59 | 0,6 | 0,01 |
|  |  |  | 11477 |  | 7128,0 | 100 |

kоб = 7128 / 52 986 = 0,135 Вт/м3°С

Нормируемое значение удельной теплозащитной характеристики (принимается большее из значений):

kобтр = 0,16 +10Vот0,00013 ∙ ГСОП + 0,61 = 0,16 +1052 986 0,00013 ∙ 4551 + 0,61 = 0,167 Вт/м3°С

kобтр = 8,5ГСОП = 8,54551 = 0,126 Вт/м3°С

Удельная теплозащитная характеристика здания меньше нормируемой величины 0,167 Вт/м2С. Оболочка удовлетворяет нормативным требованиям.

РАСЧЕТНАЯ УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЗАЩИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОЛОЧКИ корпуса 20.2

Расчетное значение удельной теплозащитной характеристики оболочки здания определяется по формуле:

kоб = 1VотntiA0iR0iпр

- Расчетная таблица определения удельной теплозащитной характеристики                корпуса 20.2

| Наименование фрагмента |  | nti | Aфi | Roiпр | nti Aфi/ Roiпр | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м2 | м2оС/Вт | Вт/оС |  |
| Наружные стены типового этажа. Трехслойная ж/б панель С-1 (тип С-1 в соответствии с разделом АР) | жилые пом. | 1,00 | 5773,0 | 2,09 | 2762,2 | 36,7 |
| Наружные стены в местах примыкания сантехмодулей. Трехслойная ж/б панель С-1.1 (тип С-12 в соответствии с разделом АР) | ванные комн. | 1,18 | 223,0 | 2,24 | 117,5 | 1,6 |
| Наружные стены первого этажа С-2 (тип С-2 в соответствии с разделом АР) | БКТ | 0,91 | 352,2 | 2,25 | 142,4 | 1,89 |
|  | МОП | 0,82 | 117,4 |  | 42,8 | 0,57 |
|  | Тех. Пом. | 0,82 | 117,4 |  | 42,8 | 0,57 |
| Наружные стены первого этажа С-2.1 (тип С-2/1 в соответствии с разделом АР) | БКТ | 0,91 | 75,0 | 2,36 | 28,9 | 0,38 |
|  | МОП | 0,82 | 25,0 |  | 8,7 | 0,12 |
|  | Тех. Пом. | 0,82 | 25,0 |  | 8,7 | 0,12 |
| Стены кровельной надстройки С-3 (тип С-5 в соответствии с разделом АР) |  | 0,82 | 327,0 | 1,94 | 138,2 | 1,84 |
| Стены кровельной надстройки на высоту 500 мм от кровлиС-3.1 (тип С-11 в соответствии с разделом АР) |  | 0,82 | 65,0 | 3,00 | 17,8 | 0,24 |
| Стены наружние лоджий и переходных лоджий С-4 (тип С-6 в соответствии с разделом АР) | жилые пом. | 1,00 | 269,7 | 1,94 | 139,0 | 1,85 |
|  | ЛЛУ | 0,82 | 40,3 |  | 17,0 | 0,23 |
| Стены наружные лоджий и переходных лоджий С-4.1 (тип С-6/1 в соответствии с разделом АР) | жилые пом. | 1,00 | 276,7 | 2,04 | 135,6 | 1,8 |
|  | ЛЛУ | 0,82 | 41,3 |  | 16,6 | 0,22 |
| Цокольная часть наружной стены С-5 (тип С- в соответствии с разделом АР) | БКТ | 0,91 | 24,6 | 2,41 | 9,3 | 0,12 |
|  | МОП | 0,82 | 8,2 |  | 2,8 | 0,04 |
|  | Тех. Пом. | 0,82 | 8,2 |  | 2,8 | 0,04 |
| Цокольная часть наружной стены С-5.1 (тип С-7/1 в соответствии с разделом АР) | БКТ | 0,91 | 5,4 | 2,76 | 1,8 | 0,02 |
|  | МОП | 0,82 | 1,8 |  | 0,5 | 0,01 |
|  | Тех. Пом. | 0,82 | 1,8 |  | 0,5 | 0,01 |
| Стены наружные западающей части входных групп С-7 (тип С-10 в соответствии с разделом АР) |  | 0,82 | 98,0 | 2,20 | 36,5 | 0,49 |
| Витражи 1 этажа | МОП | 0,82 | 82,2 | 0,87 | 77,5 | 1,03 |
|  | БКТ | 0,91 | 191,8 |  | 200,6 | 2,67 |
| Окна и балконные двери (типовые этажи) |  | 1,00 | 2165,0 | 0,84 | 2577,4 | 34,25 |
| Окна ЛК |  | 0,82 | 4,0 | 0,67 | 4,9 | 0,07 |
| Наружные двери МОП |  | 0,82 | 77 | 0,71 | 89,0 | 1,18 |
| Наружные двери БКТ |  | 0,91 | 11 | 0,66 | 15,6 | 0,21 |
| Наружные двери ЛЛУ |  | 0,82 | 16 | 0,71 | 18,2 | 0,24 |
| Двери переходных лоджий ЛЛУ |  | 0,82 | 58 | 0,61 | 78,5 | 1,04 |
| Наружные двери в тех. помещения |  | 0,82 | 6 | 0,71 | 7,3 | 0,1 |
| Внутренние стены тамбуров ВС-1 |  | 0,82 | 98 | 2,26 | 35,6 | 0,47 |
| Стены внутренние между ЛЛУ и неотапливаем чердаком ВС-2 |  | 0,00 | 83,0 | 0,31 | 0,0 | 0 |
| Стены внутренние между квартирами и неотапливаем чердаком ВС-3 | жилые пом. | 1,00 | 34,00 | 1,3 | 26,2 | 0,35 |
|  | ванные комн. | 1,18 | 2,00 |  | 1,8 | 0,02 |
| Покрытие кровли К-1 над ЛЛУ (тип К-1/1 в соответствии с разделом АР) |  | 0,82 | 115,0 | 3,34 | 28,2 | 0,38 |
| Перекрытие между квартирами и неотапливаемым чердаком П-1 (тип П-8 в соответствии с разделом АР) |  | 0,57 | 884,0 | 1,30 | 387,6 | 5,15 |
| Перекрытие лоджий квартир 2 этажа П-2 (тип П-9 в соответствии с разделом АР) | МОП | 0,82 | 2,5 | 3,57 | 0,6 | 0,01 |
|  | БКТ | 0,91 | 11,5 |  | 2,9 | 0,04 |
| Перекрытие между тамбуром и 2-ым этажом П-3 (тип П-18 в соответствии с разделом АР) | жилые пом. | 1,00 | 23,0 | 3,86 | 6,0 | 0,08 |
| Полы МОП 1 этажа над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-4 (тип П-5/1 в соответствии с разделом АР) | над отапл | 0,50 | 240,0 | 1,00 | 118,9 | 1,58 |
|  | над неотапл. | 0,18 | 360,0 |  | 64,9 | 0,86 |
| Полы БКТ над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-5 (тип П-11 в соответствии с разделом АР) | над отапл | 0,59 | 150,0 | 1,39 | 63,2 | 0,84 |
|  | над неотапл. | 0,27 | 225,0 |  | 43,8 | 0,58 |
| Нависающее перекрытие 2-ого этажа над улицей и воздухозаборными шахтами П-6 (тип П-16 в соотвтетствии с разделом АР) |  | 1,00 | 11,0 | 3,59 | 3,1 | 0,04 |
| Перекрытие квартиры над лоджией нижнего этажа П-7 (тип П-15 в соотвтетствии с разделом АР) |  | 1,00 | 4,0 | 4,02 | 1,0 | 0,01 |
|  |  |  | 12731 |  | 7525,0 | 100 |

kоб = 7 525 / 51 570 = 0,146 Вт/м3°С

Нормируемое значение удельной теплозащитной характеристики (принимается большее из значений):

kобтр = 0,16 +10Vот0,00013 ∙ ГСОП + 0,61 = 0,16 +1051 570 0,00013 ∙ 4551 + 0,61 = 0,170 Вт/м3°С

kобтр = 8,5ГСОП = 8,54551 = 0,126 Вт/м3°С

Удельная теплозащитная характеристика здания меньше нормируемой величины 0,170 Вт/м2С. Оболочка удовлетворяет нормативным требованиям.

РАСЧЕТНАЯ УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЗАЩИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОЛОЧКИ корпуса 20.3

Расчетное значение удельной теплозащитной характеристики оболочки здания определяется по формуле:

kоб = 1VотntiA0iR0iпр

- Расчетная таблица определения удельной теплозащитной характеристики                корпуса 20.3

| НАИМЕНОВАНИЕ ФРАГМЕНТА |  | nti | Aфi | Roiпр | nti Aфi/ Roiпр | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м2 | м2оС/Вт | Вт/оС |  |
| Наружные стены типового этажа. Трехслойная ж/б панель С-1 (тип С-1 в соответствии с разделом АР) | жилые пом. | 1,00 | 5369,0 | 2,09 | 2568,9 | 35,9 |
| Наружные стены первого этажа С-2 (тип С-2 в соответствии с разделом АР) | БКТ | 0,91 | 113,4 | 2,25 | 45,9 | 0,64 |
|  | МОП | 0,82 | 81,0 |  | 29,5 | 0,41 |
|  | Тех. Пом. | 0,82 | 32,4 |  | 11,8 | 0,17 |
|  | ЦИН | 1,00 | 97,2 |  | 43,2 | 0,6 |
| Наружные стены первого этажа С-2.1 (тип С-2/1 в соответствии с разделом АР) | БКТ | 0,91 | 24,2 | 2,36 | 9,3 | 0,13 |
|  | МОП | 0,82 | 17,3 |  | 6,0 | 0,08 |
|  | Тех. Пом. | 0,82 | 6,9 |  | 2,4 | 0,03 |
|  | ЦИН | 1,00 | 20,7 |  | 8,8 | 0,12 |
| Стены кровельной надстройки С-3 (тип С-5 в соответствии с разделом АР) |  | 0,82 | 316,0 | 1,94 | 133,5 | 1,87 |
| Стены кровельной надстройки на высоту 500 мм от кровли С-3.1 (тип С-11 в соответствии с разделом АР) |  | 0,82 | 63,0 | 3,00 | 17,2 | 0,24 |
| Стены наружные лоджий С-4 (тип С-6 в соответствии с разделом АР) | жилые пом. | 1,00 | 100,0 | 1,94 | 51,6 | 0,72 |
| Стены наружные лоджий и переходных лоджий С-4.1 (тип С-6/1 в соответствии с разделом АР) | жилые пом. | 1,00 | 262,7 | 2,04 | 128,8 | 1,8 |
|  | ЛЛУ | 0,82 | 39,3 |  | 15,8 | 0,22 |
| Цокольная часть наружной стены С-5 (тип С-7 в соответствии с разделом АР) | БКТ | 0,91 | 8,1 | 2,41 | 3,0 | 0,04 |
|  | МОП | 0,82 | 5,8 |  | 2,0 | 0,03 |
|  | Тех. Пом. | 0,82 | 2,3 |  | 0,8 | 0,01 |
|  | ЦИН | 1,00 | 6,9 |  | 2,9 | 0,04 |
| Цокольная часть наружной стены С-5.1 (тип С-7/1 в соответствии с разделом АР) | БКТ | 0,91 | 2,1 | 2,76 | 0,7 | 0,01 |
|  | МОП | 0,82 | 1,5 |  | 0,5 | 0,01 |
|  | Тех. Пом. | 0,82 | 0,6 |  | 0,2 | 0 |
|  | ЦИН | 1,00 | 1,8 |  | 0,7 | 0,01 |
| Стены наружные западающей части входных групп С-7 (тип С-10 в соответствии с разделом АР) |  | 0,82 | 55,0 | 2,20 | 20,5 | 0,29 |
| Витражи 1 этажа | МОП | 0,82 | 42,9 | 0,87 | 40,4 | 0,57 |
|  | БКТ | 0,91 | 85,8 |  | 89,7 | 1,25 |
|  | ЦИН | 1,00 | 14,3 |  | 16,4 | 0,23 |
| Окна и балконные двери (типовые этажи) |  | 1,00 | 2607,0 | 0,84 | 3103,6 | 43,4 |
| Окна ЛК |  | 0,82 | 2,0 | 0,67 | 2,5 | 0,03 |
| Наружные двери МОП |  | 0,82 | 50,8 | 0,71 | 58,7 | 0,82 |
| Наружные двери БКТ |  | 0,91 | 18,9 | 0,66 | 26,1 | 0,36 |
| Наружные двери ЦИН |  | 1,00 | 8 | 0,69 | 11,0 | 0,15 |
| Наружные двери ЛЛУ |  | 0,82 | 9,5 | 0,71 | 10,9 | 0,15 |
| Двери переходных лоджий ЛЛУ |  | 0,82 | 41,5 | 0,61 | 55,7 | 0,78 |
| Наружные двери в тех. помещения |  | 0,82 | 10,5 | 0,71 | 12,1 | 0,17 |
| Внутренние стены тамбуров ВС-1 | МОП | 0,82 | 57,0 | 2,26 | 20,7 | 0,29 |
|  | БКТ | 0,91 | 12,0 |  | 4,8 | 0,07 |
| Стены внутренние между ЛЛУ и неотапливаемым чердаком ВС-2 |  | 0,00 | 91,0 | 0,31 | 0,0 | 0 |
| Стена внутренняя между ЦИН и рампой ВС-5 |  | 0,68 | 65,0 | 0,76 | 58,2 | 0,81 |
| Покрытие кровли К-1 над ЛЛУ (тип К-1/1 в соответствии с разделом АР) |  | 0,82 | 81,0 | 3,34 | 19,9 | 0,28 |
| Перекрытие между квартирами и неотапливаемым чердаком П-1 (тип П-8 в соответствии с разделом АР) |  | 0,57 | 653,0 | 1,30 | 286,3 | 4 |
| Перекрытие лоджий квартир 2 этажа П-2 (тип П-9 в соответствии с разделом АР) | ЦИН | 1,00 | 6,5 | 3,57 | 1,8 | 0,03 |
|  | БКТ | 0,91 | 5,5 |  | 1,4 | 0,02 |
| Перекрытие между тамбуром и 2-ым этажом П-3 (тип П-18 в соответствии с разделом АР) | жилые пом. | 1,00 | 13,0 | 3,86 | 3,4 | 0,05 |
|  | МОП | 0,82 | 2,0 |  | 0,4 | 0,01 |
| Полы МОП 1 этажа над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-4 (тип П-5/1 в соответствии с разделом АР) | над отапл | 0,50 | 128,8 | 1,00 | 63,8 | 0,89 |
|  | над неотапл. | 0,18 | 193,2 |  | 34,8 | 0,49 |
| Полы БКТ над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-5 (тип П-11 в соответствии с разделом АР) | над отапл | 0,59 | 104,4 | 1,39 | 44,0 | 0,62 |
|  | над неотапл. | 0,27 | 156,6 |  | 30,4 | 0,43 |
| Полы ЦИН над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-8 (тип П-5/2 в соответствии с разделом АР) | над отапл | 0,68 | 54,8 | 1,40 | 26,5 | 0,37 |
|  | над неотапл. | 0,36 | 82,2 |  | 21,2 | 0,3 |
| Нависающее перекрытие 2-ого этажа над улицей и воздухозаборными шахтами П-6 (тип П-16 в соотвтетствии с разделом АР) |  | 1,00 | 11,0 | 3,59 | 3,1 | 0,04 |
|  |  |  | 11235 |  | 7151,0 | 100 |

kоб = 7 151 / 55 398 = 0,129 Вт/м3°С

Нормируемое значение удельной теплозащитной характеристики (принимается большее из значений):

kобтр = 0,16 +10Vот0,00013 ∙ ГСОП + 0,61 = 0,16 +1055 398   0,00013 ∙ 4551 + 0,61 = 0,169 Вт/м3°С

kобтр = 8,5ГСОП = 8,54551 = 0,126 Вт/м3°С

Удельная теплозащитная характеристика здания меньше нормируемой величины 0,169 Вт/м2С. Оболочка удовлетворяет нормативным требованиям.

РАСЧЕТНАЯ УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЗАЩИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОЛОЧКИ корпуса 20.4

Расчетное значение удельной теплозащитной характеристики оболочки здания определяется по формуле:

kоб = 1VотntiA0iR0iпр

- Расчетная таблица определения удельной теплозащитной характеристики   корпуса 20.4

| Наименование фрагмента |  | nti | Aфi | Roiпр | nti Aфi/ Roiпр | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м2 | м2оС/Вт | Вт/оС |  |
| Наружные стены типового этажа. Трехслойная ж/б панель С-1 (тип С-1 в соответствии с разделом АР) | жилые пом. | 1,00 | 2882,0 | 2,09 | 1379,0 | 41,30 |
| Наружные стены в местах примыкания сантехмодулей. Трехслойная ж/б панель С-1.1 (тип С-12 в соответствии с разделом АР) | пом. ванных | 1,18 | 190,0 | 2,24 | 100,1 | 3,00 |
| Наружные стены первого этажа С-2 (тип С-2 в соответствии с разделом АР) | БКТ | 0,91 | 155,2 | 2,25 | 62,8 | 1,88 |
|  | МОП | 0,82 | 135,8 |  | 49,5 | 1,48 |
|  | Тех. Пом. | 0,82 | 38,8 |  | 14,1 | 0,42 |
|  | ПО | 1,00 | 58,2 |  | 25,9 | 0,77 |
| Наружные стены первого этажа С-2.1 (тип С-2/1 в соответствии с разделом АР) | БКТ | 0,91 | 27,2 | 2,36 | 10,5 | 0,31 |
|  | МОП | 0,82 | 23,8 |  | 8,3 | 0,25 |
|  | Тех. Пом. | 0,82 | 6,8 |  | 2,4 | 0,07 |
|  | ПО | 1,00 | 10,2 |  | 4,3 | 0,13 |
| Стены кровельной надстройки С-3 (тип С-5 в соответствии с разделом АР) |  | 0,82 | 131,0 | 1,94 | 55,4 | 1,66 |
| Стены кровельной надстройки на высоту 500 мм от кровлиС-3.1 (тип С-11 в соответствии с разделом АР) |  | 0,82 | 26,0 | 3,00 | 7,1 | 0,21 |
| Стены наружние лоджий С-4 (тип С-6 в соответствии с разделом АР) | жилые пом. | 1,00 | 55,7 | 1,94 | 28,7 | 0,86 |
|  | ЛЛУ | 0,82 | 8,3 |  | 3,5 | 0,11 |
| Стены наружные лоджий и переходных лоджий С-4.1 (тип С-6/1 в соответствии с разделом АР) | жилые пом. | 0,82 | 169,7 | 2,04 | 68,2 | 2,04 |
|  | ЛЛУ | 1,00 | 25,4 |  | 12,4 | 0,37 |
| Цокольная часть наружной стены С-5 (тип С-7 в соответствии с разделом АР) | БКТ | 0,91 | 4,8 | 2,41 | 1,8 | 0,05 |
|  | МОП | 0,82 | 4,2 |  | 1,4 | 0,04 |
|  | Тех. Пом. | 0,82 | 1,2 |  | 0,4 | 0,01 |
|  | ПО | 1,00 | 1,8 |  | 0,8 | 0,02 |
| Цокольная часть наружной стены С-5.1 (тип С-7/1 в соответствии с разделом АР) | БКТ | 0,91 | 1,2 | 2,76 | 0,4 | 0,01 |
|  | МОП | 0,82 | 1,1 |  | 0,3 | 0,01 |
|  | Тех. Пом. | 0,82 | 0,3 |  | 0,1 | 0 |
|  | ПО | 1,00 | 0,5 |  | 0,2 | 0 |
| Стены наружные западающей части входных групп С-7 (тип С-10 в соответствии с разделом АР) |  | 0,82 | 12,0 | 2,20 | 4,5 | 0,13 |
| Витражи 1 этажа | МОП | 0,82 | 46,8 | 0,87 | 44,1 | 1,32 |
|  | БКТ | 0,91 | 93,6 |  | 97,9 | 2,93 |
|  | ПО | 1,00 | 15,6 |  | 17,9 | 0,54 |
| Окна и балконные двери (типовые этажи) |  | 1,00 | 707 | 0,84 | 841,7 | 25,21 |
| Окна ЛК |  | 0,82 | 2 | 0,67 | 2,5 | 0,07 |
| Наружные двери МОП |  | 0,82 | 41 | 0,71 | 47,7 | 1,43 |
| Наружные двери БКТ |  | 0,91 | 11 | 0,66 | 15,6 | 0,47 |
| Наружные двери ПО |  | 1,00 | 4 | 0,69 | 5,5 | 0,16 |
| Наружные двери ЛЛУ |  | 0,82 | 3 | 0,71 | 3,6 | 0,11 |
| Двери перехдных лоджий ЛЛУ |  | 0,82 | 28 | 0,61 | 38,0 | 1,14 |
| Наружные двери в тех. помещения |  | 0,82 | 6 | 0,71 | 7,3 | 0,22 |
| Внутренние стены тамбуров ВС-1 |  | 0,82 | 30 | 2,26 | 10,9 | 0,33 |
| Стены внутренние между ЛЛУ и неотапливаем чердаком ВС-2 |  | 0,00 | 53 | 0,31 | 0,0 | 0 |
| Стены внутренние между ПО и рампой ВС-4 |  | 0,68 | 31 | 0,78 | 26,9 | 0,8 |
| Покрытие кровли К-1 над ЛЛУ и встроенно-пристроенными помещениями (тип К-1/1 в соответствии с разделом АР) |  | 0,82 | 305 | 3,34 | 74,9 | 2,24 |
| Перекрытие между квартирами и неотапливаемым чердаком П-1 (тип П-8 в соответствии с разделом АР) |  | 0,57 | 229 | 1,30 | 100,4 | 3,01 |
| Перекрытие лоджий квартир 2 этажа П-2 (тип П-9 в соответствии с разделом АР) | МОП | 0,82 | 9 | 3,57 | 2,1 | 0,06 |
| Перекрытие между тамбуром и 2-ым этажом П-3 (тип П-18 в соответствии с разделом АР) | жилые пом. | 1,00 | 19 | 3,86 | 4,9 | 0,15 |
| Полы МОП 1 этажа над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-4 (тип П-5/1 в соответствии с разделом АР) | над отапл | 0,50 | 59,4 | 1,00 | 29,4 | 0,88 |
|  | над неотапл. | 0,18 | 138,6 |  | 25,0 | 0,75 |
| Полы ПО над отапливаемым под. этажом П-9 (тип П-5/3 в соответствии с разделом АР) |  | 0,68 | 38,0 | 1,40 | 18,5 | 0,55 |
| Полы БКТ над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-5 (тип П-11 в соответствии с разделом АР) | над отапл | 0,59 | 114,4 | 1,39 | 48,2 | 1,44 |
|  | над неотапл. | 0,27 | 171,6 |  | 33,3 | 1,00 |
| Нависающее перекрытие 2-ого этажа над улицей и воздухозаборными шахтами П-6 (тип П-16 в соотвтетствии с разделом АР) |  | 1,00 | 2 | 3,59 | 0,6 | 0,02 |
|  |  |  | 6130 |  | 3338,4 | 100 |

kоб = 3338,4 / 18 532= 0,180 Вт/м3°С

Нормируемое значение удельной теплозащитной характеристики (принимается большее из значений):

kобтр = 0,16 +10Vот0,00013 ∙ ГСОП + 0,61 = 0,16 +1018 532 0,00013 ∙ 4551 + 0,61 = 0,194 Вт/м3°С

kобтр = 8,5ГСОП = 8,54551 = 0,126 Вт/м3°С

Удельная теплозащитная характеристика здания меньше нормируемой величины 0,194 Вт/м2С. Оболочка удовлетворяет нормативным требованиям.

РАСЧЕТНАЯ УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЗАЩИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОЛОЧКИ корпуса 20.5

Расчетное значение удельной теплозащитной характеристики оболочки здания определяется по формуле:

kоб = 1VотntiA0iR0iпр

- Расчетная таблица определения удельной теплозащитной характеристики   корпуса 20.5

| НАИМЕНОВАНИЕ ФРАГМЕНТА |  | nti | Aфi | Roiпр | nti Aфi/ Roiпр | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м2 | м2оС/Вт | Вт/оС |  |
| Наружные стены типового этажа. Трехслойная ж/б панель С-1 (тип С-1 в соответствии с разделом АР) | жилые пом. | 1,00 | 5579,0 | 2,09 | 2669,38 | 38,1 |
| Наружные стены первого этажа С-2 (тип С-2 в соответствии с разделом АР) | БКТ | 0,91 | 135,6 | 2,25 | 54,8 | 0,78 |
|  | МОП | 0,82 | 118,7 |  | 43,2 | 0,62 |
|  | Тех. Пом. | 0,82 | 33,9 |  | 12,4 | 0,18 |
|  | ОДС | 1,00 | 50,9 |  | 22,6 | 0,32 |
| Наружные стены первого этажа С-2.1 (тип С-2/1 в соответствии с разделом АР) | БКТ | 0,91 | 30,8 | 2,36 | 11,9 | 0,17 |
|  | МОП | 0,82 | 27,0 |  | 9,4 | 0,13 |
|  | Тех. Пом. | 0,82 | 7,7 |  | 2,7 | 0,04 |
|  | ОДС | 1,00 | 11,6 |  | 4,9 | 0,07 |
| Стены кровельной надстройки С-3 (тип С-5 в соответствии с разделом АР) |  | 0,82 | 317,0 | 1,94 | 134,0 | 1,91 |
| Стены кровельной надстройки на высоту 500 мм от кровлиС-3.1 (тип С-11 в соответствии с разделом АР) |  | 0,82 | 63,0 | 3,00 | 17,2 | 0,25 |
| Стены наружные лоджий С-4 (тип С-6 в соответствии с разделом АР) | жилые пом. | 1,00 | 132,0 | 1,94 | 68,0 | 0,97 |
| Стены наружные лоджий и переходных лоджий С-4.1 (тип С-6/1 в соответствии с разделом АР) | жилые пом. | 1,00 | 230,6 | 2,04 | 113,0 | 1,61 |
|  | ЛЛУ | 0,82 | 34,5 |  | 13,8 | 0,2 |
| Цокольная часть наружной стены С-5 (тип С-7 в соответствии с разделом АР) | БКТ | 0,91 | 10,4 | 2,41 | 3,9 | 0,06 |
|  | МОП | 0,82 | 9,1 |  | 3,1 | 0,04 |
|  | Тех. Пом. | 0,82 | 2,6 |  | 0,9 | 0,01 |
|  | ОДС | 1,00 | 3,9 |  | 1,6 | 0,02 |
| Цокольная часть наружной стены С-5.1 (тип С-7/1 в соответствии с разделом АР) | БКТ | 0,91 | 2,8 | 2,76 | 0,9 | 0,01 |
|  | МОП | 0,82 | 2,5 |  | 0,7 | 0,01 |
|  | Тех. Пом. | 0,82 | 0,7 |  | 0,2 | 0 |
|  | ОДС | 1,00 | 1,1 |  | 0,4 | 0,01 |
| Стены наружные западающей части входных групп С-7 (тип С-10 в соответствии с разделом АР) |  | 0,82 | 56,0 | 2,20 | 20,9 | 0,3 |
| Витражи 1 этажа | МОП | 0,82 | 47,7 | 0,87 | 45,0 | 0,64 |
|  | БКТ | 0,91 | 95,4 |  | 99,8 | 1,42 |
|  | ОДС | 1,00 | 15,9 |  | 18,3 | 0,26 |
| Окна и балконные двери (типовые этажи) |  | 1,00 | 2383,0 | 0,84 | 2836,9 | 40,51 |
| Окна ЛК |  | 0,82 | 2,0 | 0,67 | 2,5 | 0,03 |
| Наружные двери МОП |  | 0,82 | 50,8 | 0,71 | 58,7 | 0,84 |
| Наружные двери БКТ |  | 0,91 | 3,8 | 0,66 | 5,2 | 0,07 |
| Наружные двери ОДС |  | 1,00 | 4 | 0,69 | 5,5 | 0,08 |
| Наружные двери ЛЛУ |  | 0,82 | 9,5 | 0,71 | 10,9 | 0,16 |
| Двери переходных лоджий ЛЛУ |  | 0,82 | 41,5 | 0,61 | 55,8 | 0,8 |
| Наружные двери в тех. помещения |  | 0,82 | 10,5 | 0,71 | 12,1 | 0,17 |
| Внутренние стены тамбуров ВС-1 |  | 0,82 | 50,0 | 2,26 | 18,1 | 0,26 |
| Стены внутренние между ЛЛУ и неотапливаем чердаком ВС-2 |  | 0,00 | 90,0 | 0,31 | 0,0 | 0 |
| Покрытие кровли К-1 над ЛЛУ (тип К-1/1 в соответствии с разделом АР) |  | 0,82 | 122,0 | 3,34 | 30,0 | 0,43 |
| Перекрытие между квартирами и неоапливаемым чердаком П-1 (тип П-8 в соответствии с разделом АР) |  | 0,71 | 634,0 | 1,30 | 346,3 | 4,94 |
| Перекрытие лоджий квартир 2 этажа П-2 (тип П-9 в соответствии с разделом АР) | МОП | 0,82 | 9,0 | 3,57 | 2,1 | 0,03 |
|  | Тех. пом. | 0,82 | 5,0 |  | 1,2 | 0,02 |
|  | ОДС | 1,00 | 5,0 |  | 1,4 | 0,02 |
| Перекрытие между тамбуром и 2-ым этажом П-3 | жилые пом. | 1,00 | 9,0 | 3,86 | 2,3 | 0,03 |
|  | МОП | 0,82 | 7,0 |  | 1,5 | 0,02 |
| Полы МОП 1 этажа над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-4 (тип П-5/1 в соответствии с разделом АР) | над отапл | 0,50 | 159,6 | 1,00 | 79,1 | 1,13 |
|  | над неотапл. | 0,18 | 218,4 |  | 39,3 | 0,56 |
| Полы БКТ над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-5 (тип П-11 в соответствии с разделом АР) | над отапл | 0,59 | 70,8 | 1,39 | 29,8 | 0,43 |
|  | над неотапл. | 0,27 | 106,2 |  | 20,6 | 0,29 |
| Полы ОДС над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-5 (тип П-11 в соответствии с разделом АР) | над отапл | 0,59 | 80,0 | 1,40 | 38,6 | 0,55 |
|  | над неотапл. | 0,27 | 120,0 |  | 30,9 | 0,44 |
| Нависающее перекрытие 2-ого этажа над улицей и воздухозаборными шахтами П-6 (тип П-16 в соотвтетствии с разделом АР) |  | 1,00 | 4,0 | 3,59 | 1,1 | 0,02 |
|  |  |  | 11215 |  | 7003,0 | 100 |

kоб = 7 003 / 53 016 = 0,132 Вт/м3°С

Нормируемое значение удельной теплозащитной характеристики (принимается большее из значений):

kобтр = 0,16 +10Vот0,00013 ∙ ГСОП + 0,61 = 0,16 +1053 016 0,00013 ∙ 4551 + 0,61 = 0,169 Вт/м3°С

kобтр = 8,5ГСОП = 8,54551 = 0,126 Вт/м3°С

Удельная теплозащитная характеристика здания меньше нормируемой величины 0,169 Вт/м2С. Оболочка удовлетворяет нормативным требованиям.

РАСЧЕТНАЯ УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЗАЩИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОЛОЧКИ корпуса 20.6

Расчетное значение удельной теплозащитной характеристики оболочки здания определяется по формуле:

kоб = 1VотntiA0iR0iпр

- Расчетная таблица определения удельной теплозащитной характеристики   корпуса 20.6

| Наименование фрагмента |  | nti | Aфi | Roiпр | nti Aфi/ Roiпр | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м2 | м2оС/Вт | Вт/оС |  |
| Наружные стены типового этажа. Трехслойная ж/б панель С-1 (тип С-1 в соответствии с разделом АР) | жилые пом. | 1,00 | 6018,0 | 2,09 | 2879,4 | 38,6 |
| Наружные стены в местах примыкания сантехмодулей. Трехслойная ж/б панель С-1.1 (тип С-12 в соответствии с разделом АР) | ванные комн. | 1,18 | 196,0 | 2,24 | 103,3 | 1,4 |
| Наружные стены первого этажа С-2 (тип С-2 в соответствии с разделом АР) | БКТ | 0,91 | 305,5 | 2,25 | 123,6 | 1,66 |
|  | МОП | 0,82 | 244,4 |  | 89,1 | 1,19 |
|  | Тех. Пом. | 0,82 | 61,1 |  | 22,3 | 0,3 |
| Наружные стены первого этажа С-2.1 (тип С-2/1 в соответствии с разделом АР) | БКТ | 0,91 | 71,5 | 2,36 | 27,6 | 0,37 |
|  | МОП | 0,82 | 57,2 |  | 19,9 | 0,27 |
|  | Тех. Пом. | 0,82 | 14,3 |  | 5,0 | 0,07 |
| Стены кровельной надстройки С-3 (тип С-5 в соответствии с разделом АР) |  | 0,82 | 413,0 | 1,94 | 174,5 | 2,34 |
| Стены кровельной надстройки на высоту 500 мм от кровлиС-3.1 (тип С-11 в соответствии с разделом АР) |  | 0,82 | 82,0 | 3,00 | 22,4 | 0,3 |
| Стены наружние лоджий С-4 (тип С-6 в соответствии с разделом АР) | жилые пом. | 1,00 | 234,0 | 1,94 | 120,6 | 1,62 |
| Стены наружные лоджий и переходных лоджий С-4.1 (тип С-6/1 в соответствии с разделом АР) | жилые пом. | 1,00 | 610,7 | 2,04 | 299,4 | 4,01 |
|  | ЛЛУ | 0,82 | 91,3 |  | 36,7 | 0,49 |
| Цокольная часть наружной стены С-5 (тип С-7 в соответствии с разделом АР) | БКТ | 0,91 | 19,5 | 2,41 | 7,4 | 0,1 |
|  | МОП | 0,82 | 15,6 |  | 5,3 | 0,07 |
|  | Тех. Пом. | 0,82 | 3,9 |  | 1,3 | 0,02 |
| Цокольная часть наружной стены С-5.1 (тип С-7/1 в соответствии с разделом АР) | БКТ | 0,91 | 5,5 | 2,76 | 1,8 | 0,02 |
|  | МОП | 0,82 | 4,4 |  | 1,3 | 0,02 |
|  | Тех. Пом. | 0,82 | 1,1 |  | 0,3 | 0 |
| Стены наружные западающей части входных групп С-7 (тип С-10 в соответствии с разделом АР) |  | 0,82 | 38,0 | 2,20 | 14,2 | 0,19 |
| Витражи 1 этажа | МОП | 0,82 | 100,8 | 0,87 | 95,0 | 1,27 |
|  | БКТ | 0,91 | 151,2 |  | 158,1 | 2,12 |
| Окна и балконные двери (типовые этажи) |  | 1,00 | 1996,0 | 0,84 | 2376,2 | 31,83 |
| Окна ЛК |  | 0,82 | 6,0 | 0,67 | 7,3 | 0,1 |
| Наружные двери МОП |  | 0,82 | 50,8 | 0,71 | 58,7 | 0,79 |
| Наружные двери БКТ |  | 0,91 | 3,8 | 0,66 | 5,2 | 0,07 |
| Наружные двери ЛЛУ |  | 0,82 | 9,5 | 0,71 | 10,9 | 0,15 |
| Двери перехдных лоджий ЛЛУ |  | 0,82 | 37,5 | 0,61 | 50,4 | 0,67 |
| Наружные двери в тех. помещения |  | 0,82 | 10,5 | 0,71 | 12,1 | 0,16 |
| Внутренние стены тамбуров ВС-1 |  | 0,82 | 141,0 | 2,26 | 51,2 | 0,69 |
| Стены внутренние между ЛЛУ и неотапливаем чердаком ВС-2 |  | 0,00 | 66,0 | 0,31 | 0,0 | 0 |
| Стены внутренние между квартирами и неотапливаем чердаком ВС-3 | жилые пом. | 1,00 | 36,00 | 1,3 | 27,7 | 83,83 |
|  | ванные комн. | 1,18 | 2,00 |  | 1,8 | 5,51 |
| Покрытие кровли К-1 над ЛЛУ (тип К-1/1 в соответствии с разделом АР) |  | 0,82 | 189,0 | 3,34 | 46,4 | 0,62 |
| Перекрытие между квартирами и нетапливаемым чердаком П-1 (тип П-8 в соответствии с разделом АР) |  | 0,57 | 738,0 | 1,30 | 323,6 | 4,33 |
| Перекрытие лоджий квартир 2 этажа П-2 (тип П-9 в соответствии с разделом АР) | МОП | 0,82 | 10,0 | 3,57 | 2,3 | 0,03 |
|  | Тех. пом. | 0,82 | 5,0 |  | 1,2 | 0,02 |
| Перекрытие между тамбуром и 2-ым этажом П-3 (тип П-18 в соответствии с разделом АР) | жилые пом. | 1,00 | 43,0 | 3,86 | 11,1 | 0,15 |
| Полы МОП 1 этажа над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-4 (тип П-5/1 в соответствии с разделом АР) | над отапл | 0,50 | 278,8 | 1,00 | 138,1 | 1,85 |
|  | над неотапл. | 0,18 | 418,2 |  | 75,3 | 1,01 |
| Полы БКТ над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-5 (тип П-11 в соответствии с разделом АР) | над отапл | 0,59 | 78,4 | 1,39 | 33,0 | 0,44 |
|  | над неотапл. | 0,27 | 117,6 |  | 22,8 | 0,31 |
| Нависающее перекрытие 2-ого этажа над улицей и воздухозаборными шахтами П-6 (тип П-16 в соотвтетствии с разделом АР) |  | 1,00 | 6,0 | 3,59 | 1,7 | 0,02 |
|  |  |  | 12982 |  | 7465,0 | 100 |

kоб = 7 465 / 60 123 = 0,124 Вт/м3°С

Нормируемое значение удельной теплозащитной характеристики (принимается большее из значений):

kобтр = 0,16 +10Vот0,00013 ∙ ГСОП + 0,61 = 0,16 +1060 123 0,00013 ∙ 4551 + 0,61 = 0,167 Вт/м3°С

kобтр = 8,5ГСОП = 8,54551 = 0,126 Вт/м3°С

Удельная теплозащитная характеристика здания меньше нормируемой величины 0,167 Вт/м2С. Оболочка удовлетворяет нормативным требованиям.

РАСЧЕТНАЯ УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЗАЩИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОЛОЧКИ корпуса 20.7

Расчетное значение удельной теплозащитной характеристики оболочки здания определяется по формуле:

kоб = 1VотntiA0iR0iпр

- Расчетная таблица определения удельной теплозащитной характеристики   корпуса 20.7

| НАИМЕНОВАНИЕ ФРАГМЕНТА |  | nti | Aфi | Roiпр | nti Aфi/ Roiпр | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м2 | м2оС/Вт | Вт/оС |  |
| Наружные стены типового этажа. Трехслойная ж/б панель С-1 (тип С-1 в соответствии с разделом АР) | жилые пом. | 1,00 | 5814,0 | 2,09 | 2781,82 | 38,9 |
| Наружные стены первого этажа С-2 (тип С-2 в соответствии с разделом АР) | БКТ | 0,91 | 195,6 | 2,25 | 79,1 | 1,1 |
|  | МОП | 0,82 | 97,8 |  | 35,6 | 0,5 |
|  | Тех. Пом. | 0,82 | 32,6 |  | 11,9 | 0,17 |
| Наружные стены первого этажа С-2.1 (тип С-2/1 в соответствии с разделом АР) | БКТ | 0,91 | 37,2 | 2,36 | 14,3 | 0,2 |
|  | МОП | 0,82 | 12,4 |  | 4,3 | 0,06 |
|  | Тех. Пом. | 0,82 | 12,4 |  | 4,3 | 0,06 |
| Стены кровельной надстройки С-3 (тип С-5 в соответствии с разделом АР) |  | 0,82 | 297,0 | 1,94 | 125,5 | 1,75 |
| Стены кровельной надстройки на высоту 500 мм от кровлиС-3.1 (тип С-11 в соответствии с разделом АР) |  | 0,82 | 60,0 | 3,00 | 16,4 | 0,23 |
| Стены наружные лоджий С-4 (тип С-6 в соответствии с разделом АР) | жилые пом. | 1,00 | 102,0 | 1,94 | 52,6 | 0,73 |
| Стены наружные лоджий и переходных лоджий С-4.1 (тип С-6/1 в соответствии с разделом АР) | жилые пом. | 1,00 | 253,2 | 2,04 | 124,1 | 1,73 |
|  | ЛЛУ | 0,82 | 51,9 |  | 20,8 | 0,29 |
| Цокольная часть наружной стены С-5 (тип С-7 в соответствии с разделом АР) | БКТ | 0,91 | 19,0 | 2,41 | 7,18 | 0,1 |
|  | МОП | 0,82 | 6,3 |  | 2,16 | 0,03 |
|  | Тех. Пом. | 0,82 | 6,3 |  | 2,16 | 0,03 |
| Цокольная часть наружной стены С-5.1 (тип С-7/1 в соответствии с разделом АР) | БКТ | 0,91 | 3,6 | 2,76 | 1,19 | 0,02 |
|  | МОП | 0,82 | 1,2 |  | 0,36 | 0,01 |
|  | Тех. Пом. | 0,82 | 1,2 |  | 0,4 | 0,01 |
| Стены наружные западающей части входных групп С-7 (тип С-10 в соответствии с разделом АР) |  | 0,82 | 42,0 | 2,2 | 15,7 | 0,22 |
| Витражи 1 этажа | МОП | 0,82 | 77,6 | 0,87 | 73,1 | 1,02 |
|  | БКТ | 0,91 | 116,4 |  | 121,7 | 1,7 |
| Окна и балконные двери (типовые этажи) |  | 1,00 | 2480,0 | 0,84 | 2952,4 | 41,24 |
| Окна ЛК |  | 0,82 | 2,0 | 0,67 | 2,5 | 0,03 |
| Наружные двери МОП |  | 0,82 | 52,7 | 0,71 | 60,9 | 0,85 |
| Наружные двери БКТ |  | 0,91 | 15,1 | 0,66 | 20,9 | 0,29 |
| Наружные двери ЛЛУ |  | 0,82 | 10,0 | 0,71 | 11,6 | 0,16 |
| Двери переходных лоджий ЛЛУ |  | 0,82 | 40,0 | 0,61 | 53,8 | 0,75 |
| Наружные двери в тех. помещения |  | 0,82 | 10,5 | 0,71 | 12,1 | 0,17 |
| Внутренние стены тамбуров ВС-1 |  | 0,82 | 40,0 | 2,26 | 14,5 | 0,2 |
| Стены внутренние между ЛЛУ и неотапливаем чердаком ВС-2 |  | 0,00 | 93,0 | 0,31 | 0,0 | 0 |
| Покрытие кровли К-1 над ЛЛУ (тип К-1/1 в соответствии с разделом АР) |  | 0,82 | 59,0 | 3,34 | 14,5 | 0,2 |
| Перекрытие между квартирами и неотапливаемым чердаком П-1 (тип П-8 в соответствии с разделом АР) |  | 0,57 | 671,0 | 1,30 | 294,2 | 4,11 |
| Перекрытие лоджий квартир 2 этажа П-2 (тип П-9 в соответствии с разделом АР) | МОП | 0,82 | 3,7 | 3,57 | 0,9 | 0,01 |
|  | Тех. пом. | 0,82 | 11,3 |  | 2,6 | 0,04 |
| Перекрытие между тамбуром и 2-ым этажом П-3 (тип П-18 в соответствии с разделом АР) | жилые пом. | 1,00 | 4,5 | 3,86 | 1,2 | 0,02 |
|  | МОП | 0,82 | 6,5 |  | 1,4 | 0,02 |
| Полы МОП 1 этажа над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-4 (тип П-5/1 в соответствии с разделом АР) | над отапл | 0,50 | 156,8 | 1,00 | 77,7 | 1,09 |
|  | над неотапл. | 0,18 | 235,2 |  | 42,4 | 0,59 |
| Полы БКТ над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-5 (тип П-11 в соответствии с разделом АР) | над отапл | 0,59 | 136,0 | 1,39 | 57,3 | 0,8 |
|  | над неотапл. | 0,27 | 204,0 |  | 39,6 | 0,55 |
| Нависающее перекрытие 2-ого этажа над улицей и воздухозаборными шахтами П-6 (тип П-16 в соотвтетствии с разделом АР) |  | 1,00 | 2,0 | 3,59 | 0,6 | 0,01 |
|  |  |  | 11473 |  | 7160,0 | 100 |

kоб = 7 160 / 54 853 = 0,131 Вт/м3°С

Нормируемое значение удельной теплозащитной характеристики (принимается большее из значений):

kобтр = 0,16 +10Vот0,00013 ∙ ГСОП + 0,61 = 0,16 +1054 853 0,00013 ∙ 4551 + 0,61 = 0,169 Вт/м3°С

kобтр = 8,5ГСОП = 8,54551 = 0,126 Вт/м3°С

Удельная теплозащитная характеристика здания меньше нормируемой величины 0,169 Вт/м2С. Оболочка удовлетворяет нормативным требованиям.

РАСЧЕТНАЯ УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЗАЩИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОЛОЧКИ корпуса 20.8

Расчетное значение удельной теплозащитной характеристики оболочки здания определяется по формуле:

kоб = 1VотntiA0iR0iпр

- Расчетная таблица определения удельной теплозащитной характеристики   корпуса 20.8

| Наименование фрагмента |  | nti | Aфi | Roiпр | nti Aфi/ Roiпр | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м2 | м2оС/Вт | Вт/оС |  |
| Наружные стены типового этажа. Трехслойная ж/б панель С-1 (тип С-1 в соответствии с разделом АР) | жилые пом. | 1,00 | 3048,0 | 2,09 | 1458,4 | 41 |
| Наружные стены в местах примыкания сантехмодулей. Трехслойная ж/б панель С-1.1 (тип С-12 в соответствии с разделом АР) | ванные комн. | 1,18 | 202,0 | 2,24 | 106,4 | 3 |
| Наружные стены первого этажа С-2 (тип С-2 в соответствии с разделом АР) | БКТ | 0,91 | 165,4 | 2,25 | 66,9 | 1,88 |
|  | МОП | 0,82 | 115,4 |  | 42,1 | 1,18 |
|  | Тех. Пом. | 0,82 | 31,2 |  | 11,4 | 0,32 |
| Наружные стены первого этажа С-2.1 (тип С-2/1 в соответствии с разделом АР) | БКТ | 1,00 | 41,3 | 2,36 | 17,5 | 0,49 |
|  | МОП | 1,18 | 28,9 |  | 14,4 | 0,41 |
|  | Тех. Пом. | 0,18 | 7,8 |  | 0,6 | 0,02 |
| Стены кровельной надстройки С-3 (тип С-5 в соответствии с разделом АР) |  | 0,82 | 105,0 | 1,94 | 44,4 | 1,25 |
| Стены кровельной надстройки на высоту 500 мм от кровли С-3.1 (тип С-11 в соответствии с разделом АР) |  | 0,82 | 26,0 | 3,00 | 7,1 | 0,2 |
| Стены наружные лоджий С-4 (тип С-6 в соответствии с разделом АР) | жилые пом. | 1,00 | 69,0 | 1,94 | 35,6 | 1 |
| Стены наружные лоджий и переходных лоджий С-4.1 (тип С-6/1 в соответствии с разделом АР) | жилые пом. | 1,00 | 180,1 | 2,04 | 88,3 | 2,48 |
|  | ЛЛУ | 0,82 | 26,9 |  | 10,8 | 0,3 |
| Цокольная часть наружной стены С-5 (тип С-7 в соответствии с разделом АР) | БКТ | 0,91 | 5,8 | 2,41 | 2,2 | 0,06 |
|  | МОП | 0,82 | 4,1 |  | 1,4 | 0,04 |
|  | Тех. Пом. | 0,82 | 1,1 |  | 0,4 | 0,01 |
| Цокольная часть наружной стены С-5.1 (тип С-7/1 в соответствии с разделом АР) | БКТ | 0,91 | 1,6 | 2,76 | 0,5 | 0,01 |
|  | МОП | 0,82 | 1,1 |  | 0,3 | 0,01 |
|  | Тех. Пом. | 0,82 | 0,3 |  | 0,1 | 0 |
| Стены наружные западающей части входных групп С-7 (тип С-10 в соответствии с разделом АР) |  | 0,82 | 12,0 | 2,20 | 15,7 | 0,22 |
| Витражи 1 этажа | МОП | 0,82 | 50,4 | 0,87 | 47,5 | 1,33 |
|  | БКТ | 0,91 | 117,6 |  | 123,0 | 3,45 |
| Окна и балконные двери (типовые этажи) |  | 1,00 | 748,0 | 0,84 | 890,5 | 25,01 |
| Окна ЛК |  | 0,82 | 2,0 | 0,67 | 2,5 | 0,07 |
| Наружные двери МОП |  | 0,82 | 39,5 | 0,71 | 45,6 | 1,28 |
| Наружные двери БКТ |  | 0,91 | 18,9 | 0,66 | 26,1 | 0,73 |
| Наружные двери ЛЛУ |  | 0,82 | 6,3 | 0,71 | 7,3 | 0,2 |
| Двери перехдных лоджий ЛЛУ |  | 0,82 | 30,1 | 0,61 | 43,7 | 0,61 |
| Наружные двери в тех. помещения |  | 0,82 | 6,3 | 0,71 | 7,3 | 0,2 |
| Внутренние стены тамбуров ВС-1 |  | 0,82 | 41,0 | 2,26 | 14,9 | 0,42 |
| Стены внутренние между ЛЛУ и неотапливаем чердаком ВС-2 |  | 0,00 | 39,0 | 0,31 | 0,0 | 0 |
| Покрытие кровли К-1 над ЛЛУ (тип К-1/1 в соответствии с разделом АР) |  | 0,82 | 370,0 | 3,34 | 90,8 | 2,55 |
| Перекрытие между квартирами и неотапливаемым чердаком П-1 (тип П-8 в соответствии с разделом АР) |  | 0,71 | 268,0 | 1,30 | 146,4 | 4,11 |
| Перекрытие лоджий квартир 2 этажа П-2 (тип П-9 в соответствии с разделом АР) | МОП | 0,82 | 8,0 | 3,57 | 1,8 | 0,05 |
| Перекрытие между тамбуром и 2-ым этажом П-3 (тип П-18 в соответствии с разделом АР) | жилые пом. | 1,00 | 18,0 | 3,86 | 4,7 | 0,13 |
| Полы МОП 1 этажа над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-4 (тип П-5/1 в соответствии с разделом АР) | над отапл | 0,50 | 106,0 | 1,00 | 52,5 | 1,48 |
|  | над неотапл. | 0,18 | 159,0 |  | 28,6 | 0,8 |
| Полы БКТ над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-5 (тип П-11 в соответствии с разделом АР) | над отапл | 0,59 | 144,4 | 1,39 | 60,8 | 1,71 |
|  | над неотапл. | 0,27 | 216,6 |  | 42,1 | 1,18 |
| Нависающее перекрытие 2-ого этажа над улицей и воздухозаборными шахтами П-6 (тип П-16 в соотвтетствии с разделом АР) |  | 0,50 | 2,0 | 3,59 | 0,3 | 0,01 |
|  |  |  | 6464 |  | 3560,0 | 100 |

kоб = 3 560 / 19 220 = 0,185 Вт/м3°С

Нормируемое значение удельной теплозащитной характеристики (принимается большее из значений):

kобтр = 0,16 +10Vот0,00013 ∙ ГСОП + 0,61 = 0,16 +1019 220 0,00013 ∙ 4551 + 0,61 = 0,193 Вт/м3°С

kобтр = 8,5ГСОП = 8,54551 = 0,126 Вт/м3°С

Удельная теплозащитная характеристика здания меньше нормируемой величины 0,193 Вт/м2С. Оболочка удовлетворяет нормативным требованиям.

РАСЧЕТНАЯ УДЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

РАСЧЕТНАЯ УДЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ корпуса 20.1

Расчет общего коэффициента теплопередачи здания:

kобщпр = 1AнсумinijA0, iR0,iпр = 7 12811 477 = 0,621 Вт/м3°С

Средняя плотность приточного воздуха за отопительный период (при tот= -2,2°С):

ρввент = 353273 + tот = 353273 -2,2 = 1,304 кг/м3

Жилая часть здания.

Количество инфильтрующегося воздуха в лестнично-лифтовые узлы (ЛЛУ) здания с поэтажными выходами на балконы через ограждающие конструкции в соответствии с                                      СП 50.13330.2012 для двадцатипятиэтажного здания:

Gинфллу = 0,6 ∙ 1,0 ∙ βv∙ VЛЛУ = 0,6 ∙ 1,0 ∙ 0,85 ∙ 6 276 = 3 201 кг/ч

Расчетная заселенность здания n =  Aкв.общ.л  /  nжит= 11400,4  / 528 = 21,6 м2/чел

Количество приточного воздуха в здание при неорганизованном притоке для жилых зданий с расчетной заселенностью квартир выше 20 м2 на человека:

Lвент1.1 = 0,35 ∙ hж.эт ∙ Aж.кв = 0,35 ∙ 2,7 ∙ 11 153,2 = 10 540 м3/ч

Количество приточного воздуха в здание при неорганизованном притоке для жилых зданий с расчетной заселенностью квартир выше 20 м2 на человека:

Lвент1.2 = 30 ∙ m = 30 ∙ 528 = 15 840 м3/ч

Для дальнейших расчетов принимаем большее значение количества приточного воздуха   Lвент1 = 15 840 м3/ч.

При работе системы вентиляции в здании не обеспечивается подпор воздуха и инфильтрация в это время должна учитываться. Количество часов инфильтрации воздуха в неделю составит 168ч.

Средняя кратность воздухообмена за отопительный период жилой части здания:

nв.ж= Lвент ∙ nвент168 + Gинф ∙ nинф168 ∙ ρввент/ βv∙ Vот= 15 840 ∙ 168168 +  3 201  ∙ 168168 ∙ 1,304/ 0,85 ∙ 52 986 = 0,406 ч-1

Удельная вентиляционная характеристика жилой части здания:

kвент.ж = 0,28 ∙ c ∙ (Lвент ∙ ρввент ∙ nв ∙ (1 - kэф) + Gинф∙nинф)/(168∙ Vот) =

= 0,28 ∙ 1,00 ∙ (15 840 ∙ 1,304 ∙ 168 ∙ (1 - 0) + 3 201 ∙ 168) / (168 ∙ 52 986) = 0,126 Вт/м3°С

Общественная часть здания.

Количество инфильтрующегося воздуха через ограждающие конструкции пом. БКТ:

Gинф1об = 0,2 ∙ βv∙ Vот.БКТ = 0,2 ∙ 0,85 ∙ 1098 = 187 кг/ч

Количество приточного воздуха для общественных пом. (БКТ) при механической приточной вентиляции принимается согласно тому 1190-01-ИОС4.1:

Lвент2.1 = 720 м3/ч

Средняя кратность воздухообмена за отопительный период в пом. БКТ (40 ч механической вентиляции и 128 ч инфильтрации в течении недели) :

nв.БКТ=Lвент∙ nвент168 + Gинф∙ nинф168 ∙ ρввент/βv∙ Vот =720 ∙ 40 168 + 187 ∙ 128168 ∙ 1,304 /0,85 ∙ 52 986 = 0,006 ч-1

Удельная вентиляционная характеристика для пом. БКТ:

kвент.об = 0,28 ∙ c ∙ (Lвент ∙ ρввент ∙ nв ∙ (1 - kэф) + Gинф∙nинф)/(168∙ Vот) =

= 0,28 ∙ 1,00 ∙ (720 ∙ 1,304 ∙ 40 ∙ (1 - 0) + 187 ∙ 128) / (168∙ 52 986) = 0,002 Вт/м3°С

Средняя кратность воздухообмена за отопительный период для всего здания:

nв = nв.ж + nв.БКТ = 0,406 + 0,006 = 0,412 ч-1

Удельная вентиляционная характеристика для всего здания:

kвент=  kвент.ж + kвент.БКТ = 0,126 + 0,002 = 0,128  Вт/м3°С

Жилая часть здания.

Величина бытовых тепловыделений жилой части qбыт.ж  принимается в соответствии с СП 50.13330.2012 в зависимости от расчетной заселенности квартир интерполяцией между 17 Вт/м2 при заселенности 20 м2 на человека и 10 Вт/м2 при заселенности 45 м2 на человека.

Расчетная заселенность квартир составляет 21,6 м2 на человека.

qбыт.ж= qint=  17 + 10 - 17 45 - 2021,6 - 20 = 16,6 Вт/м2

Общественная часть здания.

Согласно ГОСТ Р 55656-2013 удельные бытовые тепловыделения для общественных и административных зданий определяются по расчётному числу людей, находящихся в здании, освещения  Qосв, Вт, (по установочной мощности согласно проекту) и оргтехники (qорг=  10  Вт/м2) с учётом рабочих часов в неделю:

qбыт.общ=(qчел∙ nчел∙ mраб∙ ρчел + Qосв∙ mосв ∙ ρосв + qорг∙ Ар∙ mорг∙ ρорг)/(168∙ Ар) ,

где Ар – расчётная площадь помещений, м2;

qчел – тепловыделения от одного человека, принимаемые 90 Вт/чел;

nчел – расчётное число людей, работающих или максимальное число посетителей, чел;

mраб – число рабочих часов присутствия людей в помещении за неделю, ч;

ρчел – заполняемость помещений людьми;

Qосв – проектная мощность освещения, Вт; для предварительных расчётов можно принимать Qосв=qосв∙ Ар;

qосв = 25 Вт/м2– максимально допустимая предельная установленная мощность освещения, Вт/м2;

mосв – среднее за отопительный период число часов работы освещения в помещениях зоны, ч;

ρосв – коэффициент учитывающий работу освещения в течении дня;

qорг – средняя по расчётной площади зоны удельная установленная мощность (тепловой поток), Вт/м2, от оргтехники и других внутренних источников теплоты. При неизвестной величине принимается 10 Вт/м2;

mорг – число часов работы оргтехники или других внутренних источников теплоты за неделю, ч;

ρорг – доля одновремено работающих источников теплоты;

168 – число часов в неделе.

Величина бытовых тепловыделений общественных помещений:

qбыт.общ=(90 ∙11 ∙ 40 ∙ 0,2  + 25 ∙ 289 ∙ 40 ∙ 0,7    + 10 ∙ 289 ∙ 40 ∙ 0,5)/(168∙ 289) = 5,52 Вт/м2

Удельная характеристика бытовых тепловыделений для всего здания:

kбыт= qбыт.ж∙ Aж + qбыт.об∙ Aобщ Vот∙ (tв- tот)= 16,6 ∙ 6 557 + 5,52 ∙ 289 52 986 ∙ (20 + 2,2)= 0,094 Вт/м2

Удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации:

- Площади витражей первого этажа и ориентация по сторонам света

| Свето-прозрачные конструкции | Площадь А, м2 | Ориентация по сторонам света |
| --- | --- | --- |
| Витражи первого этажа | 31 | СВ |
|  | 46 | ЮВ |
|  | - | ЮЗ |
|  | 54 | СЗ |

Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период через витражи первого этажа с учетом ориентации по сторонам света:

Qрад2год = 35 623  МДж (расчет выполнен в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 и               СП 345.1325800.2017 и предоставляется по требованию).

- Площади окон типовых этажей и ориентация по сторонам света

| Свето-прозрачные конструкции | Площадь А, м2 | Ориентация по сторонам света |
| --- | --- | --- |
| Окна типовых этажей | 500 | СВ |
|  | 935 | ЮВ |
|  | 301 | ЮЗ |
|  | 765 | СЗ |

Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период через окна и балконные двери типовых этажей с учетом ориентации по сторонам света:

Qрад1год = 857 170 МДж (расчет выполнен в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 и                СП 345.1325800.2017 и предоставляется по требованию).

Удельная характеристика тепловыделений в здание от солнечной радиации:

kрад = 11,6 ∙ QрадгодVот ∙ ГСОП = 11,6 ∙ (857 170  + 35 623 ) 52 986 ∙ 4551= 0,043 Вт/м3°С

Коэффициент полезного использования теплопоступлений:

βКПИ = Kрег/(1 + 0,5 ∙ nв)

Коэффициент Kрег = 0,9 принимается в системе отопления с местными терморегуляторами и центральным авторегулированием на вводе.

βКПИ = 0,9/(1 + 0,5 ∙ 0,412) = 0,746

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период:

qотр = kоб + kвент - (kбыт + kрад) ∙ βКПИ =

= 0,135 + 0,128 - (0,094 + 0,043) ∙ 0,746 = 0,161 Вт/м3°С

Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период:

Qотгод = 0,024ГСОП ∙ Vот ∙ qотр = 0,024 ∙ 4551 ∙ 52 986 ∙ 0,161  = 931 762 кВтч/год

Общие теплопотери здания за отопительный период:

Qобщгод = 0,024ГСОП ∙ Vот ∙ (kоб +  kвент) = 0,024 ∙ 4551 ∙ 52 986 ∙ (0,135 + 0,128) = 1 522 071 кВтч/год

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период:

q = QотгодAот = 931 762  18 057= 52 кВтч/м2год

Величина отклонения расчетного значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период от нормируемой (0,29 Вт/м3оС) для жилых двадцатипятиэтажных многоквартирных зданий:

k = 0,161 - 0,290,29 ∙ 100 % = - 44,5 %

Согласно таблицы 15 СП 50.13330.2012, величина отклонения расчетного значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемого значения, соответствует классу энергосбережения – «А» (очень высокий).

Требование п.7 Приказа Минстроя России от 17.11.2017 г. №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» для вновь создаваемых зданий снижение с 01 июля 2018 г на 20% удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию – выполняется.

Удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию:

qот= 81,45 кВт·ч/м2 (расчет выполнен в соответствии с требованием п.2.8 Задания на проектирование, предоставляется по требованию)

Удельный годовой расход тепловой энергии на горячее водоснабжение:

qгв= 55,57 кВт·ч/м2 (расчет выполнен в соответствии с требованием п.2.8 Задания на проектирование, предоставляется по требованию).

Удельный годовой расход электрической энергии на общедомовые нужды МКД, оборудованные лифтом:

qээ,одн= 10 кВт·ч/м2

Суммарный удельный годовой расход энергетических ресурсов:

qсум = qот + qгв + qээ,одн = 81,45 + 55,57 + 10 = 147,02 кВт·ч/м2

В соответствии с п.8.2 Постановления Правительства Москвы № 497-ПП нормативное значение удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и электрическую энергию на общедомовые нужды составляет 160 кВт·ч/м2.

Согласно приказа Минстроя 399/пр базовый удельный годовой
расход энергетических ресурсов МКД выше 12 этажей, при ГСОП = 4551°С∙сут  равен 233,5 кВт·ч/м2 (таблица 7.5).

Относительное отклонение показатяля суммарного удельного годового расхода энергетических ресурсов от базовых значений:

k = 147,02 - 233,5233,5 ∙ 100 % = - 37 %

РАСЧЕТНАЯ УДЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ корпуса 20.2

Расчет общего коэффициента теплопередачи здания:

kобщпр = 1AнсумinijA0, iR0,iпр = 7 52512 731 = 0,591 Вт/м3°С

Средняя плотность приточного воздуха за отопительный период (при tот= -2,2°С):

ρввент = 353273 + tот = 353273 -2,2 = 1,304 кг/м3

Жилая часть здания.

Количество инфильтрующегося воздуха в лестнично-лифтовые узлы (ЛЛУ) здания с поэтажными выходами на балконы через ограждающие конструкции в соответствии с                                      СП 50.13330.2012 для восемнадцатиэтажного здания:

Gинфллу = 0,6 ∙ 1,0 ∙ βv∙ VЛЛУ = 0,6 ∙ 1,0 ∙ 0,85 ∙ 4 786 = 2 441 кг/ч

Расчетная заселенность здания n =  Aкв.общ.л  /  nжит= 10 472,9  / 474 = 22,1 м2/чел

Количество приточного воздуха в здание при неорганизованном притоке для жилых зданий с расчетной заселенностью квартир выше 20 м2 на человека:

Lвент1.1 = 0,35 ∙ hж.эт ∙ Aж.кв = 0,35 ∙ 2,7 ∙ 10 206 = 9 644 м3/ч

Количество приточного воздуха в здание при неорганизованном притоке для жилых зданий с расчетной заселенностью квартир выше 20 м2 на человека:

Lвент1.2 = 30 ∙ m = 30 ∙ 474 = 14 220 м3/ч

Для дальнейших расчетов принимаем большее значение количества приточного воздуха   Lвент1 = 14 220 м3/ч.

При работе системы вентиляции в здании не обеспечивается подпор воздуха и инфильтрация в это время должна учитываться. Количество часов инфильтрации воздуха в неделю составит 168 ч.

Средняя кратность воздухообмена за отопительный период жилой части здания:

nв.ж= Lвент ∙ nвент168 + Gинф ∙ nинф168 ∙ ρввент/ βv∙ Vот= 14 220 ∙ 168168 +  2 441  ∙ 168168 ∙ 1,304/ 0,85 ∙ 51 570 = 0,367 ч-1

Удельная вентиляционная характеристика жилой части здания:

kвент.ж = 0,28 ∙ c ∙ (Lвент ∙ ρввент ∙ nв ∙ (1 - kэф) + Gинф∙nинф)/(168∙ Vот) =

= 0,28 ∙ 1,00 ∙ (14 220 ∙ 1,304 ∙ 168 ∙ (1 - 0) + 2 441 ∙ 168) / (168 ∙ 51 570) = 0,114 Вт/м3°С

Общественная часть здания.

Количество инфильтрующегося воздуха через ограждающие конструкции пом. БКТ:

Gинф1об = 0,2 ∙ βv∙ Vот.БКТ = 0,2 ∙ 0,85 ∙ 1 600 = 272 кг/ч

Количество приточного воздуха для общественных пом. (БКТ) при механической приточной вентиляции принимается согласно тому 1190-01-ИОС4.1:

Lвент2.1 = 780 м3/ч

Средняя кратность воздухообмена за отопительный период в пом. БКТ (40 ч механической вентиляции и 128 ч инфильтрации в течении недели) :

nв.БКТ=Lвент∙ nвент168 + Gинф∙ nинф168 ∙ ρввент/βv∙ Vот =780 ∙ 40 168 + 272 ∙ 128168 ∙ 1,304 /0,85 ∙ 51 570 = 0,008 ч-1

Удельная вентиляционная характеристика для пом. БКТ:

kвент.об = 0,28 ∙ c ∙ (Lвент ∙ ρввент ∙ nв ∙ (1 - kэф) + Gинф∙nинф)/(168∙ Vот) =

= 0,28 ∙ 1,00 ∙ (780 ∙ 1,304 ∙ 40 ∙ (1 - 0) + 272 ∙ 128) / (168∙ 51 570) = 0,002 Вт/м3°С

Средняя кратность воздухообмена за отопительный период для всего здания:

nв = nв.ж + nв.БКТ = 0,367 + 0,008 = 0,375 ч-1

Удельная вентиляционная характеристика для всего здания:

kвент=  kвент.ж + kвент.БКТ = 0,114 + 0,002 = 0,116  Вт/м3°С

Жилая часть здания.

Величина бытовых тепловыделений жилой части qбыт.ж  принимается в соответствии с СП 50.13330.2012 в зависимости от расчетной заселенности квартир интерполяцией между 17 Вт/м2 при заселенности 20 м2 на человека и 10 Вт/м2 при заселенности 45 м2 на человека.

Расчетная заселенность квартир составляет 22,1 м2 на человека.

qбыт.ж= qint=  17 + 10 - 17 45 - 2022,1 - 20 = 16,4 Вт/м2

Общественная часть здания.

Согласно ГОСТ Р 55656-2013 удельные бытовые тепловыделения для общественных и административных зданий определяются по расчётному числу людей, находящихся в здании, освещения  Qосв, Вт, (по установочной мощности согласно проекту) и оргтехники (qорг=  10  Вт/м2) с учётом рабочих часов в неделю:

qбыт.общ=(qчел∙ nчел∙ mраб∙ ρчел + Qосв∙ mосв∙ ρосв  + qорг∙ Ар∙ mорг∙ ρорг)/(168∙ Ар) ,

где Ар – расчётная площадь помещений зоны здания, м2;

qчел – тепловыделения от одного человека, принимаемые 90 Вт/чел;

nчел – расчётное число людей, работающих или максимальное число посетителей, чел;

mраб – число рабочих часов присутствия людей в помещении за неделю, ч;

ρчел – заполняемость помещений людьми;

Qосв – проектная мощность освещения, Вт; для предварительных расчётов можно принимать Qосв=qосв∙ Ар;

qосв = 25 Вт/м2– максимально допустимая предельная установленная мощность освещения, Вт/м2;

mосв – среднее за отопительный период число часов работы освещения в помещениях зоны, ч;

ρосв – коэффициент учитывающий работу освещения в течении дня;

qорг – средняя по расчётной площади зоны удельная установленная мощность (тепловой поток), Вт/м2, от оргтехники и других внутренних источников теплоты. При неизвестной величине принимается 10 Вт/м2;

mорг – число часов работы оргтехники или других внутренних источников теплоты за неделю, ч;

ρорг – доля одновремено работающих источников теплоты;

168 – число часов в неделе.

Величина бытовых тепловыделений общественных помещений:

qбыт.общ=(90 ∙13 ∙ 40 ∙ 0,2  + 25 ∙ 320 ∙ 40∙ 0,7 + 10 ∙ 329 ∙ 40 ∙ 0,5)/(168∙ 320 = 5,53 Вт/м2

Удельная характеристика бытовых тепловыделений для всего здания:

kбыт= qбыт.ж∙ Aж + qбыт.об∙ Aобщ Vот∙ (tв- tот)= 16,4 ∙ 5 752 + 5,53 ∙ 32051 570 ∙ (20 + 2,2)= 0,084 Вт/м2

Удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации:

- Площади витражей первого этажа и ориентация по сторонам света

| Свето-прозрачные конструкции | Площадь А, м2 | ОРИЕНТАЦИЯ ПО СТОРОНАМ СВЕТА |
| --- | --- | --- |
| Витражи первого этажа | 111 | СВ |
|  | 8 | ЮВ |
|  | 149 | ЮЗ |
|  | 6 | СЗ |

Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период через витражи первого этажа с учетом ориентации по сторонам света:

Qрад2год = 104 592  МДж (расчет выполнен в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 и               СП 345.1325800.2017 и предоставляется по требованию).

- Площади окон типовых этажей и ориентация по сторонам света

| Свето-прозрачные конструкции | Площадь А, м2 | ОРИЕНТАЦИЯ ПО СТОРОНАМ СВЕТА |
| --- | --- | --- |
| Окна типовых этажей | 936 | СВ |
|  | - | ЮВ |
|  | 1229 | ЮЗ |
|  | - | СЗ |

Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период через окна и балконные двери типовых этажей с учетом ориентации по сторонам света:

Qрад1год = 820 727 МДж (расчет выполнен в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 и                СП 345.1325800.2017 и предоставляется по требованию).

Удельная характеристика тепловыделений в здание от солнечной радиации:

kрад = 11,6 ∙ QрадгодVот ∙ ГСОП = 11,6 ∙ (104 592  + 820 727 ) 51 570 ∙ 4551= 0,046 Вт/м3°С

Коэффициент полезного использования теплопоступлений:

βКПИ = Kрег/(1 + 0,5 ∙ nв)

Коэффициент Kрег = 0,9 принимается в системе отопления с местными терморегуляторами и центральным авторегулированием на вводе.

βКПИ = 0,9/(1 + 0,5 ∙ 0,375) = 0,758

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период:

qотр = kоб + kвент - (kбыт + kрад) ∙ βКПИ =

= 0,146 + 0,116 - (0,084 + 0,046) ∙ 0,758 = 0,163 Вт/м3°С

Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период:

Qотгод = 0,024ГСОП ∙ Vот ∙ qотр = 0,024 ∙ 4551 ∙ 51 570∙ 0,163 = 918 127 кВтч/год

Общие теплопотери здания за отопительный период:

Qобщгод = 0,024ГСОП ∙ Vот ∙ (kоб +  kвент) = 0,024 ∙ 4551 ∙51 570∙ (0,146 + 0,116) = 1 475 763 кВтч/год

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период:

q = QотгодAот = 918 12717 303= 53 кВтч/м2год

Величина отклонения расчетного значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период от нормируемой (0,29 Вт/м3оС) для жилых восемнадцатиэтажных многоквартирных зданий:

k = 0,163 - 0,290,29 ∙ 100 % = - 43,8 %

Согласно таблицы 15 СП 50.13330.2012, величина отклонения расчетного значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемого значения, соответствует классу энергосбережения – «А» (очень высокий).

Требование п.7 Приказа Минстроя России от 17.11.2017 г. №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» для вновь создаваемых зданий снижение с 01 июля 2018 г на 20% удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию – выполняется.

Удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию:

qот= 85,1 кВт·ч/м2 (расчет выполнен в соответствии с требованием п.2.8 Задания на проектирование, предоставляется по требованию).

Удельный годовой расход тепловой энергии на горячее водоснабжение:

qгв= 52,91 кВт·ч/м2 (расчет выполнен в соответствии с требованием п.2.8 Задания на проектирование, предоставляется по требованию).

Удельный годовой расход электрической энергии на общедомовые нужды МКД, оборудованные лифтом:

qээ,одн= 10 кВт·ч/м2

Суммарный удельный годовой расход энергетических ресурсов:

qсум = qот + qгв + qээ,одн = 85,1 + 52,91 + 10 = 148,01 кВт·ч/м2

В соответствии с п.8.2 Постановления Правительства Москвы № 497-ПП нормативное значение удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и электрическую энергию на общедомовые нужды составляет 160 кВт·ч/м2.

Согласно приказа Минстроя 399/пр базовый удельный годовой
расход энергетических ресурсов МКД выше 12 этажей, при ГСОП = 4551°С∙сут  равен 233,5 кВт·ч/м2 (таблица 7.5).

Относительное отклонение показатяля суммарного удельного годового расхода энергетических ресурсов от базовых значений:

k = 148,01 - 233,5233,5 ∙ 100 % = - 37 %

РАСЧЕТНАЯ УДЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ корпуса 20.3

Расчет общего коэффициента теплопередачи здания:

kобщпр = 1AнсумinijA0, iR0,iпр = 7 15111 235 = 0,637 Вт/м3°С

Средняя плотность приточного воздуха за отопительный период (при tот= -2,2°С):

ρввент = 353273 + tот = 353273 -2,2 = 1,304 кг/м3

Жилая часть здания.

Количество инфильтрующегося воздуха в лестнично-лифтовые узлы (ЛЛУ) здания с поэтажными выходами на балконы через ограждающие конструкции в соответствии с                                      СП 50.13330.2012 для двадцатичетырехэтажного здания:

Gинфллу = 0,6 ∙ 1,0 ∙ βv∙ VЛЛУ = 0,6 ∙ 1,0 ∙ 0,85 ∙ 6 723 = 3 429 кг/ч

Расчетная заселенность здания n =  Aкв.общ.л  /  nжит= 10 899,7  / 529 = 20,6 м2/чел

Количество приточного воздуха в здание при неорганизованном притоке для жилых зданий с расчетной заселенностью квартир выше 20 м2 на человека:

Lвент1.1 = 0,35 ∙ hж.эт ∙ Aж.кв = 0,35 ∙ 2,7 ∙ 10 662,8 = 10 076 м3/ч

Количество приточного воздуха в здание при неорганизованном притоке для жилых зданий с расчетной заселенностью квартир выш 20 м2 на человека:

Lвент1.2 = 30 ∙ m = 30 ∙ 529 = 15 870 м3/ч

Для дальнейших расчетов принимаем большее значение количества приточного воздуха   Lвент1 = 15 870 м3/ч.

При работе системы вентиляции в здании не обеспечивается подпор воздуха и инфильтрация в это время должна учитываться. Количество часов инфильтрации воздуха в неделю составит 168 ч.

Средняя кратность воздухообмена за отопительный период жилой части здания:

nв.ж= Lвент ∙ nвент168 + Gинф ∙ nинф168 ∙ ρввент/ βv∙ Vот= 15 870 ∙ 168168 +  3 429  ∙ 168168 ∙ 1,304/ 0,85 ∙ 55 398  = 0,393 ч-1

Удельная вентиляционная характеристика жилой части здания:

kвент.ж = 0,28 ∙ c ∙ (Lвент ∙ ρввент ∙ nв ∙ (1 - kэф) + Gинф∙nинф)/(168∙ Vот) =

= 0,28 ∙ 1,00 ∙ (15 870 ∙ 1,304 ∙ 168 ∙ (1 - 0) + 3 429 ∙ 168) / (168 ∙  55 398 ) = 0,122 Вт/м3°С

Общественная часть здания.

Количество инфильтрующегося воздуха через ограждающие конструкции пом. БКТ:

Gинф1об = 0,2 ∙ βv∙ Vот.БКТ = 0,2 ∙ 0,85 ∙ 865 = 147 кг/ч

Количество приточного воздуха для пом. БКТ при механической приточной вентиляции принимается согласно тому 1190-01-ИОС4.1:

Lвент2.1 = 430 м3/ч

Средняя кратность воздухообмена за отопительный период в пом. БКТ (40 ч механической вентиляции и 128 ч инфильтрации в течении недели) :

nв.БКТ=Lвент∙ nвент168 + Gинф∙ nинф168 ∙ ρввент/βv∙ Vот =430 ∙ 40 168 + 147 ∙ 128168 ∙ 1,304 /0,85 ∙  55 398  = 0,004 ч-1

Удельная вентиляционная характеристика для пом. БКТ:

kвент.об = 0,28 ∙ c ∙ (Lвент ∙ ρввент ∙ nв ∙ (1 - kэф) + Gинф∙nинф)/(168∙ Vот) =

= 0,28 ∙ 1,00 ∙ (430 ∙ 1,304 ∙ 40 ∙ (1 - 0) + 147 ∙ 128) / (168∙  55 398 ) = 0,001 Вт/м3°С

Количество инфильтрующегося воздуха через ограждающие конструкции ЦИН:

Gинф1об = 0,2 ∙ βv∙ Vот.ЦИН = 0,2 ∙ 0,85 ∙ 584 = 99 кг/ч

Количество приточного воздуха для ЦИН при механической приточной вентиляции принимается согласно тому 1190-01-ИОС4.1:

Lвент2.2 = 1 090 м3/ч

Средняя кратность воздухообмена за отопительный период ЦИН (48 ч механической вентиляции и 120 ч инфильтрации в течении недели) режим работы ЦИН согласно п.5.2. том ИОС-7.4:

nв.ЦИН=Lвент∙ nвент168 + Gинф∙ nинф168 ∙ ρввент/βv∙ Vот =1 090 ∙ 48 168 + 99 ∙ 120168 ∙ 1,304 /0,85 ∙  55 398  = 0,008 ч-1

Удельная вентиляционная характеристика для пом. БКТ:

kвент.ЦИН = 0,28 ∙ c ∙ (Lвент ∙ ρввент ∙ nв ∙ (1 - kэф) + Gинф∙nинф)/(168∙ Vот) =

= 0,28 ∙ 1,00 ∙ (1 090 ∙ 1,304 ∙ 48 ∙ (1 - 0) + 99 ∙ 120) / (168∙ 55 398 ) = 0,002 Вт/м3°С

Средняя кратность воздухообмена за отопительный период для всего здания:

nв = nв.ж + nв.БКТ + nв.ЦИН = 0,393 + 0,004 + 0,008 = 0,405 ч-1

Удельная вентиляционная характеристика для всего здания:

kвент=  kвент.ж + kвент.БКТ+ kвент.ЦИН = 0,122 + 0,001 + 0,002 = 0,125  Вт/м3°С

Жилая часть здания.

Величина бытовых тепловыделений жилой части qбыт.ж  принимается в соответствии с СП 50.13330.2012 в зависимости от расчетной заселенности квартир интерполяцией между 17 Вт/м2 при заселенности 20 м2 на человека и 10 Вт/м2 при заселенности 45 м2 на человека.

Расчетная заселенность квартир составляет 20,6 м2 на человека.

qбыт.ж= qint=  17 + 10 - 17 45 - 2020,6 - 20 = 16,8 Вт/м2

Общественная часть здания.

Согласно ГОСТ Р 55656-2013 удельные бытовые тепловыделения для общественных и административных зданий определяются по расчётному числу людей, находящихся в здании, освещения  Qосв, Вт, (по установочной мощности согласно проекту) и оргтехники (qорг=  10  Вт/м2) с учётом рабочих часов в неделю:

qбыт.общ=(qчел∙ nчел∙ mраб∙ ρчел + Qосв∙ mосв∙ ρосв  + qорг∙ Ар∙ mорг∙ ρорг)/(168∙ Ар) ,

где Ар – расчётная площадь помещений зоны здания, м2;

qчел – тепловыделения от одного человека, принимаемые 90 Вт/чел;

nчел – расчётное число людей, работающих или максимальное число посетителей, чел;

mраб – число рабочих часов присутствия людей в помещении за неделю, ч;

ρчел – заполняемость помещений людьми;

Qосв – проектная мощность освещения, Вт; для предварительных расчётов можно принимать Qосв=qосв∙ Ар;

qосв = 25 Вт/м2– максимально допустимая предельная установленная мощность освещения, Вт/м2;

mосв – среднее за отопительный период число часов работы освещения в помещениях зоны, ч;

ρосв – коэффициент учитывающий работу освещения в течении дня;

qорг – средняя по расчётной площади зоны удельная установленная мощность (тепловой поток), Вт/м2, от оргтехники и других внутренних источников теплоты. При неизвестной величине принимается 10 Вт/м2;

mорг – число часов работы оргтехники или других внутренних источников теплоты за неделю, ч;

ρорг – доля одновремено работающих источников теплоты;

168 – число часов в неделе.

Величина бытовых тепловыделений общественных помещений:

qбыт.ЦИН=(90 ∙7 ∙ 40 ∙ 0,2  + 25 ∙ 188 ∙ 40∙ 0,7  + 10 ∙ 188 ∙ 40 ∙ 0,5)/(168∙ 188) = 5,52 Вт/м2

Величина бытовых тепловыделений ЦИН:

qбыт.ЦИН=(90 ∙9 ∙ 48 ∙ 0,2  + 25 ∙ 127 ∙ 48∙ 0,7  + 10 ∙ 127 ∙ 48 ∙ 0,5)/(168∙ 127) = 6,79 Вт/м2

Удельная характеристика бытовых тепловыделений для всего здания:

kбыт= qбыт.ж∙ Aж + qбыт.об∙ Aобщ   + qбыт.ЦИН∙ AЦИН  Vот∙ (tв- tот)= 16,8 ∙ 5 966 + 5,52 ∙ 188 + 6,79 ∙ 127 55 398  ∙ (20 + 2,2)= 0,083 Вт/м2

Удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации:

- Площади витражей первого этажа и ориентация по сторонам света

| Свето-прозрачные конструкции | Площадь А, м2 | ОРИЕНТАЦИЯ ПО СТОРОНАМ СВЕТА |
| --- | --- | --- |
| Витражи первого этажа | 2 | СВ |
|  | 77 | ЮВ |
|  | - | ЮЗ |
|  | 37 | СЗ |

Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период через витражи первого этажа с учетом ориентации по сторонам света:

Qрад2год = 52 143  МДж (расчет выполнен в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 и               СП 345.1325800.2017 и предоставляется по требованию).

- Площади окон типовых этажей и ориентация по сторонам света

| Свето-прозрачные конструкции | Площадь А, м2 | ОРИЕНТАЦИЯ ПО СТОРОНАМ СВЕТА |
| --- | --- | --- |
| Окна типовых этажей | 446 | СВ |
|  | 1033 | ЮВ |
|  | 402 | ЮЗ |
|  | 726 | СЗ |

Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период через окна и балконные двери типовых этажей с учетом ориентации по сторонам света:

Qрад1год = 966 058 МДж (расчет выполнен в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 и                СП 345.1325800.2017 и предоставляется по требованию).

Удельная характеристика тепловыделений в здание от солнечной радиации:

kрад = 11,6 ∙ QрадгодVот ∙ ГСОП = 11,6 ∙ (52 143  + 966 058 ) 55 398  ∙ 4551= 0,047 Вт/м3°С

Коэффициент полезного использования теплопоступлений:

βКПИ = Kрег/(1 + 0,5 ∙ nв)

Коэффициент Kрег = 0,9 принимается в системе отопления с местными терморегуляторами и центральным авторегулированием на вводе.

βКПИ = 0,9/(1 + 0,5 ∙ 0,405) = 0,748

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период:

qотр = kоб + kвент - (kбыт + kрад) ∙ βКПИ =

= 0,129 + 0,125 - (0,083 + 0,047) ∙ 0,748 = 0,157 Вт/м3°С

Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период:

Qотгод = 0,024ГСОП ∙ Vот ∙ qотр = 0,024 ∙ 4551 ∙ 55 398 ∙ 0,157  = 949 974 кВтч/год

Общие теплопотери здания за отопительный период:

Qобщгод = 0,024ГСОП ∙ Vот ∙ (kоб +  kвент) = 0,024 ∙ 4551 ∙ 55 398  ∙ (0,129 + 0,125) = 1 536 901 кВтч/год

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период:

q = QотгодAот = 949 974  18 085= 53 кВтч/м2год

Величина отклонения расчетного значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период от нормируемой (0,29 Вт/м3оС) для жилых двадцатичетырехэтажных многоквартирных зданий:

k = 0,157  - 0,290,29 ∙ 100 % = - 45,9 %

Согласно таблицы 15 СП 50.13330.2012, величина отклонения расчетного значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемого значения, соответствует классу энергосбережения – «А» (очень высокий).

Требование п.7 Приказа Минстроя России от 17.11.2017 г. №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» для вновь создаваемых зданий снижение с 01 июля 2018 г на 20% удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию – выполняется.

Удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию:

qот= 86,55 кВт·ч/м2 (расчет выполнен в соответствии с требованием п.2.8 Задания на проектирование, предоставляется по требованию).

Удельный годовой расход тепловой энергии на горячее водоснабжение:

qгв= 57,99 кВт·ч/м2 (расчет выполнен в соответствии с требованием п.2.8 Задания на проектирование, предоставляется по требованию).

Удельный годовой расход электрической энергии на общедомовые нужды МКД, оборудованные лифтом:

qээ,одн= 10 кВт·ч/м2

Суммарный удельный годовой расход энергетических ресурсов:

qсум = qот + qгв + qээ,одн = 86,55 + 57,99 + 10 = 154,54 кВт·ч/м2

В соответствии с п.8.2 Постановления Правительства Москвы № 497-ПП нормативное значение удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и электрическую энергию на общедомовые нужды составляет 160 кВт·ч/м2.

Согласно приказа Минстроя 399/пр базовый удельный годовой
расход энергетических ресурсов МКД выше 12 этажей, при ГСОП = 4551°С∙сут  равен 233,5 кВт·ч/м2 (таблица 7.5).

Относительное отклонение показатяля суммарного удельного годового расхода энергетических ресурсов от базовых значений:

k = 154,54 - 233,5233,5 ∙ 100 % = - 34 %

РАСЧЕТНАЯ УДЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ корпуса 20.4

Расчет общего коэффициента теплопередачи здания:

kобщпр = 1AнсумinijA0, iR0,iпр = 3 338,46130 = 0,545 Вт/м3°С

Средняя плотность приточного воздуха за отопительный период (при tот= -2,2°С):

ρввент = 353273 + tот = 353273 -2,2 = 1,304 кг/м3

Жилая часть здания.

Количество инфильтрующегося воздуха в лестнично-лифтовые узлы (ЛЛУ) здания с поэтажными выходами на балконы через ограждающие конструкции в соответствии с                                      СП 50.13330.2012 для семнадцатиэтажного здания:

Gинфллу = 0,6 ∙ 1,0 ∙ βv∙ VЛЛУ = 0,6 ∙ 1,0 ∙ 0,85 ∙ 2 262 = 1 154 кг/ч

Расчетная заселенность здания n =  Aкв.общ.л  /  nжит= 3302,4  / 160 = 20,6 м2/чел

Количество приточного воздуха в здание при неорганизованном притоке для жилых зданий с расчетной заселенностью квартир выше 20 м2 на человека:

Lвент1.1 = 0,35 ∙ hж.эт ∙ Aж.кв = 0,35 ∙ 2,7 ∙ 3 212,8 = 3 036 м3/ч

Количество приточного воздуха в здание при неорганизованном притоке для жилых зданий с расчетной заселенностью квартир выше 20 м2 на человека:

Lвент1.2 = 30 ∙ m = 30 ∙ 160 = 4 800 м3/ч

Для дальнейших расчетов принимаем большее значение количества приточного воздуха   Lвент1 = 4 800 м3/ч.

При работе системы вентиляции в здании не обеспечивается подпор воздуха и инфильтрация в это время должна учитываться. Количество часов инфильтрации воздуха в неделю составит 168 ч.

Средняя кратность воздухообмена за отопительный период жилой части здания:

nв.ж= Lвент ∙ nвент168 + Gинф ∙ nинф168 ∙ ρввент/ βv∙ Vот= 4 800 ∙ 168168 +  1 154  ∙ 168168 ∙ 1,304/ 0,85 ∙ 18 532 = 0,361 ч-1

Удельная вентиляционная характеристика жилой части здания:

kвент.ж = 0,28 ∙ c ∙ (Lвент ∙ ρввент ∙ nв ∙ (1 - kэф) + Gинф∙nинф)/(168∙ Vот) =

= 0,28 ∙ 1,00 ∙ (4 800 ∙ 1,304 ∙ 168 ∙ (1 - 0) + 1 154 ∙ 168) / (168 ∙ 18 532) = 0,112 Вт/м3°С

Общественная часть здания.

Количество инфильтрующегося воздуха через ограждающие конструкции пом. БКТ:

Gинф1об = 0,2 ∙ βv∙ Vот.БКТ= 0,2 ∙ 0,85 ∙ 722 = 123 кг/ч

Количество приточного воздуха для общественных пом. (БКТ) при механической приточной вентиляции принимается согласно тому 1190-01-ИОС4.1:

Lвент2.1 = 370 м3/ч

Средняя кратность воздухообмена за отопительный период в пом. БКТ (40 ч механической вентиляции и 128 ч инфильтрации в течении недели) :

nв.БКТ=Lвент∙ nвент168 + Gинф∙ nинф168 ∙ ρввент/βv∙ Vот =370 ∙ 40 168 + 123 ∙ 128168 ∙ 1,304 /0,85 ∙ 18 532 = 0,010 ч-1

Удельная вентиляционная характеристика для пом. БКТ:

kвент.об = 0,28 ∙ c ∙ (Lвент ∙ ρввент ∙ nв ∙ (1 - kэф) + Gинф∙nинф)/(168∙ Vот) =

= 0,28 ∙ 1,00 ∙ (370 ∙ 1,304 ∙ 40 ∙ (1 - 0) + 123 ∙ 128) / (168∙ 18 532) = 0,003 Вт/м3°С

Количество инфильтрующегося воздуха через ограждающие конструкции ПО:

Gинф2об = 0,2 ∙ βv∙ Vот.ПО= 0,2 ∙ 0,85 ∙ 160 = 6 кг/ч

Количество приточного воздуха для ПО при механической приточной вентиляции принимается согласно тому 1190-01-ИОС4.1:

Lвент2.1 = 125 м3/ч

Средняя кратность воздухообмена за отопительный период в ПО (168 ч механической вентиляции и 0 ч инфильтрации в течении недели) :

nв.ПО=Lвент∙ nвент168 + Gинф∙ nинф168 ∙ ρввент/βv∙ Vот =125 ∙ 168 168 + 6 ∙ 0168 ∙ 1,304 /0,85 ∙ 18 532 = 0,008 ч-1

Удельная вентиляционная характеристика для пом. БКТ:

kвент.ПО = 0,28 ∙ c ∙ (Lвент ∙ ρввент ∙ nв ∙ (1 - kэф) + Gинф∙nинф)/(168∙ Vот) =

= 0,28 ∙ 1,00 ∙ (125 ∙ 1,304 ∙ 168 ∙ (1 - 0) + 6 ∙ 0) / (168∙ 18 532) = 0,002 Вт/м3°С

Средняя кратность воздухообмена за отопительный период для всего здания:

nв = nв.ж + nв.БКТ + nв.ПО = 0,361 + 0,010 + 0,008 = 0,379 ч-1

Удельная вентиляционная характеристика для всего здания:

kвент=  kвент.ж + kвент.БКТ + kвент.ПО = 0,112 + 0,003 + 0,002 = 0,117 Вт/м3°С

Жилая часть здания.

Величина бытовых тепловыделений жилой части qбыт.ж  принимается в соответствии с СП 50.13330.2012 в зависимости от расчетной заселенности квартир интерполяцией между 17 Вт/м2 при заселенности 20 м2 на человека и 10 Вт/м2 при заселенности 45 м2 на человека.

Расчетная заселенность квартир составляет 20,6 м2 на человека.

qбыт.ж= qint=  17 + 10 - 17 45 - 2020,6 - 20 = 16,8 Вт/м2

Общественная часть здания.

Согласно ГОСТ Р 55656-2013 удельные бытовые тепловыделения для общественных и административных зданий определяются по расчётному числу людей, находящихся в здании, освещения  Qосв, Вт, (по установочной мощности согласно проекту) и оргтехники (qорг=  10  Вт/м2) с учётом рабочих часов в неделю:

qбыт.общ=(qчел∙ nчел∙ mраб∙ ρчел + Qосв∙ mосв∙ ρосв  + qорг∙ Ар∙ mорг∙ ρорг)/(168∙ Ар) ,

где Ар – расчётная площадь помещений зоны здания, м2;

qчел – тепловыделения от одного человека, принимаемые 90 Вт/чел;

nчел – расчётное число людей, работающих или максимальное число посетителей, чел;

mраб – число рабочих часов присутствия людей в помещении за неделю, ч;

ρчел – заполняемость помещений людьми;

Qосв – проектная мощность освещения, Вт; для предварительных расчётов можно принимать Qосв=qосв∙ Ар;

qосв = 25 Вт/м2– максимально допустимая предельная установленная мощность освещения, Вт/м2;

mосв – среднее за отопительный период число часов работы освещения в помещениях зоны, ч;

ρосв – коэффициент учитывающий работу освещения в течении дня;

qорг – средняя по расчётной площади зоны удельная установленная мощность (тепловой поток), Вт/м2, от оргтехники и других внутренних источников теплоты. При неизвестной величине принимается 10 Вт/м2;

mорг – число часов работы оргтехники или других внутренних источников теплоты за неделю, ч;

ρорг – доля одновремено работающих источников теплоты;

168 – число часов в неделе.

Величина бытовых тепловыделений общественных помещений:

qбыт.общ=(90 ∙6 ∙ 40 ∙ 0,2  + 25 ∙ 172 ∙ 40∙ 0,7  + 10 ∙ 172 ∙ 40 ∙ 0,5)/(168∙ 172) = 5,51 Вт/м2

Величина бытовых тепловыделений ПО:

qбыт.ПО=(90 ∙1 ∙ 168 ∙ 1  + 25 ∙ 38 ∙ 168∙ 0,2  + 10 ∙ 38 ∙ 168 ∙ 0,1)/(168∙ 38) = 8,37 Вт/м2

Удельная характеристика бытовых тепловыделений для всего здания:

kбыт= qбыт.ж∙ Aж + qбыт.об∙ Aобщ  + qбыт.ПО∙ AПО Vот∙ (tв- tот)= 16,8 ∙ 1 766 + 5,51 ∙ 172+ 8,37 ∙ 38 18 532 ∙ (20 + 2,2)= 0,075 Вт/м2

Удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации:

- Площади витражей первого этажа и ориентация по сторонам света

| Свето-прозрачные конструкции | Площадь А, м2 | ОРИЕНТАЦИЯ ПО СТОРОНАМ СВЕТА |
| --- | --- | --- |
| Витражи первого этажа | - | СВ |
|  | 87 | ЮВ |
|  | - | ЮЗ |
|  | 69 | СЗ |

Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период через витражи первого этажа с учетом ориентации по сторонам света:

Qрад2год = 58 368  МДж (расчет выполнен в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 и               СП 345.1325800.2017 и предоставляется по требованию).

- Площади окон типовых этажей и ориентация по сторонам света

| Свето-прозрачные конструкции | Площадь А, м2 | ОРИЕНТАЦИЯ ПО СТОРОНАМ СВЕТА |
| --- | --- | --- |
| Окна типовых этажей | - | СВ |
|  | 425 | ЮВ |
|  | - | ЮЗ |
|  | 282 | СЗ |

Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период через окна и балконные двери типовых этажей с учетом ориентации по сторонам света:

Qрад1год = 279 724 МДж (расчет выполнен в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 и                СП 345.1325800.2017 и предоставляется по требованию).

Удельная характеристика тепловыделений в здание от солнечной радиации:

kрад = 11,6 ∙ QрадгодVот ∙ ГСОП = 11,6 ∙ (58 368  + 279 724 ) 18 532∙ 4551= 0,047 Вт/м3°С

Коэффициент полезного использования теплопоступлений:

βКПИ = Kрег/(1 + 0,5 ∙ nв)

Коэффициент Kрег = 0,9 принимается в системе отопления с местными терморегуляторами и центральным авторегулированием на вводе.

βКПИ = 0,9/(1 + 0,5 ∙ 0,379) = 0,757

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период:

qотр = kоб + kвент - (kбыт + kрад) ∙ βКПИ =

= 0,180 + 0,117 - (0,075 + 0,047) ∙ 0,757 = 0,205 Вт/м3°С

Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период:

Qотгод = 0,024ГСОП ∙ Vот ∙ qотр = 0,024 ∙ 4551 ∙ 18 532 ∙ 0,205 = 414 949 кВтч/год

Общие теплопотери здания за отопительный период:

Qобщгод = 0,024ГСОП ∙ Vот ∙ (kоб +  kвент) = 0,024 ∙ 4551 ∙ 18 532 ∙ (0,180 + 0,117) = 601 169 кВтч/год

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период:

q = QотгодAот = 414 949 5 834= 71 кВтч/м2год

Величина отклонения расчетного значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период от нормируемой (0,29 Вт/м3оС) для жилых семнадцатиэтажных многоквартирных зданий:

k = 0,205 - 0,290,29 ∙ 100 % = - 29 %

Согласно таблицы 15 СП 50.13330.2012, величина отклонения расчетного значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемого значения, соответствует классу энергосбережения – «В» (высокий).

Требование п.7 Приказа Минстроя России от 17.11.2017 г. №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» для вновь создаваемых зданий снижение с 01 июля 2018 г на 20% удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию – выполняется.

Удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию:

qот= 88,36 кВт·ч/м2 (расчет выполнен в соответствии с требованием п.2.8 Задания на проектирование, предоставляется по требованию).

Удельный годовой расход тепловой энергии на горячее водоснабжение:

qгв= 56,34 кВт·ч/м2 (расчет выполнен в соответствии с требованием п.2.8 Задания на проектирование, предоставляется по требованию).

Удельный годовой расход электрической энергии на общедомовые нужды МКД, оборудованные лифтом:

qээ,одн= 10 кВт·ч/м2

Суммарный удельный годовой расход энергетических ресурсов:

qсум = qот + qгв + qээ,одн = 88,36 + 56,34 + 10 = 154,70 кВт·ч/м2

В соответствии с п.8.2 Постановления Правительства Москвы № 497-ПП нормативное значение удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и электрическую энергию на общедомовые нужды составляет 160 кВт·ч/м2.

Согласно приказа Минстроя 399/пр базовый удельный годовой
расход энергетических ресурсов МКД выше 12 этажей, при ГСОП = 4551°С∙сут  равен 233,5 кВт·ч/м2 (таблица 7.5).

Относительное отклонение показатяля суммарного удельного годового расхода энергетических ресурсов от базовых значений:

k = 154,70 - 233,5233,5 ∙ 100 % = - 34 %

РАСЧЕТНАЯ УДЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ корпуса 20.5

Расчет общего коэффициента теплопередачи здания:

kобщпр = 1AнсумinijA0, iR0,iпр = 7 00311 215 = 0,624 Вт/м3°С

Средняя плотность приточного воздуха за отопительный период (при tот= -2,2°С):

ρввент = 353273 + tот = 353273 -2,2 = 1,304 кг/м3

Жилая часть здания.

Количество инфильтрующегося воздуха в лестнично-лифтовые узлы (ЛЛУ) здания с поэтажными выходами на балконы через ограждающие конструкции в соответствии с                                      СП 50.13330.2012 для двадцатичетырехэтажного здания:

Gинфллу = 0,6 ∙ 1,0 ∙ βv∙ VЛЛУ = 0,6 ∙ 1,0 ∙ 0,85 ∙ 6 257 = 3 191 кг/ч

Расчетная заселенность здания n =  Aкв.общ.л  /  nжит= 10975,6  / 529 = 20,7 м2/чел

Количество приточного воздуха в здание при неорганизованном притоке для жилых зданий с расчетной заселенностью квартир выше 20 м2 на человека:

Lвент1.1 = 0,35 ∙ hж.эт ∙ Aж.кв = 0,35 ∙ 2,7 ∙ 10 729,5 = 10 139 м3/ч

Количество приточного воздуха в здание при неорганизованном притоке для жилых зданий с расчетной заселенностью квартир выше 20 м2 на человека:

Lвент1.2 = 30 ∙ m = 30 ∙ 529 = 15 870 м3/ч

Для дальнейших расчетов принимаем большее значение количества приточного воздуха   Lвент1 = 15 870 м3/ч.

При работе системы вентиляции в здании не обеспечивается подпор воздуха и инфильтрация в это время должна учитываться. Количество часов инфильтрации воздуха в неделю составит 168 ч.

Средняя кратность воздухообмена за отопительный период жилой части здания:

nв.ж= Lвент ∙ nвент168 + Gинф ∙ nинф168 ∙ ρввент/ βv∙ Vот= 15 870 ∙ 168168 +  3 191  ∙ 168168 ∙ 1,304/ 0,85 ∙ 53 016 = 0,406 ч-1

Удельная вентиляционная характеристика жилой части здания:

kвент.ж = 0,28 ∙ c ∙ (Lвент ∙ ρввент ∙ nв ∙ (1 - kэф) + Gинф∙nинф)/(168∙ Vот) =

= 0,28 ∙ 1,00 ∙ (15 870 ∙ 1,304 ∙ 168 ∙ (1 - 0) + 3 191 ∙ 168) / (168 ∙ 53 016) = 0,126 Вт/м3°С

Общественная часть здания.

Количество инфильтрующегося воздуха через ограждающие конструкции пом. БКТ:

Gинф1об = 0,2 ∙ βv∙ Vот.БКТ= 0,2 ∙ 0,85 ∙ 495 = 84 кг/ч

Количество приточного воздуха для общественных пом. (БКТ) при механической приточной вентиляции принимается согласно тому 1190-01-ИОС4.1:

Lвент2.1 = 240 м3/ч

Средняя кратность воздухообмена за отопительный период в пом. БКТ (40 ч механической вентиляции и 128 ч инфильтрации в течении недели) :

nв.БКТ=Lвент∙ nвент168 + Gинф∙ nинф168 ∙ ρввент/βv∙ Vот =240 ∙ 40 168 + 84 ∙ 128168 ∙ 1,304 /0,85 ∙ 53 016 = 0,002 ч-1

Удельная вентиляционная характеристика для пом. БКТ:

kвент.об = 0,28 ∙ c ∙ (Lвент ∙ ρввент ∙ nв ∙ (1 - kэф) + Gинф∙nинф)/(168∙ Vот) =

= 0,28 ∙ 1,00 ∙ (240 ∙ 1,304 ∙ 40 ∙ (1 - 0) + 84 ∙ 128) / (168∙ 53 016) = 0,001 Вт/м3°С

Количество инфильтрующегося воздуха через ограждающие конструкции ОДС:

Gинф2об = 0,2 ∙ βv∙ Vот.ОДС= 0,2 ∙ 0,85 ∙ 738 = 125 кг/ч

Количество приточного воздуха для ОДС при механической приточной вентиляции принимается согласно тому 1190-01-ИОС4.1:

Lвент2.2 = 1 385 м3/ч

Средняя кратность воздухообмена за отопительный период в ОДС (168 ч механической вентиляции и 0 ч инфильтрации в течении недели) :

nв.ОДС=Lвент∙ nвент168 + Gинф∙ nинф168 ∙ ρввент/βv∙ Vот =1 385 ∙ 168 168 + 125 ∙ 0168 ∙ 1,304 /0,85 ∙ 53 016 = 0,031 ч-1

Удельная вентиляционная характеристика для ОДС:

kвент.ОДС = 0,28 ∙ c ∙ (Lвент ∙ ρввент ∙ nв ∙ (1 - kэф) + Gинф∙nинф)/(168∙ Vот) =

= 0,28 ∙ 1,00 ∙ (1 385 ∙ 1,304 ∙ 168 ∙ (1 - 0) + 125 ∙ 0) / (168∙ 53 016) = 0,010 Вт/м3°С

Средняя кратность воздухообмена за отопительный период для всего здания:

nв = nв.ж + nв.БКТ + nв.ОДС = 0,406 + 0,002 + 0,031 = 0,439 ч-1

Удельная вентиляционная характеристика для всего здания:

kвент=  kвент.ж + kвент.БКТ + kвент.ОДС = 0,126 + 0,001 + 0,010 = 0,137  Вт/м3°С

Жилая часть здания.

Величина бытовых тепловыделений жилой части qбыт.ж  принимается в соответствии с СП 50.13330.2012 в зависимости от расчетной заселенности квартир интерполяцией между 17 Вт/м2 при заселенности 20 м2 на человека и 10 Вт/м2 при заселенности 45 м2 на человека.

Расчетная заселенность квартир составляет 20,7 м2 на человека.

qбыт.ж= qint=  17 + 10 - 17 45 - 2020,7 - 20 = 16,8 Вт/м2

Общественная часть здания.

Согласно ГОСТ Р 55656-2013 удельные бытовые тепловыделения для общественных и административных зданий определяются по расчётному числу людей, находящихся в здании, освещения  Qосв, Вт, (по установочной мощности согласно проекту) и оргтехники (qорг=  10  Вт/м2) с учётом рабочих часов в неделю:

qбыт.общ=(qчел∙ nчел∙ mраб∙ ρчел + Qосв∙ mосв∙ ρосв  + qорг∙ Ар∙ mорг∙ ρорг)/(168∙ Ар) ,

где Ар – расчётная площадь помещений зоны здания, м2;

qчел – тепловыделения от одного человека, принимаемые 90 Вт/чел;

nчел – расчётное число людей, работающих или максимальное число посетителей, чел;

mраб – число рабочих часов присутствия людей в помещении за неделю, ч;

ρчел – заполняемость помещений людьми;

Qосв – проектная мощность освещения, Вт; для предварительных расчётов можно принимать Qосв=qосв∙ Ар;

qосв = 25 Вт/м2– максимально допустимая предельная установленная мощность освещения, Вт/м2;

mосв – среднее за отопительный период число часов работы освещения в помещениях зоны, ч;

ρосв – коэффициент учитывающий работу освещения в течении дня;

qорг – средняя по расчётной площади зоны удельная установленная мощность (тепловой поток), Вт/м2, от оргтехники и других внутренних источников теплоты. При неизвестной величине принимается 10 Вт/м2;

mорг – число часов работы оргтехники или других внутренних источников теплоты за неделю, ч;

ρорг – доля одновремено работающих источников теплоты;

168 – число часов в неделе.

Величина бытовых тепловыделений общественных помещений:

qбыт.общ=(90 ∙4 ∙ 40 ∙ 0,2  + 25 ∙ 100 ∙ 40∙ 0,7  + 10 ∙ 100 ∙ 40 ∙ 0,5)/(168∙ 100) = 5,53 Вт/м2

Величина бытовых тепловыделений ОДС:

qбыт.ОДС=(90 ∙6 ∙ 168 ∙ 0,2  + 25 ∙ 149 ∙ 168∙ 0,2  + 10 ∙ 149 ∙ 168 ∙ 0,3)/(168∙ 149) = 8,72 Вт/м2

Удельная характеристика бытовых тепловыделений для всего здания:

kбыт= qбыт.ж∙ Aж + qбыт.об∙ Aобщ + qбыт.ОДС∙ AОДСVот∙ (tв- tот)= 16,8 ∙ 6 077 + 5,53 ∙ 100 + 8,72 ∙ 149 53 016 ∙ (20 + 2,2)= 0,088 Вт/м2

Удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации:

- Площади витражей первого этажа и ориентация по сторонам света

| Свето-прозрачные конструкции | Площадь А, м2 | ОРИЕНТАЦИЯ ПО СТОРОНАМ СВЕТА |
| --- | --- | --- |
| Витражи первого этажа | - | СВ |
|  | 79 | ЮВ |
|  | 34 | ЮЗ |
|  | 46 | СЗ |

Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период через витражи первого этажа с учетом ориентации по сторонам света:

Qрад2год = 71 530  МДж (расчет выполнен в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 и               СП 345.1325800.2017 и предоставляется по требованию).

- Площади окон типовых этажей и ориентация по сторонам света

| Свето-прозрачные конструкции | Площадь А, м2 | ОРИЕНТАЦИЯ ПО СТОРОНАМ СВЕТА |
| --- | --- | --- |
| Окна типовых этажей | 159 | СВ |
|  | 1064 | ЮВ |
|  | 446 | ЮЗ |
|  | 714 | СЗ |

Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период через окна и балконные двери типовых этажей с учетом ориентации по сторонам света:

Qрад1год = 981 190 МДж (расчет выполнен в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 и                СП 345.1325800.2017 и предоставляется по требованию).

Удельная характеристика тепловыделений в здание от солнечной радиации:

kрад = 11,6 ∙ QрадгодVот ∙ ГСОП = 11,6 ∙ (71 530  +981 19 ) 53 016 ∙ 4551= 0,051 Вт/м3°С

Коэффициент полезного использования теплопоступлений:

βКПИ = Kрег/(1 + 0,5 ∙ nв)

Коэффициент Kрег = 0,9 принимается в системе отопления с местными терморегуляторами и центральным авторегулированием на вводе.

βКПИ = 0,9/(1 + 0,5 ∙ 0,439) = 0,738

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период:

qотр = kоб + kвент - (kбыт + kрад) ∙ βКПИ =

= 0,132 + 0,137 - (0,088 + 0,051) ∙ 0,738 = 0,166 Вт/м3°С

Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период:

Qотгод = 0,024ГСОП ∙ Vот ∙ qотр = 0,024 ∙ 4551 ∙ 53 016 ∙0,166 = 961 243 кВтч/год

Общие теплопотери здания за отопительный период:

Qобщгод = 0,024ГСОП ∙ Vот ∙ (kоб +  kвент) = 0,024 ∙ 4551 ∙ 53 016 ∙ (0,132 + 0,137) = 1 557 677 кВтч/год

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период:

q = QотгодAот = 961 243 18 130= 53 кВтч/м2год

Величина отклонения расчетного значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период от нормируемой (0,29 Вт/м3оС) для жилых двадцатичетырехэтажных многоквартирных зданий:

k = 0,166 - 0,290,29 ∙ 100 % = - 43 %

Согласно таблицы 15 СП 50.13330.2012, величина отклонения расчетного значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемого значения, соответствует классу энергосбережения – «А» (очень высокий).

Требование п.7 Приказа Минстроя России от 17.11.2017 г. №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» для вновь создаваемых зданий снижение с 01 июля 2018 г на 20% удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию – выполняется.

Удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию:

qот= 87,63 кВт·ч/м2 (расчет выполнен в соответствии с требованием п.2.8 Задания на проектирование, предоставляется по требованию)..

Удельный годовой расход тепловой энергии на горячее водоснабжение:

qгв= 58,02 кВт·ч/м2 (расчет выполнен в соответствии с требованием п.2.8 Задания на проектирование, предоставляется по требованию).

Удельный годовой расход электрической энергии на общедомовые нужды МКД, оборудованные лифтом:

qээ,одн= 10 кВт·ч/м2

Суммарный удельный годовой расход энергетических ресурсов:

qсум = qот + qгв + qээ,одн = 87,63 + 58,02 + 10 = 155,65 кВт·ч/м2

В соответствии с п.8.2 Постановления Правительства Москвы № 497-ПП нормативное значение удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и электрическую энергию на общедомовые нужды составляет 160 кВт·ч/м2.

Согласно приказа Минстроя 399/пр базовый удельный годовой
расход энергетических ресурсов МКД выше 12 этажей, при ГСОП = 4551°С∙сут  равен 233,5 кВт·ч/м2 (таблица 7.5).

Относительное отклонение показатяля суммарного удельного годового расхода энергетических ресурсов от базовых значений:

k = 155,65 - 233,5233,5 ∙ 100 % = - 33 %

РАСЧЕТНАЯ УДЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ корпуса 20.6

Расчет общего коэффициента теплопередачи здания:

kобщпр = 1AнсумinijA0, iR0,iпр = 7 46512 982 = 0,575 Вт/м3°С

Средняя плотность приточного воздуха за отопительный период (при tот= -2,2°С):

ρввент = 353273 + tот = 353273 -2,2 = 1,304 кг/м3

Жилая часть здания.

Количество инфильтрующегося воздуха в лестнично-лифтовые узлы (ЛЛУ) здания с поэтажными выходами на балконы через ограждающие конструкции в соответствии с                                      СП 50.13330.2012 для восемнадцатиэтажного здания:

Gинфллу = 0,6 ∙ 1,0 ∙ βv∙ VЛЛУ = 0,6 ∙ 1,0 ∙ 0,85 ∙ 8 081 = 4 121 кг/ч

Расчетная заселенность здания n =  Aкв.общ.л  /  nжит= 9566,3 / 458 = 20,9 м2/чел

Количество приточного воздуха в здание при неорганизованном притоке для жилых зданий с расчетной заселенностью квартир выше 20 м2 на человека:

Lвент1.1 = 0,35 ∙ hж.эт ∙ Aж.кв = 0,35 ∙ 2,7 ∙ 9 324 = 8 811 м3/ч

Количество приточного воздуха в здание при неорганизованном притоке для жилых зданий с расчетной заселенностью квартир выше 20 м2 на человека:

Lвент1.2 = 30 ∙ m = 30 ∙ 458 = 13 740 м3/ч

Для дальнейших расчетов принимаем большее значение количества приточного воздуха   Lвент1 = 13 740 м3/ч.

При работе системы вентиляции в здании не обеспечивается подпор воздуха и инфильтрация в это время должна учитываться. Количество часов инфильтрации воздуха в неделю составит 168 ч.

Средняя кратность воздухообмена за отопительный период жилой части здания:

nв.ж= Lвент ∙ nвент168 + Gинф ∙ nинф168 ∙ ρввент/ βv∙ Vот= 13 740 ∙ 168168 +  4 121  ∙ 168168 ∙ 1,304/ 0,85 ∙ 60 123 = 0,331 ч-1

Удельная вентиляционная характеристика жилой части здания:

kвент.ж = 0,28 ∙ c ∙ (Lвент ∙ ρввент ∙ nв ∙ (1 - kэф) + Gинф∙nинф)/(168∙ Vот) =

= 0,28 ∙ 1,00 ∙ (13 740 ∙ 1,304 ∙ 168 ∙ (1 - 0) + 4 121 ∙ 168) / (168 ∙ 60 123) = 0,103 Вт/м3°С

Общественная часть здания.

Количество инфильтрующегося воздуха через ограждающие конструкции пом. БКТ:

Gинф1об = 0,2 ∙ βv∙ Vот.БКТ= 0,2 ∙ 0,85 ∙ 511 = 87 кг/ч

Количество приточного воздуха для пом. БКТ при механической приточной вентиляции принимается согласно тому 1190-01-ИОС4.1:

Lвент2.1 = 310 м3/ч

Средняя кратность воздухообмена за отопительный период в пом. БКТ (40 ч механической вентиляции и 128 ч инфильтрации в течении недели) :

nв.БКТ=Lвент∙ nвент168 + Gинф∙ nинф168 ∙ ρввент/βv∙ Vот =310 ∙ 40 168 + 87 ∙ 128168 ∙ 1,304 /0,85 ∙ 60 123 = 0,002 ч-1

Удельная вентиляционная характеристика для пом. БКТ:

kвент.об = 0,28 ∙ c ∙ (Lвент ∙ ρввент ∙ nв ∙ (1 - kэф) + Gинф∙nинф)/(168∙ Vот) =

= 0,28 ∙ 1,00 ∙ (310 ∙ 1,304 ∙ 40 ∙ (1 - 0) + 87 ∙ 128) / (168∙ 60 123) = 0,001 Вт/м3°С

Средняя кратность воздухообмена за отопительный период для всего здания:

nв = nв.ж + nв.БКТ  = 0,331 + 0,002  = 0,333 ч-1

Удельная вентиляционная характеристика для всего здания:

kвент=  kвент.ж + kвент.БКТ = 0,103 + 0,001 = 0,104  Вт/м3°С

Жилая часть здания.

Величина бытовых тепловыделений жилой части qбыт.ж  принимается в соответствии с СП 50.13330.2012 в зависимости от расчетной заселенности квартир интерполяцией между 17 Вт/м2 при заселенности 20 м2 на человека и 10 Вт/м2 при заселенности 45 м2 на человека.

Расчетная заселенность квартир составляет 20,9 м2 на человека.

qбыт.ж= qint=  17 + 10 - 17 45 - 2020,9 - 20 = 16,8 Вт/м2

Общественная часть здания.

Согласно ГОСТ Р 55656-2013 удельные бытовые тепловыделения для общественных и административных зданий определяются по расчётному числу людей, находящихся в здании, освещения  Qосв, Вт, (по установочной мощности согласно проекту) и оргтехники (qорг=  10  Вт/м2) с учётом рабочих часов в неделю:

qбыт.общ=(qчел∙ nчел∙ mраб∙ ρчел + Qосв∙ mосв∙ ρосв  + qорг∙ Ар∙ mорг∙ ρорг)/(168∙ Ар) ,

где Ар – расчётная площадь помещений зоны здания, м2;

qчел – тепловыделения от одного человека, принимаемые 90 Вт/чел;

nчел – расчётное число людей, работающих или максимальное число посетителей, чел;

mраб – число рабочих часов присутствия людей в помещении за неделю, ч;

ρчел – заполняемость помещений людьми;

Qосв – проектная мощность освещения, Вт; для предварительных расчётов можно принимать Qосв=qосв∙ Ар;

qосв = 25 Вт/м2– максимально допустимая предельная установленная мощность освещения, Вт/м2;

mосв – среднее за отопительный период число часов работы освещения в помещениях зоны, ч;

ρосв – коэффициент учитывающий работу освещения в течении дня;

qорг – средняя по расчётной площади зоны удельная установленная мощность (тепловой поток), Вт/м2, от оргтехники и других внутренних источников теплоты. При неизвестной величине принимается 10 Вт/м2;

mорг – число часов работы оргтехники или других внутренних источников теплоты за неделю, ч;

ρорг – доля одновремено работающих источников теплоты;

168 – число часов в неделе.

Величина бытовых тепловыделений общественных помещений:

qбыт.общ=(90 ∙4 ∙ 40 ∙ 0,2  + 25 ∙ 146 ∙ 40∙ 0,7  + 10 ∙ 146 ∙ 40 ∙ 0,5)/(168∙ 146) = 5,47 Вт/м2

Удельная характеристика бытовых тепловыделений для всего здания:

kбыт= qбыт.ж∙ Aж + qбыт.об∙ Aобщ Vот∙ (tв- tот)= 16,8 ∙ 5 207 + 5,47 ∙ 134660 123 ∙ (20 + 2,2)= 0,066 Вт/м2

Удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации:

- Площади витражей первого этажа и ориентация по сторонам света

| Свето-прозрачные конструкции | Площадь А, м2 | ОРИЕНТАЦИЯ ПО СТОРОНАМ СВЕТА |
| --- | --- | --- |
| Витражи первого этажа | 94 | СВ |
|  | - | ЮВ |
|  | 158 | ЮЗ |
|  | - | СЗ |

Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период через витражи первого этажа с учетом ориентации по сторонам света:

Qрад2год = 102 928  МДж (расчет выполнен в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 и               СП 345.1325800.2017 и предоставляется по требованию).

- Площади окон типовых этажей и ориентация по сторонам света

| Свето-прозрачные конструкции | Площадь А, м2 | ОРИЕНТАЦИЯ ПО СТОРОНАМ СВЕТА |
| --- | --- | --- |
| Окна типовых этажей | 771 | СВ |
|  | - | ЮВ |
|  | 1225 | ЮЗ |
|  | - | СЗ |

Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период через окна и балконные двери типовых этажей с учетом ориентации по сторонам света:

Qрад1год = 802 160 МДж (расчет выполнен в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 и                СП 345.1325800.2017 и предоставляется по требованию).

Удельная характеристика тепловыделений в здание от солнечной радиации:

kрад = 11,6 ∙ QрадгодVот ∙ ГСОП = 11,6 ∙ (102 928 + 802 160 ) 60 123 ∙ 4551= 0,038 Вт/м3°С

Коэффициент полезного использования теплопоступлений:

βКПИ = Kрег/(1 + 0,5 ∙ nв)

Коэффициент Kрег = 0,9 принимается в системе отопления с местными терморегуляторами и центральным авторегулированием на вводе.

βКПИ = 0,9/(1 + 0,5 ∙ 0,333) = 0,772

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период:

qотр = kоб + kвент - (kбыт + kрад) ∙ βКПИ =

= 0,124 + 0,104 - (0,066 + 0,038) ∙ 0,772 = 0,148 Вт/м3°С

Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период:

Qотгод = 0,024ГСОП ∙ Vот ∙ qотр = 0,024 ∙ 4551 ∙ 60 123 ∙ 0,148  = 971 897 кВтч/год

Общие теплопотери здания за отопительный период:

Qобщгод = 0,024ГСОП ∙ Vот ∙ (kоб +  kвент) = 0,024 ∙ 4551 ∙ 60 123 ∙ (0,124 + 0,104) = 1 497 247 кВтч/год

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период:

q = QотгодAот =  971 89717 005= 57 кВтч/м2год

Величина отклонения расчетного значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период от нормируемой (0,29 Вт/м3оС) для жилых восемнадцатиэтажных многоквартирных зданий:

k = 0,148  - 0,290,29 ∙ 100 % = - 49 %

Согласно таблицы 15 СП 50.13330.2012, величина отклонения расчетного значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемого значения, соответствует классу энергосбережения – «А» (очень высокий).

Требование п.7 Приказа Минстроя России от 17.11.2017 г. №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» для вновь создаваемых зданий снижение с 01 июля 2018 г на 20% удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию – выполняется.

Удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию:

qот= 88,36 кВт·ч/м2 (расчет выполнен в соответствии с требованием п.2.8 Задания на проектирование, предоставляется по требованию).

Удельный годовой расход тепловой энергии на горячее водоснабжение:

qгв= 58,17 кВт·ч/м2 (расчет выполнен в соответствии с требованием п.2.8 Задания на проектирование, предоставляется по требованию).

Удельный годовой расход электрической энергии на общедомовые нужды МКД, оборудованные лифтом:

qээ,одн= 10 кВт·ч/м2

Суммарный удельный годовой расход энергетических ресурсов:

qсум = qот + qгв + qээ,одн = 88,36 + 58,17 + 10 = 156,53 кВт·ч/м2

В соответствии с п.8.2 Постановления Правительства Москвы № 497-ПП нормативное значение удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и электрическую энергию на общедомовые нужды составляет 160 кВт·ч/м2.

Согласно приказа Минстроя 399/пр базовый удельный годовой
расход энергетических ресурсов МКД выше 12 этажей, при ГСОП = 4551°С∙сут   равен 233,5 кВт·ч/м2 (таблица 7.5).

Относительное отклонение показатяля суммарного удельного годового расхода энергетических ресурсов от базовых значений:

k = 156,53 - 233,5233,5 ∙ 100 % = - 33 %

РАСЧЕТНАЯ УДЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ корпуса 20.7

Расчет общего коэффициента теплопередачи здания:

kобщпр = 1AнсумinijA0, iR0,iпр = 7 16011 473 = 0,624 Вт/м3°С

Средняя плотность приточного воздуха за отопительный период (при tот= -2,2°С):

ρввент = 353273 + tот = 353273 -2,2 = 1,304 кг/м3

Жилая часть здания.

Количество инфильтрующегося воздуха в лестнично-лифтовые узлы (ЛЛУ) здания с поэтажными выходами на балконы через ограждающие конструкции в соответствии с                                      СП 50.13330.2012 для двадцатипятиэтажного здания:

Gинфллу = 0,6 ∙ 1,0 ∙ βv∙ VЛЛУ = 0,6 ∙ 1,0 ∙ 0,85 ∙ 6 519 = 3 325 кг/ч

Расчетная заселенность здания n =  Aкв.общ.л  /  nжит= 11455,6  / 552 = 20,8 м2/чел

Количество приточного воздуха в здание при неорганизованном притоке для жилых зданий с расчетной заселенностью квартир выше 20 м2 на человека :

Lвент1.1 = 0,35 ∙ hж.эт ∙ Aж.кв = 0,35 ∙ 2,7 ∙ 11 200,7 = 10 585 м3/ч

Количество приточного воздуха в здание при неорганизованном притоке для жилых зданий с расчетной заселенностью квартир выше 20 м2 на человека:

Lвент1.2 = 30 ∙ m = 30 ∙ 552 = 16 560 м3/ч

Для дальнейших расчетов принимаем большее значение количества приточного воздуха   Lвент1 = 16 560 м3/ч.

При работе системы вентиляции в здании не обеспечивается подпор воздуха и инфильтрация в это время должна учитываться. Количество часов инфильтрации воздуха в неделю составит 168 ч.

Средняя кратность воздухообмена за отопительный период жилой части здания:

nв.ж= Lвент ∙ nвент168 + Gинф ∙ nинф168 ∙ ρввент/ βv∙ Vот= 16 560 ∙ 168168 +  3 325  ∙ 168168 ∙ 1,304/ 0,85 ∙ 54 853 = 0410 ч-1

Удельная вентиляционная характеристика жилой части здания:

kвент.ж = 0,28 ∙ c ∙ (Lвент ∙ ρввент ∙ nв ∙ (1 - kэф) + Gинф∙nинф)/(168∙ Vот) =

= 0,28 ∙ 1,00 ∙ (16 560 ∙ 1,304 ∙ 168 ∙ (1 - 0) + 3 325 ∙ 168) / (168 ∙ 54 853) = 0,127 Вт/м3°С

Общественная часть здания.

Количество инфильтрующегося воздуха через ограждающие конструкции пом. БКТ:

Gинф1об = 0,2 ∙ βv∙ Vот.БКТ= 0,2 ∙ 0,85 ∙ 1060 = 180 кг/ч

Количество приточного воздуха для пом. БКТ при механической приточной вентиляции принимается согласно тому 1190-01-ИОС4.1:

Lвент2.1 = 600 м3/ч

Средняя кратность воздухообмена за отопительный период в пом. БКТ (40 ч механической вентиляции и 128 ч инфильтрации в течении недели) :

nв.БКТ=Lвент∙ nвент168 + Gинф∙ nинф168 ∙ ρввент/βv∙ Vот =600 ∙ 40 168 + 180 ∙ 128168 ∙ 1,304 /0,85 ∙ 54 853 = 0,005 ч-1

Удельная вентиляционная характеристика для пом. БКТ:

kвент.об = 0,28 ∙ c ∙ (Lвент ∙ ρввент ∙ nв ∙ (1 - kэф) + Gинф∙nинф)/(168∙ Vот) =

= 0,28 ∙ 1,00 ∙ (600 ∙ 1,304 ∙ 40 ∙ (1 - 0) + 180 ∙ 128) / (168∙ 54 853) = 0,002 Вт/м3°С

Средняя кратность воздухообмена за отопительный период для всего здания:

nв = nв.ж + nв.БКТ  = 0,410 + 0,005  = 0,415 ч-1

Удельная вентиляционная характеристика для всего здания:

kвент=  kвент.ж + kвент.БКТ = 0,127 + 0,002 = 0,129  Вт/м3°С

Жилая часть здания.

Величина бытовых тепловыделений жилой части qбыт.ж  принимается в соответствии с СП 50.13330.2012 в зависимости от расчетной заселенности квартир интерполяцией между 17 Вт/м2 при заселенности 20 м2 на человека и 10 Вт/м2 при заселенности 45 м2 на человека.

Расчетная заселенность квартир составляет 20,8 м2 на человека.

qбыт.ж= qint=  17 + 10 - 17 45 - 2020,8 - 20 = 16,8 Вт/м2

Общественная часть здания.

Согласно ГОСТ Р 55656-2013 удельные бытовые тепловыделения для общественных и административных зданий определяются по расчётному числу людей, находящихся в здании, освещения  Qосв, Вт, (по установочной мощности согласно проекту) и оргтехники (qорг=  10  Вт/м2) с учётом рабочих часов в неделю:

qбыт.общ=(qчел∙ nчел∙ mраб∙ ρчел + Qосв∙ mосв∙ ρосв  + qорг∙ Ар∙ mорг∙ ρорг)/(168∙ Ар) ,

где Ар – расчётная площадь помещений зоны здания, м2;

qчел – тепловыделения от одного человека, принимаемые 90 Вт/чел;

nчел – расчётное число людей, работающих или максимальное число посетителей, чел;

mраб – число рабочих часов присутствия людей в помещении за неделю, ч;

ρчел – заполняемость помещений людьми;

Qосв – проектная мощность освещения, Вт; для предварительных расчётов можно принимать Qосв=qосв∙ Ар;

qосв – максимально допустимая предельная установленная мощность освещения, Вт/м2, в зависимости от функционального назначения помещения;

qосв= 25 Вт/м2 - принято по мощности осветительных приборов в соответствии с томом ИОС1.1

mосв – среднее за отопительный период число часов работы освещения в помещениях зоны, ч;

ρосв – коэффициент учитывающий работу освещения в течении дня;

qорг – средняя по расчётной площади зоны удельная установленная мощность (тепловой поток), Вт/м2, от оргтехники и других внутренних источников теплоты. При неизвестной величине принимается 10 Вт/м2;

mорг – число часов работы оргтехники или других внутренних источников теплоты за неделю, ч;

ρорг – доля одновремено работающих источников теплоты;

168 – число часов в неделе.

Величина бытовых тепловыделений общественных помещений:

qбыт.общ=(90 ∙10 ∙ 40 ∙ 0,2  + 25 ∙ 267 ∙ 40∙ 0,7 + 10 ∙ 267 ∙ 40 ∙ 0,5)/(168∙ 267) = 5,52 Вт/м2

Удельная характеристика бытовых тепловыделений для всего здания:

kбыт= qбыт.ж∙ Aж + qбыт.об∙ Aобщ Vот∙ (tв- tот)= 16,8 ∙ 6 411 + 5,52 ∙ 267 54 853 ∙ (20 + 2,2)= 0,090 Вт/м2

Удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации:

- Площади витражей первого этажа и ориентация по сторонам света

| Свето-прозрачные конструкции | Площадь А, м2 | ОРИЕНТАЦИЯ ПО СТОРОНАМ СВЕТА |
| --- | --- | --- |
| Витражи первого этажа | 94 | СВ |
|  | - | ЮВ |
|  | 27 | ЮЗ |
|  | 73 | СЗ |

Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период через витражи первого этажа с учетом ориентации по сторонам света:

Qрад2год = 32 403  МДж (расчет выполнен в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 и               СП 345.1325800.2017 и предоставляется по требованию).

- Площади окон типовых этажей и ориентация по сторонам света

| Свето-прозрачные конструкции | Площадь А, м2 | ОРИЕНТАЦИЯ ПО СТОРОНАМ СВЕТА |
| --- | --- | --- |
| Окна типовых этажей | 166 | СВ |
|  | 738 | ЮВ |
|  | 465 | ЮЗ |
|  | 1111 | СЗ |

Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период через окна и балконные двери типовых этажей с учетом ориентации по сторонам света:

Qрад1год = 838 777 МДж (расчет выполнен в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 и                СП 345.1325800.2017 и предоставляется по требованию).

Удельная характеристика тепловыделений в здание от солнечной радиации:

kрад = 11,6 ∙ QрадгодVот ∙ ГСОП = 11,6 ∙ (32 403 + 838 777) 54 853 ∙ 4551= 0,040 Вт/м3°С

Коэффициент полезного использования теплопоступлений:

βКПИ = Kрег/(1 + 0,5 ∙ nв)

Коэффициент Kрег = 0,9 принимается в системе отопления с местными терморегуляторами и центральным авторегулированием на вводе.

βКПИ = 0,9/(1 + 0,5 ∙ 0,415) = 0,745

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период:

qотр = kоб + kвент - (kбыт + kрад) ∙ βКПИ =

= 0,131 + 0,129 - (0,090 + 0,040) ∙ 0,744 = 0,163 Вт/м3°С

Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период:

Qотгод = 0,024ГСОП ∙ Vот ∙ qотр = 0,024 ∙ 4551 ∙ 54 853 ∙ 0,163 = 976 576 кВтч/год

Общие теплопотери здания за отопительный период:

Qобщгод = 0,024ГСОП ∙ Vот ∙ (kоб +  kвент) = 0,024 ∙ 4551 ∙ 54 853 ∙ (0,131 + 0,129) = 1 557 729 кВтч/год

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период:

q = QотгодAот = 976 57618 967= 51 кВтч/м2год

Величина отклонения расчетного значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период от нормируемой (0,29 Вт/м3оС) для жилых двадцатипятиэтажных многоквартирных зданий:

k = 0,163 - 0,290,29 ∙ 100 % = - 44 %

Согласно таблицы 15 СП 50.13330.2012, величина отклонения расчетного значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемого значения, соответствует классу энергосбережения – «А» (очень высокий).

Требование п.7 Приказа Минстроя России от 17.11.2017 г. №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» для вновь создаваемых зданий снижение с 01 июля 2018 г на 20% удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию – выполняется.

Удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию:

qот= 85,12 кВт·ч/м2 (расчет выполнен в соответствии с требованием п.2.8 Задания на проектирование, предоставляется по требованию)

Удельный годовой расход тепловой энергии на горячее водоснабжение:

qгв= 57,92 кВт·ч/м2 (расчет выполнен в соответствии с требованием п.2.8 Задания на проектирование, предоставляется по требованию)

Удельный годовой расход электрической энергии на общедомовые нужды МКД, оборудованные лифтом:

qээ,одн= 10 кВт·ч/м2

Суммарный удельный годовой расход энергетических ресурсов:

qсум = qот + qгв + qээ,одн = 85,12 + 57,92+ 10 = 153,04 кВт·ч/м2

В соответствии с п.8.2 Постановления Правительства Москвы № 497-ПП нормативное значение удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и электрическую энергию на общедомовые нужды составляет 160 кВт·ч/м2.

Согласно приказа Минстроя 399/пр базовый удельный годовой
расход энергетических ресурсов МКД выше 12 этажей, при ГСОП = 4551°С∙сут  равен 233,5 кВт·ч/м2 (таблица 7.5).

Относительное отклонение показателя суммарного удельного годового расхода энергетических ресурсов от базовых значений:

k = 153,04 - 233,5233,5 ∙ 100 % = - 34 %

РАСЧЕТНАЯ УДЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ корпуса 20.8

Расчет общего коэффициента теплопередачи здания:

kобщпр = 1AнсумinijA0, iR0,iпр = 3 5606 464 = 0,551 Вт/м3°С

Средняя плотность приточного воздуха за отопительный период (при tот= -2,2°С):

ρввент = 353273 + tот = 353273 -2,2 = 1,304 кг/м3

Жилая часть здания.

Количество инфильтрующегося воздуха в лестнично-лифтовые узлы (ЛЛУ) здания с поэтажными выходами на балконы через ограждающие конструкции в соответствии с                                      СП 50.13330.2012 для семнадцатиэтажного здания:

Gинфллу = 0,6 ∙ 1,0 ∙ βv∙ VЛЛУ = 0,6 ∙ 1,0 ∙ 0,85 ∙ 1 616 = 824 кг/ч

Расчетная заселенность здания n =  Aкв.общ.л  /  nжит= 3508,8 / 170 = 20,6 м2/чел

Количество приточного воздуха в здание при неорганизованном притоке для жилых зданий с расчетной заселенностью квартир выше 20 м2 на человека:

Lвент1.1 = 0,35 ∙ hж.эт ∙ Aж.кв = 0,35 ∙ 2,7 ∙ 3 413,6 = 3 226 м3/ч

Количество приточного воздуха в здание при неорганизованном притоке для жилых зданий с расчетной заселенностью квартир выше 20 м2 на человека:

Lвент1.2 = 30 ∙ m = 30 ∙ 170 = 5 100 м3/ч

Для дальнейших расчетов принимаем большее значение количества приточного воздуха   Lвент1 = 5 100 м3/ч.

При работе системы вентиляции в здании не обеспечивается подпор воздуха и инфильтрация в это время должна учитываться. Количество часов инфильтрации воздуха в неделю составит 168 ч.

Средняя кратность воздухообмена за отопительный период жилой части здания:

nв.ж= Lвент ∙ nвент168 + Gинф ∙ nинф168 ∙ ρввент/ βv∙ Vот= 5 100 ∙ 168168 +  824  ∙ 168168 ∙ 1,304/ 0,85 ∙ 19 220 = 0,351 ч-1

Удельная вентиляционная характеристика жилой части здания:

kвент.ж = 0,28 ∙ c ∙ (Lвент ∙ ρввент ∙ nв ∙ (1 - kэф) + Gинф∙nинф)/(168∙ Vот) =

= 0,28 ∙ 1,00 ∙ (5 100 ∙ 1,304 ∙ 168 ∙ (1 - 0) + 824 ∙ 168) / (168 ∙ 19 220) = 0,109 Вт/м3°С

Общественная часть здания.

Количество инфильтрующегося воздуха через ограждающие конструкции общественных  пом. (БКТ):

Gинф1об = 0,2 ∙ βv∙ Vот.БКТ= 0,2 ∙ 0,85 ∙ 1 273 = 216 кг/ч

Количество приточного воздуха для пом. БКТ при механической приточной вентиляции принимается согласно тому 1190-01-ИОС4.1:

Lвент2.1 = 780 м3/ч

Средняя кратность воздухообмена за отопительный период в пом. БКТ (40 ч механической вентиляции и 128 ч инфильтрации в течении недели) :

nв.БКТ=Lвент∙ nвент168 + Gинф∙ nинф168 ∙ ρввент/βv∙ Vот =780 ∙ 40 168 + 216 ∙ 128168 ∙ 1,304 /0,85 ∙ 19 220 = 0,109 ч-1

Удельная вентиляционная характеристика для пом. БКТ:

kвент.об = 0,28 ∙ c ∙ (Lвент ∙ ρввент ∙ nв ∙ (1 - kэф) + Gинф∙nинф)/(168∙ Vот) =

= 0,28 ∙ 1,00 ∙ (780 ∙ 1,304 ∙ 40 ∙ (1 - 0) + 216 ∙ 128) / (168∙ 19 220) = 0,006 Вт/м3°С

Средняя кратность воздухообмена за отопительный период для всего здания:

nв = nв.ж + nв.БКТ  = 0,351 + 0,109  = 0,370 ч-1

Удельная вентиляционная характеристика для всего здания:

kвент=  kвент.ж + kвент.БКТ = 0,109 + 0,006 = 0,115  Вт/м3°С

Жилая часть здания.

Величина бытовых тепловыделений жилой части qбыт.ж  принимается в соответствии с СП 50.13330.2012 в зависимости от расчетной заселенности квартир интерполяцией между 17 Вт/м2 при заселенности 20 м2 на человека и 10 Вт/м2 при заселенности 45 м2 на человека.

Расчетная заселенность квартир составляет 20,5 м2 на человека.

qбыт.ж= qint=  17 + 10 - 17 45 - 2020,6 - 20 = 16,8 Вт/м2

Общественная часть здания.

Согласно ГОСТ Р 55656-2013 удельные бытовые тепловыделения для общественных и административных зданий определяются по расчётному числу людей, находящихся в здании, освещения  Qосв, Вт, (по установочной мощности согласно проекту) и оргтехники (qорг=  10  Вт/м2) с учётом рабочих часов в неделю:

qбыт.общ=(qчел∙ nчел∙ mраб∙ ρчел + Qосв∙ mосв∙ ρосв  + qорг∙ Ар∙ mорг∙ ρорг)/(168∙ Ар) ,

где Ар – расчётная площадь помещений зоны здания, м2;

qчел – тепловыделения от одного человека, принимаемые 90 Вт/чел;

nчел – расчётное число людей, работающих или максимальное число посетителей, чел;

mраб – число рабочих часов присутствия людей в помещении за неделю, ч;

ρчел – заполняемость помещений людьми;

Qосв – проектная мощность освещения, Вт; для предварительных расчётов можно принимать Qосв=qосв∙ Ар;

qосв = 25 Вт/м2– максимально допустимая предельная установленная мощность освещения, Вт/м2;

mосв – среднее за отопительный период число часов работы освещения в помещениях зоны, ч;

ρосв – коэффициент учитывающий работу освещения в течении дня;

qорг – средняя по расчётной площади зоны удельная установленная мощность (тепловой поток), Вт/м2, от оргтехники и других внутренних источников теплоты. При неизвестной величине принимается 10 Вт/м2;

mорг – число часов работы оргтехники или других внутренних источников теплоты за неделю, ч;

ρорг – доля одновремено работающих источников теплоты;

168 – число часов в неделе.

Величина бытовых тепловыделений общественных помещений:

qбыт.общ=(90 ∙ 13 ∙ 40 ∙ 0,2  + 25 ∙303 ∙ 40∙ 0,7  + 10 ∙ 303 ∙ 40 ∙ 0,5)/(168∙ 303) = 5,54 Вт/м2

Удельная характеристика бытовых тепловыделений для всего здания:

kбыт= qбыт.ж∙ Aж + qбыт.об∙ Aобщ Vот∙ (tв- tот)= 16,8 ∙ 1 877 + 5,54 ∙ 303 19 220 ∙ (20 + 2,2)= 0,078 Вт/м2

Удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации:

- Площади витражей первого этажа и ориентация по сторонам света

| Свето-прозрачные конструкции | Площадь А, м2 | ОРИЕНТАЦИЯ ПО СТОРОНАМ СВЕТА |
| --- | --- | --- |
| Витражи первого этажа | - | СВ |
|  | 68 | ЮВ |
|  | - | ЮЗ |
|  | 100 | СЗ |

Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период через витражи первого этажа с учетом ориентации по сторонам света:

Qрад2год = 50 142  МДж (расчет выполнен в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 и               СП 345.1325800.2017 и предоставляется по требованию).

- Площади окон типовых этажей и ориентация по сторонам света

| Свето-прозрачные конструкции | Площадь А, м2 | ОРИЕНТАЦИЯ ПО СТОРОНАМ СВЕТА |
| --- | --- | --- |
| Окна типовых этажей | - | СВ |
|  | 296 | ЮВ |
|  | - | ЮЗ |
|  | 452 | СЗ |

Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период через окна и балконные двери типовых этажей с учетом ориентации по сторонам света:

Qрад1год = 219 907 МДж (расчет выполнен в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 и                СП 345.1325800.2017 и предоставляется по требованию).

Удельная характеристика тепловыделений в здание от солнечной радиации:

kрад = 11,6 ∙ QрадгодVот ∙ ГСОП = 11,6 ∙ (50 142 + 219 907) 19 202 ∙ 4551= 0,036 Вт/м3°С

Коэффициент полезного использования теплопоступлений:

βКПИ = Kрег/(1 + 0,5 ∙ nв)

Коэффициент Kрег = 0,9 принимается в системе отопления с местными терморегуляторами и центральным авторегулированием на вводе.

βКПИ = 0,9/(1 + 0,5 ∙ 0370) = 0,759

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период:

qотр = kоб + kвент - (kбыт + kрад) ∙ βКПИ =

= 0,185 + 0,115 - (0,078 + 0,036) ∙ 0,759 = 0,213 Вт/м3°С

Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период:

Qотгод = 0,024ГСОП ∙ Vот ∙ qотр = 0,024 ∙ 4551 ∙ 19 220 ∙ 0,213 = 447 148 кВтч/год

Общие теплопотери здания за отопительный период:

Qобщгод = 0,024ГСОП ∙ Vот ∙ (kоб +  kвент) = 0,024 ∙ 4551 ∙ 19 220 ∙ (0,185 + 0,115) = 629 786 кВтч/год

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период:

q = QотгодAот = 447 1486 170= 72 кВтч/м2год

Величина отклонения расчетного значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период от нормируемой (0,29 Вт/м3оС) для жилых восемнадцатиэтажных многоквартирных зданий:

k = 0,213- 0,290,29 ∙ 100 % = - 27%

Согласно таблицы 15 СП 50.13330.2012, величина отклонения расчетного значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемого значения, соответствует классу энергосбережения – «В» (высокий).

Требование п.7 Приказа Минстроя России от 17.11.2017 г. №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» для вновь создаваемых зданий снижение с 01 июля 2018 г на 20% удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию – выполняется.

Удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию:

qот= 87,58 кВт·ч/м2 (расчет выполнен в соответствии с требованием п.2.8 Задания на проектирование, предоставляется по требованию).

Удельный годовой расход тепловой энергии на горячее водоснабжение:

qгв= 55,47 кВт·ч/м2 (расчет выполнен в соответствии с требованием п.2.8 Задания на проектирование, предоставляется по требованию).

Удельный годовой расход электрической энергии на общедомовые нужды МКД, оборудованные лифтом:

qээ,одн= 10 кВт·ч/м2

Суммарный удельный годовой расход энергетических ресурсов:

qсум = qот + qгв + qээ,одн = 87,58 + 55,47 + 10 = 153,05 кВт·ч/м2

В соответствии с п.8.2 Постановления Правительства Москвы № 497-ПП нормативное значение удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и электрическую энергию на общедомовые нужды составляет 160 кВт·ч/м2.

Согласно приказа Минстроя 399/пр базовый удельный годовой
расход энергетических ресурсов МКД выше 12 этажей, при ГСОП = 4551°С∙сут  равен 233,5 кВт·ч/м2 (таблица 7.5).

Относительное отклонение показатяля суммарного удельного годового расхода энергетических ресурсов от базовых значений:

k = 153,05 - 233,5233,5 ∙ 100 % = - 34 %

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА ЗДАНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА корпуса 20.1

| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес здания |  | г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) |  |  |  |  |
| Разработчик проекта |  | ООО «Проектное бюро АПЕКС» |  |  |  |  |
| Адрес и телефон разработчика |  | 115114, Россия, Москва, Бизнес-квартал «Новоспасский», Дербеневская набережная, д.7, стр. 9, тел.: +7 495 135 8005 |  |  |  |  |
| Назначение здания |  | Жилое здание |  |  |  |  |
| Шифр проекта |  | 1191-ЭЭ |  |  |  |  |
| Количество квартир |  | 188 |  |  |  |  |
| Этажность, количество секций |  | 25 этажей, 1 секция |  |  |  |  |
| Расчетное количество жителей |  | 528 |  |  |  |  |
| Расчетное количество человек в общественной части |  | 12 |  |  |  |  |
| Размещение в застройке |  | Здание со встроенно-пристроенными помещениями без конкретной технологии на первых этажах с подземной автостоянкой |  |  |  |  |
| Конструктивное решение |  | Конструктивная схема – каркасно-стеновая с перекрёстным расположением стен и сопряженными с ними монолитными перекрытиями |  |  |  |  |
| РАСЧЕТНЫЕ УСЛОВИЯ |  |  |  |  |  |  |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПАРАМЕТРОВ |  | ОБОЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | РАСЧЕТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ |  |
| 1 | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования теплозащиты |  | tн | °С | -25 |  |
| 2 | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период |  | tот | °С | -2,2 |  |
| 3 | Продолжительность отопительного периода |  | zот | сут | 205 |  |
| 4 | Градусо-сутки отопительного периода |  | ГСОП | °С·сут | 4551 |  |
| 5 | Расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования теплозащиты |  | tв | °С | 20 |  |
| 6 | Расчетная температура неотапливаемого чердака |  | tн.ч | °С | 16 |  |
| 7 | Расчетная температура отапливаемого подземного этажа |  | tп.э | °С | 5 |  |
| 8 | Расчетная температура неотапливаемого тех. пространства подземного этажа |  | tтех.пр | °С | 12 |  |
| ПОКАЗАТЕЛИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |  |  |
| № | ПОКАЗАТЕЛЬ |  | ОБОЗНАЧЕНИЕ И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | РАСЧЕТНОЕ ПРОЕКТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ | ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ |  |
| 9 | Сумма площадей этажей здания |  | Аот, м2 | 18057 | - |  |
| 10 | Площадь жилых помещений |  | Аоб.кв, м2 | 11153,2 | - |  |
| 11 | Площадь БКТ расчетная |  | АБКТ, м2 | 289 | - |  |
| 12 | Отапливаемый объем |  | Vот, М3 | 52986 | - |  |
| 13 | Коэффициент остекленности фасада здания |  | f | 0,28 | - |  |
| 14 | Показатель компактности здания |  | kкомп | 0,22 | - |  |
| 15 | Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания, в том числе: |  | Ансум, м2 | 9840 | - |  |
|  | Наружные стены типового этажа. Трехслойная ж/б панель С-1 (тип С-1 в соответствии с разделом АР) |  | Aст.С-1 | 5872 | - |  |
|  | Наружные стены первого этажа С-2 (тип С-2 в соответствии с разделом АР) |  | Aст.С-2 | 291 | - |  |
|  | Наружные стены первого этажа С-2.1 (тип С-2/1 в соответствии с разделом АР) |  | Aст.С-2.1 | 62 | - |  |
|  | Стены кровельной надстройки С-3 (тип С-5 в соответствии с разделом АР) |  | Aст.С-3 | 301 | - |  |
|  | Стены кровельной надстройки на высоту 500 мм от кровли С-3.1 (тип С-11 в соответствии с разделом АР) |  | Aст.С-3.1 | 60 | - |  |
|  | Стены наружные лоджий С-4 (тип С-6 в соответствии с разделом АР) |  | Aст.С-4 | 110 | - |  |
|  | Стены наружные лоджий и переходных лоджий С-4.1 (тип С-6/1 в соответствии с разделом АР) |  | Aст.С-4.1 | 326 | - |  |
|  | Цокольная часть наружной стены С-5 (тип С-7 в соответствии с разделом АР) |  | Aст.С-5 | 24 | - |  |
|  | Цокольная часть наружной стены С-5.1 (тип С-7/1 в соответствии с разделом АР) |  | Aст.С-5.1 | 6 | - |  |
|  | Стены наружные западающей части входных групп С-7 (тип С-10 в соответствии с разделом АР) |  | Aст.С-7 | 42 | - |  |
|  | Витражи 1 этажа |  | Aвит.МОП.БКТ | 131 | - |  |
|  | Окна и балконные двери (типовые этажи) |  | Aок.жил | 2501 | - |  |
|  | Окна ЛК |  | Aок.ЛК | 2 | - |  |
|  | Наружные двери МОП (витражные) |  | Aдв1 | 45 | - |  |
|  | Наружные двери БКТ (витражные) |  | Aдв2 | 11 | - |  |
|  | Наружные двери ЛЛУ (витражные) |  | Aдв3 | 9 | - |  |
|  | Двери переходных лоджий ЛЛУ (витражные) |  | Aдв4 | 36 | - |  |
|  | Наружные двери в тех. помещения |  | Aдв5 | 11 | - |  |
|  | Внутренние стены тамбуров ВС-1 |  | AВС-1 | 38 | - |  |
|  | Стены внутренние между ЛЛУ и неотапливаем чердаком ВС-2 |  | AВС-2 | 101 | - |  |
|  | Покрытие кровли К-1 над ЛЛУ (тип К-1/1 в соответствии с разделом АР) |  | Aпокр.К-1 | 52 | - |  |
|  | Перекрытие между квартирами и неотапливаемым чердаком П-1 (тип П-8 в соответствии с разделом АР) |  | Aпокр.П-1 | 683 | - |  |
|  | Перекрытие лоджий квартир 2 этажа П-2 (тип П-9 в соответствии с разделом АР) |  | Aпокр.П-2 | 14 | - |  |
|  | Перекрытие между тамбуром и 2-ым этажом П-3 (тип П-18 в соответствии с разделом АР) |  | Aпокр.П-3 | 12 | - |  |
|  | Полы МОП 1 этажа над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-4 (тип П-5/1 в соответствии с разделом АР) |  | Aпокр.П-4 | 365 | - |  |
|  | Полы БКТ над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-5 (тип П-11 в соответствии с разделом АР) |  | Aпокр.П-5 | 370 | - |  |
|  | Нависающее перекрытие 2-ого этажа над улицей и воздухозаборными шахтами П-6 (тип П-16 в соотвтетствии с разделом АР) |  | Aпокр.П-6 | 2 | - |  |
| ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |  |  |
| № | ОБОЗНАЧЕНИЕ И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ |  | ОБОЗНАЧЕНИЕ И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | НОРМИРУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ | РАСЧЕТНОЕ ПРОЕКТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ | ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ |
| 16 | Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений: |  | Ror, м2·°С/Вт |  |  |  |
|  | Наружные стены типового этажа. Трехслойная ж/б панель С-1 (тип С-1 в соответствии с разделом АР) |  | Rст.С-1 | 1,88 | 2,09 |  |
|  | Наружные стены первого этажа С-2 (тип С-2 в соответствии с разделом АР) (МОП/БКТ) |  | Rст.С-2 | 1,71/1,54 | 2,25 |  |
|  | Наружные стены первого этажа С-2.1 (тип С-2/1 в соответствии с разделом АР) (МОП/БКТ) |  | Rст.С-2.1 | 1,71/1,54 | 2,36 |  |
|  | Стены кровельной надстройки С-3 (тип С-5 в соответствии с разделом АР) |  | Rст.С-3 | 1,71 | 1,94 |  |
|  | Стены кровельной надстройки на высоту 500 мм от кровли С-3.1 (тип С-11 в соответствии с разделом АР) |  | Rст.С-3.1 | 1,71 | 3 |  |
|  | Стены наружные лоджий С-4 (тип С-6 в соответствии с разделом АР) |  | Rст.С-4 | 1,88 | 1,94 |  |
|  | Стены наружные лоджий и переходных лоджий С-4.1 (тип С-6/1 в соответствии с разделом АР) (жил. пом./БКТ) |  | Rст.С-4.1 | 1,88/1,71 | 2,04 |  |
|  | Цокольная часть наружной стены С-5 (тип С-7 в соответствии с разделом АР) (МОП/БКТ) |  | Rст.С-5 | 1,71/1,54 | 2,41 |  |
|  | Цокольная часть наружной стены С-5.1 (тип С-7/1 в соответствии с разделом АР) (МОП/БКТ) |  | Rст.С-5.1 | 1,71/1,54 | 2,76 |  |
|  | Стены наружные западающей части входных групп С-7 (тип С-10 в соответствии с разделом АР) |  | Rст.С-7 | 1,71 | 2,2 |  |
|  | Витражи 1 этажа (МОП/БКТ) |  | Rвитр.МОП.БКТ | 0,61/0,64 | 0,87 |  |
|  | Окна и балконные двери (типовые этажи) |  | Rок.жил | 0,66 | 0,84 |  |
|  | Окна ЛК |  | Rок.ЛК | 0,61 | 0,67 |  |
|  | Наружные двери МОП (витражные) |  | Rдв1 | 0,71 | 0,71 |  |
|  | Наружные двери БКТ (витражные) |  | Rдв2 | 0,66 | 0,66 |  |
|  | Наружные двери ЛЛУ (витражные) |  | Rдв3 | 0,71 | 0,71 |  |
|  | Двери переходных лоджий ЛЛУ (витражные) |  | Rдв4 | 0,61 | 0,61 |  |
|  | Наружные двери в тех. помещения |  | Rдв5 | 0,71 | 0,71 |  |
|  | Внутренние стены тамбуров ВС-1 (МОП/БКТ) |  | RВС-1 | 1,71/1,54 | 2,26 |  |
|  | Стены внутренние между ЛЛУ и неотапливаем чердаком ВС-2 |  | RВС-2 | 0,00 | 0,31 |  |
|  | Покрытие кровли К-1 над ЛЛУ (тип К-1/1 в соответствии с разделом АР) |  | Rпокр.К-1 | 3,26 | 3,34 |  |
|  | Перекрытие между квартирами и неотапливаемым чердаком П-1 (тип П-8 в соответствии с разделом АР) |  | Rпер.П-1 | 0,57 | 1,3 |  |
|  | Перекрытие лоджий квартир 2 этажа П-2 (тип П-9 в соответствии с разделом АР) (МОП/БКТ) |  | Rпер.П-2 | 3,26/2,61 | 3,57 |  |
|  | Перекрытие между тамбуром и 2-ым этажом П-3 (тип П-18 в соответствии с разделом АР) (жил. пом./МОП) |  | Rпер.П-3 | 3,58/3,26 | 3,86 |  |
|  | Полы МОП 1 этажа над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-4 (тип П-5/1 в соответствии с разделом АР) |  | Rпер.П-4 | 0,63(0,59) | 1 |  |
|  | Полы БКТ над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-5 (тип П-11 в соответствии с разделом АР) |  | Rпер.П-5 | 0,60(0,70) | 1,39 |  |
|  | Нависающее перекрытие 2-ого этажа над улицей и воздухозаборными шахтами П-6 (тип П-16 в соотвтетствии с разделом АР) |  | Rпер.П-6 | 3,58 | 3,59 |  |
| ПОКАЗАТЕЛИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Общий коэффициент теплопередачи здания |  | Kобщпр, Вт/(м2·°С) | - | 0,621 |  |
| 18 | Кратность воздухообмена здания за отопительный период |  | nв, ч-1 |  | 0,412 |  |
| 19 | Удельные бытовые тепловыделения в жилой части |  | qбыт.ж, Вт/м2 | - | 16,6 |  |
| 20 | Удельные бытовые тепловыделения в общественной части здания |  | qбыт,общ, Вт/м2 | - | 5,52 |  |
| УДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Удельная теплозащитная характеристика здания |  | kоб, Вт/(м3·°С) | 0,169 | 0,135 |  |
| 22 | Удельная вентиляционная характеристика здания |  | kвент, Вт/(м3·°С) | - | 0,128 |  |
| 23 | Удельная характеристика бытовых тепловыделений здания |  | kбыт, Вт/(м3·°С) | - | 0,094 |  |
| 24 | Удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации |  | kрад, Вт/(м3·°С) | - | 0,043 |  |
| КОЭФФИЦИЕНТЫ |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Коэффициент эффективности регулирования подачи теплоты в системах отопления |  | Kрег | - | 0,9 |  |
| 26 | Коэффициент полезного использования теплопоступлений |  | βКПИ | - | 0,746 |  |
| КОМПЛЕКСНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период |  | qотр, Вт/м3 оС | - | 0,161 |  |
| 28 | Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период |  | qоттр, Вт/м3 оС | - | 0,29 |  |
| 29 | Класс энергосбережения |  | - | - | A |  |
| 30 | Соответствует ли проект здания нормативному требованию по теплозащите |  | - | - | Да |  |
| ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ЗДАНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Удельный расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период |  | q, кВтч/(м2год) | - | 52 |  |
| 32 | Расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период |  | Qотгод, кВтч/год | - | 931 762 |  |
| 33 | Общие теплопотери здания за отопительный период |  | Qобщгод, кВтч/год | - | 1 522 071 |  |

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА корпуса 20.2

| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес здания |  | г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) |  |  |  |  |
| Разработчик проекта |  | ООО «Проектное бюро АПЕКС» |  |  |  |  |
| Адрес и телефон разработчика |  | 115114, Россия, Москва, Бизнес-квартал «Новоспасский», Дербеневская набережная, д.7, стр. 9, тел.: +7 495 135 8005 |  |  |  |  |
| Назначение здания |  | Жилое здание |  |  |  |  |
| Шифр проекта |  | 1191-ЭЭ |  |  |  |  |
| Количество квартир |  | 192 |  |  |  |  |
| Этажность, количество секций |  | 18, 17 этажей; 2 секции |  |  |  |  |
| Расчетное количество жителей |  | 474 |  |  |  |  |
| Расчетное количество человек в общественной части |  | 13 |  |  |  |  |
| Размещение в застройке |  | Здание со встроенно-пристроенными помещениями без конкретной технологии на первых этажах с подземной автостоянкой |  |  |  |  |
| Конструктивное решение |  | Конструктивная схема – каркасно-стеновая с перекрёстным расположением стен и сопряженными с ними монолитными перекрытиями |  |  |  |  |
| РАСЧЕТНЫЕ УСЛОВИЯ |  |  |  |  |  |  |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПАРАМЕТРОВ |  | ОБОЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | РАСЧЕТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ |  |
| 1 | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования теплозащиты |  | tн | °С | -25 |  |
| 2 | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период |  | tот | °С | -2,2 |  |
| 3 | Продолжительность отопительного периода |  | zот | сут | 205 |  |
| 4 | Градусо-сутки отопительного периода |  | ГСОП | °С·сут | 4551 |  |
| 5 | Расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования теплозащиты |  | tв | °С | 20 |  |
| 6 | Расчетная температура неотапливаемого чердака |  | tн.ч | °С | 16 |  |
| 7 | Расчетная температура отапливаемого подземного этажа |  | tп.э | °С | 5 |  |
| 8 | Расчетная температура неотапливаемого тех. Пространства подземного этажа |  | tтех.пр | °С | 12 |  |
| ПОКАЗАТЕЛИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |  |  |
| № | ПОКАЗАТЕЛЬ |  | ОБОЗНАЧЕНИЕ И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | РАСЧЕТНОЕ ПРОЕКТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ | ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ |  |
| 9 | Сумма площадей этажей здания |  | Аот, м2 | 17303 | - |  |
| 10 | Площадь жилых помещений |  | Аоб.кв, м2 | 10472,9 | - |  |
| 11 | Площадь БКТ расчетная |  | АБКТ, м2 | 320 | - |  |
| 12 | Отапливаемый объем |  | Vот, М3 | 51570 | - |  |
| 13 | Коэффициент остекленности фасада здания |  | f | 0,25 | - |  |
| 14 | Показатель компактности здания |  | kкомп | 0,25 | - |  |
| 15 | Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания, в том числе: |  | Ансум, м2 | 10488 | - |  |
|  | Наружные стены типового этажа. Трехслойная ж/б панель С-1 (тип С-1 в соответствии с разделом АР) |  | Aст.С-1 | 5773 | - |  |
|  | Наружные стены в местах примыкания сантехмодулей. Трехслойная ж/б панель С-1.1 (тип С-12 в соответствии с разделом АР) |  | Aст.С-1.1 | 223 | - |  |
|  | Наружные стены первого этажа С-2 (тип С-2 в соответствии с разделом АР) |  | Aст.С-2 | 587 | - |  |
|  | Наружные стены первого этажа С-2.1 (тип С-2/1 в соответствии с разделом АР) |  | Aст.С-2.1 | 125 | - |  |
|  | Стены кровельной надстройки С-3 (тип С-5 в соответствии с разделом АР) |  | Aст.С-3 | 327 | - |  |
|  | Стены кровельной надстройки на высоту 500 мм от кровлиС-3.1 (тип С-11 в соответствии с разделом АР) |  | Aст.С-3.1 | 65 | - |  |
|  | Стены наружние лоджий и переходных лоджий С-4 (тип С-6 в соответствии с разделом АР) |  | Aст.С-4 | 310 | - |  |
|  | Стены наружные лоджий и переходных лоджий С-4.1 (тип С-6/1 в соответствии с разделом АР) |  | Aст.С-4.1 | 318 | - |  |
|  | Цокольная часть наружной стены С-5 (тип С- в соответствии с разделом АР) |  | Aст.С-5 | 41 | - |  |
|  | Цокольная часть наружной стены С-5.1 (тип С-7/1 в соответствии с разделом АР) |  | Aст.С-5.1 | 9 | - |  |
|  | Стены наружные западающей части входных групп С-7 (тип С-10 в соответствии с разделом АР) |  | Aст.С-7 | 98 | - |  |
|  | Витражи 1 этажа |  | Aвит.МОП.БКТ | 274 | - |  |
|  | Окна и балконные двери (типовые этажи) |  | Aок.жил | 2165 | - |  |
|  | Окна ЛК |  | Aок.ЛК | 4 | - |  |
|  | Наружные двери МОП (витражные) |  | Aдв1 | 77 | - |  |
|  | Наружные двери БКТ (витражные) |  | Aдв2 | 11 | - |  |
|  | Наружные двери ЛЛУ (витражные) |  | Aдв3 | 16 | - |  |
|  | Двери переходных лоджий ЛЛУ (витражные) |  | Aдв4 | 58 | - |  |
|  | Наружные двери в тех. помещения |  | Aдв5 | 6 | - |  |
|  | Внутренние стены тамбуров ВС-1 |  | AВС-1 | 98 | - |  |
|  | Стены внутренние между ЛЛУ и неотапливаем чердаком ВС-2 |  | AВС-2 | 83 | - |  |
|  | Стены внутренние между квартирами и неотапливаем чердаком ВС-3 |  | AВС-3 | 36 | - |  |
|  | Покрытие кровли К-1 над ЛЛУ (тип К-1/1 в соответствии с разделом АР) |  | Aпокр.К-1 | 115 | - |  |
|  | Перекрытие между квартирами и неотапливаемым чердаком П-1 (тип П-8 в соответствии с разделом АР) |  | Aпокр.П-1 | 884 | - |  |
|  | Перекрытие лоджий квартир 2 этажа П-2 (тип П-9 в соответствии с разделом АР) |  | Aпокр.П-2 | 14 | - |  |
|  | Перекрытие между тамбуром и 2-ым этажом П-3 (тип П-18 в соответствии с разделом АР) |  | Aпокр.П-3 | 23 | - |  |
|  | Полы МОП 1 этажа над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-4 (тип П-5/1 в соответствии с разделом АР) |  | Aпокр.П-4 | 600 | - |  |
|  | Полы БКТ над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-5 (тип П-11 в соответствии с разделом АР) |  | Aпокр.П-5 | 375 | - |  |
|  | Нависающее перекрытие 2-ого этажа над улицей и воздухозаборными шахтами П-6 (тип П-16 в соотвтетствии с разделом АР) |  | Aпокр.П-6 | 11 | - |  |
|  | Перекрытие квартиры над лоджией нижнего этажа П-7 (тип П-15 в соотвтетствии с разделом АР) |  | Aпокр.П-7 | 4 | - |  |
| ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |  |  |
| № | ОБОЗНАЧЕНИЕ И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ |  | ОБОЗНАЧЕНИЕ И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | НОРМИРУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ | РАСЧЕТНОЕ ПРОЕКТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ | ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ |
| 16 | Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений: |  | Ror, м2·°С/Вт |  |  |  |
|  | Наружные стены типового этажа. Трехслойная ж/б панель С-1 (тип С-1 в соответствии с разделом АР) |  | Rст.С-1 | 1,88 | 2,09 |  |
|  | Наружные стены в местах примыкания сантехмодулей. Трехслойная ж/б панель С-1.1 (тип С-12 в соответствии с разделом АР) |  | Rст.С-1.1 | 2,07 | 2,24 |  |
|  | Наружные стены первого этажа С-2 (тип С-2 в соответствии с разделом АР) (МОП/БКТ) |  | Rст.С-2 | 1,71/1,54 | 2,25 |  |
|  | Наружные стены первого этажа С-2.1 (тип С-2/1 в соответствии с разделом АР) (МОП/БКТ) |  | Rст.С-2.1 | 1,71/1,54 | 2,36 |  |
|  | Стены кровельной надстройки С-3 (тип С-5 в соответствии с разделом АР) |  | Rст.С-3 | 1,71 | 1,94 |  |
|  | Стены кровельной надстройки на высоту 500 мм от кровлиС-3.1 (тип С-11 в соответствии с разделом АР) |  | Rст.С-3.1 | 1,71 | 3 |  |
|  | Стены наружные лоджий и переходных лоджий С-4 (тип С-6 в соответствии с разделом АР) (жил. пом./МОП) |  | Rст.С-4 | 1,88/1,71 | 1,94 |  |
|  | Стены наружные лоджий и переходных лоджий С-4.1 (тип С-6/1 в соответствии с разделом АР) (жил. пом./МОП) |  | Rст.С-4.1 | 1,88/1,71 | 2,04 |  |
|  | Цокольная часть наружной стены С-5 (тип С- в соответствии с разделом АР) (МОП/БКТ) |  | Rст.С-5 | 1,71/1,54 | 2,41 |  |
|  | Цокольная часть наружной стены С-5.1 (тип С-7/1 в соответствии с разделом АР) (МОП/БКТ) |  | Rст.С-5.1 | 1,71/1,54 | 2,76 |  |
|  | Стены наружные западающей части входных групп С-7 (тип С-10 в соответствии с разделом АР) |  | Rст.С-7 | 1,71 | 2,2 |  |
|  | Витражи 1 этажа (МОП/БКТ) |  | Rвитр.МОП.БКТ | 0,61/0,64 | 0,87 |  |
|  | Окна и балконные двери (типовые этажи) |  | Rок.жил | 0,66 | 0,84 |  |
|  | Окна ЛК |  | Rок.ЛК | 0,61 | 0,67 |  |
|  | Наружные двери МОП (витражные) |  | Rдв1 | 0,71 | 0,71 |  |
|  | Наружные двери БКТ (витражные) |  | Rдв2 | 0,66 | 0,66 |  |
|  | Наружные двери ЛЛУ (витражные) |  | Rдв3 | 0,71 | 0,71 |  |
|  | Двери переходных лоджий ЛЛУ (витражные) |  | Rдв4 | 0,61 | 0,61 |  |
|  | Наружные двери в тех. помещения |  | Rдв5 | 0,71 | 0,71 |  |
|  | Внутренние стены тамбуров ВС-1 |  | RВС-1 | 1,71 | 2,26 |  |
|  | Стены внутренние между ЛЛУ и неотапливаем чердаком ВС-2 |  | RВС-2 | 0,00 | 0,31 |  |
|  | Стены внутренние между квартирами и неотапливаем чердаком ВС-3 (жил. пом./ванные комн.) |  | RВС-3 | 0,34/0,74 | 1,3 |  |
|  | Покрытие кровли К-1 над ЛЛУ (тип К-1/1 в соответствии с разделом АР) |  | Rпокр.К-1 | 3,26 | 3,34 |  |
|  | Перекрытие между квартирами и неотапливаемым чердаком П-1 (тип П-8 в соответствии с разделом АР) |  | Rпер.П-1 | 0,57 | 1,3 |  |
|  | Перекрытие лоджий квартир 2 этажа П-2 (тип П-9 в соответствии с разделом АР) (МОП/БКТ) |  | Rпер.П-2 | 3,26/2,61 | 3,57 |  |
|  | Перекрытие между тамбуром и 2-ым этажом П-3 (тип П-18 в соответствии с разделом АР) |  | Rпер.П-3 | 3,58 | 3,86 |  |
|  | Полы МОП 1 этажа над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-4 (тип П-5/1 в соответствии с разделом АР) |  | Rпер.П-4 | 0,63(0,59) | 1 |  |
|  | Полы БКТ над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-5 (тип П-11 в соответствии с разделом АР) |  | Rпер.П-5 | 0,60(0,70) | 1,39 |  |
|  | Нависающее перекрытие 2-ого этажа над улицей и воздухозаборными шахтами П-6 (тип П-16 в соотвтетствии с разделом АР) |  | Rпер.П-6 | 3,58 | 3,59 |  |
|  | Перекрытие квартиры над лоджией нижнего этажа П-7 (тип П-15 в соотвтетствии с разделом АР) |  | Rпер.П-7 | 3,58 | 4,02 |  |
| ПОКАЗАТЕЛИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Общий коэффициент теплопередачи здания |  | Kобщпр, Вт/(м2·°С) | - | 0,591 |  |
| 18 | Кратность воздухообмена здания за отопительный период |  | nв, ч-1 |  | 0,375 |  |
| 19 | Удельные бытовые тепловыделения в жилой части |  | qбыт.ж, Вт/м2 | - | 16,4 |  |
| 20 | Удельные бытовые тепловыделения в общественной части здания |  | qбыт,общ, Вт/м2 | - | 5,53 |  |
| УДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Удельная теплозащитная характеристика здания |  | kоб, Вт/(м3·°С) | 0,170 | 0,146 |  |
| 22 | Удельная вентиляционная характеристика здания |  | kвент, Вт/(м3·°С) | - | 0,116 |  |
| 23 | Удельная характеристика бытовых тепловыделений здания |  | kбыт, Вт/(м3·°С) | - | 0,084 |  |
| 24 | Удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации |  | kрад, Вт/(м3·°С) | - | 0,046 |  |
| КОЭФФИЦИЕНТЫ |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Коэффициент эффективности регулирования подачи теплоты в системах отопления |  | Kрег | - | 0,9 |  |
| 26 | Коэффициент полезного использования теплопоступлений |  | βКПИ | - | 0,758 |  |
| КОМПЛЕКСНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период |  | qотр, Вт/м3 оС | - | 0,163 |  |
| 28 | Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период |  | qоттр, Вт/м3 оС | - | 0,29 |  |
| 29 | Класс энергосбережения |  | - | - | A |  |
| 30 | Соответствует ли проект здания нормативному требованию по теплозащите |  | - | - | Да |  |
| ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ЗДАНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Удельный расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период |  | q, кВтч/(м2год) | - | 53 |  |
| 32 | Расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период |  | Qотгод, кВтч/год | - | 918 127 |  |
| 33 | Общие теплопотери здания за отопительный период |  | Qобщгод, кВтч/год | - | 1 475 763 |  |

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА корпуса 20.3

| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес здания |  | г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) |  |  |  |
| Разработчик проекта |  | ООО «Проектное бюро АПЕКС» |  |  |  |
| Адрес и телефон разработчика |  | 115114, Россия, Москва, Бизнес-квартал «Новоспасский», Дербеневская набережная, д.7, стр. 9, тел.: +7 495 135 8005 |  |  |  |
| Назначение здания |  | Жилое здание |  |  |  |
| Шифр проекта |  | 1191-ЭЭ |  |  |  |
| Количество квартир |  | 184 |  |  |  |
| Этажность, количество секций |  | 24 этажа |  |  |  |
| Расчетное количество жителей |  | 529 |  |  |  |
| Расчетное количество человек в общественной части |  | 7 |  |  |  |
| Размещение в застройке |  | Здание со встроенно-пристроенными помещениями без конкретной технологии на первых этажах с подземной автостоянкой |  |  |  |
| Конструктивное решение |  | Конструктивная схема – каркасно-стеновая с перекрёстным расположением стен и сопряженными с ними монолитными перекрытиями |  |  |  |
| РАСЧЕТНЫЕ УСЛОВИЯ |  |  |  |  |  |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПАРАМЕТРОВ | ОБОЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | РАСЧЕТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ |  |
| 1 | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования теплозащиты | tн | °С | -25 |  |
| 2 | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | tот | °С | -2,2 |  |
| 3 | Продолжительность отопительного периода | zот | сут | 205 |  |
| 4 | Градусо-сутки отопительного периода | ГСОП | °С·сут | 4551 |  |
| 5 | Расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования теплозащиты | tв | °С | 20 |  |
| 6 | Расчетная температура неотапливаемого чердака | tн.ч | °С | 16 |  |
| 7 | Расчетная температура отапливаемого подземного этажа | tп.э | °С | 5 |  |
| 8 | Расчетная температура неотапливаемого тех. Пространства подземного этажа | tтех.пр | °С | 12 |  |
| ПОКАЗАТЕЛИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |  |
| № | ПОКАЗАТЕЛЬ | ОБОЗНАЧЕНИЕ И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | РАСЧЕТНОЕ ПРОЕКТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ | ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ |  |
| 9 | Сумма площадей этажей здания | Аот, м2 | 18085 | - |  |
| 10 | Площадь жилых помещений | Аоб.кв, м2 | 10662,8 | - |  |
| 11 | Площадь БКТ расчетная | АБКТ, м2 | 188 | - |  |
| 12 | Площадь ЦИН расчетная | АЦИН, м2 | 127 | - |  |
| 13 | Отапливаемый объем | Vот, М3 | 55398 | - |  |
| 14 | Коэффициент остекленности фасада здания | f | 0,30 | - |  |
| 15 | Показатель компактности здания | kкомп | 0,20 | - |  |
| 16 | Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания, в том числе: | Ансум, м2 | 9518 | - |  |
|  | Наружные стены типового этажа. Трехслойная ж/б панель С-1 (тип С-1 в соответствии с разделом АР) | Aст.С-1 | 5369 | - |  |
|  | Наружные стены первого этажа С-2 (тип С-2 в соответствии с разделом АР) | Aст.С-2 | 324 | - |  |
|  | Наружные стены первого этажа С-2.1 (тип С-2/1 в соответствии с разделом АР) | Aст.С-2.1 | 69 | - |  |
|  | Стены кровельной надстройки С-3 (тип С-5 в соответствии с разделом АР) | Aст.С-3 | 316 | - |  |
|  | Стены кровельной надстройки на высоту 500 мм от кровли С-3.1 (тип С-11 в соответствии с разделом АР) | Aст.С-3.1 | 63 | - |  |
|  | Стены наружные лоджий С-4 (тип С-6 в соответствии с разделом АР) | Aст.С-4 | 100 | - |  |
|  | Стены наружные лоджий и переходных лоджий С-4.1 (тип С-6/1 в соответствии с разделом АР) | Aст.С-4.1 | 302 | - |  |
|  | Цокольная часть наружной стены С-5 (тип С-7 в соответствии с разделом АР) | Aст.С-5 | 23 | - |  |
|  | Цокольная часть наружной стены С-5.1 (тип С-7/1 в соответствии с разделом АР) | Aст.С-5.1 | 6 | - |  |
|  | Стены наружные западающей части входных групп С-7 (тип С-10 в соответствии с разделом АР) | Aст.С-7 | 55 | - |  |
|  | Витражи 1 этажа | Aвит.МОП.БКТ.ЦИН | 143 | - |  |
|  | Окна и балконные двери (типовые этажи) | Aок.жил | 2607 | - |  |
|  | Окна ЛК | Aок.ЛК | 2 | - |  |
|  | Наружные двери МОП (витражные) | Aдв1 | 51 | - |  |
|  | Наружные двери БКТ (витражные) | Aдв2 | 19 | - |  |
|  | Наружные двери ЦИН (витражные) | Aдв3 | 8 | - |  |
|  | Наружные двери ЛЛУ (витражные) | Aдв4 | 9 | - |  |
|  | Двери переходных лоджий ЛЛУ (витражные) | Aдв5 | 41 | - |  |
|  | Наружные двери в тех. помещения | Aдв6 | 11 | - |  |
|  | Внутренние стены тамбуров ВС-1 | AВС-1 | 69 | - |  |
|  | Стены внутренние между ЛЛУ и неотапливаемым чердаком ВС-2 | AВС-2 | 91 | - |  |
|  | Стена внутренняя между ЦИН и рампой ВС-5 | AВС-5 | 65 | - |  |
|  | Покрытие кровли К-1 над ЛЛУ (тип К-1/1 в соответствии с разделом АР) | Aпокр.К-1 | 81 | - |  |
|  | Перекрытие между квартирами и неотапливаемым чердаком П-1 (тип П-8 в соответствии с разделом АР) | Aпокр.П-1 | 653 | - |  |
|  | Перекрытие лоджий квартир 2 этажа П-2 (тип П-9 в соответствии с разделом АР) | Aпокр.П-2 | 12 | - |  |
|  | Перекрытие между тамбуром и 2-ым этажом П-3 (тип П-18 в соответствии с разделом АР) | Aпокр.П-3 | 15 | - |  |
|  | Полы МОП 1 этажа над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-4 (тип П-5/1 в соответствии с разделом АР) | Aпокр.П-4 | 322 | - |  |
|  | Полы БКТ над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-5 (тип П-11 в соответствии с разделом АР) | Aпокр.П-5 | 261 | - |  |
|  | Полы ЦИН над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-8 (тип П-5/2 в соответствии с разделом АР) | Aпокр.П-8 | 137 | - |  |
|  | Нависающее перекрытие 2-ого этажа над улицей и воздухозаборными шахтами П-6 (тип П-16 в соотвтетствии с разделом АР) | Aпокр.П-6 | 11 | - |  |
| ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |  |
| № | ОБОЗНАЧЕНИЕ И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ОБОЗНАЧЕНИЕ И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | НОРМИРУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ | РАСЧЕТНОЕ ПРОЕКТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ | ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ |
| 17 | Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений: | Ror, м2·°С/Вт |  |  |  |
|  | Наружные стены типового этажа. Трехслойная ж/б панель С-1 (тип С-1 в соответствии с разделом АР) | Rст.С-1 | 1,88 | 2,09 |  |
|  | Наружные стены первого этажа С-2 (тип С-2 в соответствии с разделом АР) (МОП/БКТ/ЦИН) | Rст.С-2 | 1,71/1,54/1,62 | 2,25 |  |
|  | Наружные стены первого этажа С-2.1 (тип С-2/1 в соответствии с разделом АР) (МОП/БКТ/ЦИН) | Rст.С-2.1 | 1,71/1,54/1,62 | 2,36 |  |
|  | Стены кровельной надстройки С-3 (тип С-5 в соответствии с разделом АР) | Rст.С-3 | 1,71 | 1,94 |  |
|  | Стены кровельной надстройки на высоту 500 мм от кровли С-3.1 (тип С-11 в соответствии с разделом АР) | Rст.С-3.1 | 1,71 | 3,00 |  |
|  | Стены наружные лоджий С-4 (тип С-6 в соответствии с разделом АР) | Rст.С-4 | 1,88 | 1,94 |  |
|  | Стены наружные лоджий и переходных лоджий С-4.1 (тип С-6/1 в соответствии с разделом АР) (жил. пом./МОП) | Rст.С-4.1 | 1,88/1,71 | 2,04 |  |
|  | Цокольная часть наружной стены С-5 (тип С-7 в соответствии с разделом АР) (МОП/БКТ/ЦИН) | Rст.С-5 | 1,71/1,54/1,62 | 2,41 |  |
|  | Цокольная часть наружной стены С-5.1 (тип С-7/1 в соответствии с разделом АР) (МОП/БКТ/ЦИН) | Rст.С-5.1 | 1,71/1,54/1,62 | 2,76 |  |
|  | Стены наружные западающей части входных групп С-7 (тип С-10 в соответствии с разделом АР) | Rст.С-7 | 1,71 | 2,20 |  |
|  | Витражи 1 этажа (МОП/БКТ/ЦИН) | Rвитр.МОП.БКТ.ЦИН | 0,61/0,64/0,66 | 0,87 |  |
|  | Окна и балконные двери (типовые этажи) | Rок.жил | 0,66 | 0,84 |  |
|  | Окна ЛК | Rок.ЛК | 0,61 | 0,67 |  |
|  | Наружные двери МОП (витражные) | Rдв1 | 0,71 | 0,71 |  |
|  | Наружные двери БКТ (витражные) | Rдв2 | 0,66 | 0,66 |  |
|  | Наружные двери ЦИН (витражные) | Rдв3 | 0,69 | 0,69 |  |
|  | Наружные двери ЛЛУ (витражные) | Rдв4 | 0,71 | 0,71 |  |
|  | Двери переходных лоджий ЛЛУ (витражные) | Rдв5 | 0,61 | 0,61 |  |
|  | Наружные двери в тех. помещения | Rдв6 | 0,71 | 0,71 |  |
|  | Внутренние стены тамбуров ВС-1 (МОП/БКТ) | RВС-1 | 1,71/1,54 | 2,26 |  |
|  | Стены внутренние между ЛЛУ и неотапливаемым чердаком ВС-2 | RВС-2 | 0,00 | 0,31 |  |
|  | Стена внутренняя между ЦИН и рампой ВС-5 | RВС-5 | 0,38 | 0,76 |  |
|  | Покрытие кровли К-1 над ЛЛУ (тип К-1/1 в соответствии с разделом АР) | Rпокр.К-1 | 3,26 | 3,34 |  |
|  | Перекрытие между квартирами и неотапливаемым чердаком П-1 (тип П-8 в соответствии с разделом АР) | Rпер.П-1 | 0,57 | 1,30 |  |
|  | Перекрытие лоджий квартир 2 этажа П-2 (тип П-9 в соответствии с разделом АР) (МОП/БКТ) | Rпер.П-2 | 3,26/2,61 | 3,57 |  |
|  | Перекрытие между тамбуром и 2-ым этажом П-3 (тип П-18 в соответствии с разделом АР) (жил. пом./МОП) | Rпер.П-3 | 3,58/3,26 | 3,86 |  |
|  | Полы МОП 1 этажа над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-4 (тип П-5/1 в соответствии с разделом АР) | Rпер.П-4 | 0,63(0,59) | 1,00 |  |
|  | Полы БКТ над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-5 (тип П-11 в соответствии с разделом АР) | Rпер.П-5 | 0,60(0,70) | 1,39 |  |
|  | Полы ЦИН над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-8 (тип П-5/2 в соответствии с разделом АР) | Rпер.П-8 | 0,69(0,98) | 1,40 |  |
|  | Нависающее перекрытие 2-ого этажа над улицей и воздухозаборными шахтами П-6 (тип П-16 в соотвтетствии с разделом АР) | Rпер.П-6 | 3,58 | 3,59 |  |
| ПОКАЗАТЕЛИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ |  |  |  |  |  |
| 18 | Общий коэффициент теплопередачи здания | Kобщпр, Вт/(м2·°С) | - | 0,637 |  |
| 19 | Кратность воздухообмена здания за отопительный период | nв, ч-1 |  | 0,405 |  |
| 20 | Удельные бытовые тепловыделения в жилой части | qбыт.ж, Вт/м2 | - | 16,8 |  |
| 21 | Удельные бытовые тепловыделения в общественной части здания | qбыт,общ, Вт/м2 | - | 5,52 |  |
| 22 | Удельные бытовые тепловыделения в ЦИН | qбыт,ЦИН, Вт/м3 | - | 6,79 |  |
| УДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |
| 23 | Удельная теплозащитная характеристика здания | kоб, Вт/(м3·°С) | 0,169 | 0,129 |  |
| 24 | Удельная вентиляционная характеристика здания | kвент, Вт/(м3·°С) | - | 0,125 |  |
| 25 | Удельная характеристика бытовых тепловыделений здания | kбыт, Вт/(м3·°С) | - | 0,083 |  |
| 26 | Удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации | kрад, Вт/(м3·°С) | - | 0,047 |  |
| КОЭФФИЦИЕНТЫ |  |  |  |  |  |
| 27 | Коэффициент эффективности регулирования подачи теплоты в системах отопления | Kрег | - | 0,9 |  |
| 28 | Коэффициент полезного использования теплопоступлений | βКПИ | - | 0,748 |  |
| КОМПЛЕКСНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ |  |  |  |  |  |
| 29 | Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период | qотр, Вт/м3 оС | - | 0,157 |  |
| 30 | Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период | qоттр, Вт/м3 оС | - | 0,29 |  |
| 31 | Класс энергосбережения | - | - | A |  |
| 32 | Соответствует ли проект здания нормативному требованию по теплозащите | - | - | Да |  |
| ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ЗДАНИЯ |  |  |  |  |  |
| 33 | Удельный расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период | q, кВтч/(м2год) | - | 53 |  |
| 34 | Расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период | Qотгод, кВтч/год | - | 949 974 |  |
| 35 | Общие теплопотери здания за отопительный период | Qобщгод, кВтч/год | - | 1 536 901 |  |

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА корпуса 20.4

| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес здания |  | г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) |  |  |  |
| Разработчик проекта |  | ООО «Проектное бюро АПЕКС» |  |  |  |
| Адрес и телефон разработчика |  | 115114, Россия, Москва, Бизнес-квартал «Новоспасский», Дербеневская набережная, д.7, стр. 9, тел.: +7 495 135 8005 |  |  |  |
| Назначение здания |  | Жилое здание |  |  |  |
| Шифр проекта |  | 1191-ЭЭ |  |  |  |
| Количество квартир |  | 64 |  |  |  |
| Этажность, количество секций |  | 17 этажей |  |  |  |
| Расчетное количество жителей |  | 160 |  |  |  |
| Расчетное количество человек в общественной части |  | 6 |  |  |  |
| Размещение в застройке |  | Здание со встроенно-пристроенными помещениями без конкретной технологии на первых этажах с подземной автостоянкой |  |  |  |
| Конструктивное решение |  | Конструктивная схема – каркасно-стеновая с перекрёстным расположением стен и сопряженными с ними монолитными перекрытиями |  |  |  |
| РАСЧЕТНЫЕ УСЛОВИЯ |  |  |  |  |  |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПАРАМЕТРОВ | ОБОЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | РАСЧЕТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ |  |
| 1 | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования теплозащиты | tн | °С | -25 |  |
| 2 | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | tот | °С | -2,2 |  |
| 3 | Продолжительность отопительного периода | zот | сут | 205 |  |
| 4 | Градусо-сутки отопительного периода | ГСОП | °С·сут | 4551 |  |
| 5 | Расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования теплозащиты | tв | °С | 20 |  |
| 6 | Расчетная температура неотапливаемого чердака | tн.ч | °С | 16 |  |
| 7 | Расчетная температура отапливаемого подземного этажа | tп.э | °С | 5 |  |
| 8 | Расчетная температура неотапливаемого тех. Пространства подземного этажа | tтех.пр | °С | 12 |  |
| ПОКАЗАТЕЛИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |  |
| № | ПОКАЗАТЕЛЬ | ОБОЗНАЧЕНИЕ И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | РАСЧЕТНОЕ ПРОЕКТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ | ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ |  |
| 9 | Сумма площадей этажей здания | Аот, м2 | 5834 | - |  |
| 10 | Площадь жилых помещений | Аоб.кв, м2 | 3212,8 | - |  |
| 11 | Площадь БКТ расчетная | АБКТ, м2 | 172 | - |  |
| 12 | Площадь ПО расчетная | АПО, м3 | 38 | - |  |
| 13 | Отапливаемый объем | Vот, М3 | 18532 | - |  |
| 14 | Коэффициент остекленности фасада здания | f | 0,19 | - |  |
| 15 | Показатель компактности здания | kкомп | 0,33 | - |  |
| 16 | Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания, в том числе: | Ансум, м2 | 4930 | - |  |
|  | Наружные стены типового этажа. Трехслойная ж/б панель С-1 (тип С-1 в соответствии с разделом АР) | Aст.С-1 | 2882 | - |  |
|  | Наружные стены в местах примыкания сантехмодулей. Трехслойная ж/б панель С-1.1 (тип С-12 в соответствии с разделом АР) | Aст.С-1.1 | 190 | - |  |
|  | Наружные стены первого этажа С-2 (тип С-2 в соответствии с разделом АР) | Aст.С-2 | 388 | - |  |
|  | Наружные стены первого этажа С-2.1 (тип С-2/1 в соответствии с разделом АР) | Aст.С-2.1 | 68 | - |  |
|  | Стены кровельной надстройки С-3 (тип С-5 в соответствии с разделом АР) | Aст.С-3 | 131 | - |  |
|  | Стены кровельной надстройки на высоту 500 мм от кровлиС-3.1 (тип С-11 в соответствии с разделом АР) | Aст.С-3.1 | 26 | - |  |
|  | Стены наружние лоджий С-4 (тип С-6 в соответствии с разделом АР) | Aст.С-4 | 64 | - |  |
|  | Стены наружные лоджий и переходных лоджий С-4.1 (тип С-6/1 в соответствии с разделом АР) | Aст.С-4.1 | 195 | - |  |
|  | Цокольная часть наружной стены С-5 (тип С-7 в соответствии с разделом АР) | Aст.С-5 | 12 | - |  |
|  | Цокольная часть наружной стены С-5.1 (тип С-7/1 в соответствии с разделом АР) | Aст.С-5.1 | 3 | - |  |
|  | Стены наружные западающей части входных групп С-7 (тип С-10 в соответствии с разделом АР) | Aст.С-7 | 12 | - |  |
|  | Витражи 1 этажа | Aвит.МОП.БКТ | 156 | - |  |
|  | Окна и балконные двери (типовые этажи) | Aок.жил | 707 | - |  |
|  | Окна ЛК | Aок.ЛК | 2 | - |  |
|  | Наружные двери МОП (витражные) | Aдв1 | 41 | - |  |
|  | Наружные двери БКТ (витражные) | Aдв2 | 11 | - |  |
|  | Наружные двери ПО (витражные) | Aдв3 | 4 | - |  |
|  | Наружные двери ЛЛУ (витражные) | Aдв4 | 3 | - |  |
|  | Двери переходных лоджий ЛЛУ (витражные) | Aдв5 | 28 | - |  |
|  | Наружные двери в тех. помещения | Aдв6 | 6 | - |  |
|  | Внутренние стены тамбуров ВС-1 | AВС-1 | 30 | - |  |
|  | Стены внутренние между ЛЛУ и неотапливаем чердаком ВС-2 | AВС-2 | 53 | - |  |
|  | Стены внутренние между ПО и рампой ВС-4 | AВС-3 | 31 | - |  |
|  | Покрытие кровли К-1 над ЛЛУ и пристроенными помещениями (тип К-1/1 в соответствии с разделом АР) | Aпокр.К-1 | 305 | - |  |
|  | Перекрытие между квартирами и неотапливаемым чердаком П-1 (тип П-8 в соответствии с разделом АР) | Aпокр.П-1 | 229 | - |  |
|  | Перекрытие лоджий квартир 2 этажа П-2 (тип П-9 в соответствии с разделом АР) | Aпокр.П-2 | 9 | - |  |
|  | Перекрытие между тамбуром и 2-ым этажом П-3 (тип П-18 в соответствии с разделом АР) | Aпокр.П-3 | 19 | - |  |
|  | Полы МОП 1 этажа над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-4 (тип П-5/1 в соответствии с разделом АР) | Aпокр.П-4 | 236 | - |  |
|  | Полы БКТ над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-5 (тип П-11 в соответствии с разделом АР) | Aпокр.П-5 | 286 | - |  |
|  | Нависающее перекрытие 2-ого этажа над улицей и воздухозаборными шахтами П-6 (тип П-16 в соотвтетствии с разделом АР) | Aпокр.П-6 | 2 | - |  |
|  | Полы ПО над отапливаемым под. этажом П-9 (тип П-5/3 в соответствии с разделом АР) | Aпокр.П-9 | 38 | - |  |
| ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |  |
| № | ОБОЗНАЧЕНИЕ И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ОБОЗНАЧЕНИЕ И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | НОРМИРУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ | РАСЧЕТНОЕ ПРОЕКТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ | ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ |
| 17 | Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений: | Ror, м2·°С/Вт |  |  |  |
|  | Наружные стены типового этажа. Трехслойная ж/б панель С-1 (тип С-1 в соответствии с разделом АР) | Rст.С-1 | 1,88 | 2,09 |  |
|  | Наружные стены в местах примыкания сантехмодулей. Трехслойная ж/б панель С-1.1 (тип С-12 в соответствии с разделом АР) | Rст.С-1.1 | 2,07 | 2,24 |  |
|  | Наружные стены первого этажа С-2 (тип С-2 в соответствии с разделом АР) (МОП/БКТ/ПО) | Rст.С-2 | 1,71/1,54/1,62 | 2,25 |  |
|  | Наружные стены первого этажа С-2.1 (тип С-2/1 в соответствии с разделом АР) (МОП/БКТ/ПО) | Rст.С-2.1 | 1,71/1,54/1,62 | 2,36 |  |
|  | Стены кровельной надстройки С-3 (тип С-5 в соответствии с разделом АР) | Rст.С-3 | 1,71 | 1,94 |  |
|  | Стены кровельной надстройки на высоту 500 мм от кровлиС-3.1 (тип С-11 в соответствии с разделом АР) | Rст.С-3.1 | 1,71 | 3,00 |  |
|  | Стены наружние лоджий С-4 (тип С-6 в соответствии с разделом АР) (жил. пом./МОП) | Rст.С-4 | 1,88/1,71 | 1,94 |  |
|  | Стены наружные лоджий и переходных лоджий С-4.1 (тип С-6/1 в соответствии с разделом АР) (жил. пом./МОП) | Rст.С-4.1 | 1,88/1,71 | 2,04 |  |
|  | Цокольная часть наружной стены С-5 (тип С-7 в соответствии с разделом АР) (МОП/БКТ) | Rст.С-5 | 1,71/1,54 | 2,41 |  |
|  | Цокольная часть наружной стены С-5.1 (тип С-7/1 в соответствии с разделом АР) (МОП/БКТ) | Rст.С-5.1 | 1,71/1,54 | 2,76 |  |
|  | Стены наружные западающей части входных групп С-7 (тип С-10 в соответствии с разделом АР) | Rст.С-7 | 1,71 | 2,20 |  |
|  | Витражи 1 этажа (МОП/БКТ/ПО) | Rвитр.МОП.БКТ.ПО | 0,61/0,64/0,66 | 0,87 |  |
|  | Окна и балконные двери (типовые этажи) | Rок.жил | 0,66 | 0,84 |  |
|  | Окна ЛК | Rок.ЛК | 0,61 | 0,67 |  |
|  | Наружные двери МОП (витражные) | Rдв1 | 0,71 | 0,71 |  |
|  | Наружные двери БКТ (витражные) | Rдв2 | 0,66 | 0,66 |  |
|  | Наружные двери ПО (витражные) | Rдв3 | 0,69 | 0,69 |  |
|  | Наружные двери ЛЛУ (витражные) | Rдв4 | 0,71 | 0,71 |  |
|  | Двери переходных лоджий ЛЛУ (витражные) | Rдв5 | 0,61 | 0,61 |  |
|  | Наружные двери в тех. помещения | Rдв6 | 0,71 | 0,71 |  |
|  | Внутренние стены тамбуров ВС-1 | RВС-1 | 1,71 | 2,26 |  |
|  | Стены внутренние между ЛЛУ и неотапливаем чердаком ВС-2 | RВС-2 | 0,00 | 0,31 |  |
|  | Стены внутренние между ПО и рампой ВС-4 | RВС-3 | 0,38 | 0,78 |  |
|  | Покрытие кровли К-1 над ЛЛУ и пристроенными помещениями (тип К-1/1 в соответствии с разделом АР) (ЛЛУ/БКТ) | Rпокр.К-1 | 3,26/2,61 | 3,34 |  |
|  | Перекрытие между квартирами и неотапливаемым чердаком П-1 (тип П-8 в соответствии с разделом АР) | Rпер.П-1 | 0,57 | 1,30 |  |
|  | Перекрытие лоджий квартир 2 этажа П-2 (тип П-9 в соответствии с разделом АР) | Rпер.П-2 | 3,26 | 3,57 |  |
|  | Перекрытие между тамбуром и 2-ым этажом П-3 (тип П-18 в соответствии с разделом АР) | Rпер.П-3 | 3,58 | 3,86 |  |
|  | Полы МОП 1 этажа над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-4 (тип П-5/1 в соответствии с разделом АР) | Rпер.П-4 | 0,63(0,59) | 1,00 |  |
|  | Полы БКТ над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-5 (тип П-11 в соответствии с разделом АР) | Rпер.П-5 | 0,60(0,70) | 1,39 |  |
|  | Нависающее перекрытие 2-ого этажа над улицей и воздухозаборными шахтами П-6 (тип П-16 в соотвтетствии с разделом АР) | Rпер.П-6 | 3,58/3,26 | 3,59 |  |
|  | Полы ПО над отапливаемым под. этажом П-9 (тип П-5/3 в соответствии с разделом АР) | Rпер.П-9 | 0,69 | 1,40 |  |
| ПОКАЗАТЕЛИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ |  |  |  |  |  |
| 18 | Общий коэффициент теплопередачи здания | Kобщпр, Вт/(м2·°С) | - | 0,545 |  |
| 19 | Кратность воздухообмена здания за отопительный период | nв, ч-1 |  | 0,379 |  |
| 20 | Удельные бытовые тепловыделения в жилой части | qбыт.ж, Вт/м2 | - | 16,8 |  |
| 21 | Удельные бытовые тепловыделения в общественной части здания | qбыт,общ, Вт/м2 | - | 5,51 |  |
| 22 | Удельные бытовые тепловыделения в ПО | qбыт,ПО, Вт/м3 | - | 8,37 |  |
| УДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |
| 23 | Удельная теплозащитная характеристика здания | kоб, Вт/(м3·°С) | 0,194 | 0,18 |  |
| 24 | Удельная вентиляционная характеристика здания | kвент, Вт/(м3·°С) | - | 0,117 |  |
| 25 | Удельная характеристика бытовых тепловыделений здания | kбыт, Вт/(м3·°С) | - | 0,075 |  |
| 26 | Удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации | kрад, Вт/(м3·°С) | - | 0,047 |  |
| КОЭФФИЦИЕНТЫ |  |  |  |  |  |
| 27 | Коэффициент эффективности регулирования подачи теплоты в системах отопления | Kрег | - | 0,9 |  |
| 28 | Коэффициент полезного использования теплопоступлений | βКПИ | - | 0,757 |  |
| КОМПЛЕКСНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ |  |  |  |  |  |
| 29 | Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период | qотр, Вт/м3 оС | - | 0,205 |  |
| 30 | Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период | qоттр, Вт/м3 оС | - | 0,29 |  |
| 31 | Класс энергосбережения | - | - | B |  |
| 32 | Соответствует ли проект здания нормативному требованию по теплозащите | - | - | Да |  |
| ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ЗДАНИЯ |  |  |  |  |  |
| 33 | Удельный расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период | q, кВтч/(м2год) | - | 71 |  |
| 34 | Расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период | Qотгод, кВтч/год | - | 414 949 |  |
| 35 | Общие теплопотери здания за отопительный период | Qобщгод, кВтч/год | - | 601 169 |  |

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА корпуса 20.5

| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес здания |  | г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) |  |  |  |  |
| Разработчик проекта |  | ООО «Проектное бюро АПЕКС» |  |  |  |  |
| Адрес и телефон разработчика |  | 115114, Россия, Москва, Бизнес-квартал «Новоспасский», Дербеневская набережная, д.7, стр. 9, тел.: +7 495 135 8005 |  |  |  |  |
| Шифр проекта |  | 1191-ЭЭ |  |  |  |  |
| Назначение здания |  | Жилое здание |  |  |  |  |
| Количество квартир |  | 184 |  |  |  |  |
| Этажность, количество секций |  | 24 этажа |  |  |  |  |
| Расчетное количество жителей |  | 529 |  |  |  |  |
| Расчетное количество человек в общественной части |  | 4 |  |  |  |  |
| Размещение в застройке |  | Здание со встроенно-пристроенными помещениями без конкретной технологии на первых этажах с подземной автостоянкой |  |  |  |  |
| Конструктивное решение |  | Конструктивная схема – каркасно-стеновая с перекрёстным расположением стен и сопряженными с ними монолитными перекрытиями |  |  |  |  |
| РАСЧЕТНЫЕ УСЛОВИЯ |  |  |  |  |  |  |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПАРАМЕТРОВ |  | ОБОЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | РАСЧЕТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ |  |
| 1 | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования теплозащиты |  | tн | °С | -25 |  |
| 2 | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период |  | tот | °С | -2,2 |  |
| 3 | Продолжительность отопительного периода |  | zот | сут | 205 |  |
| 4 | Градусо-сутки отопительного периода |  | ГСОП | °С·сут | 4551 |  |
| 5 | Расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования теплозащиты |  | tв | °С | 20 |  |
| 6 | Расчетная температура неотапливаемого чердака |  | tн.ч | °С | 16 |  |
| 7 | Расчетная температура отапливаемого подземного этажа |  | tп.э | °С | 5 |  |
| 8 | Расчетная температура неотапливаемого тех. пространства подземного этажа |  | tтех.пр | °С | 12 |  |
| ПОКАЗАТЕЛИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |  |  |
| № | ПОКАЗАТЕЛЬ |  | ОБОЗНАЧЕНИЕ И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | РАСЧЕТНОЕ ПРОЕКТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ | ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ |  |
| 9 | Сумма площадей этажей здания |  | Аот, м2 | 18130 | - |  |
| 10 | Площадь жилых помещений |  | Аоб.кв, м2 | 10729,5 | - |  |
| 11 | Площадь БКТ расчетная |  | АБКТ, м2 | 100 | - |  |
| 12 | Площадь ОДС расчетная |  | АОДС, м3 | 149 | - |  |
| 13 | Отапливаемый объем |  | Vот, М3 | 53016 | - |  |
| 14 | Коэффициент остекленности фасада здания |  | f | 0,28 | - |  |
| 15 | Показатель компактности здания |  | kкомп | 0,21 | - |  |
| 16 | Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания, в том числе: |  | Ансум, м2 | 9525 | - |  |
|  | Наружные стены типового этажа. Трехслойная ж/б панель С-1 (тип С-1 в соответствии с разделом АР) |  | Aст.С-1 | 5579 | - |  |
|  | Наружные стены первого этажа С-2 (тип С-2 в соответствии с разделом АР) |  | Aст.С-2 | 339 | - |  |
|  | Наружные стены первого этажа С-2.1 (тип С-2/1 в соответствии с разделом АР) |  | Aст.С-2. | 77 | - |  |
|  | Стены кровельной надстройки С-3 (тип С-5 в соответствии с разделом АР) |  | Aст.С-3 | 317 | - |  |
|  | Стены кровельной надстройки на высоту 500 мм от кровлиС-3.1 (тип С-11 в соответствии с разделом АР) |  | Aст.С-3.1 | 63 | - |  |
|  | Стены наружные лоджий С-4 (тип С-6 в соответствии с разделом АР) |  | Aст.С-4 | 132 | - |  |
|  | Стены наружные лоджий и переходных лоджий С-4.1 (тип С-6/1 в соответствии с разделом АР) |  | Aст.С-4.1 | 265 | - |  |
|  | Цокольная часть наружной стены С-5 (тип С-7 в соответствии с разделом АР) |  | Aст.С-5 | 26 | - |  |
|  | Цокольная часть наружной стены С-5.1 (тип С-7/1 в соответствии с разделом АР) |  | Aст.С-5.1 | 7 | - |  |
|  | Стены наружные западающей части входных групп С-7 (тип С-10 в соответствии с разделом АР) |  | Aст.С-7 | 56 | - |  |
|  | Витражи 1 этажа |  | Aвит.МОП.БКТ | 159 | - |  |
|  | Окна и балконные двери (типовые этажи) |  | Aок.жил | 2383 | - |  |
|  | Окна ЛК |  | Aок.ЛК | 2 | - |  |
|  | Наружные двери МОП (витражные) |  | Aдв1 | 51 | - |  |
|  | Наружные двери БКТ (витражные) |  | Aдв2 | 4 | - |  |
|  | Наружные двери ОДС (витражные) |  | Aдв3 | 4 | - |  |
|  | Наружные двери ЛЛУ (витражные) |  | Aдв4 | 9 | - |  |
|  | Двери переходных лоджий ЛЛУ (витражные) |  | Aдв5 | 41 | - |  |
|  | Наружные двери в тех. помещения |  | Aдв6 | 11 | - |  |
|  | Внутренние стены тамбуров ВС-1 |  | AВС-1 | 50 | - |  |
|  | Стены внутренние между ЛЛУ и неотапливаем чердаком ВС-2 |  | AВС-2 | 90 | - |  |
|  | Покрытие кровли К-1 над ЛЛУ (тип К-1/1 в соответствии с разделом АР) |  | Aпокр.К-1 | 122 | - |  |
|  | Перекрытие между квартирами и неоапливаемым чердаком П-1 (тип П-8 в соответствии с разделом АР) |  | Aпокр.П-1 | 634 | - |  |
|  | Перекрытие лоджий квартир 2 этажа П-2 (тип П-9 в соответствии с разделом АР) |  | Aпокр.П-2 | 19 | - |  |
|  | Перекрытие между тамбуром и 2-ым этажом П-3 |  | Aпокр.П-3 | 16 | - |  |
|  | Полы МОП 1 этажа над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-4 (тип П-5/1 в соответствии с разделом АР) |  | Aпокр.П-4 | 378 | - |  |
|  | Полы БКТ над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-5 (тип П-11 в соответствии с разделом АР) |  | Aпокр.П-5 | 177 | - |  |
|  | Полы ОДС над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-10 (тип П-7 в соответствии с разделом АР) |  | Aпокр.П-10 | 200 |  |  |
|  | Нависающее перекрытие 2-ого этажа над улицей и воздухозаборными шахтами П-6 (тип П-16 в соотвтетствии с разделом АР) |  | Aпокр.П-6 | 4 | - |  |
| ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |  |  |
| № | ОБОЗНАЧЕНИЕ И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ |  | ОБОЗНАЧЕНИЕ И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | НОРМИРУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ | РАСЧЕТНОЕ ПРОЕКТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ | ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ |
| 17 | Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений: |  | Ror, м2·°С/Вт |  |  |  |
|  | Наружные стены типового этажа. Трехслойная ж/б панель С-1 (тип С-1 в соответствии с разделом АР) |  | Rст.С-1 | 1,88 | 2,09 |  |
|  | Наружные стены первого этажа С-2 (тип С-2 в соответствии с разделом АР) (МОП/БКТ/ОДС) |  | Rст.С-2 | 1,71/1,54/1,62 | 2,25 |  |
|  | Наружные стены первого этажа С-2.1 (тип С-2/1 в соответствии с разделом АР) (МОП/БКТ/ОДС) |  | Rст.С-2.1 | 1,71/1,54/1,62 | 2,36 |  |
|  | Стены кровельной надстройки С-3 (тип С-5 в соответствии с разделом АР) |  | Rст.С-3 | 1,71 | 1,94 |  |
|  | Стены кровельной надстройки на высоту 500 мм от кровли С-3.1 (тип С-11 в соответствии с разделом АР) |  | Rст.С-3.1 | 1,71 | 3 |  |
|  | Стены наружные лоджий С-4 (тип С-6 в соответствии с разделом АР) |  | Rст.С-4 | 1,88 | 1,94 |  |
|  | Стены наружные лоджий и переходных лоджий С-4.1 (тип С-6/1 в соответствии с разделом АР) (жил. пом./МОП) |  | Rст.С-4.1 | 1,88/1,71 | 2,04 |  |
|  | Цокольная часть наружной стены С-5 (тип С-7 в соответствии с разделом АР) (МОП/БКТ/ОДС) |  | Rст.С-5 | 1,71/1,54/1,62 | 2,41 |  |
|  | Цокольная часть наружной стены С-5.1 (тип С-7/1 в соответствии с разделом АР) (МОП/БКТ/ОДС) |  | Rст.С-5.1 | 1,71/1,54/1,62 | 2,76 |  |
|  | Стены наружные западающей части входных групп С-7 (тип С-10 в соответствии с разделом АР) |  | Rст.С-7 | 1,71 | 2,2 |  |
|  | Витражи 1 этажа (МОП/БКТ/ОДС) |  | Rвитр.МОП.БКТ.ОДС | 0,61/0,64/0,66 | 0,87 |  |
|  | Окна и балконные двери (типовые этажи) |  | Rок.жил | 0,66 | 0,84 |  |
|  | Окна ЛК |  | Rок.ЛК | 0,61 | 0,67 |  |
|  | Наружные двери МОП (витражные) |  | Rдв1 | 0,71 | 0,71 |  |
|  | Наружные двери БКТ (витражные) |  | Rдв2 | 0,66 | 0,66 |  |
|  | Наружные двери ОДС (витражные) |  | Rдв3 | 0,69 | 0,69 |  |
|  | Наружные двери ЛЛУ (витражные) |  | Rдв4 | 0,71 | 0,71 |  |
|  | Двери переходных лоджий ЛЛУ (витражные) |  | Rдв5 | 0,61 | 0,61 |  |
|  | Наружные двери в тех. помещения |  | Rдв6 | 0,71 | 0,71 |  |
|  | Внутренние стены тамбуров ВС-1 |  | RВС-1 | 1,71 | 2,26 |  |
|  | Стены внутренние между ЛЛУ и неотапливаем чердаком ВС-2 |  | RВС-2 | 0,00 | 0,31 |  |
|  | Покрытие кровли К-1 над ЛЛУ (тип К-1/1 в соответствии с разделом АР) |  | Rпокр.К-1 | 3,26 | 3,34 |  |
|  | Перекрытие между квартирами и неоапливаемым чердаком П-1 (тип П-8 в соответствии с разделом АР) |  | Rпер.П-1 | 0,57 | 1,3 |  |
|  | Перекрытие лоджий квартир 2 этажа П-2 (тип П-9 в соответствии с разделом АР) (МОП/БКТ/ОДС) |  | Rпер.П-2 | 3,26/2,61/2,74 | 3,57 |  |
|  | Перекрытие между тамбуром и 2-ым этажом П-3 (жил. пом./МОП) |  | Rпер.П-3 | 3,58/3,26 | 3,86 |  |
|  | Полы МОП 1 этажа над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-4 (тип П-5/1 в соответствии с разделом АР) |  | Rпер.П-4 | 0,63(0,59) | 1 |  |
|  | Полы БКТ над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-5 (тип П-11 в соответствии с разделом АР) |  | Rпер.П-5 | 0,60(0,70) | 1,39 |  |
|  | Полы ОДС над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-10 (тип П-7 в соответствии с разделом АР) |  | Rпер.П-10 | 0,69(0,98) | 1,40 |  |
|  | Нависающее перекрытие 2-ого этажа над улицей и воздухозаборными шахтами П-6 (тип П-16 в соотвтетствии с разделом АР) |  | Rпер.П-6 | 3,58 | 3,59 |  |
| ПОКАЗАТЕЛИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Общий коэффициент теплопередачи здания |  | Kобщпр, Вт/(м2·°С) | - | 0,624 |  |
| 19 | Кратность воздухообмена здания за отопительный период |  | nв, ч-1 |  | 0,439 |  |
| 20 | Удельные бытовые тепловыделения в жилой части |  | qбыт.ж, Вт/м2 | - | 16,8 |  |
| 21 | Удельные бытовые тепловыделения в общественной части здания |  | qбыт,общ, Вт/м2 | - | 5,53 |  |
| 22 | Удельные бытовые тепловыделения в ОДС |  | qбыт,ОДС, Вт/м3 | - | 8,72 |  |
| УДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Удельная теплозащитная характеристика здания |  | kоб, Вт/(м3·°С) | 0,169 | 0,132 |  |
| 24 | Удельная вентиляционная характеристика здания |  | kвент, Вт/(м3·°С) | - | 0,137 |  |
| 25 | Удельная характеристика бытовых тепловыделений здания |  | kбыт, Вт/(м3·°С) | - | 0,088 |  |
| 26 | Удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации |  | kрад, Вт/(м3·°С) | - | 0,051 |  |
| КОЭФФИЦИЕНТЫ |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Коэффициент эффективности регулирования подачи теплоты в системах отопления |  | Kрег | - | 0,9 |  |
| 28 | Коэффициент полезного использования теплопоступлений |  | βКПИ | - | 0,738 |  |
| КОМПЛЕКСНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период |  | qотр, Вт/м3 оС | - | 0,166 |  |
| 30 | Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период |  | qоттр, Вт/м3 оС | - | 0,29 |  |
| 31 | Класс энергосбережения |  | - | - | A |  |
| 32 | Соответствует ли проект здания нормативному требованию по теплозащите |  | - | - | Да |  |
| ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ЗДАНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Удельный расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период |  | q, кВтч/(м2год) | - | 53 |  |
| 34 | Расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период |  | Qотгод, кВтч/год | - | 961 243 |  |
| 35 | Общие теплопотери здания за отопительный период |  | Qобщгод, кВтч/год | - | 1 557 677 |  |

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА корпуса 20.6

| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес здания |  | г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) |  |  |  |  |
| Разработчик проекта |  | ООО «Проектное бюро АПЕКС» |  |  |  |  |
| Адрес и телефон разработчика |  | 115114, Россия, Москва, Бизнес-квартал «Новоспасский», Дербеневская набережная, д.7, стр. 9, тел.: +7 495 135 8005 |  |  |  |  |
| Назначение здания |  | Жилое здание |  |  |  |  |
| Шифр проекта |  | 1191-ЭЭ |  |  |  |  |
| Количество квартир |  | 180 |  |  |  |  |
| Этажность, количество секций |  | 18, 17, 17 этажей; 3 секции |  |  |  |  |
| Расчетное количество жителей |  | 458 |  |  |  |  |
| Расчетное количество человек в общественной части |  | 4 |  |  |  |  |
| Размещение в застройке |  | Здание со встроенно-пристроенными помещениями без конкретной технологии на первых этажах с подземной автостоянкой |  |  |  |  |
| Конструктивное решение |  | Конструктивная схема – каркасно-стеновая с перекрёстным расположением стен и сопряженными с ними монолитными перекрытиями |  |  |  |  |
| РАСЧЕТНЫЕ УСЛОВИЯ |  |  |  |  |  |  |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПАРАМЕТРОВ |  | ОБОЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | РАСЧЕТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ |  |
| 1 | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования теплозащиты |  | tн | °С | -25 |  |
| 2 | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период |  | tот | °С | -2,2 |  |
| 3 | Продолжительность отопительного периода |  | zот | сут | 205 |  |
| 4 | Градусо-сутки отопительного периода |  | ГСОП | °С·сут | 4551 |  |
| 5 | Расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования теплозащиты |  | tв | °С | 20 |  |
| 6 | Расчетная температура БКТ |  | tБКТ | °С | 18 |  |
| 7 | Расчетная температура неотапливаемого чердака |  | tн.ч | °С | 0 |  |
| 8 | Расчетная температура отапливаемого подземного этажа |  | tп.э | °С | 0 |  |
| 9 | Расчетная температура неотапливаемого тех. пространства подземного этажа |  | tтех.пр | °С | 12 |  |
| ПОКАЗАТЕЛИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |  |  |
| № | ПОКАЗАТЕЛЬ |  | ОБОЗНАЧЕНИЕ И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | РАСЧЕТНОЕ ПРОЕКТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ | ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ |  |
| 10 | Сумма площадей этажей здания |  | Аот, м2 | 17005 | - |  |
| 11 | Площадь жилых помещений |  | Аоб.кв, м2 | 9324 | - |  |
| 12 | Площадь БКТ расчетная |  | АБКТ, м2 | 146 | - |  |
| 13 | Отапливаемый объем |  | Vот, М3 | 60123 | - |  |
| 14 | Коэффициент остекленности фасада здания |  | f | 0,22 | - |  |
| 15 | Показатель компактности здания |  | kкомп | 0,22 | - |  |
| 16 | Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания, в том числе: |  | Ансум, м2 | 10853 | - |  |
|  | Наружные стены типового этажа. Трехслойная ж/б панель С-1 (тип С-1 в соответствии с разделом АР) |  | Aст.С-1 | 6018 | - |  |
|  | Наружные стены в местах примыкания сантехмодулей. Трехслойная ж/б панель С-1.1 (тип С-12 в соответствии с разделом АР) |  | Aст.С-1.1 | 196 | - |  |
|  | Наружные стены первого этажа С-2 (тип С-2 в соответствии с разделом АР) |  | Aст.С-2 | 611 | - |  |
|  | Наружные стены первого этажа С-2.1 (тип С-2/1 в соответствии с разделом АР) |  | Aст.С-2.1 | 143 | - |  |
|  | Стены кровельной надстройки С-3 (тип С-5 в соответствии с разделом АР) |  | Aст.С-3 | 413 | - |  |
|  | Стены кровельной надстройки на высоту 500 мм от кровлиС-3.1 (тип С-11 в соответствии с разделом АР) |  | Aст.С-3.1 | 82 | - |  |
|  | Стены наружние лоджий С-4 (тип С-6 в соответствии с разделом АР) |  | Aст.С-4 | 234 | - |  |
|  | Стены наружные лоджий и переходных лоджий С-4.1 (тип С-6/1 в соответствии с разделом АР) |  | Aст.С-4.1 | 702 | - |  |
|  | Цокольная часть наружной стены С-5 (тип С-7 в соответствии с разделом АР) |  | Aст.С-5 | 39 | - |  |
|  | Цокольная часть наружной стены С-5.1 (тип С-7/1 в соответствии с разделом АР) |  | Aст.С-5.1 | 11 | - |  |
|  | Стены наружные западающей части входных групп С-7 (тип С-10 в соответствии с разделом АР) |  | Aст.С-7 | 38 | - |  |
|  | Витражи 1 этажа |  | Aвит.МОП.БКТ | 252 | - |  |
|  | Окна и балконные двери (типовые этажи) |  | Aок.жил | 1996 | - |  |
|  | Окна ЛК |  | Aок.ЛК | 6 | - |  |
|  | Наружные двери МОП (витражные) |  | Aдв1 | 51 | - |  |
|  | Наружные двери БКТ (витражные) |  | Aдв2 | 4 | - |  |
|  | Наружные двери ЛЛУ (витражные) |  | Aдв4 | 9 | - |  |
|  | Двери переходных лоджий ЛЛУ (витражные) |  | Aдв5 | 37 | - |  |
|  | Наружные двери в тех. помещения |  | Aдв6 | 11 | - |  |
|  | Внутренние стены тамбуров ВС-1 |  | AВС-1 | 141 | - |  |
|  | Стены внутренние между ЛЛУ и неотапливаем чердаком ВС-2 |  | AВС-2 | 66 | - |  |
|  | Стены внутренние между квартирами и неотапливаем чердаком ВС-3 |  | AВС-3 | 38 | - |  |
|  | Покрытие кровли К-1 над ЛЛУ (тип К-1/1 в соответствии с разделом АР) |  | Aпокр.К-1 | 189 | - |  |
|  | Перекрытие между квартирами и нетапливаемым чердаком П-1 (тип П-8 в соответствии с разделом АР) |  | Aпокр.П-1 | 738 | - |  |
|  | Перекрытие лоджий квартир 2 этажа П-2 (тип П-9 в соответствии с разделом АР) |  | Aпокр.П-2 | 15 | - |  |
|  | Перекрытие между тамбуром и 2-ым этажом П-3 (тип П-18 в соответствии с разделом АР) |  | Aпокр.П-3 | 43 | - |  |
|  | Полы МОП 1 этажа над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-4 (тип П-5/1 в соответствии с разделом АР) |  | Aпокр.П-4 | 697 | - |  |
|  | Полы БКТ над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-5 (тип П-11 в соответствии с разделом АР) |  | Aпокр.П-5 | 196 | - |  |
|  | Нависающее перекрытие 2-ого этажа над улицей и воздухозаборными шахтами П-6 (тип П-16 в соотвтетствии с разделом АР) |  | Aпокр.П-6 | 6 | - |  |
| ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |  |  |
| № | ОБОЗНАЧЕНИЕ И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ |  | ОБОЗНАЧЕНИЕ И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | НОРМИРУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ | РАСЧЕТНОЕ ПРОЕКТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ | ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ |
| 16 | Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений: |  | Ror, м2·°С/Вт |  |  |  |
|  | Наружные стены типового этажа. Трехслойная ж/б панель С-1 (тип С-1 в соответствии с разделом АР) |  | Rст.С-1 | 1,88 | 2,09 |  |
|  | Наружные стены в местах примыкания сантехмодулей. Трехслойная ж/б панель С-1.1 (тип С-12 в соответствии с разделом АР) |  | Rст.С-1.1 | 2,07 | 2,24 |  |
|  | Наружные стены первого этажа С-2 (тип С-2 в соответствии с разделом АР) (МОП/БКТ) |  | Rст.С-2 | 1,71/1,54 | 2,25 |  |
|  | Наружные стены первого этажа С-2.1 (тип С-2/1 в соответствии с разделом АР) (МОП/БКТ) |  | Rст.С-2.1 | 1,71/1,54 | 2,36 |  |
|  | Стены кровельной надстройки С-3 (тип С-5 в соответствии с разделом АР) |  | Rст.С-3 | 1,71 | 1,94 |  |
|  | Стены кровельной надстройки на высоту 500 мм от кровли С-3.1 (тип С-11 в соответствии с разделом АР) |  | Rст.С-3.1 | 1,71 | 3 |  |
|  | Стены наружние лоджий С-4 (тип С-6 в соответствии с разделом АР) |  | Rст.С-4 | 1,88 | 1,94 |  |
|  | Стены наружные лоджий и лоджий С-4.1 (тип С-6/1 в соответствии с разделом АР) (жил. пом./МОП) |  | Rст.С-4.1 | 1,88/1,71 | 2,04 |  |
|  | Цокольная часть наружной стены С-5 (тип С-7 в соответствии с разделом АР) (МОП/БКТ) |  | Rст.С-5 | 1,71/1,54 | 2,41 |  |
|  | Цокольная часть наружной стены С-5.1 (тип С-7/1 в соответствии с разделом АР) (МОП/БКТ) |  | Rст.С-5.1 | 1,71/1,54 | 2,76 |  |
|  | Стены наружные западающей части входных групп С-7 (тип С-10 в соответствии с разделом АР) |  | Rст.С-7 | 1,71 | 2,2 |  |
|  | Витражи 1 этажа (МОП/БКТ) |  | Rвитр.МОП.БКТ | 0,61/0,64 | 0,87 |  |
|  | Окна и балконные двери (типовые этажи) |  | Rок.жил | 0,66 | 0,84 |  |
|  | Окна ЛК |  | Rок.ЛК | 0,61 | 0,67 |  |
|  | Наружные двери МОП (витражные) |  | Rдв1 | 0,71 | 0,71 |  |
|  | Наружные двери БКТ (витражные) |  | Rдв2 | 0,66 | 0,66 |  |
|  | Наружные двери ЛЛУ (витражные) |  | Rдв3 | 0,71 | 0,71 |  |
|  | Двери переходных лоджий ЛЛУ (витражные) |  | Rдв4 | 0,61 | 0,61 |  |
|  | Наружные двери в тех. помещения |  | Rдв5 | 0,71 | 0,71 |  |
|  | Внутренние стены тамбуров ВС-1 |  | RВС-1 | 1,71 | 2,26 |  |
|  | Стены внутренние между ЛЛУ и неотапливаем чердаком ВС-2 |  | RВС-2 | 0,00 | 0,31 |  |
|  | Стены внутренние между квартирами и неотапливаем чердаком ВС-3 (жил. пом./ванные комн.) |  | RВС-3 | 0,34/0,74 | 1,3 |  |
|  | Покрытие кровли К-1 над ЛЛУ (тип К-1/1 в соответствии с разделом АР) |  | Rпокр.К-1 | 3,26 | 3,34 |  |
|  | Перекрытие между квартирами и нетапливаемым чердаком П-1 (тип П-8 в соответствии с разделом АР) |  | Rпер.П-1 | 0,57 | 1,3 |  |
|  | Перекрытие лоджий квартир 2 этажа П-2 (тип П-9 в соответствии с разделом АР) |  | Rпер.П-2 | 1,71 | 3,57 |  |
|  | Перекрытие между тамбуром и 2-ым этажом П-3 (тип П-18 в соответствии с разделом АР) |  | Rпер.П-3 | 3,58 | 3,86 |  |
|  | Полы МОП 1 этажа над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-4 (тип П-5/1 в соответствии с разделом АР) |  | Rпер.П-4 | 0,63(0,59) | 1 |  |
|  | Полы БКТ над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-5 (тип П-11 в соответствии с разделом АР) |  | Rпер.П-5 | 0,60(0,70) | 1,39 |  |
|  | Нависающее перекрытие 2-ого этажа над улицей и воздухозаборными шахтами П-6 (тип П-16 в соотвтетствии с разделом АР) |  | Rпер.П-6 | 3,58 | 3,59 |  |
| ПОКАЗАТЕЛИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Общий коэффициент теплопередачи здания |  | Kобщпр, Вт/(м2·°С) | - | 0,575 |  |
| 18 | Кратность воздухообмена здания за отопительный период |  | nв, ч-1 |  | 0,333 |  |
| 19 | Удельные бытовые тепловыделения в жилой части |  | qбыт.ж, Вт/м2 | - | 16,8 |  |
| 20 | Удельные бытовые тепловыделения в общественной части здания |  | qбыт,общ, Вт/м2 | - | 5,47 |  |
| УДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Удельная теплозащитная характеристика здания |  | kоб, Вт/(м3·°С) | 0,167 | 0,124 |  |
| 22 | Удельная вентиляционная характеристика здания |  | kвент, Вт/(м3·°С) | - | 0,104 |  |
| 23 | Удельная характеристика бытовых тепловыделений здания |  | kбыт, Вт/(м3·°С) | - | 0,066 |  |
| 24 | Удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации |  | kрад, Вт/(м3·°С) | - | 0,038 |  |
| КОЭФФИЦИЕНТЫ |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Коэффициент эффективности регулирования подачи теплоты в системах отопления |  | Kрег | - | 0,9 |  |
| 26 | Коэффициент полезного использования теплопоступлений |  | βКПИ | - | 0,772 |  |
| КОМПЛЕКСНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период |  | qотр, Вт/м3 оС | - | 0,148 |  |
| 28 | Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период |  | qоттр, Вт/м3 оС | - | 0,29 |  |
| 29 | Класс энергосбережения |  | - | - | A |  |
| 30 | Соответствует ли проект здания нормативному требованию по теплозащите |  | - | - | Да |  |
| ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ЗДАНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Удельный расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период |  | q, кВтч/(м2год) | - | 57 |  |
| 32 | Расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период |  | Qотгод, кВтч/год | - | 971 897 |  |
| 33 | Общие теплопотери здания за отопительный период |  | Qобщгод, кВтч/год | - | 1 497 247 |  |

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА корпуса 20.7

| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес здания |  | г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) |  |  |  |
| Разработчик проекта |  | ООО «Проектное бюро АПЕКС» |  |  |  |
| Адрес и телефон разработчика |  | 115114, Россия, Москва, Бизнес-квартал «Новоспасский», Дербеневская набережная, д.7, стр. 9; тел. 7 495 135 8005 |  |  |  |
| Назначение здания |  | Жилое здание |  |  |  |
| Шифр проекта |  | 1191-ЭЭ |  |  |  |
| Количество квартир |  | 187 |  |  |  |
| Этажность, количество секций |  | 25 этажей, 1 секция |  |  |  |
| Расчетное количество жителей |  | 552 |  |  |  |
| Расчетное количество человек в общественной части |  | 10 |  |  |  |
| Размещение в застройке |  | Здание со встроенно-пристроенными помещениями без конкретной технологии на первых этажах с подземной автостоянкой |  |  |  |
| Конструктивное решение |  | Конструктивная схема – каркасно-стеновая с перекрёстным расположением стен и сопряженными с ними монолитными перекрытиями |  |  |  |
| РАСЧЕТНЫЕ УСЛОВИЯ |  |  |  |  |  |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПАРАМЕТРОВ | ОБОЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | РАСЧЕТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ |  |
| 1 | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования теплозащиты | tн | °С | -25 |  |
| 2 | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | tот | °С | -2,2 |  |
| 3 | Продолжительность отопительного периода | zот | сут | 205 |  |
| 4 | Градусо-сутки отопительного периода | ГСОП | °С·сут | 4551 |  |
| 5 | Расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования теплозащиты | tв | °С | 20 |  |
| 6 | Расчетная температура неотапливаемого чердака | tн.ч | °С | 16 |  |
| 7 | Расчетная температура отапливаемого подземного этажа | tп.э | °С | 5 |  |
| 8 | Расчетная температура неотапливаемого тех. пространства подземного этажа | tтех.пр | °С | 12 |  |
| ПОКАЗАТЕЛИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |  |
| № | ПОКАЗАТЕЛЬ | ОБОЗНАЧЕНИЕ И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | РАСЧЕТНОЕ ПРОЕКТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ | ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ |  |
| 9 | Сумма площадей этажей здания | Аот, м2 | 18967 | - |  |
| 10 | Площадь жилых помещений | Аоб.кв, м2 | 11200,7 | - |  |
| 11 | Площадь БКТ расчетная | АБКТ, м2 | 267 | - |  |
| 12 | Отапливаемый объем | Vот, М3 | 54853 | - |  |
| 13 | Коэффициент остекленности фасада здания | f | 0,28 | - |  |
| 14 | Показатель компактности здания | kкомп | 0,21 | - |  |
| 15 | Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания, в том числе: | Ансум, м2 | 9850 | - |  |
|  | Наружные стены типового этажа. Трехслойная ж/б панель С-1 (тип С-1 в соответствии с разделом АР) | Aст.С-1 | 5814 | - |  |
|  | Наружные стены первого этажа С-2 (тип С-2 в соответствии с разделом АР) | Aст.С-2 | 326 | - |  |
|  | Наружные стены первого этажа С-2.1 (тип С-2/1 в соответствии с разделом АР) | Aст.С-2.1 | 62 | - |  |
|  | Стены кровельной надстройки С-3 (тип С-5 в соответствии с разделом АР) | Aст.С-3 | 297 | - |  |
|  | Стены кровельной надстройки на высоту 500 мм от кровлиС-3.1 (тип С-11 в соответствии с разделом АР) | Aст.С-3.1 | 60 | - |  |
|  | Стены наружные лоджий С-4 (тип С-6 в соответствии с разделом АР) | Aст.С-4 | 102 | - |  |
|  | Стены наружные лоджий и переходных лоджий С-4.1 (тип С-6/1 в соответствии с разделом АР) | Aст.С-4.1 | 305 | - |  |
|  | Цокольная часть наружной стены С-5 (тип С-7 в соответствии с разделом АР) | Aст.С-5 | 32 | - |  |
|  | Цокольная часть наружной стены С-5.1 (тип С-7/1 в соответствии с разделом АР) | Aст.С-5.1 | 6 | - |  |
|  | Стены наружные западающей части входных групп С-7 (тип С-10 в соответствии с разделом АР) | Aст.С-5.2 | 42 | - |  |
|  | Витражи 1 этажа | Aвит.МОП.БКТ | 194 | - |  |
|  | Окна и балконные двери (типовые этажи) | Aок.жил | 2480 | - |  |
|  | Окна ЛК | Aок.ЛК | 2 | - |  |
|  | Наружные двери МОП (витражные) | Aдв1 | 53 | - |  |
|  | Наружные двери БКТ (витражные) | Aдв2 | 15 | - |  |
|  | Наружные двери ЛЛУ (витражные) | Aдв4 | 10 | - |  |
|  | Двери переходных лоджий ЛЛУ (витражные) | Aдв5 | 40 | - |  |
|  | Наружные двери в тех. помещения | Aдв6 | 11 | - |  |
|  | Внутренние стены тамбуров ВС-1 | AВС-1 | 40 | - |  |
|  | Стены внутренние между ЛЛУ и неотапливаем чердаком ВС-2 | AВС-2 | 93 | - |  |
|  | Покрытие кровли К-1 над ЛЛУ (тип К-1/1 в соответствии с разделом АР) | Aпокр.К-1 | 59 | - |  |
|  | Перекрытие между квартирами и неотапливаемым чердаком П-1 (тип П-8 в соответствии с разделом АР) | Aпокр.П-1 | 671 | - |  |
|  | Перекрытие лоджий квартир 2 этажа П-2 (тип П-9 в соответствии с разделом АР) | Aпокр.П-2 | 15 | - |  |
|  | Перекрытие между тамбуром и 2-ым этажом П-3 (тип П-18 в соответствии с разделом АР) | Aпокр.П-3 | 11 | - |  |
|  | Полы МОП 1 этажа над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-4 (тип П-5/1 в соответствии с разделом АР) | Aпокр.П-4 | 392 | - |  |
|  | Полы БКТ над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-5 (тип П-11 в соответствии с разделом АР) | Aпокр.П-5 | 340 | - |  |
|  | Нависающее перекрытие 2-ого этажа над улицей и воздухозаборными шахтами П-6 (тип П-16 в соотвтетствии с разделом АР) | Aпокр.П-6 | 2 | - |  |
| ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |  |
| № | ОБОЗНАЧЕНИЕ И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ОБОЗНАЧЕНИЕ И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | НОРМИРУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ | РАСЧЕТНОЕ ПРОЕКТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ | ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ |
| 16 | Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений: | Ror, м2·°С/Вт |  |  |  |
|  | Наружные стены типового этажа. Трехслойная ж/б панель С-1 (тип С-1 в соответствии с разделом АР) | Rст.С-1 | 1,88 | 2,09 |  |
|  | Наружные стены первого этажа С-2 (тип С-2 в соответствии с разделом АР) (МОП/БКТ) | Rст.С-2 | 1,71/1,54 | 2,25 |  |
|  | Наружные стены первого этажа С-2.1 (тип С-2/1 в соответствии с разделом АР) (МОП/БКТ) | Rст.С-2.1 | 1,71/1,54 | 2,36 |  |
|  | Стены кровельной надстройки С-3 (тип С-5 в соответствии с разделом АР) | Rст.С-3 | 1,71 | 1,94 |  |
|  | Стены кровельной надстройки на высоту 500 мм от кровлиС-3.1 (тип С-11 в соответствии с разделом АР) | Rст.С-3.1 | 1,71 | 3,00 |  |
|  | Стены наружные лоджий С-4 (тип С-6 в соответствии с разделом АР) | Rст.С-4 | 1,88 | 1,94 |  |
|  | Стены наружные лоджий и переходных лоджий С-4.1 (тип С-6/1 в соответствии с разделом АР) (жил. пом./МОП) | Rст.С-4.1 | 1,88/1,71 | 2,04 |  |
|  | Цокольная часть наружной стены С-5 (тип С-7 в соответствии с разделом АР) (МОП/БКТ) | Rст.С-5 | 1,71/1,54 | 2,41 |  |
|  | Цокольная часть наружной стены С-5.1 (тип С-7/1 в соответствии с разделом АР) (МОП/БКТ) | Rст.С-5.1 | 1,71/1,54 | 2,76 |  |
|  | Стены наружные западающей части входных групп С-7 (тип С-10 в соответствии с разделом АР) | Rст.С-7 | 1,71 | 2,20 |  |
|  | Витражи 1 этажа (МОП/БКТ) | Rвитр.МОП.БКТ | 0,61/0,64 | 0,87 |  |
|  | Окна и балконные двери (типовые этажи) | Rок.жил | 0,66 | 0,84 |  |
|  | Окна ЛК | Rок.ЛК | 0,61 | 0,67 |  |
|  | Наружные двери МОП (витражные) | Rдв1 | 0,71 | 0,71 |  |
|  | Наружные двери БКТ (витражные) | Rдв2 | 0,66 | 0,66 |  |
|  | Наружные двери ЛЛУ (витражные) | Rдв4 | 0,71 | 0,71 |  |
|  | Двери переходных лоджий ЛЛУ (витражные) | Rдв5 | 0,61 | 0,61 |  |
|  | Наружные двери в тех. помещения | Rдв6 | 0,71 | 0,71 |  |
|  | Внутренние стены тамбуров ВС-1 | RВС-1 | 1,71 | 2,26 |  |
|  | Стены внутренние между ЛЛУ и неотапливаем чердаком ВС-2 | RВС-2 | 0,00 | 0,31 |  |
|  | Покрытие кровли К-1 над ЛЛУ (тип К-1/1 в соответствии с разделом АР) | Rпокр.К-1 | 3,26 | 3,34 |  |
|  | Перекрытие между квартирами и неотапливаемым чердаком П-1 (тип П-8 в соответствии с разделом АР) | Rпер.П-1 | 0,57 | 1,30 |  |
|  | Перекрытие лоджий квартир 2 этажа П-2 (тип П-9 в соответствии с разделом АР) | Rпер.П-2 | 3,26 | 3,57 |  |
|  | Перекрытие между тамбуром и 2-ым этажом П-3 (тип П-18 в соответствии с разделом АР) (жил. пом./МОП) | Rпер.П-3 | 3,58/3,26 | 3,86 |  |
|  | Полы МОП 1 этажа над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-4 (тип П-5/1 в соответствии с разделом АР) | Rпер.П-4 | 0,63(0,59) | 1,00 |  |
|  | Полы БКТ над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-5 (тип П-11 в соответствии с разделом АР) | Rпер.П-5 | 0,6(0,7) | 1,39 |  |
|  | Нависающее перекрытие 2-ого этажа над улицей и воздухозаборными шахтами П-6 (тип П-16 в соотвтетствии с разделом АР) | Rпер.П-6 | 3,58 | 3,59 |  |
| ПОКАЗАТЕЛИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ |  |  |  |  |  |
| 17 | Общий коэффициент теплопередачи здания | Kобщпр, Вт/(м2·°С) | - | 0,624 |  |
| 18 | Кратность воздухообмена здания за отопительный период | nв, ч-1 |  | 0,415 |  |
| 19 | Удельные бытовые тепловыделения в жилой части | qбыт.ж, Вт/м2 | - | 16,8 |  |
| 20 | Удельные бытовые тепловыделения в общественной части здания | qбыт,общ, Вт/м2 | - | 5,5 |  |
| УДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |
| 21 | Удельная теплозащитная характеристика здания | kоб, Вт/(м3·°С) | 0,169 | 0,131 |  |
| 22 | Удельная вентиляционная характеристика здания | kвент, Вт/(м3·°С) | - | 0,129 |  |
| 23 | Удельная характеристика бытовых тепловыделений здания | kбыт, Вт/(м3·°С) | - | 0,09 |  |
| 24 | Удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации | kрад, Вт/(м3·°С) | - | 0,04 |  |
| КОЭФФИЦИЕНТЫ |  |  |  |  |  |
| 25 | Коэффициент эффективности регулирования подачи теплоты в системах отопления | Kрег | - | 0,9 |  |
| 26 | Коэффициент полезного использования теплопоступлений | βКПИ | - | 0,745 |  |
| КОМПЛЕКСНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ |  |  |  |  |  |
| 27 | Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период | qотр, Вт/м3 оС | - | 0,163 |  |
| 28 | Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период | qоттр, Вт/м3 оС | - | 0,29 |  |
| 29 | Класс энергосбережения | - | - | A |  |
| 30 | Соответствует ли проект здания нормативному требованию по теплозащите | - | - | Да |  |
| ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ЗДАНИЯ |  |  |  |  |  |
| 33 | Удельный расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период | q, кВтч/(м2год) | - | 51 |  |
| 34 | Расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период | Qотгод, кВтч/год | - | 976 576 |  |
| 35 | Общие теплопотери здания за отопительный период | Qобщгод, кВтч/год | - | 1 557 729 |  |

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА корпуса 20.8

| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес здания |  | г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) |  |  |  |
| Разработчик проекта |  | ООО «Проектное бюро АПЕКС» |  |  |  |
| Адрес и телефон разработчика |  | 115114, Россия, Москва, Бизнес-квартал «Новоспасский», Дербеневская набережная, д.7, стр. 9, тел.: +7 495 135 8005 |  |  |  |
| Назначение здания |  | Жилое здание |  |  |  |
| Шифр проекта |  | 1191-ЭЭ |  |  |  |
| Количество квартир |  | 68 |  |  |  |
| Этажность, количество секций |  | 18 этажей, 1 секция |  |  |  |
| Расчетное количество жителей |  | 170 |  |  |  |
| Расчетное количество человек в общественной части |  | 13 |  |  |  |
| Размещение в застройке |  | Здание со встроенно-пристроенными помещениями без конкретной технологии на первых этажах с подземной автостоянкой |  |  |  |
| Конструктивное решение |  | Конструктивная схема – каркасно-стеновая с перекрёстным расположением стен и сопряженными с ними монолитными перекрытиями |  |  |  |
| РАСЧЕТНЫЕ УСЛОВИЯ |  |  |  |  |  |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПАРАМЕТРОВ | ОБОЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | РАСЧЕТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ |  |
| 1 | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования теплозащиты | tн | °С | -25 |  |
| 2 | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | tот | °С | -2,2 |  |
| 3 | Продолжительность отопительного периода | zот | сут | 205 |  |
| 4 | Градусо-сутки отопительного периода | ГСОП | °С·сут | 4551 |  |
| 5 | Расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования теплозащиты | tв | °С | 20 |  |
| 6 | Расчетная температура неотапливаемого чердака | tн.ч | °С | 16 |  |
| 7 | Расчетная температура отапливаемого подземного этажа | tп.э | °С | 5 |  |
| 8 | Расчетная температура неотапливаемого тех. пространства подземного этажа | tтех.пр | °С | 12 |  |
| ПОКАЗАТЕЛИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |  |
| № | ПОКАЗАТЕЛЬ | ОБОЗНАЧЕНИЕ И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | РАСЧЕТНОЕ ПРОЕКТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ | ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ |  |
| 9 | Сумма площадей этажей здания | Аот, м2 | 6170 | - |  |
| 10 | Площадь жилых помещений | Аоб.кв, м2 | 3413,6 | - |  |
| 11 | Площадь БКТ расчетная | АБКТ, м2 | 303 | - |  |
| 12 | Отапливаемый объем | Vот, М3 | 19220 | - |  |
| 13 | Коэффициент остекленности фасада здания | f | 0,20 | - |  |
| 14 | Показатель компактности здания | kкомп | 0,34 | - |  |
| 15 | Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания, в том числе: | Ансум, м2 | 5092 | - |  |
|  | Наружные стены типового этажа. Трехслойная ж/б панель С-1 (тип С-1 в соответствии с разделом АР) | Aст.С-1 | 3048 | - |  |
|  | Наружные стены в местах примыкания сантехмодулей. Трехслойная ж/б панель С-1.1 (тип С-12 в соответствии с разделом АР) | Aст.С-1.1 | 202 | - |  |
|  | Наружные стены первого этажа С-2 (тип С-2 в соответствии с разделом АР) | Aст.С-2 | 312 | - |  |
|  | Наружные стены первого этажа С-2.1 (тип С-2/1 в соответствии с разделом АР) | Aст.С-2.1 | 78 | - |  |
|  | Стены кровельной надстройки С-3 (тип С-5 в соответствии с разделом АР) | Aст.С-3 | 105 | - |  |
|  | Стены кровельной надстройки на высоту 500 мм от кровли С-3.1 (тип С-11 в соответствии с разделом АР) | Aст.С-3.1 | 26 | - |  |
|  | Стены наружные лоджий С-4 (тип С-6 в соответствии с разделом АР) | Aст.С-4 | 69 | - |  |
|  | Стены наружные лоджий и переходных лоджий С-4.1 (тип С-6/1 в соответствии с разделом АР) | Aст.С-4.1 | 207 | - |  |
|  | Цокольная часть наружной стены С-5 (тип С-7 в соответствии с разделом АР) | Aст.С-5 | 11 | - |  |
|  | Цокольная часть наружной стены С-5.1 (тип С-7/1 в соответствии с разделом АР) | Aст.С-5.1 | 3 | - |  |
|  | Стены наружные западающей части входных групп С-7 (тип С-10 в соответствии с разделом АР) | Aст.С-7 | 12 | - |  |
|  | Витражи 1 этажа | Aвит.МОП.БКТ | 168 | - |  |
|  | Окна и балконные двери (типовые этажи) | Aок.жил | 748 | - |  |
|  | Окна ЛК | Aок.ЛК | 2 | - |  |
|  | Наружные двери МОП (витражные) | Aдв1 | 39 | - |  |
|  | Наружные двери БКТ (витражные) | Aдв2 | 19 | - |  |
|  | Наружные двери ЛЛУ (витражные) | Aдв4 | 6 | - |  |
|  | Двери переходных лоджий ЛЛУ (витражные) | Aдв5 | 30 | - |  |
|  | Наружные двери в тех. помещения | Aдв6 | 6 | - |  |
|  | Внутренние стены тамбуров ВС-1 | AВС-1 | 41 | - |  |
|  | Стены внутренние между ЛЛУ и неотапливаем чердаком ВС-2 | AВС-2 | 39 | - |  |
|  | Покрытие кровли К-1 над ЛЛУ (тип К-1/1 в соответствии с разделом АР) | Aпокр.К-1 | 370 | - |  |
|  | Перекрытие между квартирами и неотапливаемым чердаком П-1 (тип П-8 в соответствии с разделом АР) | Aпокр.П-1 | 268 | - |  |
|  | Перекрытие лоджий квартир 2 этажа П-2 (тип П-9 в соответствии с разделом АР) | Aпокр.П-2 | 8 | - |  |
|  | Перекрытие между тамбуром и 2-ым этажом П-3 (тип П-18 в соответствии с разделом АР) | Aпокр.П-3 | 18 | - |  |
|  | Полы МОП 1 этажа над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-4 (тип П-5/1 в соответствии с разделом АР) | Aпокр.П-4 | 265 | - |  |
|  | Полы БКТ над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-5 (тип П-11 в соответствии с разделом АР) | Aпокр.П-5 | 361 | - |  |
|  | Нависающее перекрытие 2-ого этажа над улицей и воздухозаборными шахтами П-6 (тип П-16 в соотвтетствии с разделом АР) | Aпокр.П-6 | 2 | - |  |
| ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |  |
| № | ОБОЗНАЧЕНИЕ И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ОБОЗНАЧЕНИЕ И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | НОРМИРУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ | РАСЧЕТНОЕ ПРОЕКТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ | ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ |
| 16 | Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений: | Ror, м2·°С/Вт |  |  |  |
|  | Наружные стены типового этажа. Трехслойная ж/б панель С-1 (тип С-1 в соответствии с разделом АР) | Rст.С-1 | 1,88 | 2,09 |  |
|  | Наружные стены в местах примыкания сантехмодулей. Трехслойная ж/б панель С-1.1 (тип С-12 в соответствии с разделом АР) | Rст.С-1.1 | 2,07 | 2,24 |  |
|  | Наружные стены первого этажа С-2 (тип С-2 в соответствии с разделом АР) (МОП/БКТ) | Rст.С-2 | 1,71/1,54 | 2,25 |  |
|  | Наружные стены первого этажа С-2.1 (тип С-2/1 в соответствии с разделом АР) (МОП/БКТ) | Rст.С-2.1 | 1,71/1,54 | 2,36 |  |
|  | Стены кровельной надстройки С-3 (тип С-5 в соответствии с разделом АР) | Rст.С-3 | 1,71 | 1,94 |  |
|  | Стены кровельной надстройки на высоту 500 мм от кровли С-3.1 (тип С-11 в соответствии с разделом АР) | Rст.С-3.1 | 1,71 | 3 |  |
|  | Стены наружные лоджий С-4 (тип С-6 в соответствии с разделом АР) | Rст.С-4 | 1,88 | 1,94 |  |
|  | Стены наружные лоджий и переходных лоджий С-4.1 (тип С-6/1 в соответствии с разделом АР) (жил. пом./МОП) | Rст.С-4.1 | 1,88/1,71 | 2,04 |  |
|  | Цокольная часть наружной стены С-5 (тип С-7 в соответствии с разделом АР) (МОП/БКТ) | Rст.С-5 | 1,71/1,54 | 2,41 |  |
|  | Цокольная часть наружной стены С-5.1 (тип С-7/1 в соответствии с разделом АР) (МОП/БКТ) | Rст.С-5.1 | 1,71/1,54 | 2,76 |  |
|  | Стены наружные западающей части входных групп С-7 (тип С-10 в соответствии с разделом АР) | Rст.С-7 | 1,71 | 2,2 |  |
|  | Витражи 1 этажа (МОП/БКТ) | Rвитр.МОП.БКТ | 0,61/0,64 | 0,87 |  |
|  | Окна и балконные двери (типовые этажи) | Rок.жил | 0,66 | 0,84 |  |
|  | Окна ЛК | Rок.ЛК | 0,61 | 0,67 |  |
|  | Наружные двери МОП (витражные) | Rдв1 | 0,71 | 0,71 |  |
|  | Наружные двери БКТ (витражные) | Rдв2 | 0,66 | 0,66 |  |
|  | Наружные двери ЛЛУ (витражные) | Rдв4 | 0,71 | 0,71 |  |
|  | Двери переходных лоджий ЛЛУ (витражные) | Rдв5 | 0,61 | 0,61 |  |
|  | Наружные двери в тех. помещения | Rдв6 | 0,71 | 0,71 |  |
|  | Внутренние стены тамбуров ВС-1 | RВС-1 | 1,71 | 2,26 |  |
|  | Стены внутренние между ЛЛУ и неотапливаем чердаком ВС-2 | RВС-2 | 0,00 | 0,31 |  |
|  | Покрытие кровли К-1 над ЛЛУ (тип К-1/1 в соответствии с разделом АР) | Rпокр.К-1 | 3,26 | 3,34 |  |
|  | Перекрытие между квартирами и неотапливаемым чердаком П-1 (тип П-8 в соответствии с разделом АР) | Rпер.П-1 | 0,57 | 1,3 |  |
|  | Перекрытие лоджий квартир 2 этажа П-2 (тип П-9 в соответствии с разделом АР) | Rпер.П-2 | 3,26 | 3,57 |  |
|  | Перекрытие между тамбуром и 2-ым этажом П-3 (тип П-18 в соответствии с разделом АР) | Rпер.П-3 | 3,58 | 3,86 |  |
|  | Полы МОП 1 этажа над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-4 (тип П-5/1 в соответствии с разделом АР) | Rпер.П-4 | 0,63(0,59) | 1 |  |
|  | Полы БКТ над отапливаемым под. этажом и неотапл. тех. пр. для прокладки коммуникаций П-5 (тип П-11 в соответствии с разделом АР) | Rпер.П-5 | 0,60(0,70) | 1,39 |  |
|  | Нависающее перекрытие 2-ого этажа над улицей и воздухозаборными шахтами П-6 (тип П-16 в соотвтетствии с разделом АР) | Rпер.П-6 | 3,58 | 3,59 |  |
| ПОКАЗАТЕЛИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ |  |  |  |  |  |
| 17 | Общий коэффициент теплопередачи здания | Kобщпр, Вт/(м2·°С) | - | 0,551 |  |
| 18 | Кратность воздухообмена здания за отопительный период | nв, ч-1 |  | 0,37 |  |
| 19 | Удельные бытовые тепловыделения в жилой части | qбыт.ж, Вт/м2 | - | 16,8 |  |
| 20 | Удельные бытовые тепловыделения в здании | qбыт,общ, Вт/м2 | - | 5,5 |  |
| УДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |
| 21 | Удельная теплозащитная характеристика здания | kоб, Вт/(м3·°С) | 0,193 | 0,185 |  |
| 22 | Удельная вентиляционная характеристика здания | kвент, Вт/(м3·°С) | - | 0,115 |  |
| 23 | Удельная характеристика бытовых тепловыделений здания | kбыт, Вт/(м3·°С) | - | 0,078 |  |
| 24 | Удельные бытовые тепловыделения в общественной части здания | kрад, Вт/(м3·°С) | - | 0,036 |  |
| КОЭФФИЦИЕНТЫ |  |  |  |  |  |
| 25 | Коэффициент эффективности регулирования подачи теплоты в системах отопления | Kрег | - | 0,9 |  |
| 26 | Коэффициент полезного использования теплопоступлений | βКПИ | - | 0,759 |  |
| КОМПЛЕКСНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ |  |  |  |  |  |
| 27 | Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период | qотр, Вт/м3 оС | - | 0,213 |  |
| 28 | Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период | qоттр, Вт/м3 оС | - | 0,29 |  |
| 29 | Класс энергосбережения | - | - | B |  |
| 30 | Соответствует ли проект здания нормативному требованию по теплозащите | - | - | Да |  |
| ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ЗДАНИЯ |  |  |  |  |  |
| 331 | Удельный расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период | q, кВтч/(м2год) | - | 72 |  |
| 32 | Расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период | Qотгод, кВтч/год | - | 447 148 |  |
| 33 | Общие теплопотери здания за отопительный период | Qобщгод, кВтч/год | - | 629 786 |  |