Замечания к РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ по комплекту

20.7-АИ2.1 изм.1 «Архитектурные решения интерьеров. Типовая 4-х комнатная квартира.

Корпус 20.7. Этаж 21-25. Отделочные чертежи.»

Объект «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории

по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (ЗАО)»

Дата замечаний: 29.01.2025

25.11.2024

| № п/п | № листа | Замечание | Обоснование | Статус замечаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отклонение от ПД |  |  |  |  |
|  |  | Имеются отклонения от утвержденной проектной документации, получившей положительное заключение ГАУ «Мосгосэкспертиза». Исключить все несоответствия. |  | Повторно до прохождения МГЭ |
| Оформление и комплектование тома |  |  |  |  |
|  | 1 | Исключить часть «Монтаж», данная информация относится к комплектам АР. Информацию, указанную в части «Отделка помещений», указать с планами и ведомостями отделки, в общих данных не указывать. Исключить часть «Указания по укладке полов». Информацию о Т-образном профиле указать в ведомости напольных покрытий. |  | Снято 29.01.2025 |
|  | 2 | Уточнить название бренда или коллекции для ламината. В каталоге Swiss Krono отсутствует ламинат Дуб Энтони. Ламинат Floorwood Дуб Энтони D4620. |  | Снято 29.01.2025 |
| - 25 | 2 | Информацию о подготовительных слоях не указывать в данном комплекте. |  | Снято 29.01.2025 |
|  | 2 | Исключить на плане полов профиль ПМ-11 (он учитывается в составе СТМ согласно схемам узлов №1.3, №1.4). Оставить только профиль ПМ-05 для ламината, примыкающего к порогу. |  | Снято 29.01.2025 |
|  | 3,10 | На схеме узла №6.2 указано примыкание натяжного потолка к наружной стеновой панели. На плане потолков узел замаркирован к стенам из блоков, из ПГП и к монолитным стенам. Привести в соответствие. На узле указать зазор (в масштабе) между стеной и перекрытием в соответствии с узлами, указанными в АР, поставить размер. Для универсального профиля алюминиевого в АИ2.1 изм.1 уточнить тип крепления натяжного потолка. В случае наличия крепления в стену представить узлы примыкания натяжного потолка ко всем типам (конструктивным материалам) стен, применяемым в квартирах на данном объекте, в том числе, к СТМ. - представить узел примыкания натяжного потолка к стенам из ПГП и замаркировать на плане потолков, предусмотреть крепление универсального профиля (багета) к перекрытию, на узле указать зазор между ПГП и перекрытием 15 мм (см. типовые узлы ПИК) в соответствии с масштабом и поставить размер - представить узел примыкания натяжного потолка к стенам из блоков и замаркировать на плане потолков, предусмотреть крепление универсального профиля (багета) к перекрытию, на узле указать зазор между блоком и перекрытием 20 мм (см. типовые узлы ПИК) в соответствии с масштабом и поставить размер - представить узел примыкания натяжного потолка к наружным стеновым панелям и замаркировать на плане потолков (предусмотреть крепление универсального профиля (багета) к перекрытию) - представить узел примыкания натяжного потолка к монолитным стенам и замаркировать на плане потолков - представить узел примыкания натяжного потолка к перегородкам из ГКЛ, предусмотреть крепление универсального профиля (багета) к перекрытию и замаркировать на плане потолков |  | Повторно дополнено 29.01.2025 |
|  | 3 | Исключить данное примечание. |  | Снято 29.01.2025 |
|  | 5 | Напольный плинтус указать по всему периметру стен, включая пространство за тумбой с мойкой. |  | Снято 29.01.2025 |
|  | 6 | В типовой квартире не указывать два глазка в двери. |  | Снято 29.01.2025 |
|  | 7 | Исключить узлы №1.14, №1.15, т.к. они не соответствуют проектному решению по применению СТМ. |  | Снято 29.01.2025 |
|  |  | Для межкомнатных дверей и для панели МДФ внутренней отделки входной двери указать колористическое решение (производителя, коллекцию, артикул). |  | Снято 29.01.2025 |
|  | 10, 7, 8 | Отредактировать марку комплекта в ссылке: указать 20.2-АИ2.2 АИ2.1 изм.1 лист 7, 8 отредактировать аналогичное примечание: |  | Повторно 29.01.2025 |
| Проектные решения |  |  |  |  |
|  |  | Исключить несоответствия между комплектами АИ и РД АР. |  | Для учета в работе |
|  |  | Для отделки пола в коридоре квартиры применить плитку, более визуально отличную от плитки для облицовки пола в межквартирном коридоре. Рекомендуется применять в квартире плитку теплых тонов. Плитка в квартире плитка в МОП |  | Для учета в работе |
| Рекомендации |  |  |  |  |
| 1 |  | Для отделки полов применять плитку керамогранитную неполированную универсальную стандартных размеров: 300х600мм, 402х402мм, 600х600мм. Для отделки стен в квартирах применять керамическую глазурованную плитку стандартных размеров:200х300мм, 300х300мм, 402х402мм, 600х600мм | Приказ Правительства Москвы от 16.05.2024 № МКЭ-ОД/24-53 | Для учета в работе |

| Начальник отдела технологии отделочных работ инженерно-технологического управления Морозова Т.Н. tatiana.morozova@mosfr.ru +7 (495) 651-07-97 доб. 77572 | Эксперт 2 категории инженерно-технологического управления Резниченко Е.В. тел.: 8 (495) 651-07-97 доб. 77695 Elena.Reznichenko@mosfr.ru |  |
| --- | --- | --- |