Замечания к РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ по комплекту
20.2-АИ2.2 изм.2 «Архитектурные решения интерьеров. Типовая 2-х комнатная квартира для инвалида-колясочника. 
Корпус 20.2. Секция 2. Этаж 2-8. Отделочные чертежи.»
Объект «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории 
по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (ЗАО)»

Дата замечаний: 11.02.2025
                             29.01.2025
                             23.11.2024                               
	№ п/п
	№ листа
	Замечание
	Обоснование
	Статус замечаний
	Ответы на замечания от 11.02.2025

	                      Отклонение от ПД 
	

	1. 
	
	Имеются отклонения от утвержденной проектной документации, получившей положительное заключение ГАУ «Мосгосэкспертиза». 
Исключить все несоответствия.


1. В АИ2.2 изм.2 лист 2 для отделки полов коридора (холла) указано сочетание материалов, керамогранитной плитки Kerama Marazzi Мотиво 402х402 и ламината 
[image: ]
[image: ]
В ПД-АР1.ПЗ лист 21-26 МГЭ от 11.12.2024 корр. 2 указана только керамогранитная плитка Kerama Marazzi Pro Matrix
[image: ]
Привести в соответствие.

2. В АИ2.2 изм.2 лист 3 крепление натяжного потолка осуществляется к плите перекрытия
  [image: ]
В ПД-АР1.ПЗ лист 21-26 МГЭ от 11.12.2024 корр.2 предусмотрено только стеновое крепление нятяжного потолка
[image: ]
Привести в соответствие.

	
	Повторно уточнено 11.02.2025
	Решения, принятые в РД соответствуют решениям в альбомах 
АР14 стадии П.
На данный момент получено положительное заключение повторной гос. экспертизы №77-1-1-3-074888-2024
, а также разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

Решения, принятые в РД соответствуют решениям в альбомах 
[bookmark: _GoBack]АР14 стадии П.
На данный момент получено положительное заключение повторной гос. экспертизы №77-1-1-3-074888-2024
, а также разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 


	                       Оформление и комплектование тома 
	

	1. 
	1
	Исключить часть «Монтаж», данная информация относится к комплектам АР.
Информацию, указанную в части «Отделка помещений», указать с планами и ведомостями отделки, в общих данных не указывать.
Исключить часть «Указания по укладке полов». 
Информацию о Т-образном профиле указать в ведомости напольных покрытий.
	
	Снято
29.01.2025
	

	2. 
	
	Уточнить название бренда или коллекции для ламината. В каталоге Swiss Krono отсутствует ламинат Дуб Энтони.
Ламинат Floorwood Дуб Энтони D4620.
[image: ]
	
	Снято
29.01.2025
	

	3. 
	2,9
	На плане полов в месте примыкания керамогранитной плитки к порогу с/у замаркирован узел №1.2
[image: ]
На схеме узла №1.2 указано примыкание ламината к порогу с/у.
Привести в соответствие.
Исключить на схемах узлов информацию о типовых квартирах, не относящуюся к санузлу, выполняемому в построечных условиях
 [image: ]
Представленные в данном комплекте схемы узлов №1.2, 1.1 не соответствуют порогам санузлов типовых квартир на данном объекте.
	
	Снято
29.01.2025
	

	4. 25
	2
	[image: ]
Информацию о подготовительных слоях указать в комплектах АР.
	
	Снято
29.01.2025
	

	5. 
	3,12
	    На схеме узла №6.2 указано примыкание натяжного потолка к наружной стеновой панели.
На плане потолков узел замаркирован к стенам из блоков, из ПГП и к монолитным стенам.
 Привести в соответствие.

На узле указать зазор (в масштабе) между стеной и перекрытием в соответствии с узлами, указанными в АР, поставить размер.
[image: ]                                      [image: ]            
[image: ]                            [image: ]


Для универсального профиля алюминиевого в АИ2.1 изм.1 уточнить тип крепления натяжного потолка. 
[image: ]
В случае наличия крепления в стену представить узлы примыкания натяжного потолка ко всем типам (конструктивным материалам) стен, применяемым в квартирах на данном объекте:
      -  представить узел примыкания натяжного потолка к стенам из ПГП и замаркировать на плане потолков, предусмотреть крепление универсального профиля (багета) к перекрытию, на узле указать зазор между ПГП и перекрытием 15 мм (см. типовые узлы ПИК) в соответствии с масштабом и поставить размер

    - представить узел примыкания натяжного потолка к стенам из блоков и замаркировать на плане потолков, предусмотреть крепление универсального профиля (багета) к перекрытию, на узле указать зазор между блоком и перекрытием 20 мм (см. типовые узлы ПИК) в соответствии с масштабом и поставить размер

     - представить узел примыкания натяжного потолка к наружным стеновым панелям и замаркировать на плане потолков (предусмотреть крепление универсального профиля (багета) к перекрытию)

    - представить узел примыкания натяжного потолка к монолитным стенам и замаркировать на плане потолков

    - представить узел примыкания натяжного потолка к перегородкам из ГКЛ, предусмотреть крепление универсального профиля (багета) к перекрытию и замаркировать на плане потолков

	
	Снято
11.02.2025
	

	6. 
	3
	[image: ]
Исключить данное примечание.
	
	Снято
29.01.2025
	

	7. 
	12
	Согласно АР3 перегородка между с/у и холлом/жилой комнатой выполнена из ПГП, перегородки ПГП не доходят до плиты перекрытия 15-30 мм
[image: ]
На узле №6.1 зазор 15-30 мм между ПГП и плитой графически изобразить в соответствии с масштабом и поставить размер
[image: ]
[image: ]
Согласно АР4 изм.2 потолки в с/у в строительном исполнении выполняются на металлическом каркасе П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27):
[image: ]
Согласно системе П 113 профиль направляющий ПН 28х27 крепится по периметру к стенам и имеет размер 28 мм х 27 мм, согласно изображению на узле профиль ПН 28х27 примыкает к плите перекрытия, соответственно крепеж профиля будет попадать в зазор между ПГП и плитой   перекрытия
Предусмотреть альтернативный способ крепления профиля в с/у.
	
	Снято
29.01.2025
	

	8. 
	5
	[image: ]
Напольный плинтус указать по всему периметру стен, включая пространство за тумбой с мойкой.
	
	Снято
29.01.2025
	

	9. 
	
	Для межкомнатных дверей и для панели МДФ внутренней отделки входной двери указать колористическое решение (производителя, коллекцию, артикул).
	
	Снято
29.01.2025
	

	10. 
	
	Указать описание отделки торца ванны
 [image: ]
	
	Снято
29.01.2025
	

	Проектные решения
	

	1. 
	2,12
	Исключить уклон пола в квартирах инвалида (в жилой комнате и кухне) и предусмотреть общую высоту порога и перепада не более 14 мм вместо 28 мм в соответствии с п.6.2.4 СП 59. 13330.2016
Лоджия                             кухня
[image: ]         [image: ]
	п.6.2.4 СП 59. 13330.2016
	Снято
29.01.2025
	

	2. 
	9
	В схемах узлов №1.1, 1.2 для порога санузла инвалида указать высоту равной 14мм вместо «не более 14мм».
[image: ]
	 
	Снято
29.01.2025
	

	3. 
	
	Исключить несоответствия между комплектами АИ и РД АР.
	
	Для учета в работе
	

	4. 
	
	Для отделки пола в коридоре квартиры применить плитку, более визуально отличную от плитки для облицовки пола в межквартирном коридоре. 
Рекомендуется применять в квартире плитку теплых тонов.
Плитка в квартире          плитка в МОП
[image: ]                                      [image: ]
	 
	Для учета в работе
	

	Рекомендации
	

	1
	
	Для отделки полов применять плитку керамогранитную неполированную универсальную стандартных размеров: 300х600мм, 402х402мм, 600х600мм. 
[image: ]
Для отделки стен в квартирах применять керамическую глазурованную плитку стандартных размеров:200х300мм, 300х300мм, 402х402мм, 600х600мм 
 [image: ]                                                                                                          
	Приказ Правительства Москвы от 16.05.2024 № МКЭ-ОД/24-53
	Для учета в работе
	


	Начальник отдела технологии отделочных работ инженерно-технологического 
управления Морозова Т.Н.
tatiana.morozova@mosfr.ru
+7 (495) 651-07-97 доб. 77572
	Эксперт 1 категории
инженерно-технологического 
управления Резниченко Е.В.
тел.: 8 (495) 651-07-97 доб. 77695
Elena.Reznichenko@mosfr.ru
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