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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

	Лист
	Наименование
	Примечание

	1
	Общие данные
	на 2 листах

	2
	План 5-го этажа с системой В1. М1:100
	

	3
	План кровли с системой В1. М1:100
	

	4
	План 5-го этажа с системой К4. М1:100
	

	5
	План кровли с системой К4. М1:100
	

	6
	Аксонометрическая схема системы В1
	

	7
	Аксонометрическая схема системы К4
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


















Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

	Обозначение
	Наименование
	Примечание

	
	
	

	
	Прилагаемые документы
	

	МЕР-383-1-Р-ВК.СО
	Спецификация оборудования изделий и материалов 
	

	СРО-П-003-18052009
	ВЫПИСКА из реестра членов
	

	
	саморегулируемой организации
	на 2 листах

	
	
	

	
	
	





Основные показатели систем водоснабжения и канализации

	Наименование системы
	Требуемое давление на вводе, МПа
	Расчетный расход
	Установ.
мощность
эл.дв., кВт
	Примечание

	
	
	м3/сут
	м3/ч
	л/с
	При пожаре
	
	

	Водоснабжение:
	
	20,16
	1,68
	0.47
	
	
	

	Дренажная
канализация
	
	20,16
	1,68
	1,63
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	









Общие указания

Данная документация разработана для объекта: " Замена и перенос вентиляционных установок здания АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Москва, пл. Смоленская-Сенная, д. 28

Проект выполнен согласно:
– технических условий;
– технологических и архитектурно-планировочным решений;
– на основании технического задания.

Подключение проектируемых систем водоснабжения предусмотрено от магистральных трубопроводов комплекса, проложенных на 5 этаже. Подключение технологического оборудования венткамеры к системе канализации предусмотрено в дренажные трубопроводы на 5 этаже.
Документация выполнена в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования с учетом последних технологий и возможностью дальнейшего усовершенствования систем.
Используемое при проектировании оборудование и материалы имеют требуемые сертификаты и рекомендованы к применению в соответствии с действующими в РФ Нормами и Правилами. 
Фирмы-поставщики оборудования имеют представительства и сервисные центры в г. Москве и области.
При разработке документации учтены противопожарные требования, требования техники безопасности и охраны труда.


Внутренние санитарно-технические системы

Предусматриваются следующие санитарно-технические системы:
•	хозяйственно-питьевой водопровод здания В1;
•	дренажная канализация здания К4.


Хозяйственно-питьевое водоснабжение

Система хозяйственно-питьевого водопровода оборудуется шаровыми кранами фирмы "Valtec".
Устройство трубопроводов скрыто в перегородках, простенках, в пространстве подшивного потолка МОПов, открытая прокладка предусмотрена в технических и подсобных помещениях.  Для защиты от образования конденсата и теплопотерь, в запотолочном пространстве применяется трубная теплоизоляция Энергофлекс. 
Монтаж трубопроводов, гидравлические испытания с составлением актов скрытых работ следует производить в соответствии с СП 73.13330.2016 и рекомендациями производителей оборудования.

Система водоснабжения запроектирована:
- подводки к санитарным приборам предусмотрена на трубопроводах из сшитого полиэтилена  по ГОСТ 32415-2013.



Дренажная канализация

Характеристика бытовых сточных вод соответствует правилам приема сточных вод в систему водостока. Для ликвидации засоров на канализационных трубопроводах предусматриваются прочистки в соответствии с СП 30.13330.2016. Для доступа к ним при скрытой прокладке предусматриваются лючки доступа.

Система дренажной канализации запроектирована из раструбных полипропиленовых труб Д=50 мм 

            
Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ

- испытания трубопроводов водоснабжения на прочность;
- промывка систем хозяйственно-питьевого водоснабжения;
- испытания систем канализации;
- индивидуальные испытания смонтированного оборудования;
- устройство изоляции трубопроводов.





Рабочая документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.
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Главный инженер проекта 				Вестин А. Ю.
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