| Поз. № | Наименование и техническая характеристика/ | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общеобменная вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вытяжная установка 1РК1 комплектность согласно подборке см приложение 1 в составе: - Воздушный клапан - Секция с карманным фильтром G4 - Секция вентилятора - Секция рекуператора - Секция шумоглушителя - Воздушный клапан - рама | BTC 12-12 |  | ВТС | компл. | 1 |  | См приложение 1 |
|  | Вытяжная установка 2РК1 комплектность согласно подборке см приложение 1 в составе: - Воздушный клапан - Секция с карманным фильтром G4 - Секция вентилятора - Секция рекуператора - Секция шумоглушителя - Воздушный клапан - рама | BTC 15-12 |  | ВТС | компл. | 1 |  | См приложение 1 |
|  | Приточная установка 4ТК1 комплектность согласно подборке см приложение 1 в составе: - Воздушный клапан - Секция с карманным фильтром G4 - Секция с карманным фильтром F7 - Секция рекуператора - Секция калорифера нагрева - Секция калорифера охлаждения - Секция вентилятора - Секция шумоглушителя - Воздушный клапан - рама | BTC 15-15 |  | ВТС | компл. | 1 |  | См приложение 1 |
|  | Приточная установка 5ТК1 комплектность согласно подборке см приложение 1 в составе: - Воздушный клапан - Секция с карманным фильтром G4 - Секция с карманным фильтром F7 - Секция рекуператора - Секция калорифера нагрева - Секция калорифера охлаждения - Секция вентилятора - Секция шумоглушителя - Воздушный клапан - рама | BTC 21-21 |  | ВТС | компл. | 1 |  | См приложение 1 |
|  | Вытяжная установка 4РК1 комплектность согласно подборке см приложение 1 в составе: - Воздушный клапан - Секция с карманным фильтром G4 - Секция вентилятора - Секция рекуператора - Секция шумоглушителя - Воздушный клапан - рама | BTC 15-9 |  | ВТС | компл. | 1 |  | См приложение 1 |
|  | Вытяжная установка 5РК1 комплектность согласно подборке см приложение 1 в составе: - Воздушный клапан - Секция с карманным фильтром G4 - Секция с карманным фильтром F7 - Секция рекуператора - Секция калорифера нагрева - Секция калорифера охлаждения - Секция вентилятора - Секция шумоглушителя - Воздушный клапан - рама | BTC 21-18 |  | ВТС | компл. | 1 |  | См приложение 1 |
|  | Вытяжная установка 6РК1 комплектность согласно подборке см приложение 1 в составе: - Воздушный клапан - Секция с карманным фильтром G4 - Секция вентилятора - Секция рекуператора - Секция шумоглушителя - Воздушный клапан - рама | BTC 21-21 |  | ВТС | компл. | 1 |  | См приложение 1 |
|  | Вытяжная установка 31РК1 комплектность согласно подборке см приложение 1 в составе: - Воздушный клапан - Секция с карманным фильтром G4 - Секция вентилятора - Секция рекуператора - Секция шумоглушителя - Воздушный клапан - рама | BTC 9-6 |  | ВТС | компл. | 1 |  | См приложение 1 |
|  | Приточная установка 31ТК1 комплектность согласно подборке см приложение 1 в составе: - Воздушный клапан - Секция с карманным фильтром G4 - Секция с карманным фильтром F7 - Секция рекуператора - Секция калорифера нагрева - Секция калорифера охлаждения - Секция вентилятора - Секция шумоглушителя - Воздушный клапан - рама | BTC 9-6 |  | ВТС | компл. | 1 |  | См приложение 1 |
|  | Воздуховод из оцинкованной стали класса П толщиной 0,7мм | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 315 |  |  |  | м.п. | 10 |  |  |
|  | 500 |  |  |  | м.п. | 5 |  |  |
|  | 800 |  |  |  | м.п. | 5 |  |  |
|  | 600x400 |  |  |  | м.п. | 30 |  |  |
|  | 1000x400 |  |  |  | м.п. | 50 |  |  |
|  | 1000x800 |  |  |  | м.п. | 12 |  |  |
|  | 1200x1000 |  |  |  | м.п. | 15 |  |  |
|  | 1250x1250 |  |  |  | м.п. | 2 |  |  |
|  | 1300x1000 |  |  |  | м.п. | 20 |  |  |
|  | 1500x900 |  |  |  | м.п. | 2 |  |  |
|  | 1500x1200 |  |  |  | м.п. | 2 |  |  |
|  | 1200x1000 |  |  |  | м.п. | 2 |  |  |
|  | 1200x700 |  |  |  | м.п. | 25 |  |  |
|  | 400x600 |  |  |  | м.п. | 8 |  |  |
|  | 1000x1200 |  |  |  | м.п. | 5 |  |  |
|  | 1000x1300 |  |  |  | м.п. | 5 |  |  |
|  | Фасонные изделия из оцинкованной стали класса П толщиной 0,7мм |  |  |  | м2 | 15 |  |  |
|  | Теплоизоляционное покрытие толщ. 25 мм. | LAMELLA MAT |  | ROCKWOOL | м2 | 350 |  |  |
|  | Теплоогнезащитное покрытие (класс НГ), толщиной 25 мм с пределом огнестойкости EI60 | ALU WIRED MAT 105 |  | ROCKWOOL | м2 | 50 |  |  |
|  | Защитный кожух для воздуховодов на кровле из тонколистовой оцинкованной стали | КПС-1-(60)-НО- МВ220В-1000х800-К |  |  | м2 | 350 |  |  |
|  | Клапан огнезадерживающий, канальный, нормально закрытый, в наружном исполнении c приводом Belimo | КПС-1-(60)-НО- МВ220В-1000х800-К |  | VKT | шт. | 2 |  |  |
|  | Клапан огнезадерживающий, канальный, нормально закрытый, в наружном исполнении c приводом Belimo | КПС-1-(60)-НО- МВ220В-1700х900-К |  | VKT | шт. | 1 |  |  |
|  | Клапан огнезадерживающий, канальный, нормально закрытый, в наружном исполнении c приводом Belimo | КПС-1-(60)-НО- МВ220В-1000х400-К |  | VKT | шт. | 1 |  |  |
|  | Клапан огнезадерживающий, канальный, нормально закрытый, в наружном исполнении c приводом Belimo | КПС-1-(60)-НО- МВ220В-1200х400-К |  | VKT | шт. | 1 |  |  |
|  | Клапан огнезадерживающий, канальный, нормально закрытый, в наружном исполнении c приводом Belimo | КПС-1-(60)-НО- МВ220В-1300х4000-К |  | VKT | шт. | 1 |  |  |
|  | Клапан огнезадерживающий, канальный, нормально закрытый, в наружном исполнении c приводом Belimo | КПС-1-(60)-НО- МВ220В-1200х1000-К |  | VKT | шт. | 1 |  |  |
|  | Клапан огнезадерживающий, канальный, нормально закрытый, в наружном исполнении c приводом Belimo | КПС-1-(60)-НО- МВ220В-600х400-К |  | VKT | шт. | 1 |  |  |
|  | Комплект монтажных материалов |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
|  | Наружная решетка Sж.с.0,9 | АРН-С 1300х900 |  | Арктика | шт. | 1 |  |  |
|  | Наружная решетка Sж.с.0,9 | АРН-С 1200х700 |  | Арктика | шт. | 1 |  |  |
|  | Наружная решетка Sж.с.0,9 | АРН-С 2200х2200 |  | Арктика | шт. | 1 |  |  |
|  | Наружная решетка Sж.с.0,9 | АРН-С 1500х900 |  | Арктика | шт. | 1 |  |  |
|  | Наружная решетка Sж.с.0,9 | АРН-С 600х400 |  | Арктика | шт. | 1 |  |  |
|  | Система технического кондиционирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Система К1.1, К1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наружный блок с зимним комплектом до -28С | TOU-60HSA |  | TCL | шт. | 2 |  |  |
|  | Амортизатор тип А ЕС(A) 25х10VV18W с креплением М6х18 45Sh | ЕС(A) |  | "САГА" | шт. | 8 |  |  |
|  | Напольно-потолочный внутренний блок, беспроводной пульт в комплекте. | ###### TUB-60HRA |  | TCL | шт. | 2 |  |  |
|  | Дренажный насос | ###### SI82 |  | Sauermann | шт. | 2 |  |  |
|  | Труба из меди Ø9,52 |  |  |  | п.м. | 50 |  |  |
|  | Труба из меди Ø19,05 |  |  |  | п.м. | 50 |  |  |
|  | Трубная теплоизоляция из вспененного каучука самоклеящаяся толщиной б=25мм для трубопроводов: | ###### K-FLEX ST |  | «K-FLEX» |  |  |  |  |
|  | Ø9,52х0,81 |  |  |  | п.м. | 50 |  |  |
|  | Ø15,9х0,89 |  |  |  | п.м. | 50 |  |  |
|  | Количество хладогента R410A |  |  |  | кг | 6 |  |  |
|  | Система К2.1, К2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наружный блок с зимним комплектом до -28С | ###### TOU-48HSA |  | TCL | шт. | 2 |  |  |
|  | Амортизатор тип А ЕС(A) 25х10VV18W с креплением М6х18 45Sh | ###### ЕС(A) |  | "САГА" | шт. | 8 |  |  |
|  | Напольно-потолочный внутренний блок, беспроводной пульт в комплекте. | ###### TUB-48HRA |  | TCL | шт. | 2 |  |  |
|  | Дренажный насос | ###### SI82 |  | Sauermann | шт. | 2 |  |  |
|  | Труба из меди Ø9,52 |  |  |  | п.м. | 50 |  |  |
|  | Труба из меди Ø19,05 |  |  |  | п.м. | 50 |  |  |
|  | Трубная теплоизоляция из вспененного каучука самоклеящаяся толщиной б=25мм для трубопроводов: | ###### K-FLEX ST |  | «K-FLEX» |  |  |  |  |
|  | Ø9,52х0,81 |  |  |  | п.м. | 50 |  |  |
|  | Ø15,9х0,89 |  |  |  | п.м. | 50 |  |  |
|  | Количество хладогента R410A |  |  |  | кг | 6 |  |  |
|  | Система К3.1, К3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наружный блок с зимним комплектом до -28С | ###### TOU-60HSA |  | TCL | шт. | 2 |  |  |
|  | Амортизатор тип А ЕС(A) 25х10VV18W с креплением М6х18 45Sh | ###### ЕС(A) |  | "САГА" | шт. | 8 |  |  |
|  | Напольно-потолочный внутренний блок, беспроводной пульт в комплекте. | ###### TUB-60HRA |  | TCL | шт. | 2 |  |  |
|  | Дренажный насос | ###### SI82 |  | Sauermann | шт. | 2 |  |  |
|  | Труба из меди Ø9,52 |  |  |  | п.м. | 30 |  |  |
|  | Труба из меди Ø19,05 |  |  |  | п.м. | 30 |  |  |
|  | Трубная теплоизоляция из вспененного каучука самоклеящаяся толщиной б=25мм для трубопроводов: | ###### K-FLEX ST |  | «K-FLEX» |  |  |  |  |
|  | Ø9,52х0,81 |  |  |  | п.м. | 30 |  |  |
|  | Ø15,9х0,89 |  |  |  | п.м. | 30 |  |  |
|  | Количество хладогента R410A |  |  |  | кг | 6 |  |  |
|  | Система К4.1, К4.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наружный блок с зимним комплектом до -28С | ###### TOU-48HSA |  | TCL | шт. | 2 |  |  |
|  | Амортизатор тип А ЕС(A) 25х10VV18W с креплением М6х18 45Sh | ###### ЕС(A) |  | "САГА" | шт. | 8 |  |  |
|  | Напольно-потолочный внутренний блок, беспроводной пульт в комплекте. | ###### TUB-48HRA |  | TCL | шт. | 2 |  |  |
|  | Дренажный насос | ###### SI82 |  | Sauermann | шт. | 2 |  |  |
|  | Труба из меди Ø9,52 |  |  |  | п.м. | 30 |  |  |
|  | Труба из меди Ø19,05 |  |  |  | п.м. | 30 |  |  |
|  | Трубная теплоизоляция из вспененного каучука самоклеящаяся толщиной б=25мм для трубопроводов: | ###### K-FLEX ST |  | «K-FLEX» |  |  |  |  |
|  | Ø9,52х0,81 |  |  |  | п.м. | 30 |  |  |
|  | Ø15,9х0,89 |  |  |  | п.м. | 0 |  |  |
|  | Количество хладогента R410A |  |  |  | кг | 6 |  |  |
|  | Монтаж трубопроводов технического холодоснабжения на кровле |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лоток из оцинкованной стали | ###### СТК300-100 |  | СЗПК | м.п. | 10 |  |  |
|  | Крышка для лотка из оцинкованной стали | СКЛС-300 |  | СЗПК | м.п. | 10 |  |  |
|  | Комплект монтажных материалов |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
|  | Холодоснабжение и теплоснабжение приточных установок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Низкозамерзающий холодоноситель, концентрат. 45% |  |  | Clariant | л | 18000 |  |  |
|  | Контур теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос контура нагрева приточных установок 23,3 м3/ч, 12 м | RV 65-210/2 |  | Ридан | шт. | 2 |  |  |
|  | Теплообменник Расчет №: w102112131 (к ОЛ №01355303) | НН№47 |  | Ридан | шт. | 1 |  |  |
|  | Расширительный бак V=1000л, в комплекте с гибкими подводками и предохранительным клапаном | SPL RM1000 |  | SPL | компл. | 1 |  |  |
|  | Узел обвязки калорифера приточной установки 4ТК1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шаровой кран, фланцевый, Pу=40бар | КШТ 60.103.050.A.40 |  | BROEN |  |  |  |  |
|  | Ду65 |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Обратный клапан, Pу=16бар | Zetkama 277 |  | BROEN |  |  |  |  |
|  | Ду65 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Трехходовой клапан, фланцевый, Pу=16бар, Ду25, Kvs=10м3/ч, | VF3R |  | Ридан | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод электрический | AME-1800R 24В |  | Ридан | шт. | 1 |  |  |
|  | Ручной балансировочный клапан, Pу=16бар | Ballorex V |  | BROEN |  |  |  |  |
|  | Ду65 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Шаровой кран, приварной Pу=40бар | КШТ 60.102.020.A.40 |  | BROEN |  |  |  |  |
|  | Ду20 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Шаровой кран, приварной Pу=40бар | КШТ 60.102.015.A.40 |  | BROEN |  |  |  |  |
|  | Ду15 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Манометр 0...0,6 Мпа, ∅100, класс точности 1,5, присоединение G1/2, в комплекте с трехходовым краном для установки. | ТМ-510 М2 |  | «Росма» | шт. | 4 |  |  |
|  | Общетехнический термометр (радиальное присоединение) G 1/2, ∅100, класс точности 1,5, диапазон измерения 0...+100 C, длина погружной части L=46мм, в комплекте с приварной бобышкой. | БТ-51.211 |  | «Росма» | шт. | 2 |  |  |
|  | Узел обвязки калорифера приточной установки 5ТК1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шаровой кран, фланцевый, Pу=16бар | КШТ 60.103.080.А |  | BROEN |  |  |  |  |
|  | Ду80 |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Обратный клапан, Pу=16бар | Zetkama 287 |  | BROEN |  |  |  |  |
|  | Ду80 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Трехходовой клапан, фланцевый, Pу=16бар, Ду40, Kvs=25м3/ч, | VF3R |  | Ридан | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод электрический | AME-1800R 24В |  | Ридан | шт. | 1 |  |  |
|  | Ручной балансировочный клапан, фланцевый, Pу=16бар | Ballorex Venturi DRV |  | BROEN |  |  |  |  |
|  | Ду80 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Шаровой кран, приварной Pу=40бар | КШТ 60.102.025.A.40 |  | BROEN |  |  |  |  |
|  | Ду25 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Шаровой кран, приварной Pу=40бар | КШТ 60.102.015.A.40 |  | BROEN |  |  |  |  |
|  | Ду15 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Манометр 0...0,6 Мпа, Ø100, класс точности 1,5, присоединение G1/2, в комплекте с трехходовым краном для установки. | ТМ-510 М2 |  | Росма | шт. | 4 |  |  |
|  | Общетехнический термометр (радиальное присоединение) G 1/2, Ø100, класс точности 1,5, диапазон измерения 0...+100 C, длина погружной части L=150мм, в комплекте с приварной бобышкой. | БТ-51.211 |  | Росма | шт. | 2 |  |  |
|  | Узел обвязки калорифера приточной установки 31ТК1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шаровой кран, фланцевый, Pу=40бар | КШТ 60.103.050.A.40 |  | BROEN |  |  |  |  |
|  | Ду40 |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Обратный клапан, Pу=16бар | Zetkama 277 |  | BROEN |  |  |  |  |
|  | Ду40 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Трехходовой клапан, фланцевый, Pу=16бар, Ду20, Kvs=6,3м3/ч, | VF3R |  | Ридан | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод электрический | ARE-1000R 24В |  | Ридан | шт. | 1 |  |  |
|  | Ручной балансировочный клапан, Pу=16бар | Ballorex V |  | BROEN |  |  |  |  |
|  | Ду40 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Шаровой кран, приварной Pу=40бар | КШТ 60.102.020.A.40 |  | BROEN |  |  |  |  |
|  | Ду20 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Шаровой кран, приварной Pу=40бар | КШТ 60.102.015.A.40 |  | BROEN |  |  |  |  |
|  | Ду15 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Манометр 0...0,6 Мпа, ∅100, класс точности 1,5, присоединение G1/2, в комплекте с трехходовым краном для установки. | ТМ-510 М2 |  | «Росма» | шт. | 4 |  |  |
|  | Общетехнический термометр (радиальное присоединение) G 1/2, ∅100, класс точности 1,5, диапазон измерения 0...+100 C, длина погружной части L=46мм, в комплекте с приварной бобышкой. | БТ-51.211 |  | «Росма» | шт. | 2 |  |  |
|  | Контур Холодоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос контура охлаждения приточных установок 47,7 м3/ч, 12 м | RV 100-200/2 |  | Ридан | шт. | 2 |  |  |
|  | Теплообменник Расчет №: w102112184 (к ОЛ №01355513) | НН№47 |  | Ридан | шт. | 1 |  |  |
|  | Расширительный бак V=1000л, в комплекте с гибкими подводками и предохранительным клапаном | SPL RM1000 |  | SPL | компл. | 1 |  |  |
|  | Узел обвязки воздухоохладителя 4ТК1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кран шаровой, фланцевый, Ру=16бар, Ду80 | Ballomax КШТ 60.103.080.А |  | BROEN | шт. | 4 |  |  |
|  | Трехходовой клапан, фланцевый, Ру=16бар, Ду40, Kvs=25м3/ч | VF3R |  | Ридан | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод электрический | ARE-1000R 24В |  | Ридан | шт. | 1 |  |  |
|  | Ручной балансировочный клапан, фланцевый, Ру=16бар, Ду80 | Ballorex Venturi |  | BROEN | шт. | 1 |  |  |
|  | Шаровой кран, приварной, Ру=40бар, Ду25 | Ballomax КШТ 60.102.025.А |  | BROEN | шт. | 1 |  |  |
|  | Шаровой кран, приварной, Ру=40бар, Ду15 | Ballomax КШТ 60.102.015.А |  | BROEN | шт. | 1 |  |  |
|  | Автоматический воздухоотводчик Ду15 | Ballofix |  | BROEN | шт. | 1 |  |  |
|  | Общетехнический термометр (радиальное присоединение) G 1/2, ∅100, класс точности 1,5, диапазон измерения 0...+60 C, длина погружной части L=64мм, в комплекте с приварной бобышкой | БТ-51.211 |  | РОСМА | шт. | 3 |  |  |
|  | Манометр 0...0,6 Мпа, ∅100, класс точности 1,5, присоединение G1/2, в комплекте с трехходовым краном для установки | ТМ-510 М2 |  | РОСМА | шт. | 7 |  |  |
|  | Трубопровод из стальных электросварных труб: | ГОСТ 10704-80 |  | Россия |  |  |  |  |
|  | Узел обвязки воздухоохладителя 5ТК1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кран шаровой, фланцевый, Ру=16бар, Ду125 | Ballomax КШТ 60.103.080.А |  | BROEN | шт. | 4 |  |  |
|  | Трехходовой клапан, фланцевый, Ру=16бар, Ду65, Kvs=50м3/ч | VF3R |  | Ридан | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод электрический | AME-1800R 24В |  | Ридан | шт. | 1 |  |  |
|  | Ручной балансировочный клапан, фланцевый, Ру=16бар, Ду125 | Ballorex Venturi |  | BROEN | шт. | 1 |  |  |
|  | Шаровой кран, приварной, Ру=40бар, Ду25 | Ballomax КШТ 60.102.025.А |  | BROEN | шт. | 1 |  |  |
|  | Шаровой кран, приварной, Ру=40бар, Ду15 | Ballomax КШТ 60.102.015.А |  | BROEN | шт. | 1 |  |  |
|  | Автоматический воздухоотводчик Ду15 | Ballofix |  | BROEN | шт. | 1 |  |  |
|  | Общетехнический термометр (радиальное присоединение) G 1/2, ∅100, класс точности 1,5, диапазон измерения 0...+60 C, длина погружной части L=64мм, в комплекте с приварной бобышкой | БТ-51.211 |  | РОСМА | шт. | 3 |  |  |
|  | Манометр 0...0,6 Мпа, ∅100, класс точности 1,5, присоединение G1/2, в комплекте с трехходовым краном для установки | ТМ-510 М2 |  | РОСМА | шт. | 7 |  |  |
|  | Трубопровод из стальных электросварных труб: | ГОСТ 10704-80 |  | Россия |  |  |  |  |
|  | Узел обвязки воздухоохладителя 31ТК1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кран шаровой, фланцевый, Ру=16бар, Ду50 | Ballomax КШТ 60.103.080.А |  | BROEN | шт. | 4 |  |  |
|  | Трехходовой клапан, фланцевый, Ру=16бар, Ду25, Kvs=10м3/ч | VF3R |  | Ридан | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод электрический | ARE-1000R 24В |  | Ридан | шт. | 1 |  |  |
|  | Ручной балансировочный клапан, фланцевый, Ру=16бар, Ду50 | Ballorex Venturi |  | BROEN | шт. | 1 |  |  |
|  | Шаровой кран, приварной, Ру=40бар, Ду25 | Ballomax КШТ 60.102.025.А |  | BROEN | шт. | 1 |  |  |
|  | Шаровой кран, приварной, Ру=40бар, Ду15 | Ballomax КШТ 60.102.015.А |  | BROEN | шт. | 1 |  |  |
|  | Автоматический воздухоотводчик Ду15 | Ballofix |  | BROEN | шт. | 1 |  |  |
|  | Общетехнический термометр (радиальное присоединение) G 1/2, ∅100, класс точности 1,5, диапазон измерения 0...+60 C, длина погружной части L=64мм, в комплекте с приварной бобышкой | БТ-51.211 |  | РОСМА | шт. | 3 |  |  |
|  | Манометр 0...0,6 Мпа, ∅100, класс точности 1,5, присоединение G1/2, в комплекте с трехходовым краном для установки | ТМ-510 М2 |  | РОСМА | шт. | 7 |  |  |
|  | Трубопровод из стальных электросварных труб: | ГОСТ 10704-80 |  | Россия |  |  |  |  |
|  | Рекуперация |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EV1140-0032-230AC, Tecofi Клапан мембранный соленоидный муфтовый нормально закрытый, корпус латунь, уплотнение нитрил 230V AC |  |  | Tecofi | Шт. | 1 |  |  |
|  | CB3448N-EP0200, Tecofi Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый корпус: чугун диск: ковкий чугун, уплотнение ЭПДМ, PN16 | CB3448N-EP0200 |  | Tecofi | Шт. | 2 |  |  |
|  | DI7240N-0200, Tecofi Компенсатор резиновый со скользящими фланцами, ЭПДМ, PN10 | DI7240N-0200 |  | Tecofi | Шт. | 4 |  |  |
|  | F4240A-0200, Tecofi Фильтр сетчатый наклонный фланцевый, корпус ковкий чугун, сетка нерж сталь, уплотнение графит, PN16 | F4240A-0200 |  | Tecofi | Шт. | 1 |  |  |
|  | Воздухоотводчик автоматический прямой Ду015 (1/2") PN10 (латунь CW602N, кованая никелированная) | BS1152A-02PF0015 |  | Tecofi | шт | 8 |  |  |
|  | Клапан балансировочный фланцевый Ду125 Ру16 (корпус: чугун, клапан: чугун, уплотнение: ЭПДМ) | RC4240-0125 |  | Tecofi | компл | 2 |  |  |
|  | Клапан балансировочный фланцевый Ду80 Ру16 (корпус: чугун, клапан: чугун, уплотнение: ЭПДМ) | RC4240-080 |  | Tecofi | компл | 1 |  |  |
|  | Клапан балансировочный фланцевый Ду50 Ру16 (корпус: чугун, клапан: чугун, уплотнение: ЭПДМ) | RC4240-050 |  | Tecofi | компл | 1 |  |  |
|  | Затвор дисковый межфланцевый VPI4448 серии Tecfly Ду200 Ру16 с ручкой (корпус: ковкий чугун EN-GJS-500-7, диск: ковкий чугун EN-GJS-500-7 с эпоксидным покрытием, манжета: ЭПДМ) | VPI4448-02EP0200 |  | Tecofi | шт | 7 |  |  |
|  | Затвор дисковый межфланцевый VPI4448 серии Tecfly Ду125 Ру16 с ручкой (корпус: ковкий чугун EN-GJS-500-7, диск: ковкий чугун EN-GJS-500-7 с эпоксидным покрытием, манжета: ЭПДМ) | VPI4448-02EP0125 |  | Tecofi | шт | 8 |  |  |
|  | Затвор дисковый межфланцевый VPI4448 серии Tecfly Ду80 Ру16 с ручкой (корпус: ковкий чугун EN-GJS-500-7, диск: ковкий чугун EN-GJS-500-7 с эпоксидным покрытием, манжета: ЭПДМ) | VPI4448-02EP0080 |  | Tecofi | шт | 8 |  |  |
|  | Затвор дисковый межфланцевый VPI4448 серии Tecfly Ду50 Ру16 с ручкой (корпус: ковкий чугун EN-GJS-500-7, диск: ковкий чугун EN-GJS-500-7 с эпоксидным покрытием, манжета: ЭПДМ) | VPI4448-02EP0050 |  | Tecofi | шт | 8 |  |  |
|  | Трехходовой клапан, фланцевый, Ру=16бар, Ду100 | VF3R |  | Ридан | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод электрический | AME-3000R 24В |  | Ридан | шт. | 1 |  |  |
|  | Трехходовой клапан, фланцевый, Ру=16бар, Ду65 | VF3R |  | Ридан | шт. | 2 |  |  |
|  | Привод электрический | AME-1800R 24В |  | Ридан | шт. | 2 |  |  |
|  | Трехходовой клапан, фланцевый, Ру=16бар, Ду20 | VF3R |  | Ридан | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод электрический | ARE-1000R 24В |  | Ридан | шт. | 1 |  |  |
|  | Трехходовой клапан, фланцевый, Ру=16бар, Ду40 | VF3R |  | Ридан | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод электрический | AME-1800R 24В |  | Ридан | шт. | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубы стальные электросварные | ГОСТ 10704-91 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ду20 |  |  |  | п.м. | 25 |  |  |
|  | Ду 25 |  |  |  | п.м. | 2 |  |  |
|  | Ду 32 |  |  |  | п.м. | 50 |  |  |
|  | Ду 50 |  |  |  | п.м. | 310 |  |  |
|  | Ду 65 |  |  |  | п.м. | 70 |  |  |
|  | Ду 80 |  |  |  | п.м. | 200 |  |  |
|  | Ду 100 |  |  |  | п.м. | 80 |  |  |
|  | Ду 125 |  |  |  | п.м. | 250 |  |  |
|  | Ду 150 |  |  |  | п.м. | 50 |  |  |
|  | Ду 200 |  |  |  | п.м. | 65 |  |  |
|  | Ду 300 |  |  |  | п.м. | 90 |  |  |
|  | Трубная теплоизоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с защитным покрытием толщиной б=13 мм для трубопроводов | K-Flex |  | K-Flex |  |  |  |  |
|  | Ду20 |  |  |  | п.м. | 25 |  |  |
|  | Ду 25 |  |  |  | п.м. | 2 |  |  |
|  | Ду 32 |  |  |  | п.м. | 50 |  |  |
|  | Ду 50 |  |  |  | п.м. | 310 |  |  |
|  | Ду 65 |  |  |  | п.м. | 70 |  |  |
|  | Ду 80 |  |  |  | п.м. | 200 |  |  |
|  | Ду 100 |  |  |  | п.м. | 80 |  |  |
|  | Маты теплоизоляционные из вспененного каучука самоклеящаяся с защитным покрытием толщиной б=13 мм для трубопроводов | K-Flex |  | K-Flex |  |  |  |  |
|  | Ду 125 |  |  |  | м2 | 80 |  |  |
|  | Ду 150 |  |  |  | м2 | 25 |  |  |
|  | Ду 200 |  |  |  | м2 | 50 |  |  |
|  | Ду 300 |  |  |  | м2 | 105 |  |  |
|  | Двухходовой клапан Ду 20 | VFM-2R |  | Ридан | шт. | 2 |  |  |
|  | Привод электрический | ARE-1000R 24 B |  | Ридан | шт. | 2 |  |  |
|  | Увлажнение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Парогенератор 5ТК1_1 | RS 160 400V3 4xM KIT-M K |  | Condair | шт. | 1 |  |  |
|  | - KS10 Condensate hose 12/8 mm, per meter, max 50m roll |  | 1103350 | Condair | пог.м | 20 |  |  |
|  | - Drain water cooler, DWC-B-M (retrofit) |  | 2580979 | Condair | шт. | 4 |  |  |
|  | - Z261 Water Inlet Filter 3/8" / 1/2" |  | 1100416 | Condair | шт. | 1 |  |  |
|  | - CDC Duct Humidity Sensor |  | 2559251 | Condair | шт. | 2 |  |  |
|  | - CHD Duct Humidistat |  | 2559259 | Condair | шт. | 1 |  |  |
|  | - Steam Distribution Pipe 81-1500 |  | 1109217 | Condair | шт. | 4 |  |  |
|  | - DS80 Steam hose 57/45mm, 45 kg/hr, per meter, max 60m |  | 2586147 | Condair | пог.м | 20 |  |  |
|  | - DS80 Hoseclamp, 2 pieces |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Парогенератор 5ТК1_2 | RS 140 400V3 4xM KIT-M K |  | Condair | шт. | 1 |  |  |
|  | - KS10 Condensate hose 12/8 mm, per meter, max 50m roll |  | 1103350 | Condair | пог.м | 15 |  |  |
|  | - Drain water cooler, DWC-B-M (retrofit) |  | 2580979 | Condair | шт. | 3 |  |  |
|  | - Z261 Water Inlet Filter 3/8" / 1/2" |  | 1100416 | Condair | шт. | 1 |  |  |
|  | - CHD Duct Humidistat |  | 2559259 | Condair | шт. | 1 |  |  |
|  | - CDC Duct Humidity Sensor |  | 2559251 | Condair | шт. | 2 |  |  |
|  | - Steam Distribution Pipe 81-1500 |  | 1109217 | Condair | шт. | 3 |  |  |
|  | - DS80 Steam hose 57/45mm, 45 kg/hr, per meter, max 60m |  | 2586147 | Condair | пог.м | 15 |  |  |
|  | - DS80 Hoseclamp, 2 pieces |  |  | Condair | шт. | 3 |  |  |
|  | Парогенератор 4ТК1 | RS 140 400V3 4xM KIT-M K |  | Condair | шт. | 1 |  |  |
|  | - KS10 Condensate hose 12/8 mm, per meter, max 50m roll |  | 1103350 | Condair | пог.м | 15 |  |  |
|  | - Drain water cooler, DWC-B-M (retrofit) |  | 2580979 | Condair | шт. | 3 |  |  |
|  | - Z261 Water Inlet Filter 3/8" / 1/2" |  | 1100416 | Condair | шт. | 1 |  |  |
|  | - CHD Duct Humidistat |  | 2559259 | Condair | шт. | 1 |  |  |
|  | - CDC Duct Humidity Sensor |  | 2559251 | Condair | шт. | 2 |  |  |
|  | - Steam Distribution Pipe 81-1500 |  | 1109217 | Condair | шт. | 3 |  |  |
|  | - DS80 Steam hose 57/45mm, 45 kg/hr, per meter, max 60m |  | 2586147 | Condair | пог.м | 15 |  |  |
|  | - DS80 Hoseclamp, 2 pieces |  |  | Condair | шт. | 3 |  |  |
|  | Парогенератор 31ТК1 | RS 50 400V3 2xM KIT-M K |  | Condair | шт. | 1 |  |  |
|  | - KS10 Condensate hose 12/8 mm, per meter, max 50m roll |  | 1103350 | Condair | пог.м | 15 |  |  |
|  | - Drain water cooler, DWC-B-M (retrofit) |  | 2580979 | Condair | шт. | 3 |  |  |
|  | - Z261 Water Inlet Filter 3/8" / 1/2" |  | 1100416 | Condair | шт. | 1 |  |  |
|  | - CHD Duct Humidistat |  | 2559259 | Condair | шт. | 1 |  |  |
|  | - CDC Duct Humidity Sensor |  | 2559251 | Condair | шт. | 2 |  |  |
|  | - Steam Distribution Pipe 81-1500 |  | 1109217 | Condair | шт. | 3 |  |  |
|  | - DS80 Steam hose 57/45mm, 45 kg/hr, per meter, max 60m |  | 2586147 | Condair | пог.м | 15 |  |  |
|  | - DS80 Hoseclamp, 2 pieces |  |  | Condair | шт. | 3 |  |  |