Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

| Лист | Шифр чертежа | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MEP-383-1-Е-00-001 | Общие данные |  |
| 2 | MEP-383-1-Е-00-002 | Структурная схема электроснабжения |  |
| 3 | MEP-383-1-Е-00-003 | Схема электрическая принципиальная |  |
|  |  | щита НЕ5.5 |  |
| 4 | MEP-383-1-Е-00-004 | Схема электрическая принципиальная |  |
|  |  | щита НЕ5.6 |  |
| 5 | MEP-383-1-Е-00-005 | Схема электрическая принципиальная |  |
|  |  | щита ЩР-ТК1 |  |
| 6 | MEP-383-1-Е-00-006 | Схема электрическая принципиальная |  |
|  |  | щита ЩР-ТК2 |  |
| 7 | MEP-383-1-Е-00-007 | Схема электрическая принципиальная |  |
|  |  | щита ЩР-Согл |  |
| 8 | MEP-383-1-Е- 02-200 | План силового электрооборудования |  |
|  |  | 2- го этажа. |  |
| 9 | MEP-383-1-Е- 04-200 | План силового электрооборудования |  |
|  |  | 4-го этажа |  |
| 10 | MEP-383-1-Е- 05-200 | План силового электрооборудования |  |
|  |  | 5-го этажа |  |
| 11 | MEP-383-1-Е- RF-200 | План силового электрооборудования кровли |  |
| 12 | MEP-383-1-Е- RF-100 | План групповых сетей электроосвещения |  |
|  |  | и групповых розеточных сетей пом.№ 6802 |  |
| 13 | MEP-383-1-Е- RF-300 | План прокладки лотков и |  |
|  |  | уравнивания потенциалов 5-го этажа |  |
| 14 | MEP-383-1-Е- 05-300 | План прокладки лотков и |  |
|  |  | уравнивания потенциалов кровли |  |
| 15 | MEP-383-1-Е-RF-350 | План молниезащиты кровли +19.550 |  |
| 16 | MEP-383-1-Е-RF-350 | План молниезащиты кровли +22.450 |  |
| 17 | MEP-383-1-Е-00-008 | Схема электрическая принципиальная |  |
|  |  | существующего щита прецизионых |  |
|  |  | кондиционеров кроссовых РЩ-ХС 2803 Сущ. |  |
| 18 | MEP-383-1-Е-00-009 | Схема электрическая принципиальная |  |
|  |  | существующего щита прецизионых |  |
|  |  | кондиционеров кроссовых РЩ-ХС 2805 Сущ. |  |
| 19 | MEP-383-1-Е-00-010 | Схема электрическая принципиальная |  |
|  |  | существующего щита прецизионых |  |
|  |  | кондиционеров кроссовых РЩ- ХС 4803 Сущ |  |
| 20 | MEP-383-1-Е-00-011 | Схема электрическая принципиальная |  |
|  |  | существующего щита прецизионых |  |
|  |  | кондиционеров кроссовых РЩ-ХС 4805 Сущ. |  |

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Ссылочные документы |  |
| 123-ФЗ | Технический регламент о требованиях пожарной |  |
|  | безопасности |  |
| 384-ФЗ | Технический регламент о безопасности |  |
|  | зданий и сооружений |  |
| ГОСТ Р 50571.1-50571.25 | Электроустановок зданий |  |
| # ГОСТ 28249-93 | Короткие замыкания в электроустановках |  |
| СНиП 31-05-2003 | Общественные здания административного |  |
|  | назначения |  |
| # СП 256.1325800 | Электроустановки жилых и общественных зданий |  |
| # СП 6.13130 | Системы противопожарной защиты. |  |
|  | Электрооборудование. |  |
| # ГОСТ 12.2.007.0-75* | Изделия электротехнические |  |
| # ГОСТ 12.01.030-81 | Электробезопасность |  |
| # СП 52.13330 | Естественное и искусственное освещение |  |
| # ПУЭ. Издание 6 и 7 | Правила устройства электроустановок |  |
| # ГОСТ Р 21.1101-2013 | СПДС |  |
|  | Прилагаемые документы |  |
| MEP-383-1-Е-00-800 | Спецификация оборудования, изделий и |  |
|  | материалов |  |
| Приложение 1 | Инструкция по монтажу сплит-систем с |  |
|  | внутренними блоками канального типа |  |
| Приложение 2 | Внешний вид щитов НЕ5.5, НЕ5.6 |  |

Общие указания

- Описание проекта

Документация на замену и перенос вентиляционных установок  здания АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: г. Москва, пл. Смоленская-Сенная, д. 28 выполнена на основании исходно-разрешительной документации и в соответствии с государственными нормами, правилами, стандартами, а также исходными данными, техническими условиями и требованиями, выданными органами государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями при согласовании места размещения объекта и обеспечивает безопасную эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Электроснабжение оборудования осуществляется от вновь устанавливаемых щитов НЕ5.5, НЕ5.6, ЩР-ТК1, ЩР-ТК2, ЩР-Согл. с подключением оборудования кабельной линией типа нг-HF расчетного сечения.

Потери напряжения не более – 3%. Устройство инженерных систем здания выполняется на основе действующих российских стандартов, с учётом последних технологий и возможностью дальнейшего усовершенствования систем. Учесть противопожарные требования, требования техники безопасности и охраны труда.

Используемое импортное силовое электротехническое оборудование и электротехнические материалы сертифицированы и рекомендованы к применению в соответствии с действующими в РФ нормативными документами и правилами. Фирмы-поставщики оборудования должны иметь представительства и сервисные центры в Москве.

Электрооборудование отвечает требованиям обеспечения повышенной эксплуатационной надёжности, энергосбережения, минимальных эксплуатационных затрат, минимальной площади размещения.

- Электроснабжение и электроосвещение

  - Электроснабжение. Силовое электрооборудование

Электроснабжение вновь устанавливаемого щита НЕ5.5 осуществляется от существующего ГРЩ2, расположенного в помещении электрощитовой -1-го этажа. Проектом предусмотрено наращивание существующих кабельных линий Н1-НЕ5.5 КЛ 1.8, Н2-НЕ5.5 КЛ 1.19 от ГРЩ2 с использованием соединительных кабельных муфт в помещении № 5811 до вновь устанавливаемого щита НЕ5.5.

Электроснабжение вновь устанавливаемого щита НЕ5.6 осуществляется от существующего ГРЩ2, расположенного в помещении электрощитовой -1-го этажа. Проектом предусматривается наращивание существующей кабельной линии НЕ5.6 КЛ 2.17 от ГРЩ2 с установкой соединительных кабель муфт на месте демонтируемого щита НЕ5.6. Проектом предусматривается наращивание существующих кабельных линии, отходящих от существующего щита НЕ5.6, с установкой соединительных кабельных муфт на месте демонтируемого щита до нового места установки щита НЕ5.6.

Электроснабжение вновь устанавливаемого щитка ЩР-ТК1 (щит технологического кондиционирования кроссовых) осуществляется от существующего ГРЩ1, расположенного в помещении электрощитовой -1-го этажа. Проектом предусмотрено наращивание существующей кабельной линии КЛ 1.3 от ГРЩ1 (VIK 2-5 этаж) с установкой соединительной муфты на месте демонтируемого щита РЩ-ХС 5803 Сущ.

Электроснабжение вновь устанавливаемого щитка ЩР-ТК2 (щит технологического кондиционирования кроссовых) осуществляется от существующего ГРЩ2, расположенного в помещении электрощитовой -1-го этажа. Проектом предусмотрено наращивание существующей кабельной линии КЛ 1.24 от ГРЩ2 (Кондиционеры кроссовых 2-5 этаж) с установкой соединительной муфты на месте демонтируемого щита РЩ-ХС 5808 Сущ.

Электроснабжение внутренних блоков кондиционеров кроссовых осуществляется от существующих щитов кондиционирования РЩ-ХС 2803 Сущ., РЩ-ХС 2805 Сущ., РЩ-ХС 4803 Сущ., РЩ-ХС 4805 Сущ.

В щитах предусмотрено 10% резерв автоматических выключателей и 20% резерв свободного места для установки дополнительных автоматических выключателей, др. оборудования.

Прокладка кабелей выполнена в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 256.1325800, СП 6.13130.

Тип системы заземления TN-S.

Распределение электроэнергии к потребителям выполнено на напряжении ~380/220В по пяти- или трёхпроводной системе 3(1) фазы, N, РЕ с использованием пятого (третьего) проводника РЕ в качестве заземляющего. Предусмотрено автоматическое отключение систем вентиляции и кондиционирования воздуха при пожаре (см. раздел АДИС).

  - Электроосвещение

Проектом предусмотрено подключение освещения к вновь устанавливаемому щиту НЕ5.5.

Управление освещением помещений - местное от выключателей, установленных у входа в помещение.

Освещенность должна соответствовать требованиям СП 52.13330 и МГСН 2.06-99.

  - Конструктивное выполнение сетей

Групповые и распределительные сети выполняются кабелями с медными жилами в оболочке, не поддерживающей горение, с низкими дымо- и газовыделениями, марки типа нг-НF, расчетных сечений.

Проводники системы заземления и уравнивания потенциалов выполняются проводом ПуГВнг(А)-HF с ПВХ изоляцией жёлто-зелёной расцветки.

Прокладка кабелей рабочих и аварийных групп, взаиморезервируемых линий осуществляется в разных лотках, трубах.

Прокладка электропроводок выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 256.1325800, СП6.13130.

Степень защиты устанавливаемого оборудования соответствует категории среды данного помещения.

  - Заземление. Защитные меры электробезопасности.

Для защиты людей от поражения электрическим током применены следующие меры электробезопасности:

- защитное заземление;

- автоматическое отключение питания;

- дополнительная система уравнивания потенциалов;

- безопасное сверхнизкое напряжение, менее 42 В;

- устройство защитного отключения

Используется общее заземляющее устройство для повторного заземления.

- Энергосбережение

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по энергосбережению:

- Применение светильников преимущественно с LED лампами, высокой светоотдачей и КПД, что значительно снижает мощность и расход электроэнергии на освещение, а, следовательно, происходит снижение тепловыделений и расхода электроэнергии на кондиционирование;

- Использование светильников с электронными ПРА;

- Применение гибкой схемы групповой сети с установкой большого числа управляемых групп освещения.

- Монтажные указания

В соответствии с ПУЭ гл. 2.1.31 электропроводка должна обеспечивать возможность ее легкого распознавания по всей длине проводников.

    - голубой цвет - нулевой рабочий проводник;

- двухцветная комбинация зелено-желтого цветов - защитный или нулевой защитный проводник;

- черный, коричневый, красный, серый, белый цвет - линейный проводник.

Монтаж вести в соответствии с рекомендациями СНиП 3.01.01-85 и ПУЭ.

Рабочая документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта 				Вестин А. Ю.