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Общие указания
1. Описание проекта
Документация на замену и перенос вентиляционных установок  здания АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: г. Москва, пл. Смоленская-Сенная, д. 28 выполнена на основании исходно-разрешительной документации и в соответствии с государственными нормами, правилами, стандартами, а также исходными данными, техническими условиями и требованиями, выданными органами государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями при согласовании места размещения объекта и обеспечивает безопасную эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.
Электроснабжение оборудования осуществляется от вновь устанавливаемых щитов НЕ5.5, НЕ5.6, ЩР-ТК1, ЩР-ТК2, ЩР-Согл. с подключением оборудования кабельной линией типа нг-HF расчетного сечения. 
Потери напряжения не более – 3%. Устройство инженерных систем здания выполняется на основе действующих российских стандартов, с учётом последних технологий и возможностью дальнейшего усовершенствования систем. Учесть противопожарные требования, требования техники безопасности и охраны труда.
Используемое импортное силовое электротехническое оборудование и электротехнические материалы сертифицированы и рекомендованы к применению в соответствии с действующими в РФ нормативными документами и правилами. Фирмы-поставщики оборудования должны иметь представительства и сервисные центры в Москве.
Электрооборудование отвечает требованиям обеспечения повышенной эксплуатационной надёжности, энергосбережения, минимальных эксплуатационных затрат, минимальной площади размещения.
2. [bookmark: _Toc413338660][bookmark: _Toc495581285][bookmark: _Toc516690769]Электроснабжение и электроосвещение
1.1 [bookmark: _Toc315687495][bookmark: _Toc365799953][bookmark: _Toc413338662][bookmark: _Toc495581287][bookmark: _Toc516690771]Электроснабжение. Силовое электрооборудование
[bookmark: _Hlk516749501]Электроснабжение вновь устанавливаемого щита НЕ5.5 осуществляется от существующего ГРЩ2, расположенного в помещении электрощитовой -1-го этажа. Проектом предусмотрено наращивание существующих кабельных линий Н1-НЕ5.5 КЛ 1.8, Н2-НЕ5.5 КЛ 1.19 от ГРЩ2 с использованием соединительных кабельных муфт в помещении № 5811 до вновь устанавливаемого щита НЕ5.5.
Электроснабжение вновь устанавливаемого щита НЕ5.6 осуществляется от существующего ГРЩ2, расположенного в помещении электрощитовой -1-го этажа. Проектом предусматривается наращивание существующей кабельной линии НЕ5.6 КЛ 2.17 от ГРЩ2 с установкой соединительных кабель муфт на месте демонтируемого щита НЕ5.6. Проектом предусматривается наращивание существующих кабельных линии, отходящих от существующего щита НЕ5.6, с установкой соединительных кабельных муфт на месте демонтируемого щита до нового места установки щита НЕ5.6.
Электроснабжение вновь устанавливаемого щитка ЩР-ТК1 (щит технологического кондиционирования кроссовых) осуществляется от существующего ГРЩ1, расположенного в помещении электрощитовой -1-го этажа. Проектом предусмотрено наращивание существующей кабельной линии КЛ 1.3 от ГРЩ1 (VIK 2-5 этаж) с установкой соединительной муфты на месте демонтируемого щита РЩ-ХС 5803 Сущ.
Электроснабжение вновь устанавливаемого щитка ЩР-ТК2 (щит технологического кондиционирования кроссовых) осуществляется от существующего ГРЩ2, расположенного в помещении электрощитовой -1-го этажа. Проектом предусмотрено наращивание существующей кабельной линии КЛ 1.24 от ГРЩ2 (Кондиционеры кроссовых 2-5 этаж) с установкой соединительной муфты на месте демонтируемого щита РЩ-ХС 5808 Сущ.
Электроснабжение внутренних блоков кондиционеров кроссовых осуществляется от существующих щитов кондиционирования РЩ-ХС 2803 Сущ., РЩ-ХС 2805 Сущ., РЩ-ХС 4803 Сущ., РЩ-ХС 4805 Сущ.
В щитах предусмотрено 10% резерв автоматических выключателей и 20% резерв свободного места для установки дополнительных автоматических выключателей, др. оборудования.
Прокладка кабелей выполнена в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 256.1325800, СП 6.13130.
Тип системы заземления TN-S.
Распределение электроэнергии к потребителям выполнено на напряжении ~380/220В по пяти- или трёхпроводной системе 3(1) фазы, N, РЕ с использованием пятого (третьего) проводника РЕ в качестве заземляющего. Предусмотрено автоматическое отключение систем вентиляции и кондиционирования воздуха при пожаре (см. раздел АДИС).
1.2 [bookmark: _Toc131909200][bookmark: _Toc315687496][bookmark: _Toc365799956][bookmark: _Toc413338665][bookmark: _Toc495581288][bookmark: _Toc516690772]Электроосвещение
Проектом предусмотрено подключение освещения к вновь устанавливаемому щиту НЕ5.5. 
Управление освещением помещений - местное от выключателей, установленных у входа в помещение. 
[bookmark: _Toc131909202][bookmark: _Toc315687497][bookmark: _Toc365799957][bookmark: _Toc413338666]Освещенность должна соответствовать требованиям СП 52.13330 и МГСН 2.06‑99.
1.3 [bookmark: _Toc495581289][bookmark: _Toc516690773]Конструктивное выполнение сетей
Групповые и распределительные сети выполняются кабелями с медными жилами в оболочке, не поддерживающей горение, с низкими дымо- и газовыделениями, марки типа нг-НF, расчетных сечений.
Проводники системы заземления и уравнивания потенциалов выполняются проводом ПуГВнг(А)-HF с ПВХ изоляцией жёлто-зелёной расцветки.
Прокладка кабелей рабочих и аварийных групп, взаиморезервируемых линий осуществляется в разных лотках, трубах. 
Прокладка электропроводок выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 256.1325800, СП6.13130.
Степень защиты устанавливаемого оборудования соответствует категории среды данного помещения.
1.4 [bookmark: _Toc413338668][bookmark: _Toc495581290][bookmark: _Toc516690774]Заземление. Защитные меры электробезопасности.
Для защиты людей от поражения электрическим током применены следующие меры электробезопасности:
· защитное заземление;
· автоматическое отключение питания;
· дополнительная система уравнивания потенциалов;
· безопасное сверхнизкое напряжение, менее 42 В;
· устройство защитного отключения
Используется общее заземляющее устройство для повторного заземления. 

3. [bookmark: _Toc380656403][bookmark: _Toc495581291][bookmark: _Toc516690775]Энергосбережение
[bookmark: _Toc179807669][bookmark: _Toc257095201]Проектом предусмотрены следующие мероприятия по энергосбережению:
· Применение светильников преимущественно с LED лампами, высокой светоотдачей и КПД, что значительно снижает мощность и расход электроэнергии на освещение, а, следовательно, происходит снижение тепловыделений и расхода электроэнергии на кондиционирование;
· Использование светильников с электронными ПРА;
· Применение гибкой схемы групповой сети с установкой большого числа управляемых групп освещения.

4. [bookmark: _Toc380656404][bookmark: _Toc495581292][bookmark: _Toc516690776]Монтажные указания
В соответствии с ПУЭ гл. 2.1.31 электропроводка должна обеспечивать возможность ее легкого распознавания по всей длине проводников.
· голубой цвет - нулевой рабочий проводник;
· двухцветная комбинация зелено-желтого цветов - защитный или нулевой защитный проводник;
· черный, коричневый, красный, серый, белый цвет - линейный проводник.
Монтаж вести в соответствии с рекомендациями СНиП 3.01.01-85 и ПУЭ.



Рабочая документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.
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