1 Гигакалория в час равно 1 163 киловатта

Требуемая тепловая нагрузка 11, 83 Гкал/час, 11,83*1163 = 13758,29 кВт

Расход газа у разных котлов для выработки 1 кВт тепловой мощности разный.

В среднем это 0,1- 0,13 м3. Примем 0,12 м3/квт

Получим значение потребляемого объема газа для выработки максимальной тепловой нагрузки:

13758,29*0,12=1651 м3 газа в час

V (м3/час)=P (кВт)/(Q(ккал/м3)*N(КПД))

1 кВт = 0,00086 Гкал/час

Калорийность газа в среднем Q~8000 ккал/м3

КПД котлов в среднем N~90%

V (м3/час)=(11,83/(8000*0,9))*1000000=1643 м3/час

- Отопление 2250 тыс. м3/год

Октябрь 40% 1,93 200 тыс. м3/мес

Ноябрь 60% 2,9 291 тыс. м3/мес

Декабрь 80% 3,86 401 тыс. м3/мес

Январь макс 4,82 Гкал/час

673 м3/час; 16152 м3/сут; 501 тыс. м3/мес

Февраль 80% 3,86 362 тыс. м3/мес

Март 60% 2,9 301 тыс. м3/мес

Апрель 40% 1,93 194 тыс. м3/мес

- ГВС среднее 1170 тыс. м3/год

0,97 (Гкал/час)*1163=1128 кВт

1128*0,12=135,4 м3/час; 3250 м3/сут; 97,5 тыс. м3/мес; 1170 тыс. м3/год

- Вентиляция 2301 тыс. м3/год

Сентябрь 25% 0,99 100 тыс. м3/мес

Октябрь 40% 1,6  491 тыс. м3/мес

Ноябрь 60% 2,38 164 тыс. м3/мес

Декабрь 80% 3,17 329 тыс. м3/мес

Январь макс 3,96 Гкал/час

553 м3/час; 13272 м3/сут; 411 тыс. м3/мес

Февраль 80% 3,17 297 тыс. м3/мес

Март 60% 2,38 247 тыс. м3/мес

Апрель 40% 1,6 159 тыс. м3/мес

Май 25% 0,99 103 тыс. м3/мес

- ИТОГО: 2250+1170+2301=5721 тыс. м3/год