1 Гигакалория в час равно 1 163 киловатта

Требуемая тепловая нагрузка 11, 83 Гкал/час, 11,83*1163 = 13758,29 кВт

Расход газа у разных котлов для выработки 1 кВт тепловой мощности разный.
В среднем это 0,1- 0,13 м3. Примем 0,12 м3/квт

Получим значение потребляемого объема газа для выработки максимальной тепловой нагрузки:
13758,29*0,12=1651 м3 газа в час

V (м3/час)=P (кВт)/(Q(ккал/м3)*N(КПД))
1 кВт = 0,00086 Гкал/час
Калорийность газа в среднем Q~8000 ккал/м3
КПД котлов в среднем N~90%

V (м3/час)=(11,83/(8000*0,9))*1000000=1643 м3/час
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1. Отопление 2250 тыс. м3/год
Октябрь 40% 1,93 200 тыс. м3/мес
Ноябрь 60% 2,9 291 тыс. м3/мес
Декабрь 80% 3,86 401 тыс. м3/мес
Январь макс 4,82 Гкал/час
673 м3/час; 16152 м3/сут; 501 тыс. м3/мес
Февраль 80% 3,86 362 тыс. м3/мес
Март 60% 2,9 301 тыс. м3/мес
Апрель 40% 1,93 194 тыс. м3/мес



2. ГВС среднее 1170 тыс. м3/год
0,97 (Гкал/час)*1163=1128 кВт
1128*0,12=135,4 м3/час; 3250 м3/сут; 97,5 тыс. м3/мес; 1170 тыс. м3/год

3. Вентиляция 2301 тыс. м3/год
Сентябрь 25% 0,99 100 тыс. м3/мес
Октябрь 40% 1,6  491 тыс. м3/мес
Ноябрь 60% 2,38 164 тыс. м3/мес
Декабрь 80% 3,17 329 тыс. м3/мес
Январь макс 3,96 Гкал/час
553 м3/час; 13272 м3/сут; 411 тыс. м3/мес
Февраль 80% 3,17 297 тыс. м3/мес
Март 60% 2,38 247 тыс. м3/мес
Апрель 40% 1,6 159 тыс. м3/мес
Май 25% 0,99 103 тыс. м3/мес


4. ИТОГО: 2250+1170+2301=5721 тыс. м3/год
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TIpexBapHTe TEHEE HATPY3KII HA MHKEHEPHEIE CETII 10 TPOSKTY
«CTyzleteckIii KAMIYC MIPOBOFO YPOBHS «APKTIIecKas 3B31a»

B L.ADXaHTeECKe

Hamyenonanne Beawsama
1| Maxcmiamsnas Teniosas Harpysxa, £ 1. . 11,83 Txana

11 Oroncrme | 4,82 Traz/a

12 Besrmrams | 3,96 Tkana

13 TBC cp. | 0.97 [xan/a

14 TBC waxc. | 2,08 Txaz





