Приложение № 6

к Заданию на проектирование объекта капитального строительства

«Студенческий кампус мирового уровня «Арктическая звезда»

ЧАСТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной и рабочей документации на системы автоматизации и
диспетчеризации инженерных систем
г. Москва, 2022 год

Оглавление

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

- Требования к проектным решениям	6

    - Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем (АДИС)	6

      - Структура построения системы АДИС	6

      - Требования к разграничению доступа к управлению программно-аппаратными комплексами	7

      - Программная (аппаратная) система организации документирования и протоколирования	7

      - Общие требования к масштабированию, резервированию и совместимости	8

      - Требования к электроснабжению	8

      - Требования к сетевому обеспечению.	8

      - Требования к ПО и аппаратной части	8

      - Требования к первичным датчикам и исполнительным устройствам	9

      - Требования к управляющим контроллерам	9

      - Требования к системе автоматизации и диспетчеризации общеобменной вентиляции	10

      - Требования к системе автоматизации и диспетчеризации воздушных тепловых завес	11

      - Требования к системе автоматизации и диспетчеризации воздушно отопительных агрегатов	12

      - Требования к системе автоматизации и диспетчеризации внутрипольных конвекторов	13

      - Требование к системе контроля уровня СО в подземной	парковке	13

      - Требования к системе автоматизации и диспетчеризации систем кондиционирования	13

      - Требования к системе автоматизации и диспетчеризации водоснабжения и канализации	14

      - Требования	к системе автоматизации и диспетчеризации дренажа	15

      - Требование	к системе автоматизации и диспетчеризации холодоснабжения...15

      - Требования к системе автоматизации и диспетчеризации электроснабжения..16

      - Требования к системе автоматизации и диспетчеризации электроосвещения..17

      - Требования к системе автоматизации и диспетчеризации обогрева водосточными воронками	18

      - Требования к охранно-защитной дератизационной системе (ОЗДС)	18

      - Иные требования	18

    - Требования к инженерному оборудованию	18

    - Требования к интеграционному взаимодействию с системой управления эксплуатацией	20

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящее частное техническое задание описывает функциональные и нефункциональные требования к разработке комплекса систем автоматизации и диспетчеризации.

1.1 Обозначения, сокращения, принятые в документе

| BMS | Building Management System - Система управления зданием |
| --- | --- |
| АС | Автоматизированная система |
| АСУ | Автоматизированная система управления |
| БД | База данных |
| ЖК | Жилой комплекс |
| ИС | Инженерная система |
| ВИС | Внутренние инженерные системы |
| РСО | Ресурсоснабжающие организации |
| 1С | Система 1С (рабочие процессы УК + связь с ГИС ЖКХ и другими сервисами) |
| КСБ | Комплексная система безопасности - СКУД+СВН+ДМФ+СОТС |
| ЛК | Личный кабинет Инград (Web+Android+iOS) |
| КК | Кабеленесущие конструкции и закладные устройства для прокладки кабелей слаботочных систем |
| МСПД | Мультисервисная сеть передачи данных |
| РФиО | Система радиофикации, оповещения о ЧС |
| РСПИ | Радиосистема передачи извещений о пожаре |
| КТСО | Комплекс технических средств оповещения |
| СС ДС | Сети связи помещения Диспетчерской |
| СОТС | Система охранно-тревожной сигнализации |
| СКУД | Система контроля и управления доступом |
| СВН | Система видеонаблюдения |
| ДМФ | Система домофонии |
| АПС и ППА | Автоматическая пожарная сигнализация, и противопожарная автоматика |
| СОУЭ | Система оповещения и управление эвакуацией при пожаре |
| АК | Комплексная автоматизация внутренних инженерных систем |
| ИТП.АТМ | Автоматизация ИТП |
| АСУД (И, Л, К) | Автоматизированная система управления и диспетчеризации (И) инженерного оборудования здания, (Л) лифтов, (К) кондиционирования |
| АСКУЭ | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии |
| АСКУВТ | Автоматизированная система коммерческого учета воды и тепла |
| АСКУЭР | Автоматизированная система коммерческого учета энергоресурсов. АСКУЭ+АСКУВТ |
| УУТЭ | Узел учёта тепловой энергии |
| ОЗДС | Охранно-защитная дератизационная система |
| АДУ | Автоматизация дымоудаления |
| АВПТ | Автоматизация водяного пожаротушения и противопожарного водопровода |
| АГПТ | Автоматическая установка газового пожаротушения |

| АЭО | Автоматизация электроснабжения и электроосвещения |
| --- | --- |
| АОВ | Автоматизация отопления и вентиляции |
| АХС | Автоматизация холодильной станции |
| АВК | Автоматизация водоснабжения и канализации |
| СКЗ | Система контроля загазованности |
| АСКУВ | Автоматизированная система коммерческого учета воды |
| АСКУТ | Автоматизированная система коммерческого учета тепла |
| СВИ (DS) | Система визуального информирования (Digital signage) |
| ЕЦС | Единая цифровая среда взаимодействия для проектов «ГК «Инград» |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТП АСУЗ | Частное техническое задание |
| УК | Управляющая компания |
| Проект | Совместная деятельность Заказчика и Исполнителя, направленная на создание ЕЦС в порядке, устанавливаемом настоящим ТЗ и отдельными ТП АСУЗ |
| РД | Рабочая документация |
| ПД | Проектная документация |
| НСД | Несанкционированный доступ |
| ГРЗ | Государственный регистрационный знак транспортного средства - изделие, содержащее государственный регистрационный номер транспортного средства |
| СУСС | Система управления сетями связи |
| АСУНО | Автоматизированная система управления наружным освещением |
| АСУНО Л | Автоматизированная система управления наружным освещением, ландшафтным |
| АСУНО Ф | Автоматизированная система управления наружным освещением, фасадным |
| АСУВО | Автоматизированная система управления внутреобъектовым освещением |
| ОДС, ЕДС | Объединённая диспетчерская служба, единая диспетчерская служба |
| ТД | Точка доступа |
| СПД | Сеть передачи данных |
| ПАК | Программно-аппаратный комплекс |
| VMS | Video Management System |
| ТП АСУЗ | Технический проект Автоматизированной Системы Управления Зданием |

1.2 Нормативные документы

Разработку документации выполнять в соответствии с действующими нормативными документами:

- Федеральный закон № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон №102-ФЗ от 26 июня 2008 года «Об обеспечении единства измерений»;

- Градостроительный кодекс РФ;

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. N 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;

- СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»;

- СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

- СП 3.13130.2009 (с изм.1) «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- СП 6.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;

- СП 154.13130.2013 «Свод правил. Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности»;

- СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

- СП 485.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- СП 486.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;

- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

- ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания»;

- ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем»;

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ 2.105-95 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие требования к текстовым документам»;

- ГОСТ 2.701-2008 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению»;

- ГОСТ 21.703-2020 «Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи»;

- ГОСТ 21.210-2014 «Система проектной документации для строительства. Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах»;

- ГОСТ Р 53246-2008 «Системы кабельные структурированные»;

- ГОСТ Р 53245-2008 «Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов»;

- ГОСТ Р 52023-2003. «Сети распределительные систем кабельного проектирования»;

- РД 45-120-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети»;

- ГОСТ Р 57674-2017 «Интегрированные системы безопасности»

- СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учётом доступности для маломобильных групп населения»;

- СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;

- СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»;

- СП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- Действующие технические условия ресурсоснабжающих организаций.

- НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

  - Назначение

Система автоматизации и диспетчеризации инженерных систем здания предназначена для:

- Реализации функций автоматизированного управления инженерными системами здания;

- Организации взаимодействия смежных систем;

- Централизованного сбора, обработки и хранения данных о состоянии и оборудования и инженерных систем;

- Визуализации данных;

- Обеспечения распределенного и централизованного управления инженерными системами.

  - Цели создания

Целями создания системы автоматизации и диспетчеризации инженерных систем здания являются:

- Снижение эксплуатационных затрат за счёт:

o уменьшения необходимого количества эксплуатационного персонала,

o снижения энергопотребления инженерных систем путем внедрения энергоэффективных алгоритмов управления,

o снижения потерь вследствие простоя оборудования;

- Повышение качества эксплуатации здания за счёт:

o повышения точности регулирования параметров микроклимата помещений, o снижения количеств аи продолжительности отказов оборудования, o оптимизации способов взаимодействия пользователей с системой.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ

  - Требования к составу проектируемых систем

Предусмотреть следующий состав проектируемых систем:

- Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем (АДИС);

- Автоматизированная система управления зданием (АСУЗ).

  - Требования к системам

    - Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем (АДИС)

      - Структура построения системы АДИС

АДИС должна иметь следующую многоуровневую структуру:

- Уровень 1 - полевой уровень. Первичные датчики и исполнительные устройства, а также устройства согласования сигналов первичных датчиков с входами контроллеров сбора информации;

- Уровень 2 - уровень автоматизации. Контроллеры сбора информации (удаленные модули ввода-вывода, программируемые логические контроллеры (ПЛК), интеллектуальные	панели	управления оборудованием, прецизионные

кондиционеры и	другие),	приемо-показывающие устройства, станции

автоматизации, компоненты интеграции со сторонним оборудованием;

- Уровень 3 - уровень управления. Серверы ввода/вывода АДИС должны содержать средства организации обмена информацией с диспетчерскими автоматизированных рабочих мест (АРМ) (на базе локальной вычислительной сети) и уровнем автоматизации (ПЛК, контроллеры сбора информации), а также специализированное программное обеспечение на базе SCADA-системы для сбора и архивирования информации, поступающей от инженерных систем и систем, интегрируемых в АДИС;

- Уровень 4 - уровень клиента. Система должна предоставлять возможность подключения АРМ на базе персонального компьютера со специализированным программным обеспечением для полного мониторинга, управления и контроля оборудования инженерных систем.

В качестве сети передачи данных для уровней управления и клиента должна использоваться локальная вычислительная сеть на базе высокоскоростных, не менее 10/100 Мб/с, протоколов (Ethernet, TCP/IP и пр.).

      - Требования к разграничению доступа к управлению программноаппаратными комплексами

Доступ к управлению программно-аппаратными комплексами, серверному и другому оборудованию должен быть защищен системой паролей.

Программное обеспечение должно в обязательном порядке предусматривать разграничение полномочий на уровне профилей пользователей.

Режимы программирования центрального и периферийного оборудования всех уровней иерархической структуры, должны быть доступны только администраторам всей системы (или отдельных объектов автоматизации инженерных систем объекта).

      - Программная (аппаратная) система организации документирования и протоколирования

Система должна обеспечивать 2-годичное хранение:

- всех заданных для поддержания устойчивой работы параметров;

- состояние всех датчиков и исполнительных устройств;

- команд, вводимых в систему, с указанием оператора, который ввел эти команды;

- времени, даты и конкретного адреса любого зафиксированного изменения с указанием нового состояния, и оператора, который ввел эти изменения;

- информации о времени наработки всех основных электроприводов, фильтров и подаче сигнала оператору/инженеру о необходимости проведения профилактических работ;

- всех аварийных сообщений, кем и когда аварийное сообщение было подтверждено, и выполненные действия.

При возникновении аварийных ситуаций в инженерных системах объекта, Система должна обеспечивать оперативный доступ к информации, необходимой для анализа процесса управления и действий персонала.

Программная (аппаратная) система организации документирования и протоколирования систем должна предусматривать защиту от несанкционированного доступа, преднамеренного искажения или уничтожения информации.

Доступ к корректировке информации организовать по разрешению 2-3 администраторов/пользователей.

Все интерфейсы пользователя, включая выносные панели, панели управления контроллеров, «оконные интерфейсы» программного обеспечения должны быть русифицированы.

      - Общие требования к масштабированию, резервированию и совместимости

Предусмотреть возможность масштабирования системы.

Предусмотреть возможность организации резервирования систем диспетчеризации в режиме горячего резерва.

Предусмотреть исключительное использование оборудования, поддерживающего открытые протоколы управления и передачи данных (Bacnet, Modbus и т.д.).

      - Требования к электроснабжению

Предусмотреть выдачу задания на электроснабжение щитов управления.

Щиты диспетчеризации запитать по I категории надёжности электроснабжения.

Щиты управления и автоматизации общеобменной вентиляции запитать по I категории надёжности электроснабжения.

Сетевое, серверное оборудование, АРМ необходимо обеспечить электроснабжением от источников бесперебойного питания.

      - Требования к сетевому обеспечению.

Предусмотреть диспетчеризацию контроллерного оборудования по выделенной виртуальной сети СКС здания, разрабатываемой в смежном разделе. Предусмотреть выдачу задания на размещение розеток RJ-45 в непосредственной близости щитов автоматизации. Предусмотреть патч-корды, для подключения контроллеров к розеткам СКС в текущем разделе.

      - Требования к ПО и аппаратной части

АРМ диспетчера должны быть укомплектованы в качестве средств отображения и управления дисплеями c диагональю не менее 24”, клавиатурой и оптическим манипулятором «мышь».

Все составные части - серверы и АРМ диспетчера - должны быть предназначены для круглосуточной работы в течение всего срока эксплуатации.

АРМ диспетчера должен отображать следующую информацию по каждому контролируемому узлу:

- оптимальные значения параметров (заданные оператором/инженером или системой в автоматическом режиме), подлежащие удержанию («уставки»);

- реальные значения параметров, сложившиеся в настоящее время;

- значения параметров, приближающиеся к критическим;

- отображение в графическом и текстовом формате на поэтажных планах или на мнемосхемах (функциональных схемах) элементов системы, отвечающих за поддержание данных параметров в заданных режимах;

- используя элементы анимации изображений предоставлять наглядную информацию о работе основных узлов и элементов систем;

- перечень возможных неисправностей системы автоматизации или управляемой инженерной системы, связанных с данной критической ситуацией и возможными рекомендациями по их устранению.

      - Требования к первичным датчикам и исполнительным устройствам

Требования к первичным датчикам и исполнительным устройствам зависят от выбранного технологического оборудования контролируемых и управляемых систем и определяются в ходе разработке проектной и рабочей документации.

      - Требования к управляющим контроллерам

Управляющие контроллеры должны поддерживать открытые протоколы управления и обмена данными: BACnet, Modbus. Связь с верхним уровнем выполнить по стандарту OPC UA, для комплектных щитов - допустим иной.

При необходимости выполнить преобразование протоколов аппаратным либо программным способом.

Управляющие контроллеры должны иметь такие параметры ввода-вывода данных, количество входов и выходов, чтобы обеспечить необходимый уровень взаимодействия со всеми управляемыми элементами инженерных систем.

Управляющие контроллеры должны обеспечивать обмен данными, прием и передачу управляющих воздействий с необходимой для этого скоростью.

В случае потери связи с сервером, управляющие контроллеры должны обеспечивать автономную работу обслуживаемых узлов технологического оборудования.

Управляющие контроллеры должны иметь возможность местного управления со встроенного пульта управления или иметь интерфейс для подключения внешнего устройства, позволяющий в условиях отсутствия связи контроллера с диспетчерской корректировать работу контроллера в части установки новых значений параметров регулирования и их поддержанию данным контроллером.

Управляющие контроллеры должны иметь локальный и удаленный режимы программирования.

Управляющие контроллеры должны иметь модульный дизайн и обеспечивать индикацию состояния: нормальный режим работы, аварийный режим работы.

      - Требования к системе автоматизации и диспетчеризации общеобменной вентиляции

Разработать систему автоматизации и диспетчеризации для систем общеобменной приточно-вытяжной вентиляции.

Щит управления преимущественно должен управлять несколькими системами общеобменной вентиляции. Щиты должны быть оснащены интерфейсными модулями для интеграции в общую сеть объекта, а также иметь возможность ручного управления оборудованием.

Щиты должны обеспечивать следующие основные функции:

- защиту калорифера отопления от замораживания по температуре обратной воды калорифера отопления и температуре воздуха после калорифера отопления;

- регулирование температуры приточного воздуха управлением исполнительного механизма регулирующего клапана на теплоносителе по сигналам датчика температуры приточного воздуха;

- предварительный прогрев водяных воздухонагревателей при запуске систем в зимний и переходный периоды;

- регулирование температуры приточного воздуха управлением исполнительного механизма регулирующего клапана на холодоносителе по сигналам датчика температуры приточного воздуха (при наличии секции охлаждения);

- поддержание температуры в помещениях за счет регулирования расхода поступающего воздуха и регулирования температуры в канале;

- поддержание влажности в помещениях за счет регулирования расхода поступающего воздуха и регулирования влажности в канале;

- контроль положения регулирующего клапана на теплоносителе;

- контроль положения регулирующего клапана на холодоносителе (при наличии);

- контроль перепада давления на фильтрах;

- контроль перепада давления на вентиляторе;

- контроль работы двигателя вентилятора;

- управление степенью открытия жалюзи/байпаса перекрестноточного рекуператора (при наличии);

- контроль обмерзания рекуператора (при наличии);

- управление двигателем вентилятора (применение частотных преобразователей определяется при проектировании);

- включение резервного двигателя вентилятора при аварии основного (для систем с резервными двигателями);

- изменение производительности посредством частотного преобразователя либо регулятора скорости (при необходимости);

- управление рекуператорами;

- управление циркуляционными насосами (основной/ резервный);

- контроль работы двигателя циркуляционного насоса;

- управление воздушной заслонкой;

- контроль положения воздушной заслонки;

- блокировку работы приточной установки при аварии;

- сигнализацию об авариях;

- работа системы в режимах «лето»/«зима»;

- блокировку работы установки при поступлении сигнала “пожар”, с сохранением работы цепей защиты теплообменника от замерзания;

- взаимную блокировку работы совместных приточной и вытяжной систем.

Электроснабжение щитов управления и питание исполнительных механизмов (вентиляторов и насосов) предусматривается разделом ЭОМ.

      - Требования к системе автоматизации и диспетчеризации воздушных

тепловых завес

Разработать систему автоматизация воздушных тепловых завес преимущественно с использованием комплектного оборудования и обеспечить выполнение следующих функций:

Включение воздушной тепловой завесы по сигналу открытия обслуживаемого проема и/или датчика температуры в зоне работы завесы.

Автоматическое отключение воздушной завесы после закрытия проема и восстановления температуры воздуха в зоне работы до установленного значения.

Защиту от замерзания теплообменника по температуре обратной воды.

Блокировку работы при поступлении сигнала "Пожар".

Диспетчеризацию произвести по стандартному протоколу передачи данных от контроллера ВТЗ.

      - Требования к системе автоматизации и диспетчеризации воздушно

отопительных агрегатов

Разработать систему автоматизации и диспетчеризации воздушно-отопительных агрегатов (ВОА).

Управление ВОА строится с использованием паспортизированных щитов управления. Щиты должны быть оснащены интерфейсными модулями для интеграции с общую сеть объекта, а также иметь возможность ручного управления оборудованием с панели оператора расположенной на щите управления.

Система автоматизации и диспетчеризации должна обеспечивать:

- управление двигателем;

- контроль работы двигателя;

- контроль аварии вентилятора (ТК при наличии);

- блокировку работы при аварии;

- контроль угрозы замораживания;

- сигнализацию об авариях;

- блокировку работы при поступлении сигнала «Пожар».

На АРМ оператора системы диспетчеризации инженерных систем передается следующая информация:

- температура в обслуживаемом помещении;

- статус работы вентилятора;

- авария вентилятора;

- положение переключателя выбора режима работы вентилятора;

- пожар;

- сигнализацию об авариях;

- показания локальных уставок.

      - Требования к системе автоматизации и диспетчеризации внутрипольных конвекторов

Система автоматизации конвекторов должна обеспечивать следующие основные функции:

- поддержание заданной температуры воздуха в обслуживаемой зоне путем группового управления вентиляторами конвекторов;

- отключение конвекторов по сигналу «Пожар», путем обесточивания.

На АРМ оператора системы диспетчеризации инженерных систем должен передаваться следующий минимальный объем информации:

- температура в обслуживаемом помещении;

- группа конвекторов: «Работа»/ «Неисправность».

      - Требование к системе контроля уровня СО в подземной парковке

Предусмотреть установку системы контроля загазованности парковки.

Система должна быть настроена на два сигнальных уровня «Порог 1» (20 ± 5 мг/м3) и «Порог 2» (100±5мг/м3) и предназначена для непрерывного автоматического контроля содержания оксида углерода (СО) в воздухе зоны парковки, а также для подачи внешнего управляющего сигнала в случае аварийной ситуации.

Обеспечить включение приточно-вытяжной системы вентиляции при срабатывании «Порога 1» путем подачи сухих контактов на вход щит управления вентиляций.

Выдачу звукового сигнала в помещении парковки при достижении «Порога 2».

Обеспечить передачу сигналов о повышении уровня концентрации СО на АРМ АДИС при помощи беспотенциальных контактов.

      - Требования к системе автоматизации и диспетчеризации систем кондиционирования

- Диспетчеризация систем VRV/VRF.

Предусмотреть объединение наружных и внутренних блоков системы VRV/VRF шиной связи, предусмотренной производителем. Предусмотреть установку локальных пультов управления в обслуживаемых помещениях, согласно инструкции по эксплуатации. Предусмотреть интеграцию систем в АДИС через шлюз. Предусмотреть вывод информации на АРМ диспетчера полный объем информации, который возможно получить с контроллера системы VRV/VRF. Дополнительно в помещениях кроссовых установить датчики температуры.

- Диспетчеризация прецизионных кондиционеров

Предусмотреть интеграцию кондиционеров систем в АДИС через шлюз. Дополнительно в помещениях серверных установить датчики влажности и температуры.

- Диспетчеризация фанкойлов.

Разработать систему автоматизации и диспетчеризации фанкойла. В общих зонах предусмотреть групповой способ управления. Отключение при пожаре произвести по электроснабжению.

Объем диспетчеризации фанкойла:

- Статус фанкойла (Вкл/Выкл.);

- Комнатная температура;

- Температурная уставка;

- Скорость вентилятора;

- Статус клапана.

      - Требования к системе автоматизации и диспетчеризации водоснабжения и канализации

Автоматизацию системы водоснабжения осуществить с применением сертифицированной локальной автоматики. Данное оборудование должно осуществлять управление различными насосными группами по проектируемым либо заданным алгоритмам. Оборудование должно быть оснащено интерфейсными модулями для интеграции с АДИС (при аппаратной возможности).

Оборудование локальной автоматизации и диспетчеризации должно обеспечивать:

- контроль аварий и состояний насосного оборудования;

- управление насосными группами;

- осуществление автоматической смены насосов в зависимости от нагрузки, наработки и технических неисправностей;

- защиту насосов от «сухого хода»;

- контроль давления в трубопроводах системы ХВС (по заданию от смежного раздела проекта);

- контроль давления до и после установки поддержания давления.

Вышеописанные параметры необходимо передать в АДИС на АРМ через протокол передачи данных, либо сухими контактами.

      - Требования к системе автоматизации и диспетчеризации дренажа

Дренажные насосы для откачки аварийных и дренажных стоков, комплектуется сертифицированными приборами управления, которые обеспечивают следующие возможности:

- управление насосами на основании сигналов от датчиков уровня;

- регулировку быстродействия системы;

- индикацию уровня жидкости;

- аварийную индикацию;

- автоматическое включение резервного насоса при останове рабочего.

Доукомплектовать приборы управления платами RS-485 (если это не предусмотрено в разделе ВК). Произвести диспетчеризацию приборов управления по протоколу.

При невозможности диспетчеризации по протоколу выполнить диспетчеризацию по сухим контактам в объеме: сигнал затопления, статус работы насосов.

В приямках, где предусмотрено использование переносных насосов, использовать датчики уровня для контроля заполнения приямка.

Также система АДИС должна обеспечивать:

- контроль срабатывания канализационных затворов;

- мониторинг состояния жироуловителей;

- передача данных об объеме сброса сточных вод;

      - Требование к системе автоматизации и диспетчеризации холодоснабжения

Аппаратная часть системы автоматизации холодоснабжения должна обеспечивать следующие возможности:

- выдача комплектным устройствам управления чиллерами и охладителями управляющих сигналов по протоколу передачи данных;

- управление производительностью циркуляционных насосов при помощи частотных преобразователей в случаях технологической необходимости;

- для контуров с незамерзающей жидкостью подпитку осуществить вручную, посредством насосов с местным управлением;

- мониторинг и регистрацию давления и температуры в подающем трубопроводе контура холодоснабжения приточных установок;

- мониторинг и регистрацию температуры в обратном трубопроводе контура холодоснабжения приточных установок;

- мониторинг и регистрацию давления и температуры в подающем трубопроводе контура холодоснабжения фанкойлов;

- мониторинг и регистрацию температуры в обратном трубопроводе контура холодоснабжения фанкойлов;

- управление холодопроизводительностью фанкойлов при помощи местных пультов управления;

- автоматическую ротацию резервируемого оборудования и включение резервного оборудования в случае выхода из строя основного;

- управление режимами охлаждения (охлаждение/свободное охлаждение) осуществляется при наличии технической возможности;

- регулирование и мониторинг положения электрифицированных регулирующих, запорных заслонок по блок-контактам положений и аналоговым сигналам положения штока/заслонки (обратной связью);

- предупредительную и аварийную сигнализацию об отклонениях основных параметров хладоцентра от нормы;

- измерение и регистрацию основных параметров, критичных для работы холодильного центра;

- контроль работы электродвигателей циркуляционных насосов холодоносителя по перепаду давления жидкости;

- энергоэффективность при управлении системами.

      - Требования к системе автоматизации и диспетчеризации электроснабжения

Система автоматизации электроснабжения должна обеспечивать мониторинг вводных автоматических выключателей в ГРЩ, ВРУ и ЩГП, а также состояние переключателей АВР.

Интеграция в систему АДИС должна быть выполнена при помощи стандартных открытых протоколов передачи данных, либо (при отсутствии возможности) при помощи унифицированных электрических сигналов (0-10В, 4-20мА, “сухой” контакт).

По отдельному техническому заданию от раздела ЭМ, предусмотреть следующий объем измерений и сигналов, передаваемых в центральную диспетчерскую:

- наличие напряжения 0,4кВ на вводах в ГРЩ;

- контроль параметров электроэнергии (U, I, P, S, Cosф) на вводах в ГРЩ;

- сигнализация положения АВР, вводных автоматических выключателей в ВРУ- 0,4кВ («Включен», «Отключен», «Выкачен», «Отключен по защите», «Авария»);

- вывод тревожных сообщений оператору о внештатных срабатываниях аппаратах защиты и инструкций оператору о порядке действий;

      - Требования к системе автоматизации и диспетчеризации электроосвещения

По отдельному заданию от разработчика раздела электроосвещения, система автоматизации управляет:

- внутренним электроосвещением по сухим контактам;

- наружным электроосвещением по сухим контактам.

Система управления освещением предусматривает разные сценарии управления внутренним освещением в зависимости от назначения помещений.

- в соответствии с заданным временным алгоритмом;

- дистанционно с АРМ;

- комбинированным способом.

Управление освещением осуществляет как обыкновенное включение и выключение освещения, но и предполагает возможность регулирования яркости (в зависимости от уровня освещенности или времени суток). Возможный тип управления для конкретных категорий помещения (места общего пользования, помещения персонала, технические помещения, спортивные залы и пр.) определяется по заданию раздела ЭО.

Аварийное эвакуационное освещение в помещениях без естественного освещения должно работать постоянно и управляться выключателями со щитов питания (согласовать с электротехническим отделом).

Функции системы автоматизации:

- управление освещением (включение / выключение);

- мониторинг состояния освещения (включено / выключено);

- контроль режима работы (ручной / автоматический);

- локальное управление с панели управления;

- дистанционное управление освещением с АРМ диспетчера.

      - Требования к системе автоматизации и диспетчеризации обогрева водосточными воронками

Предусмотреть управление системы обогрева водосточными воронками по датчику температуры наружного воздуха. Управление осуществлять через электрические щиты раздела ЭОМ.

На АРМ диспетчера обеспечить передачу сигналов: «Неисправность», «Работа».

      - Требования к охранно-защитной дератизационной системе (ОЗДС)

Контроль состояния системы ОЗДС: «Работа» (беспотенциальный контакт).

      - Иные требования

В основной комплект рабочих чертежей (стадия Р) включить схемы электрические принципиальные щитов автоматизации.

Объем диспетчеризации и автоматизации может быть уточнен в соответствии с техническими возможностями оборудования, рассматриваемого в качестве объектов автоматизации и диспетчеризации.

    - Требования к инженерному оборудованию

Автоматизируемое инженерное оборудование должно иметь в своем составе средства управления и средства контроля технологического процесса. Точный состав оборудования инженерных систем должен быть согласован с системами автоматизации на этапе разработки проектных решений.

Диспетчеризируемое инженерное оборудование должно обеспечивать передачу данных о состоянии и сигналов управления через открытые протоколы (Modbus, BACnet, OPC).

Средства автоматизации должны обеспечивать сквозную интеграцию данных в систему диспетчеризации. Должно обеспечиваться формирование объектовой структуры данных на уровне средств автоматизации. Данные в структурированном виде должны передаваться в систему диспетчеризации. При необходимости должна иметься возможность использовать зашифрованные каналы передачи данных.

  - Требования к автоматизированной системе управления зданием (АСУЗ)

На объекте предусмотреть единую платформу по управлению, мониторингу и взаимодействию между собой следующих систем:

- автоматическая пожарная сигнализация (АПС);

- автоматические установки газового и порошкового пожаротушения (АУГПП);

- автоматика противопожарной защиты (АПЗ);

- система охранно-тревожной сигнализации (СОТС);

- система контроля и управления доступом (СКУД);

- автоматизация и диспетчеризация инженерных систем (АДИС).

Единая платформа управления зданием должна обеспечивать сбор и объединение данных от указанных систем в единую систему управления зданием, с возможностью гибкой настройки отображения информации на общей SCADA, c распределением функциональных обязанностей и прав доступа между операторами.

Для обеспечения полноценной интеграции и исключения риска несовместимости между подсистемами, предусмотреть интегрированные решения на базе одного производителя программного и аппаратного обеспечения.

Система управления зданием должна иметь распределенную сетевую структуру с децентрализованной структурой принятия решений, как на уровне периферийных устройств, так и на уровне системных контроллеров. Система должна сохранять бесперебойную работу при отказе ее отдельных компонентов. Система должна иметь постоянную связь с центральным диспетчерским пунктом для централизованного вывода видеоизображений и информации о текущем состоянии, визуализации событий на графических планах и приема команд дежурного диспетчера. При потере связи с центральным диспетчерским пунктом, система и ее отдельные части должны сохранять работоспособность и функционал, необходимый для обслуживания объекта, на котором система или ее части используются и обеспечить локальное сохранение видеоизображений и журнала событий.

В составе подсистемы отображение информации на диспетчерском пункте предусмотреть как индивидуальные автоматизированные рабочие места операторов (АРМ) систем с единым пользовательским интерфейсом, так и вывод на видеостену информации с любого автоматизированного рабочего места системы управления зданием.

На автоматизированном рабочем месте оператора должен поддерживаться следующий функционал:

- проверка состояния и управление низовой автоматикой;

- подтверждение поступающих сообщений тревоги в порядке приоритета;

- создание и изменение расписаний;

- печать отчетов;

- просмотр, архивирование и извлечение журнала событий из архива;

- контроль состояния каналов передачи данных;

- настройка параметров системы.

В системе управления зданием должна быть предусмотрена обработка событий и происшествий, с созданием записи события в файле журнала событий. Обработка событий и происшествий должна обеспечивать соблюдение и выполнение оператором стандартного утвержденного порядка действий, как при экстренных происшествиях, так и в штатном порядке.

Система управления зданием должна вести журнал статистики с хранением сведений об изменениях рабочих данных и состояний точек во времени.

В пользовательском интерфейсе системы управления зданием должна быть предусмотрена возможность создания правил по автоматическому взаимодействию систем между собой.

Распределение прав доступа между операторами с разными функциональными обязанностями должно производиться с помощью уникальных идентификаторов индивидуальных учётных записей.

3.3.1 Требования к интеграционному взаимодействию с системой управления эксплуатацией

Обеспечить связь идентификаторов объектами эксплуатации в системе управления эксплуатацией и оборудования в системе диспетчеризации.

Обеспечить передачу сигналов состояния от инженерного оборудования и инженерных систем в систему управления эксплуатацией в режиме реального времени.

Обеспечить приём от системы управления эксплуатацией данных о процессе обработки заявок на устранение инцидентов и информацию о подтверждении получения аварийных сообщений.

При передаче всех данных между системой диспетчеризации и системы управления эксплуатацией обеспечить синхронизацию с каталогом оборудования объекта и ТИМ-моделью на уровне системы управления эксплуатацией