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1. [bookmark: bookmark131]ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Настоящее частное техническое задание описывает функциональные и нефункциональные требования к разработке комплекса систем автоматизации и диспетчеризации.
1.1 Обозначения, сокращения, принятые в документе
	BMS
	Building Management System - Система управления зданием

	АС
	Автоматизированная система

	АСУ
	Автоматизированная система управления

	БД
	База данных

	ЖК
	Жилой комплекс

	ИС
	Инженерная система

	ВИС
	Внутренние инженерные системы

	РСО
	Ресурсоснабжающие организации

	1С
	Система 1С (рабочие процессы УК + связь с ГИС ЖКХ и другими сервисами)

	КСБ
	Комплексная система безопасности - СКУД+СВН+ДМФ+СОТС

	ЛК
	Личный кабинет Инград (Web+Android+iOS)

	КК
	Кабеленесущие конструкции и закладные устройства для прокладки кабелей слаботочных систем

	МСПД
	Мультисервисная сеть передачи данных

	РФиО
	Система радиофикации, оповещения о ЧС

	РСПИ
	Радиосистема передачи извещений о пожаре

	КТСО
	Комплекс технических средств оповещения

	СС ДС
	Сети связи помещения Диспетчерской

	СОТС
	Система охранно-тревожной сигнализации

	СКУД
	Система контроля и управления доступом

	СВН
	Система видеонаблюдения

	ДМФ
	Система домофонии

	АПС и ППА
	Автоматическая пожарная сигнализация, и противопожарная автоматика

	СОУЭ
	Система оповещения и управление эвакуацией при пожаре

	АК
	Комплексная автоматизация внутренних инженерных систем

	ИТП.АТМ
	Автоматизация ИТП

	АСУД (И, Л, К)
	Автоматизированная система управления и диспетчеризации
(И) инженерного оборудования здания, (Л) лифтов, (К) кондиционирования

	АСКУЭ
	Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии

	АСКУВТ
	Автоматизированная система коммерческого учета воды и тепла

	АСКУЭР
	Автоматизированная система коммерческого учета энергоресурсов. АСКУЭ+АСКУВТ

	УУТЭ
	Узел учёта тепловой энергии

	ОЗДС
	Охранно-защитная дератизационная система

	АДУ
	Автоматизация дымоудаления

	АВПТ
	Автоматизация водяного пожаротушения и противопожарного водопровода

	АГПТ
	Автоматическая установка газового пожаротушения




	АЭО
	Автоматизация электроснабжения и электроосвещения

	АОВ
	Автоматизация отопления и вентиляции

	АХС
	Автоматизация холодильной станции

	АВК
	Автоматизация водоснабжения и канализации

	СКЗ
	Система контроля загазованности

	АСКУВ
	Автоматизированная система коммерческого учета воды

	АСКУТ
	Автоматизированная система коммерческого учета тепла

	СВИ (DS)
	Система визуального информирования (Digital signage)

	ЕЦС
	Единая цифровая среда взаимодействия для проектов «ГК «Инград»

	ТЗ
	Техническое задание

	ТП АСУЗ
	Частное техническое задание

	УК
	Управляющая компания

	Проект
	Совместная деятельность Заказчика и Исполнителя, направленная на создание ЕЦС в порядке, устанавливаемом настоящим ТЗ и отдельными ТП АСУЗ

	РД
	Рабочая документация

	ПД
	Проектная документация

	НСД
	Несанкционированный доступ

	ГРЗ
	Государственный регистрационный знак транспортного средства - изделие, содержащее государственный регистрационный номер транспортного средства

	СУСС
	Система управления сетями связи

	АСУНО
	Автоматизированная система управления наружным освещением

	АСУНО Л
	Автоматизированная система управления наружным освещением, ландшафтным

	АСУНО Ф
	Автоматизированная система управления наружным освещением, фасадным

	АСУВО
	Автоматизированная система управления внутреобъектовым освещением

	ОДС, ЕДС
	Объединённая диспетчерская служба, единая диспетчерская служба

	ТД
	Точка доступа

	СПД
	Сеть передачи данных

	ПАК
	Программно-аппаратный комплекс

	VMS
	Video Management System

	ТП АСУЗ
	Технический проект Автоматизированной Системы Управления Зданием



[bookmark: bookmark133]1.2 Нормативные документы
Разработку документации выполнять в соответствии с действующими нормативными документами:
· Федеральный закон № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Федеральный закон №102-ФЗ от 26 июня 2008 года «Об обеспечении единства измерений»;
· Градостроительный кодекс РФ;
· Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. N 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;
· СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»;
· СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
· СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;
· СП 3.13130.2009 (с изм.1) «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
· СП 6.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;
· СП 154.13130.2013 «Свод правил. Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности»;
· СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;
· СП 485.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
· СП 486.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;
· ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
· ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания»;
· ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем»;
· ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации»;
· ГОСТ 2.105-95 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие требования к текстовым документам»;
· ГОСТ 2.701-2008 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению»;
· ГОСТ 21.703-2020 «Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи»;
· ГОСТ 21.210-2014 «Система проектной документации для строительства. Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах»;
· ГОСТ Р 53246-2008 «Системы кабельные структурированные»;
· ГОСТ Р 53245-2008 «Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов»;
· ГОСТ Р 52023-2003. «Сети распределительные систем кабельного проектирования»;
· РД 45-120-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети»;
· ГОСТ Р 57674-2017 «Интегрированные системы безопасности»
· СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
· СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учётом доступности для маломобильных групп населения»;
· СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;
· СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»;
· СП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;
· ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
· Действующие технические условия ресурсоснабжающих организаций.
2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ
2.1 [bookmark: bookmark135]Назначение
Система автоматизации и диспетчеризации инженерных систем здания предназначена для:
· Реализации функций автоматизированного управления инженерными системами здания;
· Организации взаимодействия смежных систем;
· Централизованного сбора, обработки и хранения данных о состоянии и оборудования и инженерных систем;
· Визуализации данных;
· Обеспечения распределенного и централизованного управления инженерными системами.
2.2 [bookmark: bookmark137]Цели создания
Целями создания системы автоматизации и диспетчеризации инженерных систем здания являются:
· Снижение эксплуатационных затрат за счёт:
o уменьшения необходимого количества эксплуатационного персонала,
o снижения энергопотребления инженерных систем путем внедрения энергоэффективных алгоритмов управления,
o снижения потерь вследствие простоя оборудования;
· Повышение качества эксплуатации здания за счёт:
Частное техническое задание на проектирование слаботочных систем

o повышения точности регулирования параметров микроклимата помещений, o снижения количеств аи продолжительности отказов оборудования, o оптимизации способов взаимодействия пользователей с системой.
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3. [bookmark: bookmark139]ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ
3.1 [bookmark: bookmark141]Требования к составу проектируемых систем
Предусмотреть следующий состав проектируемых систем:
· Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем (АДИС);
· Автоматизированная система управления зданием (АСУЗ).
3.2 [bookmark: bookmark143]Требования к системам
3.2.1 Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем (АДИС)
3.2.1.1 Структура построения системы АДИС
АДИС должна иметь следующую многоуровневую структуру:
· Уровень 1 - полевой уровень. Первичные датчики и исполнительные устройства, а также устройства согласования сигналов первичных датчиков с входами контроллеров сбора информации;
· Уровень 2 - уровень автоматизации. Контроллеры сбора информации (удаленные модули ввода-вывода, программируемые логические контроллеры (ПЛК), интеллектуальные	панели	управления оборудованием, прецизионные
кондиционеры и	другие),	приемо-показывающие устройства, станции
автоматизации, компоненты интеграции со сторонним оборудованием;
· Уровень 3 - уровень управления. Серверы ввода/вывода АДИС должны содержать средства организации обмена информацией с диспетчерскими автоматизированных рабочих мест (АРМ) (на базе локальной вычислительной сети) и уровнем автоматизации (ПЛК, контроллеры сбора информации), а также специализированное программное обеспечение на базе SCADA-системы для сбора и архивирования информации, поступающей от инженерных систем и систем, интегрируемых в АДИС;
· Уровень 4 - уровень клиента. Система должна предоставлять возможность подключения АРМ на базе персонального компьютера со специализированным программным обеспечением для полного мониторинга, управления и контроля оборудования инженерных систем.
В качестве сети передачи данных для уровней управления и клиента должна использоваться локальная вычислительная сеть на базе высокоскоростных, не менее 10/100 Мб/с, протоколов (Ethernet, TCP/IP и пр.).
3.2.1.2 [bookmark: bookmark147]Требования к разграничению доступа к управлению программноаппаратными комплексами
Доступ к управлению программно-аппаратными комплексами, серверному и другому оборудованию должен быть защищен системой паролей.
Программное обеспечение должно в обязательном порядке предусматривать разграничение полномочий на уровне профилей пользователей.
Режимы программирования центрального и периферийного оборудования всех уровней иерархической структуры, должны быть доступны только администраторам всей системы (или отдельных объектов автоматизации инженерных систем объекта).
3.2.1.3 [bookmark: bookmark149]Программная (аппаратная) система организации документирования и протоколирования
Система должна обеспечивать 2-годичное хранение:
· всех заданных для поддержания устойчивой работы параметров;
· состояние всех датчиков и исполнительных устройств;
· команд, вводимых в систему, с указанием оператора, который ввел эти команды;
· времени, даты и конкретного адреса любого зафиксированного изменения с указанием нового состояния, и оператора, который ввел эти изменения;
· информации о времени наработки всех основных электроприводов, фильтров и подаче сигнала оператору/инженеру о необходимости проведения профилактических работ;
· всех аварийных сообщений, кем и когда аварийное сообщение было подтверждено, и выполненные действия.
При возникновении аварийных ситуаций в инженерных системах объекта, Система должна обеспечивать оперативный доступ к информации, необходимой для анализа процесса управления и действий персонала.
Программная (аппаратная) система организации документирования и протоколирования систем должна предусматривать защиту от несанкционированного доступа, преднамеренного искажения или уничтожения информации.
Доступ к корректировке информации организовать по разрешению 2-3 администраторов/пользователей.
Все интерфейсы пользователя, включая выносные панели, панели управления контроллеров, «оконные интерфейсы» программного обеспечения должны быть русифицированы.
3.2.1.4 [bookmark: bookmark151]Общие требования к масштабированию, резервированию и совместимости
Предусмотреть возможность масштабирования системы.
Предусмотреть возможность организации резервирования систем диспетчеризации в режиме горячего резерва.
Предусмотреть исключительное использование оборудования, поддерживающего открытые протоколы управления и передачи данных (Bacnet, Modbus и т.д.).
3.2.1.5 [bookmark: bookmark153]Требования к электроснабжению
Предусмотреть выдачу задания на электроснабжение щитов управления.
Щиты диспетчеризации запитать по I категории надёжности электроснабжения.
Щиты управления и автоматизации общеобменной вентиляции запитать по I категории надёжности электроснабжения.
Сетевое, серверное оборудование, АРМ необходимо обеспечить электроснабжением от источников бесперебойного питания.
3.2.1.6 [bookmark: bookmark155]Требования к сетевому обеспечению.
Предусмотреть диспетчеризацию контроллерного оборудования по выделенной виртуальной сети СКС здания, разрабатываемой в смежном разделе. Предусмотреть выдачу задания на размещение розеток RJ-45 в непосредственной близости щитов автоматизации. Предусмотреть патч-корды, для подключения контроллеров к розеткам СКС в текущем разделе.
3.2.1.7 [bookmark: bookmark157]Требования к ПО и аппаратной части
АРМ диспетчера должны быть укомплектованы в качестве средств отображения и управления дисплеями c диагональю не менее 24”, клавиатурой и оптическим манипулятором «мышь».
Все составные части - серверы и АРМ диспетчера - должны быть предназначены для круглосуточной работы в течение всего срока эксплуатации.
АРМ диспетчера должен отображать следующую информацию по каждому контролируемому узлу:
· оптимальные значения параметров (заданные оператором/инженером или системой в автоматическом режиме), подлежащие удержанию («уставки»);
· реальные значения параметров, сложившиеся в настоящее время;
· значения параметров, приближающиеся к критическим;
· отображение в графическом и текстовом формате на поэтажных планах или на мнемосхемах (функциональных схемах) элементов системы, отвечающих за поддержание данных параметров в заданных режимах;
· используя элементы анимации изображений предоставлять наглядную информацию о работе основных узлов и элементов систем;
· перечень возможных неисправностей системы автоматизации или управляемой инженерной системы, связанных с данной критической ситуацией и возможными рекомендациями по их устранению.
3.2.1.8 [bookmark: bookmark159]Требования к первичным датчикам и исполнительным устройствам
Требования к первичным датчикам и исполнительным устройствам зависят от выбранного технологического оборудования контролируемых и управляемых систем и определяются в ходе разработке проектной и рабочей документации.
3.2.1.9 [bookmark: bookmark161]Требования к управляющим контроллерам
Управляющие контроллеры должны поддерживать открытые протоколы управления и обмена данными: BACnet, Modbus. Связь с верхним уровнем выполнить по стандарту OPC UA, для комплектных щитов - допустим иной.
При необходимости выполнить преобразование протоколов аппаратным либо программным способом.
Управляющие контроллеры должны иметь такие параметры ввода-вывода данных, количество входов и выходов, чтобы обеспечить необходимый уровень взаимодействия со всеми управляемыми элементами инженерных систем.
Управляющие контроллеры должны обеспечивать обмен данными, прием и передачу управляющих воздействий с необходимой для этого скоростью.
В случае потери связи с сервером, управляющие контроллеры должны обеспечивать автономную работу обслуживаемых узлов технологического оборудования.
Управляющие контроллеры должны иметь возможность местного управления со встроенного пульта управления или иметь интерфейс для подключения внешнего устройства, позволяющий в условиях отсутствия связи контроллера с диспетчерской корректировать работу контроллера в части установки новых значений параметров регулирования и их поддержанию данным контроллером.
Управляющие контроллеры должны иметь локальный и удаленный режимы программирования.
Управляющие контроллеры должны иметь модульный дизайн и обеспечивать индикацию состояния: нормальный режим работы, аварийный режим работы.
3.2.1.10 [bookmark: bookmark163]Требования к системе автоматизации и диспетчеризации общеобменной вентиляции
Разработать систему автоматизации и диспетчеризации для систем общеобменной приточно-вытяжной вентиляции.
Щит управления преимущественно должен управлять несколькими системами общеобменной вентиляции. Щиты должны быть оснащены интерфейсными модулями для интеграции в общую сеть объекта, а также иметь возможность ручного управления оборудованием.
Щиты должны обеспечивать следующие основные функции:
· защиту калорифера отопления от замораживания по температуре обратной воды калорифера отопления и температуре воздуха после калорифера отопления;
· регулирование температуры приточного воздуха управлением исполнительного механизма регулирующего клапана на теплоносителе по сигналам датчика температуры приточного воздуха;
· предварительный прогрев водяных воздухонагревателей при запуске систем в зимний и переходный периоды;
· регулирование температуры приточного воздуха управлением исполнительного механизма регулирующего клапана на холодоносителе по сигналам датчика температуры приточного воздуха (при наличии секции охлаждения);
· поддержание температуры в помещениях за счет регулирования расхода поступающего воздуха и регулирования температуры в канале;
· поддержание влажности в помещениях за счет регулирования расхода поступающего воздуха и регулирования влажности в канале;
· контроль положения регулирующего клапана на теплоносителе;
· контроль положения регулирующего клапана на холодоносителе (при наличии);
· контроль перепада давления на фильтрах;
· контроль перепада давления на вентиляторе;
· контроль работы двигателя вентилятора;
· управление степенью открытия жалюзи/байпаса перекрестноточного рекуператора (при наличии);
· контроль обмерзания рекуператора (при наличии);
· управление двигателем вентилятора (применение частотных преобразователей определяется при проектировании);
· включение резервного двигателя вентилятора при аварии основного (для систем с резервными двигателями);
· изменение производительности посредством частотного преобразователя либо регулятора скорости (при необходимости);
· управление рекуператорами;
· управление циркуляционными насосами (основной/ резервный);
· контроль работы двигателя циркуляционного насоса;
· управление воздушной заслонкой;
· контроль положения воздушной заслонки;
· блокировку работы приточной установки при аварии;
· сигнализацию об авариях;
· работа системы в режимах «лето»/«зима»;
· блокировку работы установки при поступлении сигнала “пожар”, с сохранением работы цепей защиты теплообменника от замерзания;
· взаимную блокировку работы совместных приточной и вытяжной систем.
Электроснабжение щитов управления и питание исполнительных механизмов (вентиляторов и насосов) предусматривается разделом ЭОМ.
3.2.1.11 [bookmark: bookmark165]Требования к системе автоматизации и диспетчеризации воздушных
тепловых завес
Разработать систему автоматизация воздушных тепловых завес преимущественно с использованием комплектного оборудования и обеспечить выполнение следующих функций:
Включение воздушной тепловой завесы по сигналу открытия обслуживаемого проема и/или датчика температуры в зоне работы завесы.
Автоматическое отключение воздушной завесы после закрытия проема и восстановления температуры воздуха в зоне работы до установленного значения.
Защиту от замерзания теплообменника по температуре обратной воды.
Блокировку работы при поступлении сигнала "Пожар".
Диспетчеризацию произвести по стандартному протоколу передачи данных от контроллера ВТЗ.
3.2.1.12 [bookmark: bookmark168]Требования к системе автоматизации и диспетчеризации воздушно
отопительных агрегатов
Разработать систему автоматизации и диспетчеризации воздушно-отопительных агрегатов (ВОА).
Управление ВОА строится с использованием паспортизированных щитов управления. Щиты должны быть оснащены интерфейсными модулями для интеграции с общую сеть объекта, а также иметь возможность ручного управления оборудованием с панели оператора расположенной на щите управления.
Система автоматизации и диспетчеризации должна обеспечивать:
· управление двигателем;
· контроль работы двигателя;
· контроль аварии вентилятора (ТК при наличии);
· блокировку работы при аварии;
· контроль угрозы замораживания;
· сигнализацию об авариях;
· блокировку работы при поступлении сигнала «Пожар».
На АРМ оператора системы диспетчеризации инженерных систем передается следующая информация:
· температура в обслуживаемом помещении;
· статус работы вентилятора;
· авария вентилятора;
· положение переключателя выбора режима работы вентилятора;
· пожар;
· сигнализацию об авариях;
· показания локальных уставок.
3.2.1.13 [bookmark: bookmark171]Требования к системе автоматизации и диспетчеризации внутрипольных конвекторов
Система автоматизации конвекторов должна обеспечивать следующие основные функции:
· поддержание заданной температуры воздуха в обслуживаемой зоне путем группового управления вентиляторами конвекторов;
· отключение конвекторов по сигналу «Пожар», путем обесточивания.
На АРМ оператора системы диспетчеризации инженерных систем должен передаваться следующий минимальный объем информации:
· температура в обслуживаемом помещении;
· группа конвекторов: «Работа»/ «Неисправность».
3.2.1.14 [bookmark: bookmark173]Требование к системе контроля уровня СО в подземной парковке
Предусмотреть установку системы контроля загазованности парковки.
Система должна быть настроена на два сигнальных уровня «Порог 1» (20 ± 5 мг/м3) и «Порог 2» (100±5мг/м3) и предназначена для непрерывного автоматического контроля содержания оксида углерода (СО) в воздухе зоны парковки, а также для подачи внешнего управляющего сигнала в случае аварийной ситуации.
Обеспечить включение приточно-вытяжной системы вентиляции при срабатывании «Порога 1» путем подачи сухих контактов на вход щит управления вентиляций.
Выдачу звукового сигнала в помещении парковки при достижении «Порога 2».
Обеспечить передачу сигналов о повышении уровня концентрации СО на АРМ АДИС при помощи беспотенциальных контактов.
3.2.1.15 [bookmark: bookmark175]Требования к системе автоматизации и диспетчеризации систем кондиционирования
· Диспетчеризация систем VRV/VRF.
Предусмотреть объединение наружных и внутренних блоков системы VRV/VRF шиной связи, предусмотренной производителем. Предусмотреть установку локальных пультов управления в обслуживаемых помещениях, согласно инструкции по эксплуатации. Предусмотреть интеграцию систем в АДИС через шлюз. Предусмотреть вывод информации на АРМ диспетчера полный объем информации, который возможно получить с контроллера системы VRV/VRF. Дополнительно в помещениях кроссовых установить датчики температуры.
· Диспетчеризация прецизионных кондиционеров
Предусмотреть интеграцию кондиционеров систем в АДИС через шлюз. Дополнительно в помещениях серверных установить датчики влажности и температуры.
· Диспетчеризация фанкойлов.
Разработать систему автоматизации и диспетчеризации фанкойла. В общих зонах предусмотреть групповой способ управления. Отключение при пожаре произвести по электроснабжению.
Объем диспетчеризации фанкойла:
· Статус фанкойла (Вкл/Выкл.);
· Комнатная температура;
· Температурная уставка;
· Скорость вентилятора;
· Статус клапана.
3.2.1.16 [bookmark: bookmark177]Требования к системе автоматизации и диспетчеризации водоснабжения и канализации
Автоматизацию системы водоснабжения осуществить с применением сертифицированной локальной автоматики. Данное оборудование должно осуществлять управление различными насосными группами по проектируемым либо заданным алгоритмам. Оборудование должно быть оснащено интерфейсными модулями для интеграции с АДИС (при аппаратной возможности).
Оборудование локальной автоматизации и диспетчеризации должно обеспечивать:
· контроль аварий и состояний насосного оборудования;
· управление насосными группами;
· осуществление автоматической смены насосов в зависимости от нагрузки, наработки и технических неисправностей;
· защиту насосов от «сухого хода»;
· контроль давления в трубопроводах системы ХВС (по заданию от смежного раздела проекта);
· контроль давления до и после установки поддержания давления.
Вышеописанные параметры необходимо передать в АДИС на АРМ через протокол передачи данных, либо сухими контактами.
3.2.1.17 [bookmark: bookmark179]Требования к системе автоматизации и диспетчеризации дренажа
Дренажные насосы для откачки аварийных и дренажных стоков, комплектуется сертифицированными приборами управления, которые обеспечивают следующие возможности:
· управление насосами на основании сигналов от датчиков уровня;
· регулировку быстродействия системы;
· индикацию уровня жидкости;
· аварийную индикацию;
· автоматическое включение резервного насоса при останове рабочего.
Доукомплектовать приборы управления платами RS-485 (если это не предусмотрено в разделе ВК). Произвести диспетчеризацию приборов управления по протоколу.
При невозможности диспетчеризации по протоколу выполнить диспетчеризацию по сухим контактам в объеме: сигнал затопления, статус работы насосов.
В приямках, где предусмотрено использование переносных насосов, использовать датчики уровня для контроля заполнения приямка.
Также система АДИС должна обеспечивать:
· контроль срабатывания канализационных затворов;
· мониторинг состояния жироуловителей;
· передача данных об объеме сброса сточных вод;
3.2.1.18 [bookmark: bookmark181]Требование к системе автоматизации и диспетчеризации холодоснабжения
Аппаратная часть системы автоматизации холодоснабжения должна обеспечивать следующие возможности:
· выдача комплектным устройствам управления чиллерами и охладителями управляющих сигналов по протоколу передачи данных;
· управление производительностью циркуляционных насосов при помощи частотных преобразователей в случаях технологической необходимости;
· для контуров с незамерзающей жидкостью подпитку осуществить вручную, посредством насосов с местным управлением;
· мониторинг и регистрацию давления и температуры в подающем трубопроводе контура холодоснабжения приточных установок;
· мониторинг и регистрацию температуры в обратном трубопроводе контура холодоснабжения приточных установок;
· мониторинг и регистрацию давления и температуры в подающем трубопроводе контура холодоснабжения фанкойлов;
· мониторинг и регистрацию температуры в обратном трубопроводе контура холодоснабжения фанкойлов;
· управление холодопроизводительностью фанкойлов при помощи местных пультов управления;
· автоматическую ротацию резервируемого оборудования и включение резервного оборудования в случае выхода из строя основного;
· управление режимами охлаждения (охлаждение/свободное охлаждение) осуществляется при наличии технической возможности;
· регулирование и мониторинг положения электрифицированных регулирующих, запорных заслонок по блок-контактам положений и аналоговым сигналам положения штока/заслонки (обратной связью);
· предупредительную и аварийную сигнализацию об отклонениях основных параметров хладоцентра от нормы;
· измерение и регистрацию основных параметров, критичных для работы холодильного центра;
· контроль работы электродвигателей циркуляционных насосов холодоносителя по перепаду давления жидкости;
· энергоэффективность при управлении системами.
3.2.1.19 [bookmark: bookmark183]Требования к системе автоматизации и диспетчеризации электроснабжения
Система автоматизации электроснабжения должна обеспечивать мониторинг вводных автоматических выключателей в ГРЩ, ВРУ и ЩГП, а также состояние переключателей АВР.
Интеграция в систему АДИС должна быть выполнена при помощи стандартных открытых протоколов передачи данных, либо (при отсутствии возможности) при помощи унифицированных электрических сигналов (0-10В, 4-20мА, “сухой” контакт).
По отдельному техническому заданию от раздела ЭМ, предусмотреть следующий объем измерений и сигналов, передаваемых в центральную диспетчерскую:
· наличие напряжения 0,4кВ на вводах в ГРЩ;
· контроль параметров электроэнергии (U, I, P, S, Cosф) на вводах в ГРЩ;
· сигнализация положения АВР, вводных автоматических выключателей в ВРУ- 0,4кВ («Включен», «Отключен», «Выкачен», «Отключен по защите», «Авария»);
· вывод тревожных сообщений оператору о внештатных срабатываниях аппаратах защиты и инструкций оператору о порядке действий;
3.2.1.20 [bookmark: bookmark185]Требования к системе автоматизации и диспетчеризации электроосвещения
По отдельному заданию от разработчика раздела электроосвещения, система автоматизации управляет:
· внутренним электроосвещением по сухим контактам;
· наружным электроосвещением по сухим контактам.
Система управления освещением предусматривает разные сценарии управления внутренним освещением в зависимости от назначения помещений.
· в соответствии с заданным временным алгоритмом;
· дистанционно с АРМ;
· комбинированным способом.
Управление освещением осуществляет как обыкновенное включение и выключение освещения, но и предполагает возможность регулирования яркости (в зависимости от уровня освещенности или времени суток). Возможный тип управления для конкретных категорий помещения (места общего пользования, помещения персонала, технические помещения, спортивные залы и пр.) определяется по заданию раздела ЭО.
Аварийное эвакуационное освещение в помещениях без естественного освещения должно работать постоянно и управляться выключателями со щитов питания (согласовать с электротехническим отделом).
Функции системы автоматизации:
· управление освещением (включение / выключение);
· мониторинг состояния освещения (включено / выключено);
· контроль режима работы (ручной / автоматический);
· локальное управление с панели управления;
· дистанционное управление освещением с АРМ диспетчера.
3.2.1.21 Требования к системе автоматизации и диспетчеризации обогрева водосточными воронками
Предусмотреть управление системы обогрева водосточными воронками по датчику температуры наружного воздуха. Управление осуществлять через электрические щиты раздела ЭОМ.
На АРМ диспетчера обеспечить передачу сигналов: «Неисправность», «Работа».
3.2.1.22 [bookmark: bookmark187]Требования к охранно-защитной дератизационной системе (ОЗДС)
Контроль состояния системы ОЗДС: «Работа» (беспотенциальный контакт).
3.2.1.23 [bookmark: bookmark189]Иные требования
В основной комплект рабочих чертежей (стадия Р) включить схемы электрические принципиальные щитов автоматизации.
Объем диспетчеризации и автоматизации может быть уточнен в соответствии с техническими возможностями оборудования, рассматриваемого в качестве объектов автоматизации и диспетчеризации.
3.2.2 [bookmark: bookmark191]Требования к инженерному оборудованию
Автоматизируемое инженерное оборудование должно иметь в своем составе средства управления и средства контроля технологического процесса. Точный состав оборудования инженерных систем должен быть согласован с системами автоматизации на этапе разработки проектных решений.
Диспетчеризируемое инженерное оборудование должно обеспечивать передачу данных о состоянии и сигналов управления через открытые протоколы (Modbus, BACnet, OPC).
Средства автоматизации должны обеспечивать сквозную интеграцию данных в систему диспетчеризации. Должно обеспечиваться формирование объектовой структуры данных на уровне средств автоматизации. Данные в структурированном виде должны передаваться в систему диспетчеризации. При необходимости должна иметься возможность использовать зашифрованные каналы передачи данных.
3.3 [bookmark: bookmark193]Требования к автоматизированной системе управления зданием (АСУЗ)
На объекте предусмотреть единую платформу по управлению, мониторингу и взаимодействию между собой следующих систем:
· автоматическая пожарная сигнализация (АПС);
· автоматические установки газового и порошкового пожаротушения (АУГПП);
· автоматика противопожарной защиты (АПЗ);
· система охранно-тревожной сигнализации (СОТС);
· система контроля и управления доступом (СКУД);
· автоматизация и диспетчеризация инженерных систем (АДИС).
Единая платформа управления зданием должна обеспечивать сбор и объединение данных от указанных систем в единую систему управления зданием, с возможностью гибкой настройки отображения информации на общей SCADA, c распределением функциональных обязанностей и прав доступа между операторами.
Для обеспечения полноценной интеграции и исключения риска несовместимости между подсистемами, предусмотреть интегрированные решения на базе одного производителя программного и аппаратного обеспечения.
Система управления зданием должна иметь распределенную сетевую структуру с децентрализованной структурой принятия решений, как на уровне периферийных устройств, так и на уровне системных контроллеров. Система должна сохранять бесперебойную работу при отказе ее отдельных компонентов. Система должна иметь постоянную связь с центральным диспетчерским пунктом для централизованного вывода видеоизображений и информации о текущем состоянии, визуализации событий на графических планах и приема команд дежурного диспетчера. При потере связи с центральным диспетчерским пунктом, система и ее отдельные части должны сохранять работоспособность и функционал, необходимый для обслуживания объекта, на котором система или ее части используются и обеспечить локальное сохранение видеоизображений и журнала событий.
В составе подсистемы отображение информации на диспетчерском пункте предусмотреть как индивидуальные автоматизированные рабочие места операторов (АРМ) систем с единым пользовательским интерфейсом, так и вывод на видеостену информации с любого автоматизированного рабочего места системы управления зданием.
На автоматизированном рабочем месте оператора должен поддерживаться следующий функционал:
· проверка состояния и управление низовой автоматикой;
· подтверждение поступающих сообщений тревоги в порядке приоритета;
· создание и изменение расписаний;
· печать отчетов;
· просмотр, архивирование и извлечение журнала событий из архива;
· контроль состояния каналов передачи данных;
· настройка параметров системы.
В системе управления зданием должна быть предусмотрена обработка событий и происшествий, с созданием записи события в файле журнала событий. Обработка событий и происшествий должна обеспечивать соблюдение и выполнение оператором стандартного утвержденного порядка действий, как при экстренных происшествиях, так и в штатном порядке.
Система управления зданием должна вести журнал статистики с хранением сведений об изменениях рабочих данных и состояний точек во времени.
В пользовательском интерфейсе системы управления зданием должна быть предусмотрена возможность создания правил по автоматическому взаимодействию систем между собой.
Распределение прав доступа между операторами с разными функциональными обязанностями должно производиться с помощью уникальных идентификаторов индивидуальных учётных записей.
[bookmark: bookmark195]3.3.1 Требования к интеграционному взаимодействию с системой управления эксплуатацией
Обеспечить связь идентификаторов объектами эксплуатации в системе управления эксплуатацией и оборудования в системе диспетчеризации.
Обеспечить передачу сигналов состояния от инженерного оборудования и инженерных систем в систему управления эксплуатацией в режиме реального времени.
Обеспечить приём от системы управления эксплуатацией данных о процессе обработки заявок на устранение инцидентов и информацию о подтверждении получения аварийных сообщений.
При передаче всех данных между системой диспетчеризации и системы управления эксплуатацией обеспечить синхронизацию с каталогом оборудования объекта и ТИМ-моделью на уровне системы управления эксплуатацией

