ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АВТОРСКОГО НАДЗОРА (ФОРМА)

Объекта: "Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)"

(наименование объекта капитального строительства, адрес)

Ноябрь 2025 г.

(период отчетности)

| № п.п | Работы, которые выполнены и освидетельствованы за отчетный период (по журналу А.Н.) |  | Данные об исполнителях и даты выполнения авторского надзора (по журналу А.Н.) |  | Примечания (дефекты, отклонения от технологии СМР, причины отклонений и сроки устранения) |  | Отметка об устранении замечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата | ФИО |  |  |  |  |
| 1 |  | Обход строительной площадки, лестничная клетка | 01.11.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. |  | Светильники тип 15 в лестничных клетках на межэтажных площадках (там где предусмотрена подсветка табличек номера этажа) расположены по центру площадки, необходимо располагать с учетом привязок в АИ, на удалении от таблички номер этажа для избегания задвоеных теней от таблички номер этажа |  |  |  |
| 2 |  | Обход строительной площадки, вестибюль | 05.11.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. |  | Зашивки в местах устройства декоративных элементов ДП1 и ДП2 выполнить шириной 410мм в черновой отделке (с учетом отделки плиткой – 434мм) (см. прилагаемый лист) |  |  |  |
| 3 |  | Обход строительной площадки, места общего пользования | 06.11.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. |  | Затирку швов на полах и стенах, где необходимо по проекту, для плитки Чеппо ди Грей (серая) применить цементную затирку Церезит «10 Манхеттен» |  |  |  |
| 4 |  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, вестибюль | 06.11.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. |  | Раскладку плитки на стенах в лифтовом холле, привязку оконечного оборудования принять по прилагаемому листу. Вид 01, пом 1.2.04 |  |  |  |
| 5 |  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.4, лифтовый холл тип этажа | 06.11.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. |  | Лифтовый холл, пом. 4.2.05, вид 03. Для согласования размещения керамогранитной плиты акцентного цвета на одном из этажей выполнить отделку в соответствии с прилагаемым листом |  |  |  |
| 6 |  | Обход строительной площадки, лифтовый холл тип этажа | 06.11.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. |  | Металлические порталы лифтов применять следующих размеров: 150мм-вериткальная часть, 200мм-горизонтальные. Изделия делать без швов в местах стыка вертикальных и горизонтальных частей. Крепления скрытые |  |  |  |
| 7 |  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.2, вестибюль | 13.11.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. |  | Тамбур, пом 1-48. Витраж-окно в комнату консьержа выполнить в одной плоскости с отделкой |  |  |  |
| 8 |  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.2, вестибюль | 13.11.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. |  | Тамбур, пом 1-160. Витраж в вестибюль выполнить в одной плоскости с отделкой со стороны вестибюля |  |  |  |
| 9 |  | Обход строительной площадки | 13.11.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. |  | В тамбурах завести потолок в проемы витражей по примеру 6.2.1 (см. прилагаемы лист) |  |  |  |
| 10 |  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.4, лифтовый холл тип этажа | 14.11.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. |  | Внесено изменение к решению, внесенному 31.10.2025 по расположению светильников в корпусе 6.2.4 в лифтовых холлах, см прилагаемый лист. |  |  |  |
| 11 |  | Обход строительной площадки, тамбуры 1ый и типовой этажи | 20.11.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. |  | Откосы у витражей выполнять керамогранитом, аналогичным со стеной. На внешнем углу керамогранит стыковать через профиль Уп1 (см. прилагаемый лист) |  |  |  |
| 12 |  | Обход строительной площадки | 20.11.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. |  | Витраж между Тамбуром 1 и тамбуром 2 выравнивать в одной плоскости с отделкой тамбура 2. Витражи между Тамбуром 2 и межквартирным коридором выравнивать в одной плоскости с отделкой межквартирного коридора. Витражи между тамбуром 2 и Вестибюлем выравнивать в одной плоскости с отделкой Вестибюля |  |  |  |
| 13 |  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.2, 6.2.3 и 6.2.4 | 20.11.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. |  | Типовой этаж, межквартирный коридор, лифтовый холл и тамбур. Отделку акцентным керамогранитом выполнить до пола, без плинтуса. |  |  |  |
| 14 |  | Обход строительной площадки | 20.11.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. |  | В местах пересечения теневых профилей на стенах выполнять подрезку горизонтального профиля (см. прилагаемый лист) |  |  |  |
| 15 |  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.3, | 25.11.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. |  | Тамбур пом. 1-79. Скорректированная отделка стены (вид 01) в связи с отсутствием прибора отопления (см. прилагаемый лист) |  |  |  |
| 16 |  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.3 | 25.11.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. |  | Тамбур пом. 1-104. Скорректированная отделка стены (вид 03) в связи с отсутствием прибора отопления (см. прилагаемый лист) |  |  |  |
| 17 |  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.2 | 25.11.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. |  | Типовой этаж, пом. 2.2.06 Вид 05 Для этажей 2;10 установить скрытый люк 300х800H, см прилагаемый лист |  |  |  |
| 18 |  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.4, | 25.11.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. |  | Типовой этаж. Холл, пом. 9.4.03, вид 05 Перенести переговорное устройство и пиктограмму «вызов персонала» из лифтового холла в холл под знак СВУ-11 (См. прилагаемы лист) |  |  |  |
| 19 |  | Обход строительной площадки, вестибюль | 25.11.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. |  | Ручки для скрытых дверей с керамогранитом на 1-ом этаже применить DOORLOCK V 038/F/9/C черный цвет |  |  |  |
| 20 |  | Обход строительной площадки, вестибюль | 25.11.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. |  | Согласован цвет почтовых ящиков RAL 7042, фактура-муар |  |  |  |
| 21 |  | Обход строительной площадки, вестибюль | 25.11.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. |  | Согласован цвет декоративных профилей ДП1-RAL7035, фактура-муар |  |  |  |
| 22 |  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.2, 6.2.4 | 25.11.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. |  | Типовой этаж, лифтовый холл. Скорректированы привязки светильников (см. прилагаемый лист) |  |  |  |
| 23 |  | Обход строительной площадки, вестибюль | 25.11.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. |  | В вестибюлях, где у окна стоит отопительный прибор с лавочкой над ним, выполнить шов керамогранита по оси ножек прибора |  |  |  |
| 24 |  | Обход строительной площадки, места общего пользования | 26.11.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. |  | Извещатели располагать по разделу АИ Стробоскопы располагать по разделу АИ |  |  |  |
| 25 |  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, лифтовый холл тип этажа | 26.11.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. |  | Светильники установлены без учета записи в ЖАН от 31.10.2025, привести в соответствие |  |  |  |

Руководитель группы авторского надзора                                              Петровций А.И.

Архитектор                                                                                                  Подкатилова А.Д.