АКТ ОБ УСТРАНЕНИИ ЗАМЕЧАНИЙ АВТОРСКОГО НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ

Объекта: "Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)"

(наименование объекта капитального строительства, адрес)

Сентябрь 2025 г.

(период отчетности)

| № п.п | Работы, которые выполнены и освидетельствованы за отчетный период (по журналу А.Н.) |  | Данные об исполнителях и даты выполнения авторского надзора (по журналу А.Н.) |  | Примечания (дефекты, отклонения от технологии СМР, причины отклонений и сроки устранения) | Отметка об устранении замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата | ФИО |  |  |
| 1 |  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, места общего пользования, подготовка мокапа | 03.09.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Для того, чтобы в глубине теневого профиля ТП6 не было видного чернового отделочного материала в местах примыкания с потолком, теневой профиль необходимо выводить выше отметки потолка на 100мм |  |
| 2 |  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, места общего пользования, подготовка мокапа | 09.09.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Теневой профиль ТП6 заменить на профиль тип 6.1 «с полкой» для дополнительного механического крепления профиля |  |
| 3 |  | Обход строительной площадки, места общего пользования | 12.09.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Рассмотреть возможность не выполнять гофрированную трубу кабеля подключения всех подвесных светильников с учетом того, что кабель будет в комплектации с светильником |  |
| 4 |  | Обход строительной площадки, паркинг | 17.09.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Поднять максимально высоко лотки и системы пожаротушения, но не ниже 2,7м от ур. ч.п для возможности расположить динейные светильники в проездах на высоте не ниже 2,5м |  |
| 5 |  | Обход строительной площадки, места общего пользования | 19.09.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Согласована замена основного керамогранита арт SL.IN.CPGR.ST RU на керамогранит Чеппо ди Грей SL1228G0001R6 |  |
| 6 |  | Обход строительной площадки, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже, подготовка мокапа | 22.09.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Согласован цвет шкафов УЭРВ RAL7047, фактуру применить как на дверях квартир «гладкий мат» |  |
| 7 |  | Обход строительной площадки, места общего пользования, подготовка мокапа | 24.09.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | 09.09.2025 согласован керамогранит для выполнения акцентных участков стен: - конкрит белый матовый - конкрит коричневый светлый матовый - конкрит коричневый матовый - конкрит красно-кораловый |  |
| 8 |  | Обход строительной площадки, паркинг, подготовка мокапа | 27.09.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Согласован предоставленный образец цвета покрытия пола паркинга RAL7035 |  |

Руководитель группы авторского надзора                                              Петровций А.И.

Архитектор                                                                                                  Подкатилова А.Д.

Представитель Генподрядчика ГП МФС

Представитель службы СК Заказчика ФОНД РЕНОВАЦИИ