## 6.1
Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)
Раздел | Вопросы | Ответ | Примечания
ЭОМ | 1. Не указан тип светодиодной ленты, мощность, цветовая температура | На данные вопросы отправлялись ответы 2 июня 2025, тема письма: Типовые решения АИ ГП-МФС (РЕНОВАЦИЯ)
2. Как будет реализовано аварийное освещение (для освещения МОП должно быть минимум 2 группы - рабочая и аварийная, светильники около квартир не дают нормативной освещенности - минимум 30%). Светодиодную ленту необходимо делить на части и подключать на разные группы
3. Как будет управляться рабочее освещение, по СП 52 управление должно осуществляться с помощью датчиков движения
| 4. Прошу подтвердить расстановку приборов светотехническим расчетом | Светотехнически рачет не входит в объемы АИ, необходимо дополнительно адресовать вопрос заказчику
ВК | 1. Подтвердить тип приборов, направленных ранее. Также подтвердить российское производство оборудования. См. | Необходимая информация была направлена заказчику. Необходимо запросить подтверждение у Заказчика | См. письмо https://disk.yandex.ru/d/tMC1AfZP0w1xUg https://disk.yandex.ru/d/u9gAfsYPJ0lxlQ
| 2. Дополнительно направить марку раковины в помещении лапомойки. | Раковина предполагается индивидуального изготовления. Смеситель исходя из направленной информации будет настенного монтажа. Сифрн Поясните для чего нужен тип раковины
| 3. Направить семейства, ревит модели сан. технического оборудования. | Семействами ревит не располагаем.
ОВ
СС | 1. Необходимы разрезы по зонам МОП с указанием отметок подвестных потолков, высотами запотолочного пространства | Переданы планы потолков с указанием отметок. Равзертки будет в заключительной стадии РД АИ.
| 2. Размещение пассивного дымового извещателя (ДИП) недопустимо в углу помещения или между колоннами. Дым при пожаре не зайдёт в дымовую камеру. Необходимо на всех планах, где размещены ДИП во внутренних углах или между колоннами перенести ДИП (планы с комментариями направим) | Ждем ваши предложения
| 3. В помещениях консьержей ДИП следует установить согласно утвержденному проекту. Перенос ДИП в глухую зону недопустим. | Не совсем пониаем про какие глухие зоны говорите. Ждем ваши предложения
| 4. Планы с комментариями направим 09.06 2025. По всем участкам, где необходимо перенести или добавить ДИП | Ждем ваши предложения
| 5. Задание с планами размещения лючков, необходимых для обслуживания ДИП и кабельных конструкций направим 10.06.2025 | Необходимо учесть наши предложения по расположению лючков. Направляли письмом + обсуждали эти решения по телефону. Письма от 30 апреля и от 20 мая. Тема письма: Типовые решения АИ ГП-МФС (РЕНОВАЦИЯ).
| Просим предусмотреть решение с организацией разборных потолков, для доступа к запотолочному пространству на типовых этажах (2эт. и выше) - в местах ниш КП МПТЦ и местах транзита лотков ССиА через лифтовые холлы. Пояснение: оператору связи на уже эксплуатируемом объекте нужно будет прокладывать по каб.лоткам кабели от ниши КП МПТЦ до квартир. При этом он должен будет заделывать отверстия в стенах огнезащитным составом, а доступ к этим местах будет ограничен. Данный вопрос уже ранее обсуждался с дизайнерами. | Разборные потолки непосредственно возле шахт выполнить нет возможности. Расстояние от края потолка с разборными панелями до стены всего 400мм. Это не большое расстояние, с учетом необходимости заделки отверстий данное решение должно быть более удобным с учетом необходимого применения шпателей и прочего..
АР | Требуются маркировочные планы первых этажей с указанием материалов и толщин каркасных зашивок
| Требуются планы потолков первых этажей с указанием материалов и отметок | Планы потолков были направлены см. ветку писем. Тема письма: Типовые решения АИ ГП-МФС (РЕНОВАЦИЯ)
| Требуются маркировочные планы типовых этажей с указанием материалов и толщин каркасных зашивок | В работе
| Требуются планы потолков типовых этажей с указанием материалов и отметок | Планы потолков были направлены см. ветку писем. Тема письма: Типовые решения АИ ГП-МФС (РЕНОВАЦИЯ)
| Направить семейства для модели revit2022 сан. тех оборудования | Семействами ревит не располагаем.
Вопросы от разработчиков АИ
Раздел | Вопрос | Ответ ГЕНПРО | Примечания
АР | Необходимо подтверждение заданий на двери для всех выдаваемых помещений. С учетом принимаемых огнестойих витражей в паркинге увеличивается ширина проема, что может повлечь в некоторых местах смещение перегородок
Необходимо подтверждение отметок потолка для выданных помещений 1-го и типового этажей
На крайних планировках с заданием на двери было указано смещенное парковочное место на -1этаже в 6.1. просим подтвердить.
Просим направить планировки по 2ому типовому этажам с учетом наших заданий на перегородки и двери Письмо от 26 марта. Направляем предлагаемые решения по планировкам 2-го этажа для двух участков. Хотим обратить внимание: 1. При размещении дверей в квартиры просим обеспечить размер простенка со стороны ручки двери от 300мм, для размещения указателя номера квартиры и устройства звонка 2. При размещении дверей в квартирах предусмотреть простенки со стороны квартир для устройства выключателей и наличников дверей 3. Предлагаем в 6.2.4 витраж при входе в коридор из тамбура сделать по аналогии с другими секциями, а именно без бокового остекления. Ссылки: 6.1. - https://disk.yandex.ru/d/nC7kEpaeia5XWA 6.2 - https://disk.yandex.ru/d/8wnTmjOSQv12FQ
будут направлены планы полов с отметками. В мокрых помещениях 1го этажа отметки полов будут понижены, чтобы не делать пороги
Нишу для размещения отопительного прибора в тамбурах принять на ширину витража к консьрежу с учетом трубчатого исполнения прибора отопления
Двери витражных конструкций выполнить с выпадающим порогом и скрытым доводчиком.
Узел зашивки витражных профилей за подвесным потолком в тамбурах с учетом частичной зашивки потолка м видимости витражных конструкций
ВК | На 1 ом этаже пожарные краны будут располагаться в нишах с люками скрытого монтажа. Какие требования к данной двери и нише
Будут направлены планы полов с расположением трапов в лапомойках. Трапы будут предусматриваться в поддоне строительного исполнения. Вопрос: можем ли не выполнять трап в полах или не делать уклоны в полах к данным трапам?
В паркинге на стенах корпусов (акцентные стены) располагаются пожарные краны. Просим рассмотреть возможность перенос ПК с данных стен, чтобы не предусматривать окраску ПК в цвет стен. Планы с акцентными стенами направим 16.06.25
ОВ | все клапаны, которые размещаются в зоне гипсокартонного потолка перенести в помещения без потолка или с съемными панелями - клапаны в С.У. консьержа разместить в помещении консьержа с съемными потолками - в помещениях консьержа применить одно решение с устройством решетки вентиляции непосредственно в воздуховоде без дополнительных опусков и диффузоров. - в помещениях с открытым потолком системы поднять максимально к плите перекрытия - системы вентиляции предусмотренные в большом кол-ве в колясочной 6.1.1 выполнить без перекидок, а именно каждая система в своей плоскости. Также поднять данные системы максимально к плите перекрытия.
необходимо рассмотреть возможность применения внутрипольных конвекторов в колясочных, консьержах и в тамбурах на 2ом этаже без примения дополнитльных настенных приборов отопления
Письмо от 29 мая. Коллеги, просим вас подготовить задание на решетки дымоудаления и компенсации для межквартирных коридоров и лифтовых холлов. Необходимо учесть: - Одинаковые типы решеток. Сейчас в проекте ОВ2 приняты решетки разных типов АМР-К и РСП. Предпочтительнее применить АМР-К - В коридорах расположить нижние решетки на одной отметке от ур.ч.п. непосредственно над плинтусом высотой 120мм. Сейчас решетки расположены на разных отметках - Указать размеры непосредственно решеток (наружные габариты). Сейчас на развертках в ОВ указаны разные размеры. - Высота потолка в коридоре 2.630 от ур.ч.п. Высота потолка в лифтовом холле 2.900 от ур.ч.п. Повторно просим согласовать данную высоту, ранее направляли планы потолков.
Письмо от 30 мая. Добрый день. Направляем планы потолков с указанными типами потолков в вестибюле для расчета дымоудаления. Обращаем внимание, что часть потолков в соответствии с данным решением заменены на реечные с размером рейки 30х60/30, Просим подтвердить данные размеры с учетом проницаемости или указать необходимые расстояния между рейками. Отметки потолков стали на одной высоте - 4,00 м от ур.ч.п. За реечным потолком пустое пространство до плиты перекрытия.
Письмо от 30 мая. Добрый день. На основании предварительного обсуждения с Ириной (специалистом ОВ) направляем свое предложение по переносу и расположению регистров отопления в паркинге на примере 1-го этажа участка 6.1 Прибор отопления предлагаем применить Guardo retta - трубчатые радиаторы с прямоугольным профилем или аналог
СС | Двери (люков) СПА в вестибюле 1го этажа. Данные люки предлагается выполнять на высоту двери в скрытом исполнении с отделкой прилегающих стен.
ЭОМ | В лапомойках предлагаем не делать выключатель. Применить датчик движения настенного типа. Просим учесть
В помещениях консьержа расположены электрические щиты, от нас будет предложение по их расположению в данном помещении
В с.у при консьерже будут примены сушилки для рук. В помещениях лапомойки также будет сушилка для рук, дополнительно будет предложен фен в лапомойке
Просим подтвердить предлагаемый датчик движения (втроеный) или аналог https://www.vamsvet.ru/catalog/product/datchik_dvizheniya_arlight_prime_pir_built_r53_200w_031844/
Ко всем специалистам | Планы потолков направлялись по первому и типовому этажу. Просим указать, если не учли какие-либо системы (оконечку) на потолках
Планы потолков направлялись по первому и типовому этажу. Просим рассмотреть необходимость люков доступа за потолок в лифтовом холле. И подтвердить отметки потолков
25.06.25 будет направлен план потолков по паркингу 6.1, Просим всех специалистов рассмотреть расположение светильников и их отметки на коллизии с инженерными сетями.

## 6.2
Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)
Раздел | Вопросы | Ответ | Примечания
ЭОМ | 1. Не указан тип светодиодной ленты, мощность, цветовая температура | На данные вопросы отправлялись ответы 2 июня 2025, тема письма: Типовые решения АИ ГП-МФС (РЕНОВАЦИЯ)
2. Как будет реализовано аварийное освещение (для освещения МОП должно быть минимум 2 группы - рабочая и аварийная, светильники около квартир не дают нормативной освещенности - минимум 30%). Светодиодную ленту необходимо делить на части и подключать на разные группы
3. Как будет управляться рабочее освещение, по СП 52 управление должно осуществляться с помощью датчиков движения
| 4. Прошу подтвердить расстановку приборов светотехническим расчетом | Светотехнически рачет не входит в объемы АИ, необходимо дополнительно адресовать вопрос заказчику
| 2. Дополнительно направить марку раковины в помещении лапомойки. | Раковина предполагается индивидуального изготовления. Смеситель исходя из направленной информации будет настенного монтажа. Сифрн Поясните для чего нужен тип раковины
| 3. Направить семейства, ревит модели сан. технического оборудования. | Семействами ревит не располагаем.
ОВ
СС | 1. Необходимы разрезы по зонам МОП с указанием отметок подвестных потолков, высотами запотолочного пространства | Переданы планы потолков с указанием отметок. Равзертки будет в заключительной стадии РД АИ.
| 2. Размещение пассивного дымового извещателя (ДИП) недопустимо в углу помещения или между колоннами. Дым при пожаре не зайдёт в дымовую камеру. Необходимо на всех планах, где размещены ДИП во внутренних углах или между колоннами перенести ДИП (планы с комментариями направим) | Ждем ваши предложения
| 3. В помещениях консьержей ДИП следует установить согласно утвержденному проекту. Перенос ДИП в глухую зону недопустим. | Не совсем пониаем про какие глухие зоны говорите. Ждем ваши предложения
| 4. Планы с комментариями направим 09.06 2025. По всем участкам, где необходимо перенести или добавить ДИП | Ждем ваши предложения
Необходимо учесть наши предложения по расположению лючков. Направляли письмом + обсуждали эти решения по телефону. Письма от 30 апреля и от 20 мая. Тема письма: Типовые решения АИ ГП-МФС (РЕНОВАЦИЯ).
5. Задание с планами размещения лючков, необходимых для обслуживания ДИП и кабельных конструкций направим 10.06.2025
| Просим предусмотреть решение с организацией разборных потолков, для доступа к запотолочному пространству на типовых этажах (2эт. и выше) - в местах ниш КП МПТЦ и местах транзита лотков ССиА через лифтовые холлы. Пояснение: оператору связи на уже эксплуатируемом объекте нужно будет прокладывать по каб.лоткам кабели от ниши КП МПТЦ до квартир. При этом он должен будет заделывать отверстия в стенах огнезащитным составом, а доступ к этим местах будет ограничен. Данный вопрос уже ранее обсуждался с дизайнерами. | Разборные потолки непосредственно возле шахт выполнить нет возможности. Расстояние от края потолка с разборными панелями до стены всего 400мм. Это не большое расстояние, с учетом необходимости заделки отверстий данное решение должно быть более удобным с учетом необходимого применения шпателей и прочего..
АР | Требуются маркировочные планы первых этажей с указанием материалов и толщин каркасных зашивок
| Требуются планы потолков первых этажей с указанием материалов и отметок | Планы потолков были направлены см. ветку писем. Тема письма: Типовые решения АИ ГП-МФС (РЕНОВАЦИЯ)
| Требуются маркировочные планы типовых этажей с указанием материалов и толщин каркасных зашивок | В работе
| Требуются планы потолков типовых этажей с указанием материалов и отметок | Планы потолков были направлены см. ветку писем. Тема письма: Типовые решения АИ ГП-МФС (РЕНОВАЦИЯ)
| В направленных материалах по 6.2.1 отсутствуют размеры, условные обозначения, ред. формат | Семействами ревит не располагаем.
Направить семейства для модели revit2022 сан. тех оборудования
Вопросы от разработчиков АИ
Раздел | Вопрос | Ответ ГЕНПРО | Примечания