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2
	№
	Перечень основных данных и требований
	Описание

	[bookmark: _yu5zi0szo5pl]1
	[bookmark: _m6hklgoek6m5]ОБЩИЕ ДАННЫЕ

	[bookmark: _ha89elbqgo86]1.1
	[bookmark: _65u39w3i1a7f]Основание для проектирования
	1. Постановление Правительства Москвы от 01.08.2017 г. № 497-ПП «О программе реновации жилищного фонда в городе Москве»;
2. Постановление Правительства Москвы от 18.08.2020 2020 № 1333 «Об утверждении проекта планировки территории по адресу: Сиреневый бульвар, вл. 4 район Измайлово города Москвы»;
3. Договор № 94-0421-ОК-1/Н от 01.07.2021;
4. Градостроительный план земельного участка №РФ-77-4-53-3-07-2023-4384-0 от 14.07.2023, подготовленный Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы.

	1.2
	[bookmark: _xpvwczhpd1bd]Застройщик
	Московский фонд реновации жилой застройки

	1.3
	[bookmark: _1t8g1ywv94am]Технический заказчик
	ООО «ГП-МФС»

	1.4
	[bookmark: _o5q52ziq68d]Генеральная проектная организация
	ООО «ГП-МФС»

	1.5
	[bookmark: _ytc84jwtqd0a]Вид работ
	Новое строительство

	1.6
	[bookmark: _myojif4uuecn]Источник финансирования
	Средства Московского фонда реновации жилой застройки.

	1.7
	[bookmark: _aaq7qwg359w2]Стадийность проектирования
	· проектная документация,
· рабочая документация.

	1.8
	[bookmark: _n6halmqztuzw]Требования к выделению этапов строительства объекта
	Не требуется


	1.8.1
	Краткое наименование объекта
	«Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)»

	1.9
	[bookmark: _ce2izw8np8uo]Требования к основным технико-экономическим показателям объекта
	В соответствии с Градостроительным планом земельного участка № РФ-77-4-53-3-07-2023-4384-0
 от 14.07.2023 г., подготовленного Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы, предусмотреть проектирование и строительство жилого дома с монолитным железобетонным каркасом по индивидуальному проекту.
Основные технико-экономические показатели (ТЭП) объекта не должны превышать:
- площадь земельного участка - 26 181 кв.м;
- подзона №2, площадью 10 390  кв.м. (многоквартирный дом);
- предельная высота здания - 70 м;
- суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен - 51 752,59 кв.м;
Обеспечить размещение Объекта в зоне расположения объектов капитального строительства в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 18.08.2020 2020 № 1333 «Об утверждении проекта планировки территории по адресу: Сиреневый бульвар, вл. 4 район Измайлово города Москвы».
Расчетное количество жителей определить в соответствии с таблицей 5.1 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» для жилья по уровню комфорта - бизнес-класс.
Расчетное количество работающих в нежилых помещениях без конкретной технологии принять исходя из обеспеченности 20 кв.м. общей площади на одного работника.
Количество машино-мест – в соответствии с расчетом. Допускается выполнять расчет машиномест в соответствии с СТУ.
ТЭП уточнить при проектировании с учетом предельных показателей ГПЗУ.

	1.10
	[bookmark: _e3x6rafs75gk]Тип и краткая характеристика жилого дома
	Жилой дом переменной этажностью на основе монолитного железобетонного каркаса, состоящий из нескольких корпусов, объединённых подземной автостоянкой и стилобатной частью 1 этажа с нежилыми помещениями (БКТ - помещениями без конкретной технологии, помещениями, предназначенными для размещения ресторанов/кафе, продуктовых магазинов) на 1-ом этаже, инженерными сетями, благоустройством и озеленением. 
Предусмотреть следующий набор и площади квартир:
Площади квартир уточнить при проектировании.

Квартиры для инвалидов не предусматривать.
	Набор квартир
	Кол-во
	Sобщ.,м2
	 Sжил., м2

	1 - комнатные квартиры
	
	
	

	1Ks
	62
	35,0-42,0
	не менее 14

	1Km 
	32
	38,0-42,0
	не менее 13

	1K1
	64
	45,0-52,0
	не менее 13

	Всего
	158
	
	

	2 - комнатные квартиры
	
	
	

	2Ks
	49
	57,0-74,0
	не менее 26

	2Km
	45
	59,0-68,0
	не менее 28

	2Kl
	74
	66,0-86,0
	не менее 28

	Всего
	168
	
	

	3 - комнатные квартиры
	
	
	

	3Ks
	27
	84,0-92,0
	не менее 43

	
	
	
	
	

	3Kl
	39
	90,0-114,0
	не менее 46
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Всего
	66
	
	
	

	4 - комнатные квартиры
	
	
	
	

	4K
	24
	110,0-135,0
	не менее 61
	

	Всего
	24
	
	
	

	ИТОГО
	416
	
	
	



Предусмотреть между верхним жилым этажом и кровлей, а также между первым и вторым этажами техническое пространство - чердак высотой менее 1,8 м и/или технический чердак высотой более 1,8 м (при обосновании).

	1.11
	[bookmark: _kxk612me104m]Требования к составу проектной и рабочей документации
	Проектную документацию разработать в соответствии с ПП РФ от 27.05.2022 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» в объеме необходимом и достаточном для получения положительного заключения Мосгосэкспертизы.
Раздел 1 «Пояснительная записка» разделить на отдельные части: 
- Часть 1 «Состав проектной документации»; 
- Часть 2 «Пояснительная записка»; 
- Часть 3 «Задание на разработку проектной и рабочей документации».
Раздел 1 Часть 3 «Задание на разработку проектной и рабочей документации» включает в себя:
- Задание на разработку проектной и рабочей документации; 
- дополнение к Заданию на разработку проектной и рабочей документации;
- Задание на корректировку проектной и рабочей документации.
Раздел 1 Часть 3 в обязательном порядке подписываются усиленной квалифицированной цифровой подписью (УКЭП) Московского фонда реновации жилой застройки.
Государственная экспертиза на этапе оказании Государственной услуги «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» осуществляет проверку наличия УКЭП Московского фонда реновации жилой застройки.     
 Рабочую документацию разработать в соответствии с утвержденной проектной документацией в объеме необходимом и достаточном для строительства и ввода объекта в эксплуатацию. 
Обеспечить согласование проектной и рабочей документации в установленном порядке.

	1.12
	[bookmark: _otb3shjggkeb]Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и
энергоэффективности проектных решений
	Проектная и рабочая документация должны соответствовать требованиям:
- Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Постановления Правительства от 20.05.2022 № 914 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 №815»
 - Приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 апреля 2020 года № 687 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"»;
- Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ (далее 261-ФЗ);
- Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1159 «О критериях экономической эффективности проектной документации»;
- Постановления Правительства Москвы от 21.05.2015 № 305-ПП «Об утверждении Требований к архитектурно-градостроительным решениям многоквартирных жилых зданий, проектирование и строительство которых осуществляется за счет средств бюджета города Москвы» (в ред. постановлений Правительства Москвы от 02.06.2020 N 694-ПП, от 21.03.2023 N 455-ПП);
- Постановления Правительства Москвы от 03.11.2015 № 728-ПП «Об утверждении технических требований к проектной документации, размещаемой в электронном виде в информационных системах города Москвы»;
- Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.10.2017 № 1484/пр «Об утверждении методики расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства»;
- иными действующими сводами правил;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территории городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" 
- ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт РФ. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- СП 1.13330.2022 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" с учетом Изменения 1, утвержденного Приказом МЧС России от 21.11.2023 №1203;
Проектные параметры здания должны соответствовать параметрам, позволяющим присвоить класс энергоэффективности зданию не ниже «В» в соответствии с 261-ФЗ от 23.11.2009.

	[bookmark: _pi8s2ixkyfta]1.13
	[bookmark: _q4bll5lbu5p3]Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки
[bookmark: _qgb65eyxedxk]проектной документации
	Выполнить инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания в соответствии с требованиями технических регламентов в объеме, необходимом для разработки проектно-сметной документации, получения положительного заключения Мосгосэкспертизы и разработки рабочей документации.
При необходимости выполнить и археологические изыскания.

	[bookmark: _44a4d8q6uijf]2
	[bookmark: _iynf38fds4d]ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ

	2.1
	[bookmark: _bryl3xiv2t58]Требования к схеме планировочной организации земельного участка
	Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с требованиями СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий», СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 

Проектные решения должны включать:
· Планировочную организацию земельного участка (баланс территории, размещении парковочных мест для хранения автотранспорта, детских и спортивных площадок, площадок для отдыха, площадку с установкой мусорных контейнеров для раздельного сбора мусора и т.д.);
· Организацию рельефа (план организации рельефа и план земляных масс);
· Благоустройство и озеленение территории (включая решения по малым архитектурным формам, конструкциям дорожных одежд и объемам работ);
· Ситуационный план размещения объектов капитального строительства.

Обеспечить реализацию концепции «двор без машин». 
При установке трансформаторной подстанции (ТП) в границах участка обеспечить её размещение за пределами кровли подземной автостоянки. При невозможности – обеспечить проектные решения, исключающие устройство дебаркадера для обслуживания ТП. 
Высоту «пирога» над кровлей подземной автостоянки предусмотреть с учетом требуемой высоты для прокладки наружных инженерных сетей. 
Предусмотреть следующий набор элементов благоустройства с индивидуальными решениями:
· прогулочные дорожки, выложенные штучным материалом (брусчаткой);
· клумбы с газонной травой, цветники в бетонных чашах (катках);
· - кустарник на газонах или в чашах;
· стилизованные лавочки, современные энергосберегающие фонари и светильники;
· детские игровые площадки (5-7 лет);
· при главной входной группе при входе в подъезд расположить «коврик» из натурального камня.
Предусмотреть точки подключения для полива газонов и подключения электро-инвентаря. 
Для всех зон увязать покрытие входных групп с тротуарным покрытием как главного, так и дворового входов.
При необходимости и по согласованию с Застройщиком предусмотреть следующие работы за границами ГПЗУ: 
- устройство покрытия с целью организации заезда транспорта на участок жилого дома с существующего проезда улично-дорожной сети;
- устройство тротуаров, с целью организации пешеходного движения и выхода на пешеходную сеть улично-дорожной сети; 
- размещение на территории УДС дождеприёмных решеток для сбора дождевых вод с твердых покрытий территории жилого дома за границами.
В случае если в границах участка предусмотрено разделение на подзоны (объекты капитального строительства, внутриквартальные дороги (пожарные проезды, покрытия, МАФ, земляные массы и т.д.) и территории общего благоустройства) предусмотреть в проекте соответствующее разделение объемов.
Необходимо предусмотреть организацию въезда в разгрузочную зону коммерческих нежилых помещений со стороны уличной сети. 
При необходимости установки шумозащитных экранов обеспечить согласование их внешнего вида с Москомархитектурой.
В случае если в границах участка предусмотрено разделение на подзоны (объекты капитального строительства, внутриквартальные дороги (пожарные проезды, покрытия, МАФ, земляные массы и т.д.) и территории общего благоустройства) предусмотреть в проекте соответствующее разделение объемов.

	2.2
	[bookmark: _wtboyrjsfyr5]Требования   к   архитектурно-планировочным решениям
	Архитектурно-планировочные решения выполнить на основании заданного набора квартир (п.1.10) в соответствии с действующими нормами.
Требования к высоте помещений:
· Высоту помещений подземной части здания и подземной автостоянки принять исходя из нормативных требований к минимальной высоте помещений хранения автомобилей, проездов и проходов на путях эвакуации (не менее 2 метров) с учетом размещения инженерных коммуникаций и подвесного оборудования;
· Высоту помещений 1-го нежилого этажа от уровня пола до низа перекрытия обеспечить не менее 4 м, при этом высота от уровня пола до низа потолка в чистовой отделке должна быть не менее 3,3 м.;
· Высоту жилых комнат и кухонь от пола до потолка (в чистовой отделке) принять не менее 2,80 м.
· Высоту внеквартирных коридоров типовых этажей от пола до потолка (в чистовой отделке) допускается принимать не менее 2,65 м.
· Предусмотреть между верхним жилым этажом и кровлей чердак, а также между первым и вторым этажами техническое пространство высотой менее      1,8 м. и/или технический чердак высотой более 1,8 м (при необходимости).
Требования к планировочным решениям подземной части здания:
● Предусмотреть размещение необходимых технических помещений в подземной части здания. Допускается размещение электрощитовых в подземной части здания.
 ● Планировочные решения разработать исходя из обеспечения максимально возможного количества машиномест. Размер машиноместа в подземной автостоянке принять в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 7 декабря 2016 г. № 792 «Об установлении минимально и максимально допустимых размеров машино-места». Зависимые машино-места, а также места для хранения мототранспорта или иных транспортных средств не предусматривать.
●   Предусмотреть организацию доступа со всех этажей автостоянки   в МОП всех этажей жилой части здания с помощью лифтов.
●	Предусмотреть автостоянку без механизированной парковки. Планировочные решения разработать исходя из обеспечения максимально возможного количества машиномест. Размер машиноместа в автостоянке принять в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 7 декабря 2016 г. № 792 «Об установлении минимально и максимально допустимых размеров машино-места». Сдвоенные («семейные») машино-места, а также места для хранения мототранспорта или иных транспортных средств не предусматривать.
●	Предусмотреть функциональную связь помещения автостоянки со всеми этажами жилой части здания.
Требования к планировочным решениям первого нежилого этажа:
· Размещение входов в жилую часть предусмотреть со стороны двора и с улицы (в односекционных домах допускается устройство входа в жилую часть только со стороны двора), в помещения общественного назначения – только с улицы.
· Входы в жилую часть должны проектироваться с минимальным перепадом между уровнем тротуара и уровнем пола входного вестибюля.
· Предусмотреть единый уровень отметки пола первого этажа, без перепадов уровней между вестибюльно-входной группой и лифтовым холлом.
· Предусмотреть устройство помещений без конкретной технологии БКТ, свободной планировки с минимальным количеством конструктивных элементов и возможностью объединения помещений,
· Предусмотреть устройство нежилых коммерческих помещений
· помещение для продуктового (сетевого) магазина площадью не менее 420 кв.м, класс функциональной пожарной опасности Ф3.1
· помещение для кафе полного технологического цикла площадью не менее 160 кв.м., класс функциональной пожарной опасности Ф3.2
· Организацию въезда в разгрузочные зоны магазина и кафе необходимо предусмотреть со стороны улично-дорожной сети с устройством въезда и ворот (уточнить проектом).
· Для помещений кафе отдельную зону разгрузки не предусматривать.
· Предусмотреть устройство помещения слаботочных систем площадью не менее 10 м2 в каждом пожарном отсеке жилой части. Помещения не следует размещать непосредственно под или рядом (через стену) с санузлами, ванными комнатами, душевыми и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами.
· Предусмотреть в жилом доме устройство помещения сетей связи по КТУ АНО «МПТЦ». Площадь и место размещения определить в соответствии с требованиями КТУ АНО «МПТЦ». Помещение не следует размещать непосредственно под или рядом (через стену) с санузлами, ванными комнатами, душевыми и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами.
· Предусмотреть устройство помещения ОДС (площадь уточнить согласно ТУ ГБУ «ЕИРЦ города Москвы») (при необходимости).
· Предусмотреть в каждом подъезде помещение консьержа с санузлом, помещение колясочной (площадью не менее 15 м2) и помещение для уборочного инвентаря, предусмотреть помещения мойки лап животных.
· Предусмотреть устройство помещения охраны с санузлом для подземной автостоянки с естественным освещением (в зоне въезда-выезда надземной части рампы или на 1-м этаже жилого здания с возможностью прямого обзора въезда в автостоянку).  
· Предусмотреть места для размещения точек автоматизированного сервисного обслуживания во входных группах жилых домов (габаритами в плане 2х1 м). В каждой точке автоматизированного сервисного обслуживания необходимо предусмотреть возможность размещения не менее двух сервисных аппаратов (инфоматы, вендинговые аппараты, постоматы). В каждой точке автоматизированного сервисного обслуживания необходимо предусмотреть возможность размещения вертикально ориентированной навесной телевизионной жидкокристаллической или плазменной панели с диагональю ориентировочно 32 дюйма на высоте не менее 1,6 м от пола до нижней границы экрана, с углом наклона вниз от вертикальной плоскости стены на 5°.
· Предусмотреть автостоянку без механизированной парковки. Размер машиноместа в автостоянке принять в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 7 декабря 2016 г. № 792 «Об установлении минимально и максимально допустимых размеров машино-места». Сдвоенные («семейные») машино-места, а также места для хранения мототранспорта или иных транспортных средств не предусматривать.
· Предусмотреть функциональную связь помещения автостоянки со всеми этажами жилой части здания.

Требования к планировочным решениям жилых этажей:
· Ширину внеквартирного коридора предусмотреть в соответствии с СП59.13330.2020, но не менее 1,56 м при условии организации разъездов (карманов) для кресел-колясок длиной не менее 2 м при общей с коридором ширине не менее 1,8 м.
· Открывание дверей квартир предусмотреть по пути эвакуации (во внеквартирный коридор).
· При необходимости предусмотреть устройство технических лоджий для возможности размещения оборудования системы кондиционирования.
· Все жилые помещения (их размеры, пропорции, расположение окон и дверей) должны быть спроектированы с учетом удобного размещения предметов обстановки.
· В квартирах от двух комнат и более предусмотреть раздельный санузел. В случае рассредоточенного расположения предусмотреть установку унитаза в ванной комнате и умывальника в туалете. Габариты санузлов должны обеспечивать скрытый монтаж инженерных коммуникаций. При этом обеспечить возможность ремонта и обслуживания соединений и запорной арматуры. В санузле предусмотреть место для установки полноразмерной (600 х 600 мм) стиральной машины.
· Шахты и шкафы для инженерных коммуникаций, расположенные в внеквартирном коридоре и вестибюле, не должны выступать из плоскостей стен и должны обеспечивать беспрепятственный доступ (для ревизий и проведения регламентных инженерных мероприятий).

Требования к планировочным решениям кровли:
· Предусмотреть устройство помещения слаботочных систем высотой не менее 2 м и площадью не менее 10 кв. м для размещения шкафов управления вентиляцией, управления противодымной защиты, диспетчеризации, телекоммуникационных систем дома и т.п. Выходы из этих помещений должны быть обособленными.

В составе раздела «Архитектурные решения» отдельным томом разработать комплект рабочих чертежей «Архитектурные решения интерьеров» для мест общего пользования.

	2.3
	[bookmark: _j0q0dyt9zq15]Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям:

	2.3.1
	[bookmark: _ejl26cwrctn5]Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций,
оборудования и их согласования застройщиком 
	Предусмотреть применение материалов, изделий и оборудования отечественного производства. Применение импортных материалов, изделий и оборудования возможно при наличии соответствующего обоснования.
В проектной документации исключить указание конкретных производителей материалов, изделий и оборудования. 
Производители должны быть указаны в рабочей документации, при этом в целях обеспечения выполнения требований Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», рабочая документация должна содержать запись, указывающую на возможность замены указанных материалов, изделий и оборудования на аналоги с идентичными техническими характеристиками.

	2.3.2
	[bookmark: _16n7ita625kz]Требования к строительным конструкциям:

	2.3.2.1
	[bookmark: _73ih9nlbg94y]Требования к ограждающим конструкциям котлована:
	Тип ограждающих конструкций котлована определить исходя из глубины котлована, инженерно-геологического строения площадки строительства, гидрогеологических условий, а также с учетом наличия в зоне влияния окружающей застройки и инженерных коммуникаций.
При необходимости предусмотреть дренаж и мероприятия по строительному водопонижению.
Проектирование подпорных сооружений вести в соответствии с СП 381.1325800.2018. «Свод правил. Сооружения подпорные. Правила проектирования». При проектировании подпорных сооружений предпочтение следует отдавать консольным схемам (без подкосов и распорок) или схемам с минимальным количеством ярусов крепления. 
Предусмотреть мероприятия, исключающие негативное влияние нового строительства на окружающую застройку и инженерные сети.
При необходимости предусмотреть ограждение котлована, мониторинг за окружающей застройкой, укрепление грунтов основания в соответствии с требованиями действующих норм.
Котлованы при обосновании допускается выполнять в естественных откосах.
При выполнении строительных работ, на всех этапах строительства (котлован, подземная и/или надземная часть зданий), необходимо контролировать дополнительные деформации ограждения котлована, зданий окружающей застройки и инженерных коммуникаций, для чего на площадке строительства объекта предусмотреть геотехнический мониторинг, соответствующий требованиям главы 12 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» в объеме, указанном в согласованной «Программе геотехнического мониторинга».

	2.3.2.2
	[bookmark: _rj7j6rcn6hhd]Требования к фундаментам:
	Проектирование вести в соответствии с СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». 
Тип фундамента определить исходя из инженерно-геологического строения площадки строительства и гидрогеологических условий. 
Фундаментные конструкции, габариты, армирование и прочие характеристики определить расчетом. Постоянные и временные нагрузки принимать согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». 
Класс бетона определить расчетом. Применение бетона классом по прочности выше, чем В30 допускается только при обосновании по предварительному согласованию с Застройщиком. 
Многоэтажные и малоэтажные (стилобатные) части зданий на естественном основании отделить друг от друга деформационно-осадочными швами.
Предусмотреть устройство гидроизоляции фундаментной плиты. Независимо от гидрогеологических условий предусмотреть гидроизоляцию деформационных и рабочих швов бетонирования в виде гидрошпонок или набухающих шнуров.

	2.3.2.3
	[bookmark: _bex30pfqpftn]Требования к вертикальным несущим конструкциям подземной части здания:
	Вертикальные несущие конструкции подземной части – монолитные, железобетонные. Габариты, армирование и прочие характеристики вертикальных несущих конструкций определить расчетом. 
Постоянные и временные нагрузки принимать согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». 
Класс бетона определить расчетом. Применение бетона классом по прочности выше, чем В30 допускается только при обосновании по предварительному согласованию с Застройщиком. 
Предусмотреть устройство гидроизоляции наружных стен подземной части здания. Независимо от гидрогеологических условий предусмотреть гидроизоляцию рабочих швов бетонирования в виде гидрошпонок или набухающих шнуров.
При необходимости предусмотреть решения по устройству технологических проемов через несущие элементы зданий, а также решения по их последующей заделке, восстановлению арматуры и гидроизоляции.
В соответствии с п.9 СП 296.1325800.2017 нормативное значение нагрузки от транспортных средств общей массой свыше 16 т, в том числе пожарного автотранспорта, на стены подвалов и покрытие подземной части зданий следует принимать не менее 36 кПа. 

	2.3.2.4
	[bookmark: _wyax14n1z5sx]Требования к несущим конструкциям надземной части:
	Несущие конструкции надземной части – монолитные или из сборного железобетона (по предварительному согласованию с Застройщиком). 
Постоянные и временные нагрузки принимать согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». 
Габариты, армирование и прочие характеристики несущих конструкций определить расчетом. Класс бетона определить расчетом. Применение бетона классом по прочности выше, чем В30 допускается только при обосновании по предварительному согласованию с Застройщиком.

	2.3.2.5
	[bookmark: _i3lua84vjn5]Требования к наружным стенам и наружной отделке (фасадным решениям):
	Конструкцию наружных стен определить проектом исходя из противопожарных требований, требований по тепловой защите здания и энергоэффективности, безопасности и долговечности материалов и конструкций.
Вентилируемый фасад на алюминиевой подсистеме.

	2.3.2.6
	[bookmark: _y4wjj1d2w40n]Требования к внутренним ненесущим стенам и перегородкам:
	Выбор материала для межквартирных стен вести исходя из обеспечения противопожарных, прочностных и звукоизоляционных требований, для внутриквартирных перегородок обеспечить выполнение нормативных требований по звукоизоляции помещений.
Для межквартирных стен применять преимущественно монолитные железобетонные конструкции.
Внутриквартирных перегородок выполняются из гипсовых и силикатных пазогребневых блоков, блоков из ячеистого бетона, керамических блоков, мелкоштучные изделия или блоков из других материалов на высоту 1 блока/кирпича.

	2.3.2.7
	Требования к полам:
	Тип покрытия в местах общего пользования в соответствии с требованиями Постановления Правительства Москвы от 08.08.2017 № 516-ПП в редакции Постановления Правительства Москвы от 11.11.2019 №1465-ПП. В иных помещениях – в зависимости от функционального назначения помещения.
В качестве основания под покрытие пола помещений подземного этажа следует применять армированные бетонные стяжки с обеспечением нормативного уклона. В помещениях стоянки автомобилей (при наличии) применить систему для гидроизоляции полов под стяжкой по железобетонному основанию с помощью жидкой полимерной композиции, а в качестве финишного покрытия применить систему устройства тонкослойных износостойких полов. В технических помещениях и помещениях общего доступа подземного этажа применить полусухие цементно-песчаные стяжки, армированные фиброволокном.
В качестве основания под покрытие пола (выравнивание поверхности и укрытие трубопроводов) нежилых помещений первого этажа применять полусухие бетонные стяжки с армированием фиброволокном. Необходимость устройства гидро- и звукоизоляционных слоев определить в зависимости от функционального назначения помещения. Необходимость устройства теплоизолирующего слоя определить исходя из требований по тепловой защите здания в соответствии с СП 50.13330.2012.
В качестве основания под покрытие пола (выравнивание поверхности и укрытие трубопроводов) помещений типовых (жилых) этажей применять полусухие бетонные стяжки с армированием фиброволокном. Подготовка пола в квартирах выполняется собственником после ввода в эксплуатацию. Необходимость устройства гидро- и звукоизоляционных слоев определить в зависимости от функционального назначения помещения в соответствии с СП 51.13330.2011.
/Применение других типов конструкций полов допускается при обосновании/

	2.3.2.8
	Требования к лестницам
	Лестничные площадки и марши монолитные и/или сборные железобетонные (определить проектом).

	2.3.2.9
	Требования к кровле:
	Кровля – плоская, с внутренним водостоком.
В теплоизоляционном слое кровли предусматривать вентиляционные каналы и аэрационные патрубки.
Обеспечить устройство несгораемых проходов и площадок для размещения оборудования на поверхности кровли в соответствии с СП 1.13130.2020. Конструкция несгораемых проходов не должна препятствовать оттоку воды, материал проходов принять с учетом требований по безопасной эксплуатации и долговечности.


	2.3.2.10
	[bookmark: _lybm8nnjq73]Требования к витражам, окнам:
	· Оконные и балконные дверные блоки жилых помещений (квартир) предусмотреть энергосберегающими класса А (по приведенному сопротивлению теплопередаче не менее 0,75 м2·°C/Вт) из профилей ПВХ, дерева или алюминиевого сплава с двухкамерным стеклопакетом. В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 08.08.2017 N 516-ПП в редакции Постановления Правительства Москвы от 11.11.2019 №1465-ПП с учетом Постановления Правительства Москвы от 28.03.2023 №470-ПП
· Оконные и балконные блоки должны удовлетворять требованиям по звукоизоляции в соответствии с СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. 
· Для обеспечения безопасности, в целях предотвращения травматизма и возможности выпадения детей из окон в квартирах оконные блоки должны быть укомплектованы замками безопасности в соответствии с ГОСТ 23166-2021.
·  Оконные и балконные блоки должны соответствовать действующим нормативными документами и государственными стандартами, в том числе:
ГОСТ 23166-99 Блоки оконные. Общие технические условия.
ГОСТ Р 56926-2016 Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий. Общие технические условия.
ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия.
ГОСТ 24700-99 Блоки оконные деревянные со стеклопакетами. Технические условия.
ГОСТ 21519-2003 Блоки оконные из алюминиевых сплавов. Технические условия.
ГОСТ 23747-2015 Блоки дверные из алюминиевых сплавов. Технические условия.

	2.3.2.11
	[bookmark: _ito37icp8syh]Требования к дверям:
	Входные квартирные двери выполнить в соответствии с требованиями Постановления Правительства Москвы от 08.08.2017 №516-ПП в редакции Постановления Правительства Москвы от 11.11.2019 №1465-ПП с учетом требований по звукоизоляции. Дверное полотно входной двери предусмотреть шириной не менее 900 мм.
Металлические двери мест общего пользования (МОП) предусмотреть в соответствии с действующими нормами пожарной безопасности.
Входные двери жилой части здания предусмотреть витражными с учетом требований СП 50.13330.2012.
Двери в технические помещения предусмотреть глухими металлическими или витражными с учетом требований по укрепленности в зависимости от назначения помещения.

	2.3.2.12
	[bookmark: _nem5aci8mrku]Требования к внутренней отделке:
	Автостоянка:
-Полы. 
Предусмотреть цветное окрашенное кварценаполненное покрытие горизонтальной части паркинга и рампы с учетом необходимых конструктивных слоев и прочностных характеристик, цв. RAL 7035

Для устройства разметки применяется краска QTP 1751 цв. RAL 7024

- Потолки
Не предусматривать конструкцию потолков. Отделку плиты перекрытия, коммуникаций и примыкающих стен на высоту от 3,0м от ур.ч.п. (уточнить проектом) до плиты перекрытия выполнить высококачественной с окраской в черный цвет RAL9017/9005/9004, краска  Dufa TREND FARBE BLACK «Чёрная краска для внутренних работ». Предусмотреть подвесные светильники на высоте 3,0м. от ур.ч.п (уточнить проектом), для визуальной отбивки окрашенного пространства.

- Стены
Отделку стен выполнить высококачественной с окраской глубокоматовой на основе силикатной краски Dulux Professional Bindo негорючая 
Цветовое решение стен выполнить в двух вариантах, часть стен выполнить цв. светло-серый, часть стен при выходе из автостоянки в вестибюли выполнить цветом, соответствующим отделке акцентных стен в вестибюле. Цвета данных стен являются акцентными в интерьере и соответствуют цветам фасадов каждого корпуса, являясь тем самым навигационным элементом в пространстве для жильцов и посетителей жилого комплекса. 

[bookmark: _GoBack] - ОсвещениеОтделка квартир не предусматривается. Внутренние перегородки возводятся на высоту 1 кирпича/блока. Отделка квартир осуществляется собственником после ввода объекта в эксплуатацию.
МОП (в т.ч. входных групп и помещения консьержа/охраны) - в полном объеме.


Вестибюль:
-Полы. 
Предусмотреть отделку из крупноформатного керамогранита светло-серого тона, шириной 1000-1500мм, длиной 3000мм.  с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу премиального керамогранита от завода производителя Ламинам, арт. Арт. SL.IN.CPGR.ST RU

- Потолки. 
Потолки поэлементной сборки из ГСП листов "Кнауф" в 2 слоя. Окраска глубокоматовой краской Dulux Bindo 7, цв. белый. Предусмотреть в необходимом кол-ве ревизионные люки скрытого монтажа под окраску арт. ??? 
Предусмотреть световые ниши в потолке в зонах примыкания к стенам (определить проектом) с алюминиевым карнизным профилем с светорассеивающим профилем LED ленты.  

- Стены. 
Отделку основных стен выполнить из крупноформатного керамогранита светло-серых тонов, шириной 1000-1500мм, длиной 3000мм.  с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу премиального керамогранита от завода-производителя Ламинам, арт. Арт. SL.IN.CPGR.ST RU. Керамогранит на стенах и полу должен быть полностью идентичный. 

Отделку стен лифтовых блоков выполнить также крупноформатным керамогранитом шириной 1000-1500мм, длиной 3000мм. Цвета данных стен являются акцентными в интерьере и соответствуют цветам фасадов каждого корпуса, являясь тем самым навигационным элементом в пространстве для жильцов и посетителей жилого комплекса. Тип премиального керамогранита для акцентных стен от завода-производителя Ламинам, арт. SL.FK.RN.NT RU; SL.CL.TC.NT; SF.FS.DSBR.NT; DL.RG.NV.NT RU. 

Отделку второстепенных стен, а именно наружная стена и примыкающая к ней, но не ограничиваясь ими, выполнить высококачественной отделкой с окраской глубокоматовой краской Dulux Bindo 7, цв. белый. Отделка должна полностью соответствовать отделке потолка.   

В местах примыкания отделки стен к полу и потолку предусмотреть теневые алюминиевые профили черного цвета по типу производителя «теневой». Примыкание крупноформатного керамогранита друг к другу выполнить через алюминиевый теневой разделительный профиль черного цвета без применения затирок.   


- Двери, люки. 
Предусмотреть двери скрытого монтажа с отделкой со стороны вестибюля крупноформатным керамогранитом в цвет и тип отделки смежной стены. Отделку со стороны смежных вестибюлю помещениях выполнить из металла в цвет стен. Высоту дверей в вестибюле для колясочной, помещения консьержа, ПУИ, лапомойки, выход в автостоянку принять 2,3м.; ширину в соответствии с проектом. Пороги дверей выполнить скрытыми, выпадающими. Доводчики расположить со стороны смежных к вестибюлю помещениях не зависимо от направления открывания дверей, при не возможности по техническим особенностям расположить доводчики внутри смежных помещений, использовать встроенные доводчики в полотно двери. Фурнитуру в т.ч. доводчики выполнить в черном цвете. 


Люки ниш, ПК и пр….

- Внутренние витражные конструкции. 
Профили внутренних витражных конструкций и дверей выполнить минимально допустимым сечением исходя из прочностных и теплофизических и др. требований. Цвет профиля и дверей применить в цвет фасадных конструкций RAL 9011. Пороги дверей выполнить скрытыми, выпадающими. Доводчики расположить со стороны тамбуров. Фурнитуру в т.ч. доводчики выполнить в черном цвете. 

- Декоративные элементы
П-образные конструкции и угловые профили обрамления колонн, пилонов и порталов лифтов выполнить по технологии производителя «Лифт-декор». Отделку П-образных конструкций размером в сечении 300х100мм принять из нержавеющей шлифованной стали черным цветом, тип декоративного исполнения нержавеющей стали ЛД-9 или ЛД-12 (антипальцы). При раскрое материала на декоратвную п-образную конструкцию учитывать расположение стыковки материала на высоте смежного крупноформатного керамогранита (ориентировочно 3м.) с учетом фальцовки в месте стыковки, при не возможности выполнения фальцовки предусмотреть другой тип раскроя материала.   

Декоративная стеклянная панель выполняется по технологии производителя «Лифт-декор». является ярким, акцентным, навигационным элементов в каждой секции. Применить с двух сторон конструктивных пилонов и простенков. Декоративная стеклянная панель, располагается в раме из стали нержавеющей окрашеной по RAL в цвет светло-серого керамогранита, выполнена из стекла оптивайт триплекс 4.1.4 и украшена градиентом, нанесённым на обратную сторону одной из позиций стекла. Цвет применяемого градиента является акцентным навигационным элементом и выполняется на контрасте к цветам отделки помещения, для каждой секции свой цвет, определить проектом.  В центре панели на другой позиции поверхности стекла расположен рисунок с градиентным переходом к прозрачному, за которым располагается зеркало, создающее эффект глубины. По бокам панели во всю её высоту устроена светодиодная подсветка с возможностью её обслуживания. Цвет светодиодов белый холодный. Декоративная панель состоит из двух сегментов с ориентировочными размерами: панель -1: высота 3000 мм, ширина 1380мм, панель -2: высота 1700мм, ширина 1380мм.

При производстве порталов лифтов предусмотреть накладки на смолфреймы и на створки дверей шахт лифтов таким же материалом, как декоративные П-образные конструкции, а именно из нержавеющей шлифованной стали черным цветом, тип декоративного исполнения нержавеющей стали ЛД-9 или ЛД-12 (антипальцы).  Отделка выполняется по технологии  производителя «Лифт декор».

Кнопки (пост вызова) и навигация над лифтом проектирование, изготовление и монтаж выполняется по технологии производителя «Лифт декор». Пост 
вызова и нажимные элементы выполнены из нержавеющей шлифованной стали черным цветом, тип декоративного исполнения нержавеющей стали ЛД-9 или ЛД-12 (антипальцы), нажимные элементы выполнить по возможности с подсветкой, электрическую часть оставить штатной.

Проектирование, изготовление и монтаж индивидуальной системы указателя направления движения кабин со световым табло имитирующим цифры расположенным в композиции с декоративной стеклянной панелью над порталом и световым индикатором прибытия лифта на этаж, расположенными на 1-м этаже. Стеклянная панель выполнена из матированного стекла, размер панели ориентировочно 1880*1030мм., индикатор прибытия представляет собой белую световую полосу на портале. Выполняется по технологии производителя «Лифт декор»    

- Освещение  

Цветовая температура определить проектли


Тамбуры:
-Полы. 
Предусмотреть отделку из крупноформатного керамогранита светло-серого тона, шириной 1000-1500мм, длиной 3000мм.  с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу премиального керамогранита от завода производителя Ламинам, арт. Арт. SL.IN.CPGR.ST RU

Грязесборную решетку предусмотреть на всю площадь пола одного тамбура

- Потолки. 
Потолки поэлементной сборки из ГСП листов "Кнауф" в 2 слоя. Окраска глубокоматовой краской Dulux Bindo 7, цв. белый. Предусмотреть в необходимом кол-ве ревизионные люки скрытого монтажа под окраску арт. ??? 

- Стены
Отделку стен выполнить из крупноформатного керамогранита светло-серых тонов, шириной 1000-1500мм, длиной 3000мм.  с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу премиального керамогранита от завода-производителя Ламинам, арт. Арт. SL.IN.CPGR.ST RU. Керамогранит на стенах и полу должен быть полностью идентичный, в т.ч. с вестибюлем.

Настенные приборы отопления расположить в нишах под витражной конструкцией при помещении консьержа с устройством съемной декоративной решетки (экраном) в плоскости с стеной. Решетку выполнить из нержавеющей шлифованной стали с перфорацией живым сечением, обеспечивающим требуемый расчетный показатель по отоплению помещения.
 
- Внутренние витражные конструкции. 
Профили внутренних витражных конструкций и дверей выполнить минимально допустимым сечением исходя из прочностных и теплофизических и др. требований. Цвет профиля и дверей применить в цвет фасадных конструкций RAL 9011. Пороги дверей выполнить скрытыми, выпадающими. Доводчики расположить со стороны тамбуров. Фурнитуру в т.ч. доводчики выполнить в черном цвете. 
Витражную конструкцию при помещении консьержа выполнить на высоте 800мм от ур.ч.п. Под витражной конструкцией расположить нишу для настенного прибора отопления с декоративным экраном. Витражную конструкцию выполнить с открывающимся окном в сторону помещения консьержа размером 300-400х1000(h) мм

Лапомойка:
- Полы
Предусмотреть отделку из крупноформатного керамогранита светло-серого тона, шириной 1000-1500мм, длиной 3000мм.  с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу премиального керамогранита от завода производителя Ламинам, арт. Арт. SL.IN.CPGR.ST RU. Керамогранит должен быть полностью идентичным керамограниту в вестибюле.
Не предусматривать порог или понижение пола относительно смежного помещения с учетом устройства трапа внутри помещения


- Потолки
Не предусматривать конструкцию потолков. Отделку плиты перекрытия, коммуникаций и примыкающих стен на высоту от 3,0м от ур.ч.п. до плиты перекрытия выполнить высококачественной с окраской в черный цвет RAL9017/9005/9004, краска Dulux Bindo7. Предусмотреть подвесные светильники на уровне 3,0м, для визуальной отбивки окрашенного пространства.

- Стены
Отделку стен выполнить из крупноформатного керамогранита светло-серых тонов, шириной 1000-1500мм, длиной 3000мм.  с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу премиального керамогранита от завода-производителя Ламинам, арт. Арт. SL.IN.CPGR.ST RU. Керамогранит на стенах и полу должен быть полностью идентичный, в т.ч. с вестибюлем. Отделку керамогранитом выполнить на высоту 3,0м. от ур.ч.п. отделку стен на высоту от 3,0м от ур.ч.п. до плиты перекрытия выполнить высококачественной с окраской в в черный цвет RAL9017/9005/9004, краска Dulux Bindo7
Ревизионные люки выполнить скрытым монтажом с отделкой керамогранитом.

В местах примыкания отделки стен к полу предусмотреть теневые алюминиевые профили черного цвета по типу производителя «теневой». Примыкание крупноформатного керамогранита друг к другу выполнить через алюминиевый теневой разделительный профиль черного цвета без применения затирок.   

Освещение

Для удобства эксплуатации предусмотреть:
- зеркало перед раковиной в одной плоскости с керамогранитом
- поддон в строительном исполнении
- дно поддона выполнить на высоте 300мм от ур.ч.п.
- стенки поддона выполнить высотой 650мм от ур.ч.п, шириной 200мм с уклоном в сторону поддона 
- в зоне примыкания с полом предусмотреть нишу для расположения ног
- под раковиной применить щелевой трап для удобства уборки
- раковину выполнить монолитную без стыковочных элементов из бетона или из идентичного на стенах керамогранита по индивидуальным размерам.
- раковину выполнить подвесной, при необходимости предусмотреть скрытый несущий металлический каркас 
- предусмотреть рядом с чашей раковины плоскость «крыло» для удобства эксплуатации 
- для единого контура уборки раковину расположить в нахлёст, над стенкой поддона, смеситель выполнить настенного монтажа с рычагом управления Iddis Ray, черный матовый, RAYBL00i65
- на стене в зоне устройства поддона предусмотреть гигиенический душ Iddis Ray, RAYBLR2i08, со смесителем, черный матовый
- предусмотреть крючки, полку для моющих средств, мусорное ведро 
- предусмотреть рукосушилку Electrolux EHDA – 2500, арт. НС-0028148. Мощность двигателя, Вт — 2500

Колясочная:
- Полы
Предусмотреть отделку из крупноформатного керамогранита светло-серого тона, шириной 1000-1500мм, длиной 3000мм.  с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу премиального керамогранита от завода производителя Ламинам, арт. Арт. SL.IN.CPGR.ST RU. Керамогранит должен быть полностью идентичным керамограниту в вестибюле.

- Потолки
Не предусматривать конструкцию потолков. Отделку плиты перекрытия, коммуникации и примыкающих стен на высоту от 3,0м от ур.ч.п. до плиты перекрытия выполнить высококачественной с окраской в черный цвет RAL9017/9005/9004, краска DUFA TREND FARBE BLACK. Предусмотреть подвесные светильники на уровне 3,0м. от ур.ч.п, для визуальной отбивки окрашенного пространства.

- Стены
Отделку стен выполнить из крупноформатного керамогранита светло-серых тонов, шириной 1000-1500мм, длиной 3000мм.  с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу премиального керамогранита от завода-производителя Ламинам, арт. Арт. SL.IN.CPGR.ST RU. Керамогранит на стенах и полу должен быть полностью идентичный, в т.ч. с вестибюлем. Отделку керамогранитом выполнить на высоту 3,0м. от ур.ч.п. отделку стен на высоту от 3,0м от ур.ч.п. до плиты перекрытия выполнить высококачественной с окраской в в черный цвет RAL9017/9005/9004, краска DUFA TREND FARBE

Освещение

Помещение консьержа:
- Полы
Предусмотреть отделку из керамогранита светло-серого тона размером 600х600мм или 1200х600мм или крупноформатный шириной 1000-1500мм, длиной 3000мм. с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу премиального керамогранита от завода производителя Ламинам, арт. Арт. SL.IN.CPGR.ST RU. Керамогранит должен быть полностью идентичным керамограниту в вестибюле за исключением размеров. 

- Потолки
Потолки поэлементной сборки из ГСП листов "Кнауф" в 2 слоя. Окраска глубокоматовой краской Dulux Bindo 7, цв. белый. Предусмотреть в необходимом кол-ве ревизионные люки скрытого монтажа под окраску арт. ??? 

- Стены
Отделку стен выполнить высококачественной с окраской глубокоматовой краской Dulux Bindo 7, цв. белый. Отделка должна полностью соответствовать отделке потолка.




- Декоративные элементы
В проеме наружной витражной конструкции предусмотреть алюминиевые жалюзи шириной ламели 50мм, цв. черный. 

С.У. при помещении консьержа:
- Полы
Предусмотреть отделку из керамогранита светло-серого тона размером 600х600мм или 1200х600мм или крупноформатный шириной 1000-1500мм, длиной 3000мм. с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу премиального керамогранита от завода производителя Ламинам, арт. Арт. SL.IN.CPGR.ST RU. Керамогранит должен быть полностью идентичным керамограниту в вестибюле за исключением размеров. 

- Потолки
Потолки поэлементной сборки из ГСП листов "Кнауф" в 2 слоя. Окраска глубокоматовой краской Dulux Bindo 7, цв. белый. Предусмотреть в необходимом кол-ве ревизионные люки скрытого монтажа под окраску арт. ??? 

- Стены
Отделку стен выполнить из керамогранита светло-серых тонов, размером 600х600мм или 1200х600мм или крупноформатный шириной 1000-1500мм, длиной 3000мм. с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу премиального керамогранита от завода-производителя Ламинам, арт. Арт. SL.IN.CPGR.ST RU. Керамогранит на стенах и полу должен быть полностью идентичный, в т.ч. с вестибюлем.

Сантехническое и другое оборудование:
- ревизионный люк выполнить скрытым монтажом с отделкой керамогранитом
- зеркало перед раковиной предусмотреть в одной плоскости с керамогранитом размером 600х1200(h)мм
- предусмотреть инсталляцию с подвесным унитазом 0700/4501/7321, унитаз Diwo Коломна 0700, сиденье микролифт, клавиша хром матовый. Код товара 959321
- предусмотреть подвесную тумбу с раковиной Dreja GRACE, 60 см, 1 ящик, белый - 99.0909-641587 99.0909K.  Высота тумбы 460 мм. Ширина тумбы 580 мм. Глубина тумбы 440 мм
- предусмотреть рукосушилку Electrolux EHDA – 2500, арт. НС-0028148. Мощность двигателя, Вт — 2500

ПУИ:
- Полы
Предусмотреть отделку из керамогранита светло-серого тона размером 600х600мм или 1200х600мм или крупноформатный шириной 1000-1500мм, длиной 3000мм. с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу премиального керамогранита от завода производителя Ламинам, арт. Арт. SL.IN.CPGR.ST RU. Керамогранит должен быть полностью идентичным керамограниту в вестибюле за исключением размеров.
Не предусматривать порог. Выполнить понижение пола на 15мм. относительно смежного помещения.

- Потолки
Не предусматривать конструкцию потолков. Отделку плиты перекрытия, коммуникаций и примыкающих стен на высоту от 3,0м от ур.ч.п. до плиты перекрытия выполнить высококачественной с окраской в черный цвет RAL9017/9005/9004, краска Dulux Bindo7. Предусмотреть подвесные светильники на высоте 3,0м. от ур.ч.п, для визуальной отбивки окрашенного пространства.

- Стены
Отделку стен выполнить из керамогранита светло-серых тонов, размером 600х600мм или 1200х600мм или крупноформатный шириной 1000-1500мм, длиной 3000мм. с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу премиального керамогранита от завода-производителя Ламинам, арт. Арт. SL.IN.CPGR.ST RU. Керамогранит на стенах и полу должен быть полностью идентичный, в т.ч. с вестибюлем. Отделку керамогранитом выполнить на высоту 3,0м. от ур.ч.п. отделку стен на высоту от 3,0м от ур.ч.п. до плиты перекрытия выполнить высококачественной с окраской в  черный цвет RAL9017/9005/9004, краска Dulux Bindo7
Ревизионные люки выполнить скрытым монтажом с отделкой керамогранитом.


Тамбур-шлюзы:
- Полы
Предусмотреть отделку из керамогранита светло-серого тона размером 600х600мм или 1200х600мм.

- Потолки
Не предусматривать конструкцию потолков. Отделку плиты перекрытия, коммуникаций и примыкающих стен на высоту от 3,0м от ур.ч.п. (уточнить проектом) до плиты перекрытия выполнить высококачественной с окраской в черный цвет RAL9017/9005/9004, краска Dulux Bindo7. Предусмотреть подвесные светильники на высоте 3,0м. от ур.ч.п (уточнить проектом), для визуальной отбивки окрашенного пространства.

- Стены
Отделку стен выполнить высококачественной с окраской глубокоматовой краской Dulux Bindo 7
Цветовое решение стен выполнить в двух вариантах, часть стен выполнить цв. светло-серый, часть стен выполнить цветом, соответствующим отделке акцентных стен в вестибюле. Цвета данных стен являются акцентными в интерьере и соответствуют цветам фасадов каждого корпуса, являясь тем самым навигационным элементом в пространстве для жильцов и посетителей жилого комплекса. 

Межквартирный коридор: 
- Полы
Предусмотреть отделку из керамогранита светло-серого тона размером 600х600мм или 1200х600мм или крупноформатный шириной 1000-1500мм, длиной 3000мм. с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу премиального керамогранита от завода производителя Ламинам, арт. Арт. SL.IN.CPGR.ST RU. Керамогранит должен быть полностью идентичным керамограниту в вестибюле за исключением размеров.

Плинтусы выполнить из керамогранита примененного на полу высотой 120мм в одной плоскости с отделкой стен. 

- Потолки
Потолки поэлементной сборки из ГСП листов "Кнауф" в 2 слоя. Окраска глубокоматовой краской Dulux Bindo 7, цв. белый. 
Предусмотреть нишу вдоль стены в зонах расположения решеток дымоудаления с применением теневого алюминиевого профиля, цв. черный

В центральной части потолка на протяжении всего коридора применить съемные панели Экофон, Фокус ДГ 1200х600мм, "Коридорное решение" (пристенный уголок+поперечная направляющая) 

- Стены
Отделку основных стен предусмотреть декоративной негорючей силикатной штукатуркой Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. светло-серый в теплых оттенках. 

Отделку стен при входе в лифтовый холл выполнить крупноформатным керамогранитом шириной 1000-1500мм, длиной 3000мм. Цвета данных стен являются акцентными в интерьере и соответствуют цветам фасадов каждого корпуса, являясь тем самым навигационным элементом в пространстве для жильцов и посетителей жилого комплекса. Тип премиального керамогранита для акцентных стен от завода-производителя Ламинам, арт. SL.FK.RN.NT RU; SL.CL.TC.NT; SF.FS.DSBR.NT; DL.RG.NV.NT RU. Данная отделка должна быть полностью идентична отделке акцентных стен в вестибюле. Отделка данных участков стен должна быть в одной плоскости с отделкой основных стен  

Отделку фрагментов стен в зоне квартирных дверей выполнить крупноформатным керамогранитом шириной 1000-1500мм, длиной 3000мм. Отделку выполнить над дверью и сбоку двери со стороны ручки шириной 300мм, для расположения навигационной таблички номера квартиры и звонка. Цвета данных стен являются акцентными в интерьере и соответствуют цветам фасадов каждого корпуса, являясь тем самым навигационным элементом в пространстве для жильцов и посетителей жилого комплекса. Тип премиального керамогранита для акцентных стен от завода-производителя Ламинам, арт. SL.FK.RN.NT RU; SL.CL.TC.NT; SF.FS.DSBR.NT; DL.RG.NV.NT RU. Данная отделка должна быть полностью идентична отделке акцентных стен в вестибюле. Отделка данных участков стен должна быть в одной плоскости с отделкой основных стен.  

Отделку фрагментов стен в зоне расположения люков ОВ, ВК и др. выполнить из крупноформатного керамогранита светло-серых тонов, шириной 1000-1500мм, длиной 3000мм.  с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу премиального керамогранита от завода-производителя Ламинам, арт. Арт. SL.IN.CPGR.ST RU. Керамогранит на стенах и полу должен быть полностью идентичный. Отделка данных участков стен должна быть в одной плоскости с отделкой основных стен  

В местах примыкания отделки стен к потолку предусмотреть теневые алюминиевые профили черного цвета по типу производителя «теневой». Примыкание крупноформатного керамогранита к основной отделке стен выполнить через алюминиевый теневой разделительный профиль черного цвета.

- Двери

-Оборудование
Люки доступа к оборудованию ОВ, ВК и др. выполнить скрытым монтажом с отделкой керамогранитом светло-серых тонов, шириной 1000-1500мм, длиной 3000мм.  с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу премиального керамогранита от завода-производителя Ламинам, арт. Арт. SL.IN.CPGR.ST RU.   

Звонки…. 


- Освещение


Лифтовый холл
- Полы
Предусмотреть отделку из керамогранита светло-серого тона размером 600х600мм или 1200х600мм или крупноформатный шириной 1000-1500мм, длиной 3000мм. с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу премиального керамогранита от завода производителя Ламинам, арт. Арт. SL.IN.CPGR.ST RU. Керамогранит должен быть полностью идентичным керамограниту в вестибюле за исключением размеров.

Плинтусы выполнить из керамогранита примененного на полу высотой 120мм в одной плоскости с отделкой стен.

- Потолки
Потолки поэлементной сборки из ГСП листов "Кнауф" в 2 слоя. Окраска глубокоматовой краской Dulux Bindo 7, цв. белый. 

- Стены
Отделку основных стен предусмотреть декоративной негорючей силикатной штукатуркой Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. светло-серый в теплых оттенках. 
Отделку стен при выходе из лифтового холла выполнить крупноформатным керамогранитом шириной 1000-1500мм, длиной 3000мм. Цвета данных стен являются акцентными в интерьере и соответствуют цветам фасадов каждого корпуса, являясь тем самым навигационным элементом в пространстве для жильцов и посетителей жилого комплекса. Тип премиального керамогранита для акцентных стен от завода-производителя Ламинам, арт. SL.FK.RN.NT RU; SL.CL.TC.NT; SF.FS.DSBR.NT; DL.RG.NV.NT RU. Данная отделка должна быть полностью идентична отделке акцентных стен в вестибюле. 

- Двери

Тамбуры
-Полы. 
Предусмотреть отделку из керамогранита светло-серого тона размером 600х600мм или 1200х600мм или крупноформатный шириной 1000-1500мм, длиной 3000мм. с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу премиального керамогранита от завода производителя Ламинам, арт. Арт. SL.IN.CPGR.ST RU. Керамогранит должен быть полностью идентичным керамограниту в вестибюле за исключением размеров.

Грязесборную решетку предусмотреть на всю площадь пола одного тамбура

- Потолки. 
Потолки поэлементной сборки из ГСП листов "Кнауф" в 2 слоя. Окраска глубокоматовой краской Dulux Bindo 7, цв. белый. Предусмотреть в необходимом кол-ве ревизионные люки скрытого монтажа под окраску арт. ??? 

- Стены
Отделку стен первого тамбура со стороны улицы выполнить из крупноформатного керамогранита светло-серых тонов, шириной 1000-1500мм, длиной 3000мм.  с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу премиального керамогранита от завода-производителя Ламинам, арт. Арт. SL.IN.CPGR.ST RU. Керамогранит на стенах и полу должен быть полностью идентичный, в т.ч. с вестибюлем.

Настенные приборы отопления расположить в нишах с устройством съемной декоративной решетки (экраном) в плоскости с стеной. Решетку выполнить из нержавеющей шлифованной стали с перфорацией живым сечением, обеспечивающим требуемый расчетный показатель по отоплению помещения.

Отделку основных стен предусмотреть декоративной негорючей силикатной штукатуркой Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. светло-серый в теплых оттенках. 
Отделку стен при входе в межквартирный коридор из тамбура выполнить крупноформатным керамогранитом шириной 1000-1500мм, длиной 3000мм. Цвета данных стен являются акцентными в интерьере и соответствуют цветам фасадов каждого корпуса, являясь тем самым навигационным элементом в пространстве для жильцов и посетителей жилого комплекса. Тип премиального керамогранита для акцентных стен от завода-производителя Ламинам, арт. SL.FK.RN.NT RU; SL.CL.TC.NT; SF.FS.DSBR.NT; DL.RG.NV.NT RU. Данная отделка должна быть полностью идентична отделке акцентных стен в вестибюле. 


Необходимо провести натурные исследования и последующий выбор всех отделочных материалов непосредственно на объекте.   

 


Отделка квартир не предусматривается. Внутренние перегородки возводятся на высоту 1 кирпича/блока. Отделка квартир осуществляется собственником после ввода объекта в эксплуатацию.
МОП (в т.ч. входных групп и помещения консьержа/охраны) - в полном объеме.

Технических помещений – в полном объеме (отделка в зависимости от назначения помещения).
Автостоянки – предусмотреть простую окраску стен и потолков негорючей краской. Лифтовые холлы и лестницы – по аналогии с жилой частью. 
В БКТ и нежилых помещениях коммерческого назначения отделка выполняется собственником/арендатором после ввода объекта в эксплуатацию.
С целью обеспечения качества подготовленной под финишную отделку поверхности в МОП предусмотреть выравнивание всех типов стен штукатуркой. Качество подготовки поверхности стен и потолков под отделку согласно СП 71.13330.2017:
- к облицовке стен керамической и керамогранитной плиткой – К1.
Учесть оштукатуривание монолитных конструкций в местах примыкания к перегородкам для исключения криволинейных участков. 
Учесть следующие толщины отделки в помещениях МОП:
· Ячеистый (газобетонный блок) – грунтовка, гипсовая штукатурка (до 17 мм), грунтовка, шпатлевка на гипсовой основе (до 2мм), грунтовка;
· Внутренние монолитные стены – бетоноконтакт, сплошное выравнивание гипсовыми смесями (до 17 мм), грунтовка, шпатлевка на гипсовой основе (до 2 мм), грунтовка;
· Монолитные пилоны – бетоноконтакт, сплошное выравнивание гипсовыми смесями (до 17 мм)/либо сплошное выравнивание гипсовыми смесями по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 (до 35 мм) в местах примыкания конструкций из разнородных материалов), грунтовка, шпатлевка на гипсовой основе (до 2 мм), грунтовка;
· Наружные стены из ячеистых блоков – грунтовка, штукатурка (до 17 мм), грунтовка, шпатлевка на гипсовой основе (до 2 мм), грунтовка;
· Перегородки ПГП и ГКЛ – грунтовка, гипсовая штукатурка (до 10 мм), грунтовка, шпатлевка на гипсовой основе (до 2 мм), грунтовка.


	2.4
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	2.4.1
	[bookmark: _apxssdt21ee]Требования к внутренним инженерным системам
	Предусмотреть современные инженерные системы в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
Предусмотреть применение инженерного оборудования отечественного производства с учетом требований Постановления Правительства Российской федерации от 17.07.2015 №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории (Российской Федерации). 
Расчет нагрузок для инженерных систем производить исходя из формулы заселения: количество жителей равно количество комнат в квартире плюс два.
При разработке инженерных систем помещений БКТ, нежилых коммерческих помещений руководствоваться распоряжением Правительства Москвы от 30.04.2002 № 618-РП.
Наружные инженерные сети выполнить в объеме требований технических условий на присоединение к городским инженерным сетям (а также см. п.2.13 настоящего Задания на разработку проектной и рабочей документации).
Необходимость устройства дренажа (пристенного или пластового) определить проектом в соответствии с инженерно-геологическими изысканиями.
В здании предусмотреть следующие инженерные системы:
–	электроснабжение;
–	электроосвещение;
–	заземление;
–	молниезащита;
–	уравнивания потенциалов;
–	водоснабжение (в том числе водомерный узел);
–	пожаротушение (при необходимости);
–	хозяйственно-бытовая канализация;
–	внутренний водосток;
–	отопление; 
–	индивидуальный тепловой пункт;
–	вентиляция и кондиционирование;
–	противодымная вентиляция;
–	закладные элементы домовых слаботочных систем;
–	телефонизация;
– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» (ШПД); 
–	телевидение;
–	радиофикация помещений общественного назначения (проводное вещание);
–	объектовая система оповещения о чрезвычайных ситуациях;
– 	система контроля доступа;
–	видеонаблюдение;
–	автоматизация и диспетчеризация;
–	пожарная автоматика;
–	охранно-защитная дератизационная система.
Обеспечить взаимоувязку всех внутренних инженерных сетей здания по всем уровням, в подтверждение чего представить совмещенные планы внутренних инженерных сетей по всем отличным этажам (уровням) здания. Формат представления совмещенных планов согласовать с Застройщиком. Совмещенные планы в состав рабочей документации не включать.


	2.4.1.1
	[bookmark: _w1rcgc948dc6]Индивидуальный тепловой пункт

	Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с требованиями СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» на основании технических условий ресурсоснабжающей организации на присоединение и прокладку и автоматизацию.
Предусмотреть узел учета тепловой энергии (общедомовой), а также раздельный учёт тепла для жилой части, нежилых помещений 1-го этажа и автостоянки. 
Присоединение систем потребления тепла выполнить на основании ТУ, а именно: системы отопления, вентиляции и ГВС выполнить с независимым присоединением к источнику тепла через пластинчатые теплообменники отечественного производства, если иное не предусмотрено техническими условиями. 
Допускается применение индивидуальных тепловых пунктов блочного исполнения. Допускается использование автоматической установки поддержания давления с функцией заполнения.
Для снижения воздействия вибрации (на конструкцию здания) от элементов теплового пункта предусмотреть исполнение ИТП на металлической раме, оснащенной виброгасителями в местах крепления к основанию.

	2.4.1.2
	[bookmark: _bz8v83x21df9]Отопление
	1) Расчетные параметры наружного воздуха для расчета систем отопления, вентиляции воздуха принимать в соответствии с СП 131.13330.2020. Температурный график системы отопления определить исходя из выбранного материала труб, в целях обеспечения нормативного срока службы инженерных систем. Для систем отопления жилой части максимальную температуру теплоносителя принять не более 80℃.

2) Предусмотреть раздельные системы отопления для жилой части, нежилых помещений 1-го этажа и автостоянки (при наличии). Допускается помещение лифтового холла и лестничной клетки подсоединять к жилой или нежилой части. Для помещений без конкретной технологии БКТ, нежилых коммерческих помещений предусматривать учёт тепла в объёме помещений БКТ, нежилых коммерческих помещений. Прибор учета тепла должен иметь встроенный модуль с интерфейсом RS485 с возможностью считывания показаний непосредственно с индикаторов устройств, с архивом измеренных и расчетных данных, с возможностью передачи накопленных показаний по проводным интерфейсам в соответствии с техническими условиями ГБУ «ЕИРЦ города Москвы».
3) Систему отопления жилой части запроектировать водяную двухтрубную с горизонтальной поквартирной разводкой трубопроводов к приборам отопления. Систему отопления автостоянки предусмотреть водяную с помощью агрегатов воздушного отопления.
4) Предусмотреть установку поквартирных узлов учета отопления за пределами квартир (во внеквартирном коридоре) с оснащением поквартирными приборами учета тепла. Допускается применение узлов учета, состоящих из отдельных элементов, при этом все элементы должны быть предусмотрены одного производителя или совместимы друг с другом, что должно быть подтверждено соответствующими документами.
Прибор учета тепла должен иметь встроенный модуль с интерфейсом RS485 с возможностью считывания показаний непосредственно с индикаторов устройств, с архивом измеренных и расчетных данных, с возможностью передачи накопленных показаний по проводным интерфейсам в соответствии с техническими условиями ГБУ «ЕИРЦ города Москвы».
Установку квартирных узлов предусматривать в приквартирных нишах межквартирного коридора вблизи обслуживаемой квартиры (индивидуальная ниша на 1-2 квартиры). 
Как правило предусматривать единую приквартирную нишу для размещения узлов учета отопления, ХВС и ГВС. При устройстве узлов учета тепла в единой нише с узлами учета ХВС и ГВС, рекомендуется применение единого модуля заводского изготовления. 
5) В межквартирном коридоре в холодный период обеспечить внутреннюю температуру воздуха не более допустимой. 
6) Магистральные трубопроводы и стояки разводки до поквартирных узлов учета отопления выполнить:
– из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* при диаметре до 57 мм;
– из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 при диаметре труб 57 мм и более. 
Трубопроводы для поэтажной разводки выполнить из труб из сшитого полиэтилена или из труб из сшитого полиэтилена с алюминиевой прослойкой. В системах с полимерными трубами следует применять соединительные детали и изделия произведенные по ГОСТ 32415-2013.
Поквартирные распределительные коллекторы следует применять из латунных сплавов и предусматривать их размещение в объеме квартиры. Устройство коллекторного шкафа отопления предусмотреть в помещении холла квартиры или в гостевом санузле.
Запорно-регулирующую арматуру в системах отопления жилой части на участке от стояков до отопительных приборов применить из латунных сплавов.
7) Прокладку поквартирных трубопроводов отопления выполнить в подготовке пола (в тепловой изоляции от стояка до коллектора отопления квартиры, и в гофротрубе от коллектора отопления до приборов отопления без выполнения стыков. 
 8) В качестве отопительных приборов жилой части применить внутрипольные конвекторы с естественной конвекцией. Приборы отопления установить под окнами. В качестве отопительных приборов нежилых помещений 1-го этажа и лестничных клеток и мест общего пользования установить конвекторы отечественного производства. Отопительные приборы в лестничных клетках установить на высоте не менее +2,2 м от уровня пола. 
Прочие требования:
В помещениях общественного назначения (БКТ, нежилых коммерческих помещениях) предусмотреть двухтрубную систему отопления с горизонтальной разводкой трубопроводов в стяжке пола, без выполнения соединений. Предусмотреть коллекторы, размещенные в помещениях БКТ, нежилых коммерческих помещениях. Узел учета тепла для отопления БКТ, нежилых коммерческих помещений разместить на площади данных помещений. Трубопроводы от коллекторов до отопительных приборов выполнить из сшитого полиэтилена. В качестве отопительных приборов для помещений БКТ, нежилых коммерческих помещений предусмотреть настенные \ напольные конвекторы 
9) Отопление верхнего технического пространства предусмотреть за счет удаляемого воздуха из квартир. При невозможности обеспечить нормируемую температуру за счет удаляемого воздуха, в верхнем техническом пространстве необходимо дополнительно предусмотреть установку отопительных приборов. В этом случае в качестве отопительных приборов в верхнем техническом пространстве запроектировать регистры из гладких труб.
10) Предусмотреть установку регулирующей и балансировочной арматуры. Количество арматуры, параметры и место установки определить проектом.
Предусмотреть возможность дистанционного (по сигналу из ОДС) отключения поквартирных стояков отопления (расположенных в приквартирных нишах) в случае аварийной ситуации. В качестве отключающей арматуры принять краны шаровые с электроприводом (класс защиты от поражения электрическим током не менее II, с напряжением 220 В) с контролем положения. На системе (преимущественно на вводе в квартиру) установить накидные гайки со вставкой для возможности установки крана шарового с электроприводом системы «от затопа».
11) Нижние точки сетей оснастить сливными кранами со штуцерами для присоединения гибкого шланга для слива воды в водоприемные устройства.
В верхних точках систем предусмотреть устройства для выпуска воздуха.
12) Магистральные трубопроводы и стояки необходимо покрыть тепловой изоляцией в соответствии с                               СП 61.13330.2012. 
13) Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с требованиями СП 60.13330.2020.
14) Рабочую документацию выполнить в соответствии с ГОСТ 21.602-2016 Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования.
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	1) Проект вентиляции выполнить согласно действующим нормативным документам. Предусмотреть раздельные системы вентиляции для жилой части, нежилых помещений 1-го этажа, технических помещений подвала, автостоянки.
2) Система вентиляции жилой части – механическая приточно-вытяжная.
Для притока предусмотреть центральную механическую приточную вентиляцию с подогревом на зимний период, без охлаждения на летний период, с размещением воздуховодов в объеме квартиры. 
Вытяжную вентиляцию предусмотреть из кухонь и санузлов самостоятельными каналами. Приточную и вытяжную вентиляцию выполнить с помощью оцинкованных воздуховодов.
Разводка воздуховодов внутри квартиры выполняется собственником после ввода объекта в эксплуатацию. 
Регулирующую арматуру установить на вертикальном участке канала-спутника.
Предусмотреть приточно вытяжную вентиляцию МОП с секцией охлаждения.
3) Для нежилых помещений 1-го этажа (БКТ, нежилых коммерческих помещений) предусмотреть технические решения (шахты, каналы, места для забора воздуха на фасаде, места установки вентиляционного оборудования и прочее), обеспечивающие возможность устройства механической приточно-вытяжной вентиляции (с электрическим подогревом приточного воздуха (без дополнительного резервирования отдельной электрической мощности) для БКТ и с водяным подогревом для нежилых коммерческих помещений).  Установка вентиляционного оборудования осуществляется арендатором/собственником после ввода объекта в эксплуатацию и определения функционального назначения.
Прочие требования:
Для удаления воздуха из каждого помещения БКТ, нежилого коммерческого помещения запроектировать отдельный вытяжной канал с возможностью дальнейшего подключения к нему:
- для общеобменной вытяжной вентиляции БКТ, нежилых коммерческих помещений
-для местной вытяжной вентиляции из помещения санузлов;
-для местной вытяжной вентиляции из помещения ПУИ
Предусмотреть выбросы воздуха на кровле здания. Предусмотреть мероприятия по защите выбросов от попадания осадков. На входе воздуховодов в шахту установить противопожарный нормально открытый клапан с электромеханическим приводом. 
4) Предусмотреть вытяжку отдельными воздуховодами для помещений санузлов и ПУИ нежилых помещений с выводом через самостоятельный канал на кровлю и установкой вытяжного вентилятора. 
5) В технических помещениях, расположенных в подземной части, (ИТП и насосной) и для подземной автостоянки и рампы предусмотреть механическую приточно-вытяжную вентиляцию. При необходимости предусмотреть энергосберегающие мероприятия.
6) Для подземной автостоянки и рампы предусмотреть механическую приточно-вытяжную вентиляцию. Приточный воздух подать вдоль проездов в верхнюю зону. Количество приточного воздуха общеобменной вентиляции принять на 20% меньше объема удаляемого воздуха. Удаление воздуха предусмотреть из верхней и нижней зон в равных долях. Выброс загрязненного воздуха предусмотреть на кровлю здания через общие строительные шахты. Предусмотреть резерв вытяжного и приточного оборудования автостоянки. Системы общеобменной вентиляции паркинга предусмотреть совмещенными с системами противодымной вентиляции паркинга, использовав общие каналы воздуховодов.
7) Вентиляцию машинного отделения предусмотреть естественную. Вытяжка воздуха осуществляется при помощи дефлектора, установленного в плите покрытия помещения. Со стороны помещения машинного отделения предусмотреть морозостойкий противопожарный клапан. Приток осуществляется через морозостойкий противопожарный клапан стенового исполнения с электроприводом внутри. Клапан должен быть установлен в наружной конструкции помещения, со стороны помещения предусмотреть дроссель-клапан.
8) Вентиляцию электрощитовых, расположенных на первом этаже, предусмотреть с естественным побуждением через приточные и вытяжные отверстия расчетного сечения в наружных стенах или дверях. Вентиляцию электрощитовых, расположенных в подземной части, предусмотреть в соответствии с требованиями СП 60.13330.2020.
9) Оборудование систем вентиляции соответствующего климатического исполнения допускается устанавливать в обслуживаемых помещениях и на кровле здания
10) Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с требованиями СП 60.13330.2020 и СП 7.13130.2013. 
11) Систему противодымной вентиляции разработать в соответствии с СП 7.13130.2013.
12) Центральную систему холодоснабжения предусмотреть на базе системы чиллер-фанкойл.
Слив дренажа от внутренних блоков выполнить в систему дренажной канализации Т8 через сифон с разрывом струи и запахозапирающим устройством и дальнейшим сливом в систему хоз.бытовой канализации. 
Установка и подключение фанкойлов выполняется собственником/арендатором после ввода объекта в эксплуатацию.
Предусмотреть систему кондиционирования помещений слаботочных систем КП МПТЦ.

	2.4.1.4
	[bookmark: _jilc1st0vach]Водопровод
	1) На вводе водопровода в здание предусмотреть водомерный узел. Материалы и оборудование водомерного узла принять в соответствии с требованиями ТУ ресурсоснабжающей организации.
2) При необходимости повышения давления предусмотреть хозяйственно-питьевую насосную станцию (с частотным регулированием) и противопожарную насосную станцию пожаротушения подземной части и наземной части здания.
3) Предусмотреть в здании следующие системы водоснабжения:
– холодного водоснабжения;
– горячего водоснабжения с циркуляцией;
– противопожарного водопровода (при необходимости). 
Систему холодного водоснабжения запроектировать согласно СП30.13330.2020 двухзонную:
- 1-ая зона - сеть хозяйственно-питьевого водопровода, с нижней разводкой магистрального трубопровода в подземном этаже, с подачей холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды по подающим квартирным стоякам.
- 2-ая зона сеть хозяйственно-питьевого водопровода с верхней разводкой магистрального трубопровода в техническом пространстве жилого дома по подающим квартирным стоякам. Подача холодной воды осуществляется по главному подающему стояку от магистрального трубопровода, расположенного в
подземном этаже.
Систему горячего водоснабжения запроектировать согласно СП 30.13330.2020 двухзонную:
- 1-ая зона - с верхней разводкой магистрального трубопровода под потолком межквартирного коридора последнего этажа 1-ой зоны по подающим квартирным стоякам с врезкой в циркуляционную сеть в подземном этаже, с установкой балансировочных клапанов. Подача горячей воды осуществляется по главному подающему стояку от магистрального трубопровода, расположенного в подземном этаже.
- 2-ая зона - с верхней разводкой магистрального трубопровода на чердаке жилого дома по подающим квартирным стоякам с врезкой в циркуляционную сеть под потолком внеквартирного коридора последнего этажа 1-ой зоны, с установкой балансировочных клапанов. Точку врезки циркуляционного стояка в магистральный трубопровод предусмотреть в подземном этаже
 Подача горячей воды осуществляется по главному подающему стояку от магистрального трубопровода, расположенного в подземном этаже.
4) Противопожарный водопровод запроектировать с учетом требований СП 10.13130.2020 и СП 485.1311500.2020.
5)Предусмотреть ввод холодного и горячего водоснабжения в квартиры от общедомовых стояков, располагающихся в местах общего пользования. Внутриквартирная разводка выполняется собственником после ввода в эксплуатацию. 
6) Стояки ХВС и ГВС разместить за пределами квартир в приквартирных нишах межквартирного коридора (индивидуальная ниша на 1-2 квартиры). 
7) Как правило предусматривать единую приквартирную нишу для размещения узлов учета ХВС, ГВС и отопления. Доступ к узлам учета предусмотреть из межквартирного коридора.
8) Систему водоснабжения жилой части и нежилых помещений 1-го этажа выполнить раздельно. Предусмотреть установку узлов учета на холодную и горячую воду помещений БКТ и нежилых коммерческих помещений. Разводку осуществляет собственник/арендатор помещения после ввода объекта в эксплуатацию.  
9) При устройстве в нежилых помещениях 1-го этажа: ОДС (при наличии), охрана автостоянки (при наличии) систему водоснабжения выполнить в полном объеме.
10) Прокладку магистральных трубопроводов осуществить открыто – по подвалу/техническому этажу. 
Стояки проложить скрыто – в вертикальных шахтах.
11) Предусмотреть возможность дистанционного (по сигналу из ОДС) отключения квартирных стояков ХВС и ГВС в случае аварийной ситуации. В качестве отключающей арматуры принять краны шаровые с электроприводом (класс защиты от поражения электрическим током не менее II) с контролем положения. 
Для гидравлической увязки системы ГВС предусмотреть установку балансировочной арматуры. 
12) Для магистральных трубопроводов и главных стояков применить стальные оцинкованные трубы по ГОСТ 3262-75 (до 100 мм включительно) и ГОСТ 10704-91 (диаметры более 100 мм). Сварка оцинкованных трубопроводов не допускается, соединение трубопроводов предусмотреть на грувлочных соединениях и на резьбе.
Прочие требования:
Стальные трубопроводы монтировать до Ø20 мм включительно - на резьбе, с Ø25 и более – бессварными муфтовыми соединениями.
13) Водоразборные стояки, поэтажные подводки выполнить из полимерных материалов. В системах с полимерными трубами следует применять соединительные детали и изделия одного производителя. На внутриквартирных разводках применить запорно-регулирующую арматуру из латунных сплавов
14) В приквартирной нише на ответвлении от стояков ХВС и ГВС к квартире предусмотреть узлы учета в составе:
˗ запорная арматура;
- механический фильтр;
- регулятор давления с манометром для снижения избыточного давления у сантехприборов
- квартирный водосчетчик с защитой от воздействия магнитного поля. Счетчик должен иметь встроенный модуль с интерфейсом RS485 и возможностью считывания показаний непосредственно с индикаторов устройств, с архивом измеренных и расчетных данных, с возможностью передачи накопленных показаний по проводным интерфейсам в соответствии с техническими условиями ГБУ «ЕИРЦ города Москвы».; 
- обратный клапан;
- компенсатор гидравлического удара – для предотвращения гидравлических ударов. 
При устройстве узлов учета ХВС и ГВС в единой нише с узлами учета тепла рекомендуется применение единого модуля заводского изготовления.
15) Разводку трубопроводов от узлов учета до ввода в квартиру выполнить в подготовке пола (в изоляции) без фасонных соединительных частей или в пристенных коробах/плинтусах (при расположении приквартирных ниш, непосредственно примыкающих к санузлам).
Предусмотреть вывод труб ХГВС из пола сразу за первой стеной квартиры с устройством заглушки, без устройств запорной арматуры. 
16) Трубопроводы в полу МОП предусмотреть без циркуляции ГВС.
17) Разводку по санитарно-техническим приборам квартиры выполняет собственник собственными силами после ввода объекта в эксплуатацию. 
18) Устройство первичного тушения пожара предусматривается силами и средствами собственников квартир после ввода объекта в эксплуатацию.
19) Предусмотреть установку поливочных кранов на фасаде или в коверах по периметру здания. 
20) Магистральные трубопроводы и стояки необходимо покрыть тепловой изоляцией в соответствии с СП61.13330.2012. 
21) Предусмотреть неподвижные опоры и компенсаторы на стояках, магистралях ХВС и ГВС.
22) При необходимости предусмотреть объединенную систему автоматического пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода жилого дома.  
23) Рабочую документацию выполнить в соответствии с ГОСТ 21.601-2011. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации.
23) Сеть запроектировать из материалов в соответствии с СП 485.1311500.2020   


	2.4.1.5
	[bookmark: _dy3o6uclxvs2]Система автоматического пожаротушения подземной автостоянки
	1) Для внутреннего пожаротушения подземной автостоянки запроектировать автоматическую установку водяного (спринклерного) пожаротушения с дренчерными завесами (при необходимости) и внутренний противопожарный водопровод в соответствии с действующими нормативными документами Российской Федерации.
2) Предусмотреть объединенную систему автоматического пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода автостоянки. Установку пожарных кранов предусмотреть на питающих и распределительных трубопроводах автоматической установки водяного (спринклерного) пожаротушения диаметром DN 65 и более. При наличии в автостоянке 12-ти и более пожарных кранов предусмотреть отдельную распределительную (кольцевую) сеть противопожарного водопровода с устройством общих со спринклерной установкой насосов.
3) Сеть запроектировать из материалов в соответствии с СП 485.1311500.2020  
4) В качестве узлов управления принять водозаполненные сигнальные клапаны.
5) При расчете параметров установок пожаротушения автостоянки расход принимать по расчету, но не менее чем указано в требованиях нормативных документов и не менее:
- 35л/с для спринклерного пожаротушения.
6) Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с требованиями СП 485.1311500.2020 и СП 10.13130.2020.

	2.4.1.6
	[bookmark: _c3vtyov8vk9i]Канализация 
	1)	Предусмотреть самотечную систему бытовой хозяйственно-бытовой канализации с устройством выпусков во внутриквартальную городскую сеть (по проекту наружных сетей). 
2)	Предусмотреть раздельные системы хозяйственно-бытовой канализации для жилой части и нежилых помещений 1-го этажа (БКТ, нежилых коммерческих помещений ОДС, охраны автостоянки (при наличии). При устройстве в нежилых помещениях 1-го этажа: ОДС (при наличии), охрана автостоянки (при наличии) систему канализации выполнить в полном объеме с установкой санитарно-технического оборудования (унитазы, умывальники, мойки и т.д.).
3)	Прохождение поквартирных стояков канализации предусмотреть в санузлах с максимальным приближением к стенам для оптимизации поквартирных подключений санитарно-технического оборудования. 
4)	Разводка канализации от стояков до сантехнических приборов в квартирах, БКТ и коммерческих помещениях выполняется силами собственника/арендатора после ввода в эксплуатацию объекта. 
5)	Для предотвращения распространения огня, на стояках, выполненных из горючих материалов, в местах прохода через перекрытия, стены предусмотреть установку противопожарных муфт.  Предусмотреть необходимое количество ревизий и прочисток.
6)	Диаметры стояков бытовой канализации принять по расчету, но не менее 100 мм.
7)	Систему хозяйственно-бытовой канализации выполнить из полипропиленовых труб (ПП) с пониженным уровнем шума и толщиной стенки не менее 3,4 мм для жилой части.
Трубопроводы хозяйственно-бытовой канализации в автостоянке выполнить из высокопрочных чугунных безраструбных труб.
8)	В проекте предусмотреть отвод ливневых и талых вод с кровли здания через систему внутренних водостоков с отводом воды во внутриплощадочную сеть водостока. 
9)	Предусмотреть раздельные системы водостоков для жилой части, встроенно-пристроенных помещений и автостоянки. 
10) На кровле предусмотреть водосточные воронки с электрообогревом. 
11) Систему водостока выполнить из напорных полимерных труб для жилой части и чугунных безраструбных труб или стальных оцинкованных труб с соединениями на грувлоках для автостоянки и при прокладке транзитных труб от жилой части через автостоянку. 
12) Для отвода случайных условно-чистых стоков и возможных протечек от технологического оборудования – предусмотреть установку трапов или приямков с насосами, с последующим отводом стоков в сеть ливневой канализации (отдельным выпуском).
При наличии системы АПТ в межквартирных коридорах предусмотреть установку трапов/лотков с последующим отводом стоков в сеть водостока (отдельным выпуском).
13) В полах подземной автостоянки предусмотреть устройство для отвода воды в случае тушения пожара в сеть ливневой канализации.  
14) Для предотвращения образования конденсата трубопроводы внутренних водостоков изолировать теплоизоляционными материалами.
15) Отвод конденсата от внутренних блоков кондиционирования БКТ предусмотреть через капельную воронку с разрывом струи 20 мм в стояки системы К1, К11. Установка капельных воронок предусматривается за счет сил и средств собственников/арендаторов после ввода в эксплуатацию. 
16) Предусмотреть отвод стоков с выступающих козырьков входных групп в жилую часть с последующим подсоединением к ливневой канализации (отдельным выпуском).
17) Сбор ливневых вод с открытых террас и балконов предусмотреть с помощью водосборных воронок или лотков с последующим отводом водосточными трубопроводами, прокладываемых в фасадных конструкциях.

	2.4.1.7
	[bookmark: _nvxykydwxinj]Электроснабжение и электроосвещение
	1) Проект внутреннего электроснабжения и электроосвещения, молниезащиты и защитного заземления выполнить в соответствии с нормативными документами РФ, техническими условиями подключения на электроснабжение.
2) Предлагаемое проектом оборудование и материалы должны быть сертифицированы и рекомендованы к применению в РФ.
3) Предусмотреть вводно-распределительные устройства жилого дома, 1-го нежилого этажа БКТ, нежилых коммерческих помещений, автостоянки, ИТП и ХЦ.  ВРУ жилого дома, 1-го нежилого этажа БКТ, нежилых коммерческих помещений и ХЦ запитать от разных секций РУ-0,4 кВ трансформаторной подстанции по двум взаиморезервируемым вводам. ВРУ ИТП и автостоянки запитать от ВРУ ХЦ.
4) Категорию электроснабжения здания и ИТП принять согласно СП 256.1325800.2016. 
При наличии в жилом доме помещений объединенной диспетчерской службу (ОДС) питание ОДС предусмотреть от ВРУ жилого дома с организацией коммерческого учета.
Электрощитовые жилого дома, 1-го нежилого этажа БКТ, нежилых коммерческих помещений, автостоянки, ИТП и ХЦ в подземной части здания.  
В исключительных случаях, при необходимости расположения электрощитовых под жилыми комнатами, над электрощитовой необходимо предусмотреть устройство технического пространства, высотой не менее 1,2 м с доступом через люк.
5) При размещении ВРУ в подземной части здания, помещение электрощитовой располагать не далее стены фасада жилого здания. Предусмотреть комплекс мероприятий по предотвращению затопления.
6) Электропитание шлагбаума для въезда на территорию предусмотреть от ВРУ жилого дома.
7) ВРУ и поэтажные распределительные щиты выполнить на базе аппаратов отечественного производства в соответствии с требованиями ГОСТ 32396-2013 «Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий». 
8) Приборы учёта электрической энергии установить в точках балансового разграничения. Для этого предусмотреть во ВРУ отсеки с дверцами и/или шкафы учета для размещения приборов коммерческого учёта электрической энергии. Отсеки должны быть рассчитаны для размещения одного или двух приборов учёта. 
9) На этажах, в местах общего пользования, предусмотреть установку распределительных этажных шкафов (УЭРВ) для квартир с установкой электронных счетчиков коммерческого учёта электрической энергии и устройств защитного отключения (УЗО) с защитой от сверхтоков.
10) Систему многотарифного учета электроэнергии проектировать в соответствии с техническими требованиями гарантирующего поставщика.
11) В прихожих квартир (вне зоны размещения шкафов) предусмотреть установку щита механизации квартир ЩМк навесного типа.
12) Светотехнические и электроустановочные изделия предусмотреть отечественных производителей. Предусмотреть светильники с энергоэффективными светодиодными источниками света. В лестничных клетках предусмотреть антивандальные светильники. 
 Систему электрооборудования и электроосвещения квартир выполнить до щитов механизации квартир ЩМк.
13) Предусмотреть скрытую прокладку кабелей в МОП жилой части.
14) Нагрузку электроприемников жилой части определить в соответствии с СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» по Методике расчета электрических нагрузок многоквартирных домов, утвержденной Заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики 30.12.2020 Бочкаревым А.Ю.
 Расчетную мощность на квартиру принять:
 11 кВт / 380 В (1 комн. квартира);
 13 кВт / 380 В (2 комн. квартира);
 16 кВт / 380 В (3 комн. квартира);
 20 кВт / 380 В (4 комн. квартира).
Для квартир с террасой учесть дополнительную мощность для обогрева пола террасы.
 Ввод в квартиру трехфазный.
Нагрузки для коммерческих помещений первого этажа принять: 
- для помещений с технологией (кафе, супермаркет) определить на основании технологической и смежных инженерных частей проекта;
- для БКТ 0,2 кВт/кв.м. 

Расчетную нагрузку определить на основании архитектурно-строительной, технологической и смежных инженерных частей проекта

15) Управление рабочим освещением лестничных площадок и лифтовых холлов выполнить в двух режимах: дистанционном – из ОДС (основной режим управления) и автоматическом – от фотореле (резервный режим управления – на время проведения ремонтных работ по восстановлению дистанционного управления из ОДС в случае выхода его из строя) с возможностью переключения с одного режима на другой. Проектом предусмотреть следующие виды освещения: рабочее, аварийное и наружное.
16) Уровень освещенности помещений принять в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016, СанПин 1.2.3685-21 с учетом требований СП 59.13330.2020.
17) При необходимости предусмотреть устройство заградительных огней в соответствии с Приказом Росаэронавигации от 28.11.2007 № 119. Необходимость, количество и расположение огней определить проектом.
18) На фасаде здания предусмотреть установку световых указателей номера дома, знака Реновации и пожарного гидранта.
19) Для обеспечения выполнения требований по реализации перспективных информационно-телекоммуникационных технологий в рамках создания комфортной городской среды («Смарт-стандартов») проектом необходимо предусмотреть:
· Установку 5-ти однофазных силовых розеток для подключения сервисных аппаратов и информационной панели в зоне сервисного обслуживания населения в холле первого этажа. Розетки запитать от двух отдельных групп (4+1). Место установки определить исходя из архитектурно-планировочных решений.
· В местах возможного размещения базовых станций сотовой связи предусмотреть закладные элементы для подвода питания и выпуски от системы молниезащиты здания.

	2.4.1.8
	[bookmark: _o6epyh9mijqe]Молниезащита
	Молниезащиту выполнить согласно Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций (СО 153-34.21.122-2003), Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений (РД 34.21.122-87).

	2.4.1.9
	[bookmark: _6cwyu5408hhi]Закладные элементы домовых слаботочных систем
	Для прокладки распределительных сетей телефонизации, передачи данных, кабельного телевидения и фидеров станций сотовой связи необходимо предусмотреть на каждом этаже телекоммуникационную нишу размером не менее 1000мм х 400 мм (ШхГ) (на первом или втором этаже не менее 1000мм х 600мм) высотой от пола до потолка с размещенными в ней двумя вертикальными телекоммуникационными стояками, расположенными в двух торцах ниши, которые имеют выводы в чердачные и подвальные помещения. Размеры стояков определить проектом, но не менее 400мм x 100мм. Нишу предусмотреть с металлической дверью с запорным механизмом и вентиляционными решетками. В местах прохода стояка через перекрытия предусмотреть блок стальных труб квадратного сечения с заделкой легкоудаляемым негорючим материалом после монтажа кабельных трасс. Не допускается установка в телекоммуникационной нише для сетей кабельного телевидения, передачи данных, телефонизации иного оборудования, не относящегося к вышеперечисленным сетям, а также, прокладка трасс других сетей здания. 
Предусмотреть места размещения оборудования базовых станций подвижной радиотелефонной связи по периметру кровли не менее чем в 4-х точках в следующем объеме:
· Предусмотреть места вблизи парапета кровли для размещения пригруженных трубостоек размерами 3000x3000 мм. Места для размещения трубостоек с пригрузами и оборудованием должны выдерживать максимальный вес 600 кг. 
· Для размещения каналообразующего оборудования базовых станций на кровле необходимо предусмотреть места для размещения разгрузочных рам для оборудования размерами 2000x1000 мм. Вес разгрузочной рамы с установленным оборудованием не более 1000 кг.
· В местах для размещения трубостоек и разгрузочных рам с оборудованием предусмотреть точки присоединения к контуру молниезащиты здания. 
· Предусмотреть мероприятия для последующей возможности прокладки кабельроста шириной не менее 200 мм от мест вывода вертикальных стояков на кровлю до мест размещения разгрузочных рам с оборудованием и от разгрузочных рам до пригруженных трубостоек
Предусмотреть закладные трассы для кабелей связи и электропитания от вертикальных телекоммуникационных стояков с выводом на кровлю в местах для размещения каналообразующего оборудования базовых станций.
Для прокладки сетей систем автоматизации и диспетчеризации, систем учета энергоресурсов, системы охраны входов, видеонаблюдения лифтовых кабин, систем пожарной автоматики, системы проводного вещания, объектовой системы оповещения о ЧС предусмотреть отдельные слаботочные стояки с этажными нишами. Размеры стояков и ниш определить проектом. Прокладку линий связи СПЗ выполнить в соответствии с СП 6.13130.2021.
Предусмотреть места для размещения камер городской системы видеонаблюдения следующих типов: подъездные камеры для обеспечения обзора внешнего (уличного) пространства перед входной дверью в подъезд дома, дворовые камеры и камеры в местах массового скопления людей (детские игровые площадки и т.п.) для контроля за прилегающей территорией.
Для подъездных камер должен обеспечиваться ракурс «анфас» изображения лица человека среднего роста с отклонением от оптической оси видеокамеры не более чем на 10° (при нахождении человека не далее, чем на 1м). При этом открывание подъездной двери не должно перекрывать или ограничивать обзор сцены видеокамеры. От мест установки подъездных камер должны быть предусмотрены закладные с протяжкой под кабели до помещения связи КП «МПТЦ» либо до телекоммуникационных ниш.
Проектом обеспечить наличие прямых закладных трасс от помещения связи КП «МПТЦ» либо от телекоммуникационных ниш на фасад здания с шагом вывода не более 20 метров по всему периметру здания на уровне перекрытия между первым и вторым этажами, а также от каждого телекоммуникационного стояка на верхнем этаже на кровлю с организацией трасс по всему периметру кровли. Необходимо обеспечить доступ ко всем поворотам указанных закладных трасс и местам вывода на фасад здания. Предусмотреть наличие протяжек в закладных трассах. Внутренний диаметр закладных трасс должен быть не менее 40 мм. Обеспечить на фасадах зданий возможность крепления камеры весом до 8 кг на кронштейне вылетом до 0,5 м.
В МОП жилой части (в том числе в лестницах) предусмотреть скрытую прокладку кабелей. Разводку кабелей внутри квартир не предусматривать.
Предусмотреть монтаж резервных труб/каналов для прокладки сетей до квартир, размер (сечение) которых должны соответствовать размеру (сечению) основных трасс в количестве не менее одной трубы/канала на участок трассы.

	2.4.1.10
	[bookmark: _a981igclhaa2]Телефонизация, Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» (ШПД), телевидение
	Сети кабельного телевидения, телефонную сеть, сеть широкополосной передачи данных выполнить по ТУ КП «МПТЦ».
Предусмотреть установку для каждого строения (корпуса) мачты с креплением и антенной (антенного поста) коллективного приема сигнала, посредством которой осуществляется прием эфирных наземных цифровых обязательных общедоступных и иных телеканалов и радиоканалов в соответствии с ГОСТ Р 58020-2017. 
Квартирные телекоммуникационные шкафы устанавливаются собственниками квартир после ввода объекта в эксплуатацию.  
От телекоммуникационной ниши до каждой квартиры предусмотреть прокладку трех кабелей типа UTP4х2 cat. 5e и одного кабеля типа RG-6.
Ввод в квартиру осуществить непосредственно под перекрытием, оставив забухтованные кабели длиной не менее 5 метров с коннекторами на концах. Прокладку кабелей по квартире и установку розеток не предусматривать.
Во входных группах в каждой точке автоматизированного сервисного обслуживания населения предусмотреть размещение телекоммуникационных розеток с четырьмя портами 8p8c скрытой установки для сервисных аппаратов. Розетки разместить на высоте 200-400мм от пола. В каждой точке автоматизированного сервисного обслуживания населения предусмотреть размещение телекоммуникационной розетки с одним портом 8p8c скрытой установки для навесной телевизионной панели. Розетку размесить на высоте 2200мм от пола. От телекоммуникационных розеток предусмотреть прокладку пяти кабелей типа UTP4х2 cat. 5e до патч-панели в ближайшей телекоммуникационной нише.
В помещении насосной АУПТ (при наличии) и в помещении охраны автостоянки (при наличии) предусмотреть установку телекоммуникационных розеток с одним портом 8p8c для возможности организации телефонной связи. От телекоммуникационных розеток в насосной и помещении охраны предусмотреть прокладку кабелей типа UTP4х2 cat. 5e до патч-панели в ближайшей телекоммуникационной нише.  
В МОП жилой части (в том числе в лестницах) предусмотреть скрытую прокладку кабелей. Разводку кабелей внутри квартир не предусматривать. 

	2.4.1.11
	[bookmark: _ttgc6kjikwy6]Радиофикация помещений общественного назначения (проводное вещание)
	Подключение к сети проводного вещания помещений общественного назначения выполнить в соответствии с ТУ КП «МПТЦ» и СП 118.13330.2022. 
Предусмотреть установку абонентских розеток в зоне службы охраны, в помещениях с круглосуточным пребыванием персонала ОДС (при наличии).
Для последующей возможности подключения помещений БКТ, нежилых коммерческих помещений к сети проводного вещания предусмотреть резерв нагрузки в сети радиофикации.
В МОП предусмотреть скрытую прокладку кабелей. 

	2.4.1.12
	[bookmark: _1dnxwpyy67v6]Объектовая система оповещения о чрезвычайных ситуациях
	Предусмотреть объектовую систему оповещения (ОСО) о чрезвычайных ситуациях в объеме этажного оповещения жителей жилого дома с установкой этажных громкоговорителей. Этажные громкоговорители установить на каждом этаже в каждом межквартирном коридоре. Дополнительно предусмотреть установку громкоговорителя в холле 1 этажа. В случае наличия в жилом доме системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре выше 2 типа для трансляции сигналов оповещения о чрезвычайных ситуациях использовать оборудование СОУЭ жилого дома. Для оповещения подземной автостоянки следует использовать оборудование СОУЭ автостоянки. 
Сопряжение объектовой системы оповещения с региональной системой оповещения (РСО) населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях выполнить в соответствии с техническими условиями Департамента ГОЧСиПБ города Москвы.
Размещение головного оборудования ОСО и оборудования сопряжения с АПУ РСО предусмотреть в помещениях слаботочных систем жилого дома в отдельном от остальных инженерных систем шкафу. Оборудование сопряжения с КТСО РСО разместить на верхнем техническом чердаке или в техническом помещении на кровле (в исключительных случаях допускается размещение в слаботочном стояке на последнем жилом этаже).
В местах общего пользования жилого дома сети ОСО выполнить скрыто. 

	2.4.1.13
	[bookmark: _kk1kwyezm2iy]Система контроля доступа 
	Систему контроля доступа жилой части выполнить на базе аналогового домофона с функцией видеосвязи.
Домофон должен обеспечивать связь между входной группой (подъездом) и диспетчером ОДС с возможностью разблокировки замка из ОДС.
Вызывные панели установить на всех входных группах жилой части. Установку блоков вызовов предусмотреть на высоте 1.4м до верхнего ряда кнопок.
Предусмотреть точки доступа на выходах с лестниц (считыватель + кнопка выхода) и в лифтовых холлах лифтов, ведущих из подземной автостоянки (при ее наличии) в жилую часть (два считывателя).
Домофонную связь и точки доступа на дверях выполнить на базе оборудования одного производителя. Обеспечить возможность прохода через все точки доступа по одному ключу с применением бесконтактных технологий.
Количество абонентских ключей для домофона принять из расчета по два ключа для каждой квартиры. Также предусмотреть домофонные ключи для специалистов управляющей компании из расчета по два ключа на каждый подъезд.
Разводку кабелей и установку аудиотрубок внутри квартир не предусматривать. Осуществить ввод в квартиру непосредственно под перекрытием, оставив забухтованные кабели длиной не менее 5 метров.
Техническими решениями предусмотреть возможность дальнейшей замены абонентских домофонных аудиотрубок на видеомониторы (по желанию жильцов) в объеме строительства линий видеосвязи до видеоразветвителей, устанавливаемых на каждом жилом этаже. Количество выходов видеоразветвителей предусмотреть по количеству квартир.
Охрана квартир не требуется.
Способ управления устройствами, ограничивающими въезд на автостоянку и на придомовую территорию (при наличии), предусмотреть с использованием пульта ДУ и GSM-модуля. Обеспечить возможность управления устройствами, ограничивающими въезд на автостоянку и на придомовую территорию, с одного пульта от разных кнопок. Количество пультов предусмотреть по количеству машино-мест объекта. 
Предусмотреть установку вызывных панелей связи с ОДС на устройствах, ограничивающих въезд автотранспорта на придомовую территорию (при наличии), предусмотреть возможность открытия/закрытия проезда на придомовую территорию диспетчером объединённой диспетчерской службы.
В МОП жилой части (в том числе в лестницах) предусмотреть скрытую прокладку кабелей. Разводку кабелей внутри квартир не предусматривать.

	2.4.1.14
	[bookmark: _uitu7t7asccb]Видеонаблюдение
	Систему видеонаблюдения выполнить в соответствии с техническими условиями ГБУ «ЕИРЦ города Москвы» с включенными требованиями «Смарт-стандартов».
При наличии на объекте встроенной автостоянки предусмотреть установку камер видеонаблюдения в соответствии с требованиями СП132.13330.2011 с выводом сигнала на АРМ диспетчерской по техническим условиям ГБУ «ЕИРЦ города Москвы».

	2.4.1.15
	[bookmark: _2ammj15vidnl]Автоматизация и диспетчеризация
	Предусмотреть автоматизированную систему диспетчерского контроля и управления (АС ДКиУ) в соответствии с техническими условиями ГБУ «ЕИРЦ города Москвы».
При проектировании АС ДКиУ необходимо учитывать следующий минимальный объем оснащения для передачи в ОДС:
· Двусторонняя переговорная связь с диспетчером от входной двери подъезда с возможностью разблокировки замка из ОДС. Двусторонняя переговорная связь с диспетчером из кабин лифтов, лифтовых холлов 1 этажа, машинных помещений лифтов, электрощитовых, ИТП, насосных, технического подполья, помещений СС, чердака, зон безопасности, помещений узлов учета.
· Двусторонняя переговорная связь от эвакуационных выходов из автостоянки.
· Двусторонняя переговорная связь с устройством, ограничивающим въезд на придомовую территорию.
· Сигнализация об открывании входных дверей на кровлю, в техническое подполье, чердак, электрощитовые, помещения СС, ИТП, насосные, помещения узлов учета, вентпомещения, машинные помещения (шкафы управления).
· Сигнализация об открывании дверей эвакуационных выходов из автостоянки.
· Срабатывание и неисправность систем пожарной сигнализации (пожар в секции, пожар в БКТ, пожар в нежилых коммерческих помещениях, пожар в автостоянке, открыт пожарный кран в здании, общая неисправность систем дома, автостоянки, БКТ, нежилых коммерческих помещениях).
· Сигнализация от АУПТ (при наличии): о наличии напряжения на вводах, о пуске насосов, о начале работы установки с указанием направлений, об отключении автоматического пуска насосов и установки, о неисправности установки, о положении задвижек («Открыто», «Закрыто») на подводящем и питающем трубопроводах, а также, с электроприводом на обводной линии водомерного узла.
· Срабатывание системы противодымной защиты, неисправность системы противодымной защиты (обобщенный сигнал об отключении автоматического режима работы, противопожарный клапан не в дежурном режиме и т.д.).
· Сигнализация о длительном незакрытом положении входной двери подъезда.
· Сигнализация срабатывания АВР.
· Сигнализация состояния ОЗДС (вкл/выкл).
· Сигнализация о работе приточно-вытяжной вентиляции технических помещений жилого дома.
· Сигнализация об аварии ИТП.
· Сигнализация о аварии рабочего насоса ХВС и включении в работу ВПВ.
· Сигнализация переполнения дренажных приямков, сигнализация о срабатывании канализационного затвора (при наличии)»
· Сигнализация о работе/аварии лифтов.
· Сигнализация загазованности автостоянки (при наличии).
· Сигнализация о работе приточно-вытяжной вентиляции автостоянки (при наличии).
· Управление и контроль освещением лестничных клеток, входов в подъезд, световых уличных указателей и домовых знаков, заградительных огней.
· Дистанционное управление аварийными задвижками систем ХВС, ГВС и отопления с контролем положения.
· Управление устройством, ограничивающим въезд на придомовую территорию (при наличии).
Предусмотреть автоматизацию инженерного оборудования. 
Предусмотреть автоматизированную систему коммерческого учета теплопотребления и водопотребления (в том числе поквартирный учет) в соответствии с техническими условиями ГБУ «ЕИРЦ города Москвы». 
Предусмотреть автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учета электроэнергии в соответствии с техническими условиями АО «Мосэнергосбыт».
В МОП жилой части (в том числе в лестницах) предусмотреть скрытую прокладку кабелей. Разводку кабелей внутри квартир не предусматривать.

	2.4.1.16
	[bookmark: _vihhnfkxh4do]Пожарная автоматика (пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, автоматизация систем противопожарной защиты)
	Предусмотреть систему автоматической пожарной сигнализации (АПС) в соответствии с СП 484.1311500.2020 и СП 486.1311500.2020. 
Адресные автоматические пожарные извещатели в квартирах применить тепловые с установкой на потолке (в прихожих не менее 2 автоматических адресных извещателей). Во всех остальных помещениях, подлежащих защите АПС, предусматривать установку точечных автоматических дымовых пожарных извещателей. Извещатели пожарные ручные в квартирах не предусматривать. Головное оборудование АПС (приборы приемно-контрольные, приборы индикации и управления) жилого дома установить в помещениях слаботочных систем жилого дома. АПС автостоянки (при наличии) предусмотреть автономной от АПС жилого дома с возможностью информационного обмена между системами. Головное оборудование АПС автостоянки установить в помещении охраны автостоянки. 
Предусмотреть передачу извещений о пожаре в ОДС.
Предусмотреть передачу извещений о пожаре на пульт Единого дежурно-диспетчерского центра реагирования на чрезвычайные ситуации города Москвы в соответствии с техническими требованиями к оборудованию передачи сигналов о срабатывании системы пожарной сигнализации на пульт Единого дежурно-диспетчерского центра реагирования на чрезвычайные ситуации города Москвы, выдаваемыми Департаментом ГОЧСиПБ.
Предусмотреть систему оповещения и управления эвакуацией в соответствии с СП 3.13130.2009.
Звуковое оповещение в ПБЗ не предусматривать.
Предусмотреть автоматизацию систем противопожарной защиты в соответствии с СП 7.13130.2013, СП 10.13130.2020, СП 484.1311500.2020. 
Предусмотреть отключение механической вентиляции квартир при пожаре. 
Для управления пуском пожарных насосов внутреннего противопожарного водопровода (при наличии) жилого дома использовать датчики положения пожарного крана, поставляемые в комплекте с ПК. 
Устройства дистанционного пуска противодымной вентиляции размещать в шкафах пожарных кранов (при наличии).
В квартирах и МОП жилой части (в том числе в лестницах) предусмотреть скрытую прокладку кабелей. 

	2.4.2
	[bookmark: _v6gn76s7z29c]Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения,
точкам присоединения  

	2.4.2.1
	[bookmark: _3s9whg1dwlla]Водоснабжение
	Разработка наружных сетей водоснабжения для подключения объекта в объеме проекта не требуется. Подключение выполняется в рамках договора технологического присоединения с АО «Мосводоканал» или иной ресурсоснабжающей организацией.

	2.4.2.2
	[bookmark: _3r79r07k8j1b]Бытовая канализация
	Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации для подключения объекта выполнить в объеме, установленном Договором о технологическом присоединении к централизованной системе водоотведения с АО «Мосводоканал» или иной ресурсоснабжающей организацией.

	2.4.2.3
	[bookmark: _ul2jg2mnebqw]Ливневая канализация
	Наружные сети ливневой канализации для подключения объекта выполнить в объеме, установленном договором о технологическом присоединении к централизованной системе водоотведения с ГУП «Мосводосток» или иной ресурсоснабжающей организацией.
Исключить устройство колодцев ливневой канализации на плите покрытия подземной автостоянки (при наличии). 

	2.4.2.4
	[bookmark: _csadummomwkt]Теплоснабжение
	Разработка наружных сетей теплоснабжения для подключения объекта в объеме проекта не требуется. Подключение выполняется в рамках договора технологического присоединения с ПАО «МОЭК» или иной ресурсоснабжающей организацией.

	2.4.2.5
	[bookmark: _kildso8h8w1r]Электроснабжение и электроосвещение
	Разработка наружных сетей электроснабжения для подключения объекта в объеме проекта не требуется. Подключение выполняется в рамках договора технологического присоединения с ПАО «МОЭСК», АО «ОЭК» или иной ресурсоснабжающей организацией.
Наружное освещение территории выполнить в соответствии с ТУ ГУП «Моссвет» (или иной энергоснабжающей организации) и требованиями Смарт-стандарта с использованием энергосберегающих светодиодных светильников с возможностью группового и индивидуального (при необходимости) контроля и управления, диммирования, соответствующего требованиям автоматизированной системы управления «Интегрированная информационно-аналитическая система наружного освещения города Москвы».
Электроснабжение шлагбаума на въезде территорию жилого дома предусмотреть от ВРУ жилого дома.

	2.4.2.6
	[bookmark: _dzoyimot913u]Наружные сети связи. Телефонная канализация. 
	Выполнить в соответствии с Техническими условиями КП «МПТЦ» и требованиями Смарт-стандарта.
Предусмотреть устройство кабельной канализации для подключения шлагбаума на въезде на территорию жилого дома. Наружные сети диспетчеризации выполнить в соответствии с требованиями ТУ ГБУ «ЕИРЦ города Москвы» для передачи данных в ОДС микрорайона.

	2.4.3
	[bookmark: _isvc61r0oy55]Вертикальный транспорт
	Предусмотреть лифты с машинным отделением.
Запроектировать лифты отечественного производства с фотобарьерами, класса энергоэффективности не ниже «В» согласно ГОСТ Р 56420.2-2015 «Лифты, эскалаторы и конвейеры пассажирские. Энергетические характеристики. Часть 2. Расчет энергопотребления и классификация энергетической эффективности лифтов».  Предусмотреть оснащение лифтового оборудования частотно-регулируемым приводом с компенсацией реактивной мощности.
 Лифты должны соответствовать требованиям доступности для МГН ГОСТ 5746-2015 «Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры».
 Предусмотреть лифты для транспортировки пожарных подразделений согласно ГОСТ 34305-2017 (EN 81-72:2015). Межгосударственный стандарт. Лифты пассажирские. Лифты для пожарных" и ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности».
Минимальное количество лифтов принять в соответствии с СП 54.13330.2022 или с расчетом согласно ГОСТ Р 52941-2008 Приложение «А» (при этом число жильцов, пользующихся лифтами, согласно п 5.1, определить исходя из расчета 18 м² общей площади квартиры на одного человека). 
Количество лифтов для транспортирования пожарных подразделений в лифтовом холле, при размещении в нем пожаробезопасной зоны, должно соответствовать количеству лифтов, необходимых для спасения инвалидов из пожаробезопасных зон и определяться в соответствии с методикой расчета Приложения А СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».
Предусмотреть опускание лифтов на подземные этажи автостоянки (при наличии).
Лифты должны соответствовать первой категории вандалозащищенности по ГОСТ 33653-2019 «Лифты. Специальные требования безопасности. Вандалозащищенность».
В лифтовых кабинах должна быть предусмотрена установка видеопанели с возможностью отображения информации от внешнего источника, а также камеры видеонаблюдения с ИК подсветкой. Камеры должны быть выполнены в антивандальном корпусе, иметь разрешение не ниже VGA (640х480), ракурс камер должен захватывать лица находящихся в лифте людей с вертикальным углом отклонения не более 15° (для среднего роста 170 см) и горизонтальным углом отклонения не более 30°. 
Предусмотреть:
- отделку лифтовых кабин (щиты кабины, потолок, двери кабины, накладные элементы, вызывные кнопки и панели приказа) – в антивандальном исполнении: нержавеющая сатинированная сталь или специальная порошковая антивандальная окраска;
 - материал пола кабины – износостойкий и пожароустойчивый из алюминия или керамогранита;
- вызывные кнопки (панели приказа) с рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- установку зеркал и поручней в кабине лифта; 
- безредукторный, частотно-регулируемый привод для дверей кабины с обрезиненной цепью компенсации. 
Лифты должны быть оснащены комплектно поставляемыми ремонтно-переговорными устройствами и звуковой индикацией, а лифты для пожарных подразделений дополнительно должны иметь переговорное устройство: первый посадочный этаж – кабина лифта. 
Документацию выполнить отдельным томом. 

	2.4.4
	[bookmark: _1jzmfp48zjcy]Мусороудаление
	Для каждого корпуса предусмотреть помещение хранения уборочной техники с
возможностью временного размещения ТКО
на 1-м этаже на пути следования из лифта в зону автостоянки. В помещении предусмотреть возможность раздельного сбора мусора.

	2.4.5
	[bookmark: _hcneiobavunm]Технологические решения

	2.4.5.1
	[bookmark: _xn291vq1z6xs]Технологические решения автостоянки

	Автостоянка предназначена для постоянного хранения автомобилей жителей.
Количество уровней – 2 (наземный и подземный). Тип автостоянки отапливаемый. Способ – хранения манежный.
Вместимость автостоянки определить в соответствии с проектом.
Габариты машино-мест не менее 5,3х2,5 м (в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 7 декабря 2016 г. № 792 «Об установлении минимально и максимально допустимых размеров машино-места»). 
Предусмотреть механизированную сухую уборку автостоянки. На машино-местах использовать резиновые колесоотбойники.
Режим работы автостоянки 365 дней.
Предусмотреть размещение помещения поста охраны с санузлом с учетом требований по естественной освещенности
На каждом этаже автостоянки предусмотреть помещения для хранения уборочной техники площадью не менее 2 м2. 
Въезд/выезд в автостоянку по рампе. Ширина проезжей части не менее 3,5 м. Уклон и геометрию рампы определить проектом. Необходимость светофорного регулирования на рампе определить проектом.
Технологическое оборудование автостоянки предусмотреть согласно «Типовому перечню монтируемого и немонтируемого оборудования подземной автостоянки для жилых объектов Фонда реновации»

	2.4.5.2
	Технологические решения ОДС
/при наличии/
	Технологические решения помещений ОДС разработать в соответствии с требованиями ТУ ГБУ «ЕИРЦ города Москвы» и «Положения об объединенной диспетчерской службе по автоматизированному контролю и управлению инженерным оборудованием зданий и сооружений в районах города Москвы» от 4 июня 2013 года №05-14-169/3 (далее «Положение об ОДС»).

	2.4.5.3
	Технологические решения продуктового магазина
	Разработать в соответствии с действующими нормами и правилами технологические решения для помещения сетевого магазина. 
Основные параметры:
· площадь не менее 420 кв.м;
· центральный вход в магазин с уличной сети;
· организация отдельно погрузочной зоны со
· стороны фасада;
· возможность приготовления блюд;
· инженерные системы в соответствии с действующими нормами и стандартами для магазинов с приготовлением полуфабрикатов;
· места для размещения контейнеров для вывоза
пищевых и бытовых отходов.


	2.4.5.4
	[bookmark: _l5bg458yr6rd]Технологические решения кафе
	Разработать в соответствии с действующими нормами и правилами технологические решения для помещения кафе с полным технологическим циклом приготовления блюд. 
Основные параметры:
· площадь не менее 160 кв.м;
· основной вход в кафе для посетителей располагается со стороны уличной сети/внутриквартального проезда;
· вместимость 20-25 посадочных мест;
· наличие отдельного служебного/ загрузочного входа не требуется;
· места для размещения контейнеров для вывоза пищевых и бытовых отходов;
· необходимый набор помещений в соответствии нормами и правилами;
· инженерные системы (вентиляция, водоснабжение, водоотведение, электроэнергия и противопожарные системы) в соответствии с действующими нормами и правилами для помещений, в которых размещаются предприятия общественного питания с полным технологическим циклом приготовления.

	2.5
	[bookmark: _2udcgtkgjm8]Требования к инсоляции и естественной освещенности здания
	Разработать раздел проектной документации «Инсоляция и естественная освещенность» в соответствии СП 52.13330.2016 СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение».

	2.6
	[bookmark: _2dbbdr8ti55g]Требования к мероприятиям по охране окружающей среды
	Разработать раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» как на период строительства, так и на период эксплуатации здания.
В раздел включить объем работ по дендрологической части раздела (сбор исходной информации, разработка дендроплана, составление перечётной ведомости, ведомости компенсационных затрат).


	2.7
	[bookmark: _odaf1bqo8uda]Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности
	Выполнить разработку проекта с учетом действующих норм по противопожарной безопасности.
Допускается разработка Специальных технических условий в части обеспечения пожарной безопасности.

	2.8.
	[bookmark: _412hvcu6n4uu]Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований
[bookmark: _tsrn7unpgzds]энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета
[bookmark: _hxlqi4qf9vvf]используемых энергетических ресурсов
	1) Предусмотреть мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов.
2) Разработать «Энергетический паспорт проекта здания» (за исключением пункта паспорта 19) по форме, установленной в СП 50.13330.2012.
3) В соответствии с пунктом 8.2 постановления Правительства Москвы от 01.08.2017 №497 удельное энергопотребление на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, электроэнергию на общедомовые нужды принять не выше 160 кВт ч/кв.м. 
Расчет удельного потребления энергии на горячее водоснабжение выполнить согласно Методическим рекомендациям по расчету энергопотребления зданий и определения класса энергетической эффективности, утвержденным 31.12.2019г. М.Ш. Хуснуллиным (№ДГП-02-2223/19-10 от 10.01.2020г.) 
4) Обеспечить выполнение условий п.7 Приказа Минстроя России от 17.11.17 №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».  
5) Тепловая защита жилого дома должна соответствовать поэлементным, комплексным и санитарно-гигиеническим требованиям п. 5 СП 50.13330.2012.

	2.9
	[bookmark: _5kvkhkrgird7]Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства
	Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» в соответствии с действующими нормативными документами РФ и государственными стандартами. 
При проектировании основных функциональных и эргономичных параметров формирования среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения руководствоваться следующими нормативными документами:
· Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
· постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· постановление Правительства Москвы от 21 мая 2015 года №305-ПП «Об утверждении Требований к архитектурно-градостроительным решениям многоквартирных жилых зданий, проектирование и строительство которых осуществляется за счёт средств бюджета города Москвы»;
· СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
· СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учётом доступности для маломобильных групп населения»;
· СП 137.13330.2012 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования»;
· ГОСТ Р 52131-2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования»;
· ГОСТ 33652-2019 «Лифты. Специальные требования безопасности и доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения»;
· ГОСТ Р 50602-93 «Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры»;
· ГОСТ Р 51671-2020 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности»;
· ГОСТ Р 51261-2022 «Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. Типы и общие технические требования»;
· ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования».
Жилой дом запроектировать с учетом доступности для инвалидов, проектом предусмотреть:
· приспособление прилегающих территорий, включая организацию путей движения, мест отдыха и обеспечения требований по доступности для инвалидов малых архитектурных форм;
· понижение высоты бордюрного камня (не более 0,5 см) в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью для организации съезда;
· безбарьерный доступ во входные группы жилой части и нежилые помещения 1-го этажа.
· дверные проемы входных групп шириной не менее 1,2 м, ширина полотен внутренних дверей не менее 0,9 м без порогов (при необходимости не более 1,4 см), в том числе в нежилых помещениях;
· доступ инвалидов и других маломобильных групп населения в здание предусмотреть на всех этажах, в том числе доступ до дверей жилых квартир, за исключением подсобных помещений;
· пути передвижения и эвакуации внутри здания (в том числе в нежилых помещениях) с учетом нужд инвалидов;
· ширину коридоров в жилой части в соответствии с п.6.2.1 СП 59.13330.2020, но не менее 1,46 м при условии организации разъездов (карманов) для кресел-колясок длиной не менее 2 м при общей с коридором ширине не менее 1,8 м;
· визуальные средства информации повышенной контрастности; информирующие обозначения внутри здания должны быть продублированы тактильно-контрастными элементами;
· предусмотреть возможность устройства универсальных санузлов для всех категорий граждан, в том числе инвалидов, в нежилых помещениях 1-го этажа в соответствии с п. 6.3.2 СП 59.13330.2020;
· расчет машино-мест для инвалидов выполнить в соответствии с п. 5.2.1 СП 59.13330.2020, обеспечить инвалидов специализированными парковочными местами временного хранения из расчета 10% от общего количества машино-мест временного хранения, на придомовой территории;
· в подземной автостоянке машино-места для инвалидов не предусматривать.
· рабочие места для инвалидов в помещениях БКТ (без отделки) не предусматривать;
· в помещения с конкретной технологией коммерческого назначения рабочие места для МГН не предусматривать.
· в случае возникновения ЧС обеспечить доступ инвалидов в подземную автостоянку.
Доступ инвалидов на жилые этажи осуществлять посредством лифтов грузоподъемностью 1000 кг соответствующим требованиям для перевозки инвалидов. Лифты запроектировать с размером кабины 2,1х1,1 м и шириной дверного проема не менее 0,9 м (для кабин глубиной 2,1м) и не менее 1,2м (для кабин глубиной 1,1м) (согласно п. 6.2.15 СП 59.13330.2020). Световую и звуковую информирующую сигнализацию в кабине лифта, доступного для инвалидов, запроектировать в соответствии с требованиями ГОСТ 5746-2015, ГОСТ 33652-2019 и Технического регламента о безопасности лифтов. В лифтовых кабинах должна быть предусмотрена установка видеопанели с возможностью отображения информации от внешнего источника, а также камеры видеонаблюдения с ИК подсветкой. 
Для расчета количества лифтов для эвакуации инвалидов количество людей, относящихся к группам мобильности М2-М4, следует определять в соответствии с таблицей 21, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
Эвакуацию инвалидов из квартир, находящихся на этажах со 2-ого и выше предусмотреть через коридоры, ведущие в пожаробезопасные зоны, расположенные в лифтовых холлах каждого типового этажа в соответствии с СП 59.13330.2020. Принять количество инвалидов на кресле-коляске не более одного на жилую секцию.
На 1-ом этаже эвакуация инвалидов осуществляется через тамбур жилой и общественной части непосредственно наружу, поэтому зон безопасности на 1-ом этаже не предусматривать. Пути эвакуации оборудовать системой средств информации (световой, звуковой), согласно ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264, обеспечивающей своевременное ориентирование и предупреждающей об опасности в экстремальных ситуациях.

	2.10
	[bookmark: _94b003scwmj9]Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий
проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного
уровня воздействия объекта на окружающую среду
	Разработать раздел проектной документации «Мероприятия по охране окружающей среды». Проектные решения выполнить в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территории городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (по объектам начало проектирования 01.01.2021)

	2.11
	[bookmark: _jxpp3c7q909r]Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию
объекта
	В соответствии с внесением изменения в статью 48 «Градостроительного кодекса РФ» (в редакции ФЗ № 337 от 28.11.2011) разработать раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства».

	2.12
	[bookmark: _3q803q8akov5]Требования к проекту организации строительства объекта
	Проектные решения основного и подготовительного периода строительства выполнить в соответствии с                                                 СП 48.133330.2019 «Организация строительства»,                               СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения основания и фундаменты», Рекомендациями по проектированию объектов Программы реновации а также Распоряжения Правительства г. Москвы № 310-РП от 02.07.2019. Исключить проживание людей на строительной площадке.
В подготовительный период дополнительно включить:
- Установку информационного щита с информацией о строительстве объекта, символикой Программы реновации, QR кодом, в том числе с учетом требований Распоряжения Правительства Москвы от 30 июня 2004 года № 1312-РП «О мерах по информированию жителей города Москвы о производстве работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов и реконструкции зеленых насаждений».
- Установку флагштоков и флагов с символикой Программы реновации, Стройкомплекса города Москвы, Московского Фонда реновации жилой застройки, генподрядчика.
- Установку электронной системы контроля доступа на строительную площадку.
Предусмотреть дифференцированный сбор отходов по совокупности позиций, имеющих единое направление использования, а также в соответствии с классами опасности (п.3.1 Приложения к постановлению Правительства Москвы от 26.08.2020 №1386-ПП).
Предусмотреть место для установки контрольно-измерительного оборудования, позволяющего вести телеметрический контроль за объемом вывозимых строительных отходов, за въезжающим и выезжающим автотранспортом, осуществляющим транспортирование отходов строительства (п.3.8.2. Приложения к постановлению Правительства Москвы от 26.08.2020 года № 1386-ПП).
При обосновании потребности в механизмах и строительных машинах для обеспечения строительства предусмотреть возможность применения аналогов с идентичными техническими характеристиками.
При необходимости предусмотреть использование инвентарных оцинкованных строительных лесов.

	2.13
	[bookmark: _c2rryi680v05]Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений,
[bookmark: _ezzntbfrkjwa]зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций,
[bookmark: _g0druedl686g]расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение
[bookmark: _b9e1azkgkffz]объекта
[bookmark: _zbawykogsf9b]
	В объеме проекта предусмотреть:
1.Вынос и/или демонтаж инженерных коммуникаций для освобождения площадки строительства. 
 В границах участка проложены следующие инженерные сети:
· Наружные сети дождевой канализации d=900мм на интервале от К1 до К4 - подлежит реконструкции (выносу) по ТУ 1306/21 от 11.08.2023;
· Наружные сети дождевой канализации d=500мм -подлежит демонтажу по ТУ № 2/1-4641 от 07.04.2022; 
Получить у организаций-собственников ликвидируемых сетей необходимые данные для оценки ликвидируемого имущества.
До начала рассмотрения проектной документации Мосгосэкпертизой предоставить Застройщику комплект документации для проведения независимой оценки ликвидируемого имущества. При необходимости обеспечить проведение независимой оценки рыночной стоимости ликвидируемых инженерных сетей и сооружений, а также учет затрат на выплату денежной компенсации собственникам сетей в сводный сметный расчет согласно постановлений Правительства Москвы от 25.07.2011 № 333-ПП "О порядке осуществления денежной компенсации собственникам инженерных сетей и сооружений, сетей связи, линий связи и сетей связи", от 28.03.2012 № 113-ПП "Об особенностях осуществления компенсации собственникам инженерных сетей и сооружений", согласованного регламента ПАО "МГТС", АО "Мосгаз".
Длины, диаметры, материал труб, номенклатуру кабеля, оборудование, а также объемы реконструкции существующих инженерных коммуникаций и сооружений, определить проектом с учетом нагрузок жилого дома, действующими нормативными документами и условиями подключения (договоры тех. присоединения, технические условия и др.).
Обеспечить включение компенсационных выплат в состав сводного сметного расчета.
Предусмотреть (при необходимости) вырубку/пересадку зеленых насаждений для освобождения площадки строительства.

	2.14
	[bookmark: _f5nsab1id9np]Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях
обеспечения его антитеррористической защищенности
	Мероприятия разработать с учетом СП 132.13330.2011 и оформить в виде отдельной части подраздела «Технологические решения» раздела «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений».
Класс значимости проектируемое объекта, определяемый согласно п. 6 СП 132.13330.2011, принять 3.
При разработке Мероприятий учесть отсутствие нежилых помещений, в которых предполагается единовременное нахождение более 50 человек, за исключением помещений для хранения автомобилей (подземной автостоянки).
В соответствии с п. 7.1 и 7.4 СП 132.13330.2011 подземную автостоянку, а также входы на неё оборудовать СОТ, СОО, СОТС и СЭС.
Предусмотреть возможность досмотра транспортных средств при въезде на подземную автостоянку проектируемого объекта сотрудником охраны с применением комплекта досмотровых зеркал и ручного металлоискателя.

	2.15 
	[bookmark: _4bob2kc9pywj]Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС)
	Проектные решения по приспособлению подземной части проектируемого объекта под ЗСГО (укрытие) разработать с учетом:
- Приказа МЧС России от 15.10.2002 №583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»;
- Приказа МЧС России от 14.11.2008 №687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»;
- СП 165.1325800.2014.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»;
- СП 88.13330.2022 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*».
Согласно п.4.1 и п.6а.2.1 СП 88.13330.2022 ЗСГО (укрытие) должно обеспечивать инженерную защиту укрываемых от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения.
Вид и интенсивность воздействий средств поражения на ЗСГО (укрытие) принять согласно исходным данным ГУ МЧС России.
Заполнение ЗСГО (укрытия) укрываемыми должно осуществляться через все лестничные клетки, лифты для МГН и рампу (п.6а.1.5 СП 88.13330.2022).
Вместимость ЗСГО (укрытия) - 1940 чел., из которых:
970 чел. (50%) - мужчины;
970 чел. (50%) - женщины;
97 чел. (5%) - в том числе инвалиды (расчетное число людей, относящихся к группам мобильности М2 - М4, следует определять в соответствии с примечанием №1 таблицы Б.2. СП 59.13330.2020).

Назначение приспосабливаемых помещений по технологии мирного времени – подземная автостоянка.
Требования к режимам вентиляции: - предусмотреть один режим (чистая вентиляция). Для обеспечения требуемого воздухообмена в помещениях ЗСГО (укрытия) предусмотреть использование приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, запроектированной для нужд автостоянки.

	[bookmark: _tikquycg3rge]3
	[bookmark: _vnwf0wls9t47]ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ

	3.1
	[bookmark: _yxhq2p7p33b5]Требования к оформлению и количеству экземпляров проектной и рабочей документации, передаваемой заказчику
	Количество экземпляров и формат передаваемой документации в соответствии с договором.

	3.2
	[bookmark: _29agwjs03o9r]Требования к подготовке сметной документации
	Сметную документацию разработать по ТСН-2001 в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 29.11.2019 №1587-ПП «Об особенностях ценообразования и сметного нормирования».
Применить индексы пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен, действующие на дату представления документов для прохождения экспертизы.
В сводный сметный расчет стоимости включить:
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 2% в соответствии с п. 3.2.23 ТСН-2001.12; 
- затраты на выполнение работ вахтовым методом в размере 2,9 % в соответствии с распоряжением Правительства г. Москвы, № 310 от 02.07.2019;
- премирование за своевременное завершение строительных работ расчетом в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ (графы 4 и 5) по итогу глав 1-7 сводного сметного расчета стоимости строительства (графы 7 и 8) в соответствии с распоряжением Правительства г. Москвы № 309 от 02.07.2019;
- затраты на услуги банка по предоставлению банковской 
гарантии для обеспечения исполнения государственного 
контракта, договора в соответствии с распоряжением Правительства г. Москвы, № 189-РП от 24.03.2022.
Предусмотреть применение коэффициента, учитывающего усложненные условия производства работ (стесненность) в соответствии с п 3.4.30 (Общие указания ТСН – 2001.12).
Локальные сметные расчеты (сметы) составляются на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям.
В локальных сметных расчетах (сметах) выделяются разделы для учета архитектурных, функционально–технологических, конструктивных и инженерно–технических решений, содержащихся в проектной документации.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.04.2016 № 218-ПП/ постановлением Правительства Москвы от 19.07.2019 № 899-ПП «О системе закупок города Москвы» при разработке сметной документации отдельно выделить долю импортной составляющей стоимости оборудования.
При разработке сметы на проектно-изыскательские работы учесть затраты на разработку архитектурных решений интерьеров на основании приложения 4 к сборнику 4.1 «Объекты капитального строительства. МРР-4.1.02-21». 
При составлении локальных сметных расчетов (смет) на благоустройство и озеленение выделять следующие позиции, в соответствие с проектом и ведомостью объемов работ:
- благоустройство и озеленение в границах ГПЗУ с разделением на подзоны,
- благоустройство за границами ГПЗУ.

	3.3
	[bookmark: _a7byywj5b1m]Требования к разработке специальных технических условий
	При необходимости осуществляется разработка СТУ (ПБ и ОС).

	[bookmark: _gjdgxs]3.4
	[bookmark: _hx2qwveo6z7z]Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов
	В объеме требований Постановления правительства Москвы № 1370-ПП от 18.10.2019 «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 30 апреля 2013 г. № 284-ПП».
Разработать не менее 2-х вариантов цветового решения фасадов.
Буклет Архитектурно-градостроительных решений представить в 2-х экз. на бумажном носителе и в 2-х экз. на электронном носителе в формате PDF совместно с трехмерной цифровой моделью, разработанной в соответствии с требованиями Постановления правительства Москвы № 1370-ПП от 18.10.2019.
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	[bookmark: _giow69kmx2j]Требования о применении технологий информационного моделирования
	Не требуется
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	[bookmark: _45cx68hetii9]Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем
проектных работ
	Состав рабочей документации (ведомость основных комплектов) определить в соответствии с проектной документацией.





Приложения: 
1. Градостроительный план земельного участка № РФ-77-4-53-3-07-2023-4384-0 от 14.07.2023 г., подготовленный Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы;
2. Технологическое задание на проектирование объекта общественного питания (кафе) расположенного в стилобатной части жилого дома по адресу: г. Москва, район Измайлово, Сиреневый б-р, з/у 4/9, зона 6.1.
3. Технологическое задание на проектирование продуктового (сетевого) магазина расположенного в стилобатной части жилого дома по адресу: г. Москва, район Измайлово, Сиреневый б-р, з/у 4/9, зона 6.1.



