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Москва 2025


	№
	Перечень основных данных и требований
	Описание

	1
	ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

	1.1
	Основание для проектирования
	- Постановление Правительства Москвы от 01.08.2017 г. № 497-ПП «О программе реновации жилищного фонда в городе Москве»;
- Постановление Правительства Москвы от 18.08.2020 г. № 1333 «Об утверждении проекта планировки территории по адресу: Сиреневый бульвар, вл. 4, район Измайлово города Москвы»;
- Договор № 94-0421-ОК-1/Н от 01.07.2021 г;
- Положительное заключение государственной экспертизы №77-1-1-3-007846-2025 от 17.02.2025 г.

	1.2
	Застройщик 
	Московский фонд реновации жилой застройки

	1.3
	Технический заказчик
	ООО «ГП-МФС»

	1.4
	Генеральная проектная
организация
	ООО «ГП-МФС»

	1.5
	Объём корректировки 
	Предусмотреть корректировку разделов проектной документации:
Раздел 1. Пояснительная записка
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка
Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения 
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения».
Часть 1. Конструктивные решения
Часть 2. Ограждение котлована
Часть 3. Оценка влияния строительства
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения
Подраздел 1. Система электроснабжения
Подраздел 2. Система водоснабжения
Подраздел 3. Система водоотведения Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Подраздел 5. Сети связи
Раздел 6. Технологические решения
Раздел 7.  Проект организации строительства
Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Раздел 10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Раздел 11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства
Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
Обеспечить совместимость внесенных изменений с проектной документацией, в отношении которой была ранее проведена экспертиза и получено положительное заключение ГАУ Мосгосэкспертиза» №77-1-1-3-007846-2025 от 17.02.2025 г.

	2
	ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

	2.1
	Раздел 1. 
Пояснительная записка

	1) Актуализировать раздел в части проектной документации, в которую были внесены уточнения.
2) Внести перечень уточнений проектных решений, связанных с корректировкой;
3) Уточнить технико-экономические показатели. 
4) Актуализировать исходные данные;
5) Учесть в проектировании уточненные данные по ИГИ, ИЭИ.

	2.2
	Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка
Часть 1. Схема планировочной организации земельного участка.

	1) Откорректировать решения по вертикальной планировке на стилобате, уточнить отметки входа 1 этажа, отметки рампы. Предусмотреть устройство дополнительных лотков.
2) Актуализировать решения плана земляных масс и объемы грунта.
3) Уточнить информацию по финишным покрытиям.
4) Ворота на рампе предусмотреть в строительном исполнении. Разработать чертежи конструктивных решений.
5) Уточнить конфигурацию дорожек на локальных участках.	Comment by Илья Соболев: Удалить. Эта корректировка только на 6.1

6)  	Comment by Илья Соболев: Добавить текст “Уточнить конфигурацию физкультурной площадки на стилобате для организации доступа к воронке
7)  	Comment by Илья Соболев: Добавить текст “Уточнить положение водоотводных воронок”
8)  	Comment by Илья Соболев: Добавить текст “Добавить парковочные столбики в местах устройства пониженного борта вдоль пожарного проезда
9) Уточнить решения по наружному освещению.
10) Выполнить замену ассортимента озеленения.
11)  	Comment by Илья Соболев: Добавить текст “Добавить парковочные столбики в местах устройства пониженного борта вдоль пожарного проезда
12)  	Comment by Илья Соболев: Заменить материал засыпки кровли стилобата на песок среднезернистый (Кф не менее 3м/сут и Купл = 0,98).
13)  	Comment by Илья Соболев: Исключить конструкцию покрытия наружной лестницы. Объем отделки добавить в примечании/
14)  	Comment by Илья Соболев: В конструкции покрытия пожарного проезда по стилобату заменить цементобетон на бетонную плиту В15, F100, армированную сеткой ∅5 А500С, с ячейкой 100х100.

	2.3

	Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения. 
	1) Буклет Архитектурно-градостроительных решений предоставить на бумажном и на электронном носителе в формате PDF совместно с трехмерной цифровой моделью, разработанной в соответствии с требованиями Постановления правительства Москвы № 1370-ПП от 18.10.2019 г.
2) Разработать архитектурные решения интерьеров нежилых помещений (МОП), в объеме: 
- вестибюль 1-го этажа, помещение лапомойки, помещение для размещения консьержа, с.у при консьерже, ПУИ, колясочная, тамбуры, тамбур-шлюзы, помещения охраны;
- лифтовые холлы и внеквартирные коридоры; тамбуры на втором этаже
- автостоянка., рампы
- тамбур-шлюзы, коридоры, лифтовые холлы на -1этаже
- Лестничные клетки
3) Уточнить в соответствии с принятыми архитектурными решениями интерьеров элементы и типы отделки, материалы и их технические характеристики, декоративные, мебельные, навигационные элементы (в том числе финишные слои отделки, покрытия пола и потолка, RAL).
4) В части внутренней отделки допускаются отступления от требований Раздела 1.2 Приложения к Приказу Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе от 16.05.2024 № МКЭ-ОД/24-53, а именно:	Comment by Зайцева Мария Сергеевна: Если отступление от приказа не прописать, можно попробовать удалить данный абзац, но можем получить замечания на ТЭО.
- применение крупноформатного керамогранита (с фактурой) для облицовки поверхностей;
- устройство потолков поэлементной сборки из ГСП листов в 2 слоя.
- устройство подвесных реечных потолков
- устройство кассетных потолков в внеквартирных коридорах
- применение скрытых дверей и люков доступа с отделкой крупноформатным керамогранитом
- применение декоративных разделительных и защитных профилей в отделке
- применение декоративных решеток в нишах отопительных приборов 
- применение индивидуальных решений по освещению с учетом архитектурных особенностей и функционального назначения помещений
- Люки доступа в запотолочное пространство из смежных помещений
Отделка лифтовых стен
Отделка лифтовых кабин 
Порталы лифтовых на типовых этажах

5) Актуализировать планировочные решения МОП 1 этажа и -1 этажа, жилой части, уточнить площади помещений и функциональное зонирование вестибюля. 
6) Уточнить типы, отметки и спецификацию перемычек -1, 1 и типовых этажей.
7) Уточнить отметки входов 1 этажа, отметки потолков 1 (допускается не менее 2700 мм в чистовой отделке для лифтовых холлов типового этажа) и 2 этажей.	Comment by Зайцева Мария Сергеевна: Из-за плотной трассировки инженерных систем в лифтовом холле есть занижение.	Comment by Anastasiya: 2.630 в межквартирных коридорах 
8) Уточнить решения по витражным конструкциям 1-го этажа и ограждению лоджий;	Comment by Anastasiya: На 2-ом этаже также откорректированы витражи
На -1 и 1-ом этаже при выходе из паркинг в МОП применены витражные огнестойкие конструкции
9) Откорректировать отметки рампы и ее ширину.
10) Уточнить габариты и расположения шахт.
11) Уточнить количество и размеры ниш под кондиционеры.
12) Уточнить фасадные решения, в том числе материалы облицовки (объемы откосов, раскладка кирпича, разрезка кассет).
13) Уточнить профиль и объем поручней ограждения лестниц.
14) Уточнить расположение ходовых дорожек на кровле.
15) Уточнить Ведомость объемов и видов работ.

	2.4
	Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения».
Часть 1. Конструктивные решения
Часть 2. Ограждение котлована
Часть 3. Оценка влияния строительства
	1) Добавить монолитные парапеты с термовкладышами на террасах.
2) Уточнить контур плиты перекрытия подземного этажа корпусов.
3) Уточнить расположение контурной балки в уровне плиты перекрытия подземного этажа.
4) Уточнить размеры сечения и расположение монолитных балок в уровне плиты перекрытия 1 этажа.
5) Добавить монолитную балку в уровне плит перекрытий типовых этажей в зоне инженерной шахты.
6) Уточнить размеры термовкладышей парапетов в уровне плит покрытия.
7) Добавить монолитные вертикальные и горизонтальные конструкции вент. шахт и монолитные стаканы под оборудование на плитах покрытия.
8) Уточнить класс бетона по прочности монолитных бортиков в уровне плит перекрытия 1-го и технического этажа.
9) Уточнить минимальное расстояние от наружной поверхности до оси арматурных стержней для перекрытий и покрытия надземной части.
10) Добавить монтажные проемы для башенных кранов в плите перекрытия подземного этажа и в плите покрытия стилобата.
11) Уточнить габариты и расположение проемов (под шахты) в стенах, плитах перекрытия и покрытия.
12) Уточнить габариты дверных проемов в монолитных вертикальных конструкциях.
13) Добавить монолитный пилон на подземном этаже.
14) Уточнить размер сечения пилона на подземном этаже.

	
	Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения».
Часть 2. Ограждение котлована.
	1) Выполнить корректировку оценки зоны влияния с учетом изменений в смежных разделах проектной документации, уточнить приложение.
2) Выполнить корректировку раздела ограждение котлована с учетом изменений в смежных разделах проектной документации.

	2.5
	Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения

	2.5.1.1
	Раздел 5. 
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения
Подраздел 1. Система электроснабжения.
Часть 1. Внутренние сети электроснабжения. Система заземления и молниезащиты.
Охранно-защитная дератизационная система.
	1) Откорректировать электрические нагрузки в части освещения МОП, актуализированного оборудования систем вентиляции и кондиционирования, технологического задания для помещений с конкретной технологией.
2) Для помещений, предназначенных для размещения ресторанов/кафе/супермаркетов предусмотреть два щита механизации по 3 категории надежности электроснабжения.
3) В ВРУ автостоянки (ВРУ3.1) предусмотреть установку общей панели АВР СПЗ для панелей ППУ и ПУ-ДУ.
4) Уточнить расположение панелей и щитов в электрощитовых.
5) ЩМК установить над входом в квартиру.
6) Откорректировать в соответствие со смежными разделами.
7) Предусмотреть группу питания для щита архитектурного освещения от ВРУ жилой части корпуса.
8) Уточнить спецификацию оборудования, изделий и материалов.


	2.5.1.2
	Раздел 5. 
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения
Подраздел 1. Система электроснабжения.
Часть 2. Наружное электроосвещение
	1) Скорректировать расположение и количество светильников согласно новым решениям в Разделе 2 «Схема организации земельного участка».
2) При увеличении количества светильников скорректировать структурную и функциональную схему наружного электроосвещения.
3) Смарт-опоры запитать от ближайших ВРУ жилого дома.
4) Скорректировать тип опор и осветительного оборудования согласно актуальным данным завода изготовителя.
5) Разработать решения по архитектурному освещению объекта.	Comment by Илья Соболев: добавлено
6) Уточнить спецификацию оборудования, изделий и материалов.

	2.5.2.1
	Раздел 5.
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения.
Подраздел 2. Система водоснабжения. 
Часть 1. Внутренние системы водоснабжения и пожаротушения. Жилой дом

	1) Уточнить баланс водопотребления и водоотведения в части количества жителей, расходов (в том числе на пожаротушение). Уточнить расчет ГВС.
2) Произвести уточняющий гидравлический расчет системы пожаротушения, уточнить параметры системы (напор, расход).
3) Раздел привести в соответствие с изменениями, внесенными в Раздел 3. «Объемно-планировочные и архитектурные решения».
4) Актуализировать принципиальную схему водоснабжения 1 этажа (в том числе помещений с конкретной технологией), уточнить расположение ПК.	Comment by Anastasiya: предусмотрено верхнее подключение ПК
5) Предусмотреть прокладку трубопроводов ХВС, ГВС от ниш в межквартирном коридоре до квартир под потолком.
6) Уточнить марку применяемого оборудования, изделий и материалов
7) Уточнить спецификацию оборудования, изделий и материалов (в том числе диаметры стояков и магистральных трубопроводов).

	2.5.2.2
	Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения.
Подраздел 2. Система водоснабжения. 
Часть 2. Система автоматического пожаротушения. Внутренний пожарный водопровод насосные станции пожаротушения.
Автостоянка
	1) Уточнить гидравлический расчёт и ооптимизировать расстановку оросителей на расчетной площади с учетом проходящих коммуникаций. 
2) Уточнить марку применяемого оборудования, изделий и материалов
3) Уточнить спецификацию оборудования, изделий и материалов (в том числе диаметры ввода водопровода и трубопроводов).


	2.5.3.1
	Раздел 5.
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения.
Подраздел 3. Система водоотведения. 
Часть 1. Внутренние системы водоотведения. Жилой дом
	1) Раздел привести в соответствие с изменениями, внесенными в Раздел 3. «Объемно-планировочные и архитектурные решения».
2) Актуализировать принципиальную схему водоотведения 1 этажа (в том числе помещений с конкретной технологией).
3) [bookmark: _z6b7gdna0pyx]Уточнить количество стояков, диаметры, уклоны горизонтальных участков внутреннего водостока согласно гидравлическому расчету.
4) Уточнить марку применяемого оборудования, изделий и материалов
5) [bookmark: _r5s5g1hypvg]Уточнить спецификацию оборудования, изделий и материалов.

	2.5.3.2
	Раздел 5.
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения.
Подраздел 3. Система водоотведения. 
Часть 2. Внутренние системы водоотведения. Автостоянка.
	1) Раздел привести в соответствие с изменениями, внесенными в Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка». и Раздел 3. «Объемно-планировочные и архитектурные решения».
2) Актуализировать принципиальную схему водоотведения. Уточнить марку применяемого оборудования, изделий и материалов.	Comment by Anastasiya: трапы, инсталяция, смеситель из стены, раковины
3) Уточнить спецификацию оборудования, изделий и материалов.

	2.5.3.4
	Раздел 5.
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения.
Подраздел 3. Система водоотведения. 
Часть 4. Наружные сети водоотведения
	1) Откорректировать трассировку наружных сетей водоотведения согласно уточненным решениям Раздела 2. «Схема планировочной организации земельного участка».
2) Привести в соответствие Дополнительному соглашению №2 к Договору от 14.08.2024 г. №18872 ДП-К решения по устройству жироуловителя. 
3) Уточнить спецификацию оборудования, изделий и материалов.

	2.5.4.1
	Раздел 5.
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения.
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 
Часть 1. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Жилой дом.

	1) [bookmark: _p2np9h6sf6hd]Уточнить нагрузки систем отопления и вентиляции.	Comment by Anastasiya: ГАРМОНИЯ, ГУАДРО в пракинге
2) Раздел привести в соответствие с изменениями, внесенными в Раздел 3 «Объемно-планировочные и архитектурные решения».
3) Уточнить схему систем отопления и вентиляции и размещение 
4) Допускается применение напольных и настенных трубчатых радиаторов.
5) Уточнить спецификацию оборудования, изделий и материалов.
6)   	Comment by Илья Соболев: Добавить - Откорректировать узлы подключения фанкойлов и материал поэтажной разводки

	2.5.4.2
	Раздел 5.
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения.
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 
Часть 2. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Автостоянка
 
	1) [bookmark: _9v381j1ul7ef]Уточнить нагрузки систем отопления и вентиляции.
2) Раздел привести в соответствие с изменениями, внесенными в Раздел 3 «Объемно-планировочные и архитектурные решения».
3) Уточнить схему систем отопления и вентиляции.
4) Допускается применение настенных радиаторов.
5) Уточнить спецификацию оборудования, изделий и материалов
6)  	Comment by Илья Соболев: Откорректировать узлы подключения фанкойлов и материал поэтажной разводки


	2.5.4.3
	Раздел 5. Сведения об
инженерном оборудовании, о
сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание
технологических решений.
Подраздел 4. Отопление,
вентиляция и
кондиционирование воздуха,
тепловые сети. 
Часть 3. Индивидуальный тепловой пункт

	1) Привести в соответствие с изменениями, внесенными в смежные разделы.
2) Уточнить тепловые нагрузки.
3) Актуализировать принципиальную схему ИТП.
4) Уточнить план расстановки оборудования.
5) Уточнить марку/номенклатуру применяемого оборудования, изделий и материалов.
6) Уточнить спецификацию оборудования, изделий и материалов.

	2.5.4.4
	Раздел 5. Сведения об
инженерном оборудовании, о
сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание
технологических решений.
Подраздел 4. Отопление,
вентиляция и
кондиционирование воздуха,
тепловые сети. 
Часть 4. Узлы учета тепла. Автоматизация и диспетчеризация 
индивидуального теплового пункта.
	1) Привести в соответствие с изменениями, внесенными в смежные разделы.	Comment by Anastasiya: Подключение вентиляторов в с.у консьержа к выключателю
2) Актуализировать принципиальную схему.
3) Уточнить спецификацию оборудования, изделий и материалов.

	 	Comment by Илья Соболев: Добавить 2.5.5.1
	 	Comment by Илья Соболев: Добавить Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения Подраздел 5. Сети связи. Часть 1. Внутренние сети связи. Закладные элементы домовых слаботочных систем
	1)  	Comment by Илья Соболев: Добавить 1) Раздел привести в соответствие с изменениями, внесенными в смежные разделы и Раздел 3. «Объемно-планировочные и архитектурные решения», уточнить расстановку оконечного оборудования
2)  	Comment by Илья Соболев: Добавить: Предусмотреть технические решения для размещения подъездных камер городского видеонаблюдения в следующем объеме:
- в МОП жилой части (в том числе в лестницах) предусмотреть скрытую прокладку. В случае использования натяжных/подвесных потолков обеспечить прокладку сетей по перекрытиям, стенам или кабельным лоткам (за натяжным потолком);
3)  	Comment by Илья Соболев: Добавить: Откорректировать спецификацию материалов, согласно изменениям.

	2.5.5.1.1
	Раздел 5. 
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения
Подраздел 5. Сети связи.
Часть 1. Внутренние сети связи.
Книга 1. Сети телефонной связи и широкополосного доступа (ШПД). 
	4) Раздел привести в соответствие с изменениями, внесенными в Раздел 3. «Объемно-планировочные и архитектурные решения», уточнить расстановку оконечного оборудования.
5) Предусмотреть абонентскую разводку от этажных телекоммуникационных ниш до квартир. В квартирах предусмотреть запасы кабеля по 5м. Абонентскую разводку в квартирах не предусматривать.
6) Уточнить спецификацию оборудования, изделий и материалов.


	2.5.5.1.2
	Раздел 5. 
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения
Подраздел 5. Сети связи.
Часть 1. Внутренние сети связи.
Книга 2. Система кабельного телевидения (СКТВ)доступа.
	1) Раздел привести в соответствие с изменениями, внесенными в Раздел 3. «Объемно-планировочные и архитектурные решения», уточнить расстановку оконечного оборудования.
2) Уточнить спецификацию оборудования, изделий и материалов.


	2.5.5.1.3
	Раздел 5. 
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения
Подраздел 5. Сети связи.
Часть 1. Внутренние сети связи.
Книга 3. Система этажного оповещения о ЧС (ОСО)
Книга 4. Система проводного вещания (ПВ)
	1) Раздел привести в соответствие с изменениями, внесенными в Раздел 3. «Объемно-планировочные и архитектурные решения», уточнить расстановку оконечного оборудования.
2) Уточнить спецификацию оборудования, изделий и материалов.


	2.5.5.1.4
	Раздел 5. 
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения
Подраздел 5. Сети связи.
Часть 1. Внутренние сети связи.
Книга 4. Система проводного вещания (ПВ)
	1) Привести в соответствие с изменениями, внесенными в смежные разделы, откорректировать размещение оконечного оборудования.
2) Уточнить спецификацию оборудования, изделий и материалов.

	2.5.5.2.
	Раздел 5. 
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения
Подраздел 5. Сети связи.
Часть 2. Система видеонаблюдения (СВН), система охраны входов (СОВ), система контроля и управления доступом (СКУД).

	1) Раздел привести в соответствие с изменениями, внесенными в Раздел 3. «Объемно-планировочные и архитектурные решения», уточнить расстановку оконечного оборудования.
2) Предусмотреть технические решения для размещения подъездных камер городского видеонаблюдения. Данное оконечное оборудование не подключать. Организовать запас каждого кабеля: не менее 10м. в телекоммуникационной нише на первом этаже и в местах выхода кабеля на фасад здания.
3) Допускается применение кабельных лотков вместо протяжных труб и коробок.
4) Предусмотреть скрытую прокладку (в том числе за подвесным потолком)
5) Уточнить спецификацию оборудования, изделий и материалов.


	2.5.5.3.
	Раздел 5.
 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения.
Подраздел 5. Сети связи.
Часть 3. Автоматизированная система коммерческого учета энергоресурсов
	1) Раздел привести в соответствие с изменениями, внесенными в смежные разделы и Раздел 3. «Объемно-планировочные и архитектурные решения», уточнить расстановку оконечного  основного оборудования.	Comment by Илья Соболев: основного
2) Актуализировать схемы учета.
3) Уточнить спецификацию оборудования, изделий и материалов. Уточнить расположение оборудования на актуализированных планах;	Comment by Илья Соболев: Добавить пункт: 
3) Уточнить расположение оборудования на актуализированных планах;
3й пункт сделать 4м

4) 3й пункт сделать 4м


	2.5.5.4
	Раздел 5. 
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения
Подраздел 5. Сети связи.
Часть 4. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем.
	1) Раздел привести в соответствие с изменениями, внесенными в смежные разделы и Раздел 3. «Объемно-планировочные и архитектурные решения», уточнить расстановку оконечного оборудования.
2) Актуализировать схемы учета.	Comment by Илья Соболев: Вместо п.2, 3: 
2) Уточнить схемы систем в соответствии со смежными разделами.
3) Уточнить количество и типы шкафов управления.
4) Уточнить спецификацию оборудования, изделий и материалов.

3) Уточнить спецификацию оборудования, изделий и материалов.
2) Уточнить схемы систем в соответствии со смежными разделами.
3) Уточнить количество и типы шкафов управления.
4) Уточнить спецификацию оборудования, изделий и материалов

	2.5.5.5
	Раздел 5. 
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения
Подраздел 5. Сети связи.
Часть 5. Автоматическая пожарная сигнализация (АПС), система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, система противопожарной автоматики (ПА).
	1) Раздел привести в соответствие с изменениями, внесенными в смежные разделы и Раздел 3. «Объемно-планировочные и архитектурные решения», уточнить расстановку оконечного оборудования.
2)  Уточнить схемы систем в соответствии со смежными разделами.
[bookmark: _v1qvwh8e5nae]3) Исключить передачу сигнала от СПА на автоматический пуск насосов пожаротушения.
[bookmark: _zhawghvd7x8o]4) Обратную связь с зонами оповещения организовать с диспетчером ОДС на базе оборудования АСДКиУ (использовать СЭС).
5) Уточнить спецификацию оборудования, изделий и материалов. 

	2.5.5.6
	Раздел 5. 
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения
Подраздел 5. Сети связи.
Часть 6. Система загазованности автостоянки
	1) Раздел привести в соответствие с изменениями, внесенными в смежные разделы и Раздел 3. «Объемно-планировочные и архитектурные решения», уточнить расстановку оконечного оборудования.
2) Актуализировать структурную схему.
3) Уточнить спецификацию оборудования, изделий и материалов.
. 	Comment by Илья Соболев: Вместо п.2-4:
2) Актуализировать структурную схему.
3) Уточнить спецификацию оборудования, изделий и материалов. 

	2.5.5.7	Comment by Илья Соболев: добавить: 2.5.5.7

	  Раздел 5.	Comment by Илья Соболев: Раздел 5.
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения
Часть 7. Автоматическая установка порошкового пожаротушения
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения
Часть 7. Автоматическая установка порошкового пожаротушения
	 1)Раздел привести в соответствие с изменениями, внесенными в смежные разделы и Раздел 3. «Объемно-планировочные и архитектурные решения», уточнить расстановку оконечного оборудования.	Comment by Илья Соболев: 1)Раздел привести в соответствие с изменениями, внесенными в смежные разделы и Раздел 3. «Объемно-планировочные и архитектурные решения», уточнить расстановку оконечного оборудования.
1) Уточнить схемы систем в соответствии со смежными разделами.
3) Уточнить спецификацию оборудования, изделий и материалов.
1) Уточнить схемы систем в соответствии со смежными разделами.
3) Уточнить спецификацию оборудования, изделий и материалов.

	2.5.5.8
	Раздел 5.
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения.
Подраздел 5. Сети связи.
Часть 8. Наружные сети связи.

	1) Откорректировать трассировку наружных сетей водоотведения согласно уточненным решениям Раздела 2. «Схема планировочной организации земельного участка».
2) Внести уточнения по типу кабельных колодцев.

	2.6.1
	Раздел 6. Технологические решения.
Часть 1. Вертикальный транспорт.

	1)	Раздел привести в соответствие с изменениями, внесенными в Раздел 3. «Объемно-планировочные и архитектурные решения».

	2.6.2
	Раздел 6. Технологические решения 
Часть 2. Технологические решения автостоянки.
	1)	Раздел привести в соответствие с изменениями, внесенными в Раздел 3. «Объемно-планировочные и архитектурные решения».

	2.6.3.1
	Раздел 6. Технологические решения. 
Часть 3. Нежилые помещения коммерческого назначения
Книга 1. Предприятия общественного питания.
	1) Раздел привести в соответствие с изменениями, внесенными в Раздел 3. «Объемно-планировочные и архитектурные решения».
2) Уточнить спецификацию технологического оборудования.

	2.6.3.2
	Раздел 6. Технологические решения. 
Часть 3. Нежилые помещения коммерческого назначения
Книга 2. Предприятия торговли.
	1) Раздел привести в соответствие с изменениями, внесенными в Раздел 3. «Объемно-планировочные и архитектурные решения».
2) Уточнить спецификацию технологического оборудования.

	2.7
	Раздел 7. Проект организации строительства
Часть 1. Проект организации строительства
	1) Привести в соответствие со смежными разделами проектной документации.
2) Предусмотреть отделку фасадов со строительных лесов по всей площади фасадов.
3) Выполнить корректировку ПОС в связи с изменением планово–высотного положения инженерных коммуникаций.
4) Предусмотреть демонтаж существующих железобетонных фундаментов.
5) Выполнить корректировку ведомости объемов работ согласно внесенным изменениям.

	2.8
	Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды
Часть 1. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

	1) Раздел привести в соответствие с изменениями, внесенными в смежные разделы и обновленным исходным данным.
2) Актуализировать объем грунта.

	2.9
	Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Часть 1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Часть 2. Расчёт пожарного риска

	1) Раздел привести в соответствие с изменениями, внесенными в смежные разделы.
2) Уточнить расчет пожарного риска с учетом корректировки смежных разделов.


	2.10.1
	Раздел 10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Часть 1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.
	1) Раздел привести в соответствие с изменениями, внесенными в смежные разделы.

	2.11
	Раздел 11. 
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
к объекту капитального строительства.
	1) Раздел привести в соответствие с изменениями, внесенными в Раздел 3. «Объемно-планировочные и архитектурные решения».
2) Уточнить расстановку указателей-пиктограмм.


	2.13.1
	Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Подраздел 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Часть 1. Решения по приспособлению подземной части проектируемого объекта под укрытие.
	1)  Раздел привести в соответствие с изменениями, внесенными в Раздел 3. «Объемно-планировочные и архитектурные решения» и другие смежные разделы.
2) Уточнить объем и площадь укрытия.
3) Уточнить расчет времени пребывания укрываемых на внутреннем объёме воздуха.
4) Уточнить технологический план укрытия.


	2.13.2

	Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Подраздел 2. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
	1) Раздел привести в соответствие с изменениями, внесенными в Раздел 3. «Объемно-планировочные и архитектурные решения» и другие смежные разделы.

	Остальные решения без изменения в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы №77-1-1-3-007846-2025 от 17.02.2025 г.




