Добрый день, коллеги.
Объект: Сиреневый бульвар 6.2.
После анализа предложений раздела АИ по доступу к лоткам, пожарным извещателям и ОЗК в запотолочном пространстве вестибюлей 1 этажей объекта:
1. В строениях 6.2.1 и 6.2.3 не учтено, что в запотолочном пространстве присутствуют железобетонные перемычки (они уже залиты строителями на Объекте). Запотолочные люки в данных стенах уже не сделаешь. 
В приложении к письму (в файле «6.2_План потолков+CC.dwg») скриншоты из 3d-модели запотолочных пространств, со всеми сетями и местами монолитных перемычек. 
Дополнительные планы из раздела 94-0421-ОК-1/Н-6.2-1..4-0-КЖ3.1.2 
с монолитными конструкциями по 1 этажу для информации можно запросить у ГИП. 
Места, где будут нужны лючки в подвесном потолке, показаны в файле: 
К6.2._ 1 эт_ План потолков+сс_01.07. 
Ждем новых тех.решений от раздела АИ.
2. Нами уточнены места размещения кабельных лотков в вестибюлях 1 этажей всех строений, с учетом размещения по предложениям раздела АИ. 
Лотки из альбомов ККЗ в файле:
К6.2._ 1 эт_ План потолков+сс_01.07, прошу их учитывать в работе. 
Также данные каб.лотки присутствуют в выгруженных 3d-моделях.
[bookmark: _GoBack]3. Разделом АИ предусматриваются лючки в подвесном потолке и стенах. Просим раздел АИ сообщить габариты и марки. В настоящий момент неясно достаточных ли они размеров и способ закрытия дверцы люков.  
