Расчет лифтов на объекте:

«Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗCГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Восточный административный округ)»

Секция 3

- Исходные данные:

Расчет проверки уровня комфортности запроектированных лифтов, произведен согласно ГОСТ Р 52941-2008. «Лифты пассажирские. Проектирование систем вертикального транспорта в жилых зданиях.» и выполнен на наименьшую секцию 3 для обоснования выбранной скорости лифтов.

- предварительно принимаем – 2 лифта со скоростью 1,6 м/с:

    - № 1 грузоподъемностью 1000 кг (расчетное число пассажиров =13 чел.)

    - № 2 грузоподъемностью 630 кг (расчетное число пассажиров =8 чел.)

число остановок, включая подземную автостоянку:

- для лифта № 1 – 13;

- для лифта № 2 – 12;

высота подъема, включая подземную автостоянку:

- № 1 грузоподъемностью 1000 кг – 41,4 метра;

- № 2 грузоподъемностью 630 кг – 35,39 метра;

- Расчет.

Определение заселенности дома

| Здание | Общее количество людей в здании, чел. |
| --- | --- |
| секция 3 | 195 |

Количество людей определено из расчета 18 м.кв. на 1 чел.

А.2.2 Расчетный пятиминутный пассажиропоток:

A1=An*i100=195*7,5100=14,63 чел5 мин;

где:

An - число людей, пользующихся лифтами в здании;

i - показатель интенсивности пассажиропотока, характеризующий число людей, подлежащих перевозке в течение расчетного S-минутного периода, в процентах от числа людей пользующихся лифтами в здании.

А.2.4 Расчетный часовой пассажиропоток:

A1p=12*A1=12*14,63=175,5челч;

№ 1 грузоподъемностью 1000 кг. (площадь пола кабины - 2,40 м2).

А.2.6 Время кругового рейса лифта при двухстороннем пассажиропотоке:

T=2*HB-h*Nвn+Nвc+1V+Kt*t1+t2+t3*Nвn+Nвc+1+t4n+t4c+t5n+t5c==2*28,98-2.5*6,73+3,97+11.6+1.05*10*6,73+3,97+1+27,3+13,65=183,73c,

где:

- вероятная высота подъема лифта:

HB=kn+Hтах= 41,4 *0,7=28,98  м

где kn - коэффициент вероятной высоты подъема, равный 0,7-0,9

-путь при разгоне и торможении:

При V=1,6 м/с принимаем h=2,5 м.

Для предварительного расчета величину - h, м, принимают:
- для скорости 1,0 м/с - 1,0-2,0,
- для скорости 1,6 м/с - 2,5-3,5,
- для скорости 2,5 м/с - 5,0-7,0,
- для скорости 4,0 м/с - 14-16;

-число вероятных остановок:

NBn=N1-N1*N1-1N1γn*E=13-13*13-1130.7*13=6,73 остановок,

NBc=N1-N1*N1-1N1γc*E=13-13*13-1130.35*13=3,97 остановки,

Где N1 – число обслуживаемых лифтами этажей,

γn=0,7 коэффициент заполнения кабины при подъеме,

γс=0,35 коэффициент заполнения кабины при спуске,

E= 1000/75= 13человек.

kt=1.05 – коэффициент, учитывающий дополнительные затраты времени при работе лифта,

(t1+t2+t3)=10 с. – затраты времени на ускорение, замедление, пуск лифта пассажиром, открывание и закрывание дверей лифта,

Для предварительных расчетов (t1+t2+t3) может быть принята равным:

- для скорости 1,0 м/с - (t1+t2+t3)=12-15,

- для скорости 1,6 м/с - (t1+t2+t3)=10-14,

- для скорости 2,5 м/с - (t1+t2+t3)=12-16,

- для скорости 4,0 м/с - (t1+t2+t3)=15-18;

t4n+t5n=2*∆t*γn*E=2*1,5*0.7*13=27,30 с-на вход пассажира в кабину,

t4с+t5с=2*∆t*γc*E=2*1,5*0.35*13=13,65 с-на выход пассажира из кабины,

∆t=1,5 с-время на вход выхододного пассажира,

А.2.5  Провозная способность лифта, в условиях двухстороннего пассажиропотока:

Pл=3600*E*γn+γcT=3600*13*0.7+0.35183,73 =267,46челч.

Лифт №2 грузоподъемностью 630 кг (площадь пола кабины – 1,66 м2)

А.2.6 Время кругового рейса лифта при двухстороннем пассажиропотоке:

T=2*HB-h*Nвn+Nвc+1V+Kt*t1+t2+t3*Nвn+Nвc+1+t4n+t4c+t5n+t5c==2*24,77-2.5*4,63+2,59+11.6+1.05*10*4,63+2,59+1+16,8+8.4=130,92 c,

где:

- вероятная высота подъема лифта:

HB=kn*Hтах= 35,39*0,7=24,77  м.

-путь при разгоне и торможении:

При V=1,6 м/с принимаем h=2,5 м.

Для предварительного расчета величину - h, м, принимают:
- для скорости 1,0 м/с - 1,0-2,0,
- для скорости 1,6 м/с - 2,5-3,5,
- для скорости 2,5 м/с - 5,0-7,0,
- для скорости 4,0 м/с - 14-16;

-число вероятных остановок:

NBn=N1-N1*N1-1N1γn*E=12-12*12-1120.7*8=4,63 остановок,

NBc=N1-N1*N1-1N1γc*E=12-12*12-1120.35*8=2,59 остановки,

Где N1 – число обслуживаемых лифтами этажей,

γn=0,7 коэффициент заполнения кабины при подъеме,

γс=0,35 коэффициент заполнения кабины при спуске,

E=63075=8,4≈8 чел. -номинальная вместимость,

kt=1.05 – коэффициент, учитывающий дополнительные затраты времени при работе лифта,

(t1+t2+t3)=10 с. – затраты времени на ускорение, замедление, пуск лифта пассажиром, открывание и закрывание дверей лифта,

Для предварительных расчетов (t1+t2+t3) может быть принята равным:

- для скорости 1,0 м/с - (t1+t2+t3)=12-15,

- для скорости 1,6 м/с - (t1+t2+t3)=10-14,

- для скорости 2,5 м/с - (t1+t2+t3)=12-16,

- для скорости 4,0 м/с - (t1+t2+t3)=15-18;

t4n+t5n=2*∆t*γn*E=2*1.5*0.7*8=16,8 с-на вход пассажира в кабину,

t4с+t5с=2*∆t*γc*E=2*1.5*0.35*8=8,4 с-на выход пассажира из кабины,

∆t=1.5 с-время на вход выхододного пассажира,

А.2.5  Провозная способность лифта, в условиях двухстороннего пассажиропотока:

Pл=3600*E*γn+γcT=3600*8*0.7+0.35130,92  =230,98челч.

Показатель интенсивности расчетного пассажиропотока

Необходимая провозная способность за час – 7,5 % жильцов секции, использующих лифты составляет – 175,5     чел./час

Расчетная провозная способность за 5 минут в условиях двухстороннего пассажиропотока:

- лифта №1 - 267,5челч

- лифта №2-  231,0челч

В сумме 267,5 + 231,0 =498 чел./час > 175,5   чел/час

Провозная способность соответствует требованиям ГОСТ Р 52941-2008

Проверяем интервал движения лифтов

А .1.10 Интервал движения лифтов с различными параметрами определяют по формуле

tи= ∑T/n2

где T — суммарное время круговых рейсов входящих в группу лифтов с различными параметрами

n - общее количество лифтов в расчетном блоке

tи = (183,7+130,9)/22=78,66с

Величина интервала движения лифтов характеризует уровень комфортности обслуживания пассажиров:

отличный уровень - интервал от 0 до 60 с;

хороший уровень - интервал от 60 до 80 с;

удовлетворительный уровень - интервал от 80 до 100 с.

Интервал движения лифтов соответствует хорошему уровню комфортности.

Вывод: Принимаем для 12-тиэтажных секций – секция 3 и секция 7 -  2 лифта: один лифт грузоподъемностью 1000 кг и один лифт грузоподъемностью 630 кг со скоростью 1,6 м/с.

Расчет лифтов

Секция 6

- Исходные данные:

Расчет проверки уровня комфортности запроектированных лифтов, произведен согласно ГОСТ Р 52941-2008. «Лифты пассажирские. Проектирование систем вертикального транспорта в жилых зданиях.» и выполнен на самую высокую секцию 6 с двумя лифтами.

- предварительно принимаем – 2 лифта со скоростью 1,6 м/с:

    - № 1 грузоподъемностью 1000 кг (расчетное число пассажиров =13 чел.)

    - № 2 грузоподъемностью 630 кг (расчетное число пассажиров =8 чел.)

число остановок, включая подземную автостоянку:

- для лифта № 1 – 19;

- для лифта № 2 – 18;

высота подъема, включая подземную автостоянку:

- № 1 грузоподъемностью 1000 кг – 59,40 метра;

- № 2 грузоподъемностью 630 кг – 52,79 метра;

- Расчет.

Определение заселенности дома

| Здание | Общее количество людей в здании, чел. |
| --- | --- |
| секция 6 | 413 |

Количество людей определено из расчета 18 м.кв. на 1 чел.

А.2.2 Расчетный пятиминутный пассажиропоток:

A1=An*i100=413*7,5100=30,98 чел5 мин;

где:

An - число людей, пользующихся лифтами в здании;

i - показатель интенсивности пассажиропотока, характеризующий число людей, подлежащих перевозке в течение расчетного S-минутного периода, в процентах от числа людей пользующихся лифтами в здании.

А.2.4 Расчетный часовой пассажиропоток:

A1p=12*A1=12*30,98=371,7челч;

№ 1 грузоподъемностью 1000 кг. (площадь пола кабины - 2,40 м2).

А.2.6 Время кругового рейса лифта при двухстороннем пассажиропотоке:

T=2*HB-h*Nвn+Nвc+1V+Kt*t1+t2+t3*Nвn+Nвc+1+t4n+t4c+t5n+t5c==2*41,58-2.5*7,30+3,39+11.6+1.05*10*7,30+3,39+1+14,35+5,82=177,69c,

где:

- вероятная высота подъема лифта:

HB=kn+Hтах= 59,4*0,7=41,58  м

где kn - коэффициент вероятной высоты подъема, равный 0,7-0,9

-путь при разгоне и торможении:

При V=1,6 м/с принимаем h=2,5 м.

Для предварительного расчета величину - h, м, принимают:
- для скорости 1,0 м/с - 1,0-2,0,
- для скорости 1,6 м/с - 2,5-3,5,
- для скорости 2,5 м/с - 5,0-7,0,
- для скорости 4,0 м/с - 14-16;

-число вероятных остановок:

NBn=N1-N1*N1-1N1γn*E=19-19*19-1190.69*13=7,30 остановок,

NBc=N1-N1*N1-1N1γc*E=19-19*19-1190.28*13=3,39 остановки,

Где N1 – число обслуживаемых лифтами этажей,

γn=0,69 коэффициент заполнения кабины при подъеме,

γс=0,28 коэффициент заполнения кабины при спуске,

E= 1000/75= 13человек.

kt=1.05 – коэффициент, учитывающий дополнительные затраты времени при работе лифта,

(t1+t2+t3)=10 с. – затраты времени на ускорение, замедление, пуск лифта пассажиром, открывание и закрывание дверей лифта,

Для предварительных расчетов (t1+t2+t3) может быть принята равным:

- для скорости 1,0 м/с - (t1+t2+t3)=12-15,

- для скорости 1,6 м/с - (t1+t2+t3)=10-14,

- для скорости 2,5 м/с - (t1+t2+t3)=12-16,

- для скорости 4,0 м/с - (t1+t2+t3)=15-18;

t4n+t5n=2*∆t*γn*E=2*0,8*0.69*13=14,35с-на вход пассажира в кабину,

t4с+t5с=2*∆t*γc*E=2*0,8*0.28*13=5,82 с-на выход пассажира из кабины,

∆t=0,8 с-время на вход выхододного пассажира,

А.2.5  Провозная способность лифта, в условиях двухстороннего пассажиропотока:

Pл=3600*E*γn+γcT=3600*13*0,69+0,28177,69=255,48челч.

Лифт №2 грузоподъемностью 630 кг (площадь пола кабины – 1,66 м2)

А.2.6 Время кругового рейса лифта при двухстороннем пассажиропотоке:

T=2*HB-h*Nвn+Nвc+1V+Kt*t1+t2+t3*Nвn+Nвc+1+t4n+t4c+t5n+t5c==2*36,95-2.5*4,87+2,16+11.6+1.05*10*4,87+2,16+1+16,56+6,72=142,44 c,

где:

- вероятная высота подъема лифта:

HB=kn*Hтах= 52,79*0,7=36,95  м.

-путь при разгоне и торможении:

При V=1,6 м/с принимаем h=2,5 м.

Для предварительного расчета величину - h, м, принимают:
- для скорости 1,0 м/с - 1,0-2,0,
- для скорости 1,6 м/с - 2,5-3,5,
- для скорости 2,5 м/с - 5,0-7,0,
- для скорости 4,0 м/с - 14-16;

-число вероятных остановок:

NBn=N1-N1*N1-1N1γn*E=18-18*18-1180.69*8=4,87 остановок,

NBc=N1-N1*N1-1N1γc*E=18-18*18-1180.28*8=2,16 остановки,

Где N1 – число обслуживаемых лифтами этажей,

γn=0,69 коэффициент заполнения кабины при подъеме,

γс=0,28 коэффициент заполнения кабины при спуске,

E=63075=8,4≈8 чел. -номинальная вместимость,

kt=1.05 – коэффициент, учитывающий дополнительные затраты времени при работе лифта,

(t1+t2+t3)=10 с. – затраты времени на ускорение, замедление, пуск лифта пассажиром, открывание и закрывание дверей лифта,

Для предварительных расчетов (t1+t2+t3) может быть принята равным:

- для скорости 1,0 м/с - (t1+t2+t3)=12-15,

- для скорости 1,6 м/с - (t1+t2+t3)=10-14,

- для скорости 2,5 м/с - (t1+t2+t3)=12-16,

- для скорости 4,0 м/с - (t1+t2+t3)=15-18;

t4n+t5n=2*∆t*γn*E=2*1.5*0.69*8=16,56 с-на вход пассажира в кабину,

t4с+t5с=2*∆t*γc*E=2*1.5*0.28*8=6,72 с-на выход пассажира из кабины,

∆t=1.5 с-время на вход выхододного пассажира,

А.2.5  Провозная способность лифта, в условиях двухстороннего пассажиропотока:

Pл=3600*E*γn+γcT=3600*8*0.69+0.28142,44=196,13челч.

Показатель интенсивности расчетного пассажиропотока

Необходимая провозная способность за час – 7,5 % жильцов секции, использующих лифты составляет – 371,7     чел.

Расчетная провозная способность за час в условиях двухстороннего пассажиропотока:

- лифта №1 - 255,5челч

- лифта №2-  196,1челч

В сумме 255,5+196,1 =452 чел./ч > 371,7  чел

Провозная способность соответствует требованиям ГОСТ Р 52941-2008

Проверяем интервал движения лифтов

А .1.10 Интервал движения лифтов с различными параметрами определяют по формуле

tи= ∑T/n2

где T — суммарное время круговых рейсов входящих в группу лифтов с различными параметрами

n - общее количество лифтов в расчетном блоке

tи = (177,7+142,4)/22=80,0с

Величина интервала движения лифтов характеризует уровень комфортности обслуживания пассажиров:

отличный уровень - интервал от 0 до 60 с;

хороший уровень - интервал от 60 до 80 с;

удовлетворительный уровень - интервал от 80 до 100 с.

Интервал движения лифтов соответствует хорошему уровню комфортности.

Вывод. Принимаем для 15-ти этажных секций – секция 1 и 2 и для 18-тиэтажной секции 3 -  2 лифта: один лифт грузоподъемностью 1000 кг и один лифт грузоподъемностью 630 кг со скоростью 1,6 м/с.

Расчет лифтов

Секция 4

- Исходные данные:

Расчет проверки уровня комфортности запроектированных лифтов, произведен согласно ГОСТ Р 52941-2008. «Лифты пассажирские. Проектирование систем вертикального транспорта в жилых зданиях.» и выполнен на самую высокую секцию 4 с тремя лифтами.

- предварительно принимаем – 3 лифта со скоростью 1,6 м/с:

    - № 1 грузоподъемностью 1000 кг (расчетное число пассажиров =13 чел.)

    - № 2 грузоподъемностью 1000 кг (расчетное число пассажиров =13 чел.)

    - № 3 грузоподъемностью 630 кг (расчетное число пассажиров =8 чел.)

число остановок, включая подземную автостоянку:

- для лифта № 1,2 – 22;

- для лифта № 3 – 21;

высота подъема, включая подземную автостоянку:

- № 1,2 грузоподъемностью 1000 кг – 68,40 метра;

- № 3 грузоподъемностью 630 кг – 61,34 метра;

- Расчет.

Определение заселенности дома

| Здание | Общее количество людей в здании, чел. |
| --- | --- |
| секция 6 | 466 |

Количество людей определено из расчета 18 м.кв. на 1 чел.

А.2.2 Расчетный пятиминутный пассажиропоток:

A1=An*i100=466*7,5100=34,95 чел5 мин;

где:

An - число людей, пользующихся лифтами в здании;

i - показатель интенсивности пассажиропотока, характеризующий число людей, подлежащих перевозке в течение расчетного S-минутного периода, в процентах от числа людей пользующихся лифтами в здании.

А.2.4 Расчетный часовой пассажиропоток:

A1p=12*A1=12*34,95=419,4челч;

№ 1,2 грузоподъемностью 1000 кг. (площадь пола кабины - 2,40 м2).

А.2.6 Время кругового рейса лифта при двухстороннем пассажиропотоке:

T=2*HB-h*Nвn+Nвc+1V+Kt*t1+t2+t3*Nвn+Nвc+1+t4n+t4c+t5n+t5c==2*47,88-2.5*8,44+4,73+11.6+1.05*10*8,44+4,73+1+31,2+15,6=235,60с

где:

- вероятная высота подъема лифта:

HB=kn+Hтах= 68,4*0,7=47,88  м

где kn - коэффициент вероятной высоты подъема, равный 0,7-0,9

-путь при разгоне и торможении:

При V=1,6 м/с принимаем h=2,5 м.

Для предварительного расчета величину - h, м, принимают:
- для скорости 1,0 м/с - 1,0-2,0,
- для скорости 1,6 м/с - 2,5-3,5,
- для скорости 2,5 м/с - 5,0-7,0,
- для скорости 4,0 м/с - 14-16;

-число вероятных остановок:

NBn=N1-N1*N1-1N1γn*E=22-22*22-1220.8*13=8,44 остановок,

NBc=N1-N1*N1-1N1γc*E=22-22*22-1220.4*13=4,73 остановки,

Где N1 – число обслуживаемых лифтами этажей,

γn=0,8 коэффициент заполнения кабины при подъеме,

γс=0,4 коэффициент заполнения кабины при спуске,

E= 1000/75= 13человек.

kt=1.05 – коэффициент, учитывающий дополнительные затраты времени при работе лифта,

(t1+t2+t3)=10 с. – затраты времени на ускорение, замедление, пуск лифта пассажиром, открывание и закрывание дверей лифта,

Для предварительных расчетов (t1+t2+t3) может быть принята равным:

- для скорости 1,0 м/с - (t1+t2+t3)=12-15,

- для скорости 1,6 м/с - (t1+t2+t3)=10-14,

- для скорости 2,5 м/с - (t1+t2+t3)=12-16,

- для скорости 4,0 м/с - (t1+t2+t3)=15-18;

t4n+t5n=2*∆t*γn*E=2*1,5*0.8*13=31,20 с-на вход пассажира в кабину,

t4с+t5с=2*∆t*γc*E=2*1,5*0.4*13=15,60 с-на выход пассажира из кабины,

∆t=1,5 с-время на вход выхододного пассажира,

А.2.5  Провозная способность лифта, в условиях двухстороннего пассажиропотока:

Pл=3600*E*γn+γcT=3600*13*0,8+0,4235,6=238,37челч.

Лифт №3 грузоподъемностью 630 кг (площадь пола кабины – 1,66 м2)

А.2.6 Время кругового рейса лифта при двухстороннем пассажиропотоке:

T=2*HB-h*Nвn+Nвc+1V+Kt*t1+t2+t3*Nвn+Nвc+1+t4n+t4c+t5n+t5c==2*36,95-2.5*4,87+2,16+11.6+1.05*10*4,87+2,16+1+16,56+6,72=142,44 c,

где:

- вероятная высота подъема лифта:

HB=kn*Hтах= 61,34*0,7=42,94  м.

-путь при разгоне и торможении:

При V=1,6 м/с принимаем h=2,5 м.

Для предварительного расчета величину - h, м, принимают:
- для скорости 1,0 м/с - 1,0-2,0,
- для скорости 1,6 м/с - 2,5-3,5,
- для скорости 2,5 м/с - 5,0-7,0,
- для скорости 4,0 м/с - 14-16;

-число вероятных остановок:

NBn=N1-N1*N1-1N1γn*E=21-21*21-1210.8*8=5,63 остановок,

NBc=N1-N1*N1-1N1γc*E=21-21*21-1210.4*8=3,04 остановки,

Где N1 – число обслуживаемых лифтами этажей,

γn=0,8 коэффициент заполнения кабины при подъеме,

γс=0,4 коэффициент заполнения кабины при спуске,

E=63075=8,4≈8 чел. -номинальная вместимость,

kt=1.05 – коэффициент, учитывающий дополнительные затраты времени при работе лифта,

(t1+t2+t3)=10 с. – затраты времени на ускорение, замедление, пуск лифта пассажиром, открывание и закрывание дверей лифта,

Для предварительных расчетов (t1+t2+t3) может быть принята равным:

- для скорости 1,0 м/с - (t1+t2+t3)=12-15,

- для скорости 1,6 м/с - (t1+t2+t3)=10-14,

- для скорости 2,5 м/с - (t1+t2+t3)=12-16,

- для скорости 4,0 м/с - (t1+t2+t3)=15-18;

t4n+t5n=2*∆t*γn*E=2*1.5*0.8*8=19,2 с-на вход пассажира в кабину,

t4с+t5с=2*∆t*γc*E=2*1.5*0.4*8=9,6 с-на выход пассажира из кабины,

∆t=1.5 с-время на вход выхододного пассажира,

А.2.5  Провозная способность лифта, в условиях двухстороннего пассажиропотока:

Pл=3600*E*γn+γcT=3600*8*0.8+0.4170,32=202,91челч.

Показатель интенсивности расчетного пассажиропотока

Необходимая провозная способность за час – 7,5 % жильцов секции, использующих лифты составляет – 419,4  чел./час

Расчетная провозная способность за час в условиях двухстороннего пассажиропотока:

- лифта №1,2 - 238,4челч

- лифта №2-  202,9челч

В сумме 238,4+238,4+202,9 =679,7чел./ч > 419,4  чел

Провозная способность соответствует требованиям ГОСТ Р 52941-2008

Проверяем интервал движения лифтов

А .1.10 Интервал движения лифтов с различными параметрами определяют по формуле

tи= ∑T/n2

где T — суммарное время круговых рейсов входящих в группу лифтов с различными параметрами

n - общее количество лифтов в расчетном блоке

tи =(235,6+235,6+170,3)*32 = 71,3с

Величина интервала движения лифтов характеризует уровень комфортности обслуживания пассажиров:

отличный уровень - интервал от 0 до 60 с;

хороший уровень - интервал от 60 до 80 с;

удовлетворительный уровень - интервал от 80 до 100 с.

Интервал движения лифтов соответствует хорошему уровню комфортности.

Вывод. Принимаем для 21-этажных секций – секция 4 и 5 -  3 лифта: два лифта грузоподъемностью 1000 кг и один лифт грузоподъемностью 630 кг со скоростью 1,6 м/с.