Объект «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Оренбургская, д. 17)», по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Косино-Ухтомский, улица Оренбургская, земельный участок 17 (Оренбургская ул., вл. 17)  (Восточный административный округ).

| № п\п | Отсутствие нормативных требований | Наименование дополнительных мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проектирование жилых зданий высотой более 28 м без устройства незадымляемых лестничных клеток типа Н1. | - На Объекте взамен лестничных клеток типа Н1 следует предусматривать лестничные клетки типа Н2 с входом в неё на этажах выше первого через лифтовой холл, отвечающий требованиям, предъявляемым к тамбур-шлюзам 1-го типа с подпором воздуха при пожаре или тамбур-шлюз 1-го типа с подпором воздуха при пожаре или через пожаробезопасную зону. Вход в указанные лестничные клетки из вестибюля первого этажа (при наличии) следует предусматривать через противопожарную дверь 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении (без устройства тамбур-шлюза). |
| 2. | Несоответствие требованиям СП 4.13130.2013 раздел 8 в части устройства пожарных проездов, подъездов и обеспечения доступа подразделений пожарной охраны для тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ. Не обеспечены: - подъезды по всей длине жилых зданий - подъезды с двух продольных сторон - расстояния от внутреннего края подъезда до наружных стен или других ограждающих конструкций - устройство площадок для разворота пожарных автомобилей в тупиковых проездах |  |
| 3. | Несоответствие требованиям СП 4.13130.2013 п. 7.2 Не обеспечен выход на кровлю на 5ом этаже секционного здания непосредственно из лестничной клетки. | Выход на кровлю на 5ом этаже осуществляется через межквартирный коридор через тамбур. |
| 4. | Отсутствие прямого регулирования: В действующих нормативных документах отсутствуют четкие и однозначные требования к пожарной безопасности для лестничных клеток, стены которых смещены в горизонтальной проекции | Предусмотреть выполнение ограждающих конструкций лестничных клеток со смещением внутренних стен в горизонтальной проекции (в том числе горизонтальные переходные участки при устройстве выходов наружу и входов в лестничную клетку) с пределом огнестойкости не менее требуемого предела огнестойкости внутренних стен указанных лестничных клеток. |
| 5. | Отсутствие четкого представления об ограничении инженерных помещений, находящихся в подземной автостоянке. | Размещаемые в составе пожарного отсека подземной автостоянки помещения с оборудованием, которое обслуживает другие пожарные отсеки в том числе категории В1-В3 по пожарной опасности, расположенные под жилыми секциями, должны быть выделены противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 150 с заполнением проемов противопожарными элементами с пределом огнестойкости не менее EI 60. Выходы из вышеуказанных помещений, допускается предусматривать: в лестничные клетки подземной автостоянки, в том числе с входом в них через коридор; через помещения для хранения автомобилей далее в лестничные клетки, предназначенные для эвакуации людей из подземной автостоянки. |
| 6. | Отсутствие четкого представления об устройстве лифтов для пожарных подразделений в СП 4.13130.2013 и соблюдения положения ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности». | Предусмотреть устройство в каждой жилой секции одного лифта для транспортирования подразделений пожарной охраны в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности». |
| 7. | Уточнение применения лестничной клетки типа Н2 и её параметров. | Для эвакуации людей с надземных этажей (кроме этажей, имеющих выход непосредственно наружу) жилых секций, при общей площади квартир на этаже секции не более 500 м2, предусмотреть одну незадымляемую лестничную клетку типа Н2 с учетом требований п. 6.1.1, СП 1.13130.2020 и настоящих СТУ. Ширину маршей лестничных клеток принять не менее 1,05 м. Выходы в данную лестничную клетку с этажей предусмотреть из поэтажных коридоров через тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре или через лифтовой холл лифта для транспортировки подразделений пожарной охраны (пожаробезопасную зону для МГН). |
| 8. | Уточнение применения лестничной клетки без естественного освещения. | Допускается предусматривать незадымляемые лестничные клетки типа Н2 без естественного освещения в наружных стенах на каждом этаже, при этом в лестничных клетках без естественного освещения должно быть предусмотрено эвакуационное освещение, в сочетании с устройством фотолюминесцентной эвакуационной системы по ГОСТ 34428-2018. Питание эвакуационного освещения лестничной клетки должно обеспечиваться по 1 категории надежности электроснабжения. |

В связи с невозможностью выполнения требований СП 4.13130.2013 п. 8.1 в части устройства пожарных проездов, подъездов и обеспечения доступа подразделений пожарной охраны для тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ, возможность обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны на объекте защиты должна подтверждаться в документах предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.