Объект «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Оренбургская, д. 17)», по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Косино-Ухтомский, улица Оренбургская, земельный участок 17 (Оренбургская ул., вл. 17)  (Восточный административный округ).
	№
п\п
	Отсутствие нормативных требований
	Наименование дополнительных мероприятий

	1.
	Проектирование жилых зданий высотой более          28 м без устройства незадымляемых лестничных клеток типа Н1.
	- На Объекте взамен лестничных клеток типа Н1 следует предусматривать лестничные клетки типа Н2 с входом в неё на этажах выше первого через лифтовой холл, отвечающий требованиям, предъявляемым к тамбур-шлюзам 1-го типа с подпором воздуха при пожаре или тамбур-шлюз 1-го типа с подпором воздуха при пожаре или через пожаробезопасную зону. Вход в указанные лестничные клетки из вестибюля первого этажа (при наличии) следует предусматривать через противопожарную дверь 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении (без устройства тамбур-шлюза).

	2.
	Несоответствие требованиям СП 4.13130.2013 раздел 8 в части устройства пожарных проездов, подъездов и обеспечения доступа подразделений пожарной охраны для тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ. 
Не обеспечены:
- подъезды по всей длине жилых зданий
- подъезды с двух продольных сторон
- расстояния от внутреннего края подъезда до наружных стен или других ограждающих конструкций
- устройство площадок для разворота пожарных автомобилей в тупиковых проездах
	

	3.
	Несоответствие требованиям СП 4.13130.2013 п. 7.2
Не обеспечен выход на кровлю на 5ом этаже секционного здания непосредственно из лестничной клетки.  
	Выход на кровлю на 5ом этаже осуществляется через межквартирный коридор через тамбур. 


	4.
	Отсутствие прямого регулирования: В действующих нормативных документах отсутствуют четкие и однозначные требования к пожарной безопасности для лестничных клеток, стены которых смещены в горизонтальной проекции
	[bookmark: _Hlk171508932]Предусмотреть выполнение ограждающих конструкций лестничных клеток со смещением внутренних стен в горизонтальной проекции (в том числе горизонтальные переходные участки при устройстве выходов наружу и входов в лестничную клетку) с пределом огнестойкости не менее требуемого предела огнестойкости внутренних стен указанных лестничных клеток.


	5.
	Отсутствие четкого представления об ограничении инженерных помещений, находящихся в подземной автостоянке.
	[bookmark: _Hlk129089447][bookmark: _Hlk37850742][bookmark: _Hlk24544988][bookmark: _Hlk38462533]Размещаемые в составе пожарного отсека подземной автостоянки помещения с оборудованием, которое обслуживает другие пожарные отсеки в том числе категории В1-В3 по пожарной опасности, расположенные под жилыми секциями, должны быть выделены противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 150 с заполнением проемов противопожарными элементами с пределом огнестойкости не менее EI 60. Выходы из вышеуказанных помещений, допускается предусматривать: в лестничные клетки подземной автостоянки, в том числе с входом в них через коридор; через помещения для хранения автомобилей далее в лестничные клетки, предназначенные для эвакуации людей из подземной автостоянки.


	6.
	Отсутствие четкого представления об устройстве лифтов для пожарных подразделений в 
СП 4.13130.2013 и соблюдения положения ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности».
	[bookmark: _Hlk140570425][bookmark: _Hlk51928288][bookmark: _Hlk85636630][bookmark: _Hlk101191739]Предусмотреть устройство в каждой жилой секции одного лифта для транспортирования подразделений пожарной охраны в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности».


	7.
	Уточнение применения лестничной клетки типа Н2 и её параметров. 
	[bookmark: _Hlk143609567][bookmark: _Hlk33616996][bookmark: _Hlk160114351][bookmark: _Hlk177480699][bookmark: _Hlk181361333][bookmark: _Hlk166512097][bookmark: _Hlk176525876][bookmark: _Hlk171508759]Для эвакуации людей с надземных этажей (кроме этажей, имеющих выход непосредственно наружу) жилых секций, при общей площади квартир на этаже секции не более 500 м2, предусмотреть одну незадымляемую лестничную клетку типа Н2 с учетом требований п. 6.1.1, СП 1.13130.2020 и настоящих СТУ. Ширину маршей лестничных клеток принять не менее 1,05 м. Выходы в данную лестничную клетку с этажей предусмотреть из поэтажных коридоров через тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре или через лифтовой холл лифта для транспортировки подразделений пожарной охраны (пожаробезопасную зону для МГН).


	8.
	Уточнение применения лестничной клетки без естественного освещения.
	Допускается предусматривать незадымляемые лестничные клетки типа Н2 без естественного освещения в наружных стенах на каждом этаже, при этом в лестничных клетках без естественного освещения должно быть предусмотрено эвакуационное освещение, в сочетании с устройством фотолюминесцентной эвакуационной системы по ГОСТ 34428-2018. Питание эвакуационного освещения лестничной клетки должно обеспечиваться по 1 категории надежности электроснабжения.



В связи с невозможностью выполнения требований СП 4.13130.2013 п. 8.1 в части устройства пожарных проездов, подъездов и обеспечения доступа подразделений пожарной охраны для тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ, возможность обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны на объекте защиты должна подтверждаться в документах предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.




	
