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1. ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Наименование и адрес объекта.
«Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)».
Сведения о техническом заказчике.
Общество с ограниченной ответственностью «Генеральный подрядчик – МФС» (ООО «ГП-МФС»).

ИНН: 7704539433.

Генеральный директор: Ерванд Оникович Карапетян.
Сведения о генеральной проектной организации.
Общество с ограниченной ответственностью «Проектное бюро АПЕКС» (ООО «Проектное бюро АПЕКС»).

ИНН: 7725825428.

Генеральный директор: Матвеев Юрий Михайлович.
Сведения о разработчике СТУ.
Общество с ограниченной ответственностью «СпецГарантПроект» (ООО «СГП»).

ИНН: 9710117722.
Генеральный директор: Устинов А.Н.
Основание для разработки СТУ.

Специальные технические условия (далее ( СТУ), отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)», разработаны на основании:
· ст. 20 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

· п. 2 ст. 78 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием нормативных требований пожарной безопасности, предъявляемых к проектированию внутренних стен лестничных клеток при их смещении в горизонтальной проекции.
Область применения СТУ.

СТУ распространяются на проектирование объекта: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)», (далее ( «здание», «объект»).
Краткое описание объекта капитального строительства.
Проектируемый объект является жилым домом секционного типа с общей подземной одноэтажной автостоянкой.

На подземном этаже предусматривается манежное хранение автомобилей, а также размещение вентиляционных камер, форкамер, помещений для коллекторов отопления, помещений электрощитовых, помещения сетей связи, индивидуального теплового пункта, насосных.
На объекте в надземной части, а также в подземной части между автостоянкой и надземной частью предусматривается устройство пространств для прокладки инженерных коммуникаций высотой менее 1,8 м (этажом не является).
На первом этаже предусматривается размещение встроенно-пристроенных, пристроенных помещений общественного назначения, колясочных, помещений охраны и входных групп жилой части здания.

Со второго этажа и выше предусмотрено размещение помещений квартир.

Общая площадь квартир на этаже секции не превышает 500 м2.

Этажность и высота жилых секций в соответствии с СП 1.13130.2020 составляет:

10 этажные секции – не более 40 м;

15 этажная секция - не более 50 м;

18, 23, 24 этажные секции – не более 75 м.

Основания для строительства: № РФ-77-4-53-3-07-2022-3578 от 27.05.2022.
Используемые при разработке СТУ материалы, а также краткое описание объекта являются предпроектными, дающие общее понятие об объекте и определяющие общие принципы принимаемых технических решений. При разработке проектной документации допускается внесение изменений и дополнений в описание проектируемого объекта, при этом не должны нарушаться обязательные требования пожарной безопасности, изложенные в настоящих СТУ. 
1.1. Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов.

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123).

СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». 

СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». 

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». 

СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности».

СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». 

СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». 

СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования».

СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003)» в части разделов и пунктов, включенных в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ-123.

СП 113.13330.2023 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей» в части разделов и пунктов, включенных в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ-123.
СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».

СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».

1.2. Термины и определения

Термины и определения в СТУ приняты в соответствии с ФЗ-123, нормативными документами по пожарной безопасности.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ПРОТИВОПОЖАРНЫМ РАССТОЯНИЯМ, ПРОЕЗДАМ И ПОДЪЕЗДАМ К ЗДАНИЮ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

2.1. Противопожарные расстояния между проектируемым зданием и другими зданиями и сооружениями, проезды и подъезды пожарных автомобилей, требования к обеспечению деятельности пожарных подразделений, следует предусматривать в соответствии с требованиями ФЗ-123, СП 4.13130.2013 и настоящих СТУ.
2.2. Предусмотреть разработку отчета по анализу пожарных проездов, подъездов и обеспечения доступа подразделений пожарной охраны (далее ( Отчет), с учетом: 
· устройства проездов (подъездов) для пожарных автомобилей на расстоянии от внутреннего края проездов (подъездов) до наружных стен здания не более 16 м и не менее 0,5 м. На локальных участках протяжённостью не более 20 м, допускается предусматривать устройство проездов (подъездов) вплотную к наружным стенам здания;
· устройства подъездов для пожарных автомобилей к наружным стенам здания с двух продольных сторон не по всей длине;

· устройства тупикового проезда (подъезда) длиной не более 200 м с устройством в конце указанного проезда (подъезда) разворотной площадки размером не менее 15х15 м или площадки размерами и геометрией обеспечивающими разворот пожарной техники. Допускается указанную разворотную площадку предусматривать на расстоянии не далее 150 м от тупиковой части проезда (с учётом движения автомобиля задним ходом) до проезда и (или) подъезда (участка проезда и (или) подъезда), обеспечивающим возможность разворота пожарной техники.

3. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К НАРУЖНОМУ ПОЖАРОТУШЕНИЮ

3.1. Требования к наружному пожаротушению следует принимать в соответствии с ФЗ-123, СП 8.13130.2020.
3.2. Расход воды на наружное пожаротушение принять не менее 110 л/с. Наружное пожаротушение соответствующего расхода должно обеспечиваться от трех пожарных гидрантов, обслуживающих любую точку объекта в уровне первого этажа на расстоянии не более 200 м, с учётом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием (в том числе укрепленных газонов, газонных решеток), территории благоустройства, велодорожкам, пешеходным тротуарам (в том числе со ступенями). Количество пожарных гидрантов должно быть принято не менее трёх
4. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К КОНСТРУКТИВНЫМ И ОБЪЁМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ РЕШЕНИЯМ

4.1. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям, не указанные в настоящих СТУ, следует принимать в соответствии с ФЗ-123, СП 2.13130.2020, СП 4.13130.2013, СП 113.13330.2023.
4.2. Объект следует принять класса конструктивной пожарной опасности С0 и разделить на пожарные отсеки противопожарными стенами 1-го типа и (или) противопожарными перекрытиями 1-го типа с характеристиками:

· пожарные отсеки встроенной автостоянки, расположенной на подземном этаже с помещениями класса функциональной пожарной опасности Ф 5.1, Ф 5.2 – I степени огнестойкости, с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 3000 м2, класса функциональной пожарной опасности Ф 5.2;

· жилые секции высотой не более 50 м, со встроенными, пристроенными и (или) встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения на первом этаже и пространствами для прокладки инженерных коммуникаций высотой менее 1,8 м (этажом не является), расположенные в подземной и надземной части – II степени огнестойкости, с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 2500 м2, класс функциональной пожарной опасности Ф1.3;
· жилые секции высотой более 50 м, но не более 75 м, со встроенными, пристроенными и (или) встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения на первом этаже и пространствами для прокладки инженерных коммуникаций высотой менее 1,8 м (этажом не является), расположенные в подземной и надземной части – I степени огнестойкости, с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 2500 м2, класс функциональной пожарной опасности Ф1.3.
4.3. Предусмотреть выполнение ограждающих конструкций лестничных клеток со смещением внутренних стен в горизонтальной проекции (в том числе горизонтальные переходные участки при устройстве выходов наружу и входов в лестничную клетку) с пределом огнестойкости не менее требуемого предела огнестойкости внутренних стен указанных лестничных клеток.
4.4. Размещаемые в составе пожарного отсека подземной автостоянки помещения с оборудованием, которое обслуживает другие пожарные отсеки в том числе категории В1-В3 по пожарной опасности, расположенные под жилыми секциями, должны быть выделены противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 150 с заполнением проемов противопожарными элементами с пределом огнестойкости не менее EI 60. Выходы из вышеуказанных помещений, допускается предусматривать: в лестничные клетки подземной автостоянки, в том числе с входом в них через коридор; через помещения для хранения автомобилей далее в лестничные клетки, предназначенные для эвакуации людей из подземной автостоянки.
4.5. Предусмотреть устройство в каждой жилой секции одного лифта для транспортирования подразделений пожарной охраны в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности».
4.6. На объекте допускается устройство технических пространств, высотой менее 1,8 м, но не менее 0,8 м (этажом не является) для прокладки только инженерных коммуникаций без размещения инженерного оборудования (за исключением систем противопожарной защиты) и без постоянного пребывания людей, при этом:

техническое пространство следует выделить строительными конструкциями, с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости междуэтажного перекрытия здания.

из технического пространства, площадью не более 600 м2 допускается предусматривать один аварийный выход (без устройства эвакуационного), ведущий на путь эвакуации в том числе в лестничные клетки подземной автостоянки, через противопожарную дверь размером не менее 0,75х1,5 м с пределом огнестойкости не менее EIS60 или через противопожарный люк размером не менее 0,8х1,2 м с пределом огнестойкости не менее EIS60;

предусмотреть оборудование в техническом пространстве фотолюминесцентных знаков направления движения к аварийным выходам по ГОСТ 34428-2018;
в техническом пространстве при наличии горючих материалов должно быть предусмотрено устройство систем противопожарной защиты (внутреннего противопожарного водопровода, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматической пожарной сигнализации, противодымной защиты, а также устройство автоматической установки пожаротушения, с параметрами (интенсивность орошения, расход воды, время работы, минимальная площадь, расстояние между оросителями) согласно СП 485.1311500.2020 по 1 группе помещений)). При отсутствии в техническом пространстве горючих материалов, в том числе с учетом выполнения требований примечания 2 таблицы 2 СП 486.1311500.2020, указанное пространство должно быть оборудовано только системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не ниже 2-го типа.
5. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА

5.1. Требования пожарной безопасности по обеспечению эвакуации людей при возникновении пожара, следует принимать в соответствии с требованиями ФЗ-123, СП 1.13130.2020 и настоящих СТУ.
5.2. Для эвакуации людей с надземных этажей (кроме этажей, имеющих выход непосредственно наружу) жилых секций, при общей площади квартир на этаже секции не более 500 м2, предусмотреть одну незадымляемую лестничную клетку типа Н2 с учетом требований п. 6.1.1, СП 1.13130.2020 и настоящих СТУ. Ширину маршей лестничных клеток принять не менее 1,05 м. Выходы в данную лестничную клетку с этажей предусмотреть из поэтажных коридоров через тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре или через лифтовой холл лифта для транспортировки подразделений пожарной охраны (пожаробезопасную зону для МГН).
5.3. Эффективность мероприятий по обеспечению безопасности людей при пожаре, изложенных в настоящих СТУ, безопасная эвакуация людей из здания, должна быть подтверждена расчетным путем по определению величин индивидуального пожарного риска, в соответствии с методикой определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности, утвержденной приказом МЧС РФ от 14.11.2022 № 1140.

6. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ИНЖЕНЕРНЫМ СИСТЕМАМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ И ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ

6.1. Система пожарной сигнализации.

6.1.1. Оборудование здания системой пожарной сигнализации предусмотреть в соответствии с требованиями ФЗ-123, СП 484.1311500.2020, СП 1.13130.2020. 
6.2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

6.2.1. Проектируемый объект, должен быть оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с требованиями ст. 84 ФЗ-123, СП 1.13130.2020 и СП 3.13130.2009.
6.3. Система автоматического пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода.

6.3.1 Системы автоматического пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода объекта должны проектироваться в соответствии с требованиями ФЗ-123, СП 486.1311500.2020, СП 485.1311500.2020, СП 10.13130.2020.

6.4. Противодымная и общеобменная вентиляция.

6.4.1 Проектирование систем противодымной вентиляции объекта и определение основных расчетных параметров следует выполнять в соответствии с требованиями ФЗ-123, раздела 7 СП 7.13130.2013, СП 60.13330.2020.

6.5. Электрические сети и оборудование.

6.5.1. Пожарная безопасность электроприемников, линий связи, электрооборудования систем противопожарной защиты здания должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СП 6.13130.2021.
6.5.2. Оборудование систем связи, систем электроснабжения, сигнализации, автоматизации и диспетчеризации разных пожарных отсеков допускается размещать в одном помещении в том числе в подземной автостоянке и расположенных под жилыми секциями, при этом указанные помещения должны быть выделены противопожарными преградами (стенами и (или) перекрытиями) с пределом огнестойкости не менее REI150. Транзитные кабельные сети наземной части здания, проходящие через пожарные отсеки автостоянки, допускается прокладывать в сборных коробах или шахтах с пределом огнестойкости не менее EI150. Допускается не изолировать строительными конструкциями транзитные участки кабельных линий сетей связи и сигнализации напряжением менее 110 В и не относящихся к системам противопожарной защиты.
7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок содержания объекта защиты и его территории, должны выполняться в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации.
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