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1 [bookmark: _Toc186119915]Общие положения
1.1 [bookmark: _Toc186119916]Наименование и адрес объекта
«Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)» (далее по тексту – Объект).

1.2 [bookmark: _Toc186119917]Сведения о техническом заказчике
	Полное и сокращенное наименование организации (в соответствии с Учредительными документами)
	Общество с
ограниченной ответственностью «Генеральный подрядчик-МФС» (ООО «ГП-МФС»)

	ИНН
	7704539433



1.3 [bookmark: _Toc186119918]Сведения о разработчике СТУ
	Полное и сокращённое наименование организации (в соответствии с Учредительными документами)
	Государственное автономное учреждение города Москвы «Научно-исследовательский аналитический центр» (ГАУ «НИАЦ»)

	ИНН
	7710917860



1.4 [bookmark: _Toc186119919]Сведения о размещении объекта
Кадастровый номер земельного участка: 77:03:0005001:9854.
Градостроительный план земельного участка № РФ-77-4-53-3-07-2022-3578 от 08.06.2022.

1.5 [bookmark: _Toc186119920]Необходимость разработки СТУ, включая обоснование и риск причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
Представлена в таблице 1.

1.6 [bookmark: _Toc186119921]Область применения СТУ
СТУ содержат технические требования на проектирование и строительство данного Объекта и не могут быть распространены на другие объекты.
Технические требования к пожарной, сейсмической и промышленной безопасности в СТУ не рассматриваются.
Все требования в СТУ возможны к применению, достаточны для устранения обозначенного риска и направлены на соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

1.7 [bookmark: _Toc186119922]Термины и определения
Термины и определения приняты в соответствии с нормативными документами и нормативным правовым актам Российской Федерации и данным СТУ.
1.8 [bookmark: _Toc186119923]Краткое описание объекта
Жилой дом состоит из трех корпусов высотой в соответствии с СП 54.13330.2022 не более 75 м с подземной частью (один подземный этаж).
В подземной части Объекта расположена автостоянка и помещения технического назначения.
На первом этаже расположены входные группы жилой части и встроенно-пристроенные помещения общественного назначения.
Конструктивная схема жилых корпусов – каркасно-стеновая. Общая устойчивость обеспечивается совместной работой монолитного железобетонного каркаса с жестким (рамным) сопряжением вертикальных элементов и горизонтальных дисков перекрытий, покрытия, фундамента.
Сведения об Объекте являются предварительными и могут уточняться при разработке проектной документации.

1.9 [bookmark: _Toc186119924]Идентифицирующие признаки объекта
1. Назначение
Многоквартирный жилой дом (более 16 этажей).
2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность
Не принадлежит.
3. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения
Не выявлено.
4. Принадлежность к опасным производственным объектам
Не относится.
5. Пожарная и взрывопожарная опасность
Класс функциональной пожарной опасности:
· жилая часть - Ф 1.3;
· помещения центра информирования населения - Ф 3.5;
· помещения общественного назначения - Ф 4.3; 
· помещения технического назначения - Ф5.1;
· подземная автостоянка - Ф5.2.  
Фактическая степень огнестойкости - I.
Класс конструктивной пожарной опасности - С0.
6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей
Предусмотрены.
7. Уровень ответственности
Нормальный.

1.10 [bookmark: _Toc186119925]Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов
Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий сооружений».
ГОСТ 9.602-2016 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии».
ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные. Технические условия».
ГОСТ 30698-2014 «Стекло закаленное. Технические условия».
ГОСТ 30732-2020 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия».
ГОСТ 30826-2014 «Стекло многослойное. Технические условия».
ГОСТ 31416-2009 «Трубы и муфты хризотилцементные. Технические условия».
ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 «Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 24. Трубные системы для прокладки в земле».
СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка».
СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений».
СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии».
СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий».
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные».
СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения».
СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».
СП 249.1325800.2016 «Коммуникации подземные. Проектирование и строительство закрытым и открытым способами».


9
Таблица 1
	№ п/п
	Ссылки на нормативные требования, от которых предусмотрены отступления или недостающие требования 
	Предполагаемые решения (отступления)
	Компенсирующие мероприятия

	Обоснование отступления, недостающего требования (невозможности (недостаточности) применения нормативных требований) или отсутствующего требования
	Риск причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

	1. 
	Недостаточность требований СП 18.13330.2019, СП 124.13330.2012 к защитным мероприятиям при сокращении расстояний по вертикали (в свету) между инженерными сетями тепловой сети, водопровода, самотечной канализации (бытовой и дождевой), дренажа, кабелей силовых всех напряжений, кабелей связи и кабельной канализации при их пересечении.
	В соответствии с СТУ.
	п. 4.13 СТУ.
	Особенности планировочной
организации земельного
участка. Стесненные условия строительства.

	Риск причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу при недостаточности обязательных требований свода правил.

	2. 
	Недостаточность требований СП 30.13330.2020 к прокладке трубопроводов внутренних канализационных и водосточных систем.
	В соответствии с СТУ.
	п. 3.1.1 СТУ.
	Особенности архитектурных и объемно-планировочных решений.
	Риск причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу при недостаточности обязательных требований свода правил.

	3. 
	Недостаточность требований СП 42.13330.2016 к прокладке инженерных сетей кабелей силовых всех напряжений над покрытием подземной автостоянки.
	В соответствии с СТУ.
	п. 4.12 СТУ.
	Особенности планировочной
организации земельного
участка. Стесненные условия строительства.
	Риск причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу при недостаточности обязательных требований свода правил.

	4. 
	Недостаточность требований СП 42.13330.2016, СП 124.13330.2012 к размещению зданий и сооружений, бортового камня улиц и дорог (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины), фундаментов ограждений, фундаментов опор, опор осветительной сети, инженерных сетей тепловой сети, водопровода, самотечной канализации (бытовой и дождевой), дренажа, кабелей силовых всех напряжений, кабелей связи и кабельной канализации на сокращенных расстояниях по горизонтали (в свету) до оси ствола деревьев и кустарников.
	В соответствии с СТУ.
	п. 4.10 СТУ.
	Особенности планировочной
организации земельного
участка. Стесненные условия строительства.
	Риск причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу при недостаточности обязательных требований свода правил.

	5. 
	Недостаточность требований СП 42.13330.2016, СП 124.13330.2012 к защитным мероприятиям при размещении инженерных сетей тепловой сети, водопровода, самотечной канализации (бытовой и дождевой), дренажа, кабелей силовых всех напряжений, кабелей связи и кабельной канализации на сокращенных расстояниях по горизонтали (в свету) до фундаментов зданий и сооружений (в том числе фундамента подпорной стены), фундаментов ограждений, фундаментов опор, бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины), а также между указанными инженерными сетями.
	В соответствии с СТУ.
	п. 4.5 СТУ.
	Особенности планировочной
организации земельного
участка. Стесненные условия строительства.
	Риск причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу при недостаточности обязательных требований свода правил.

	6. 
	Недостаточность требований СП 42.13330.2016, СП 124.13330.2012 к размещению инженерных сетей тепловой сети, водопровода, самотечной канализации (бытовой и дождевой), дренажа, кабелей силовых всех напряжений, кабелей связи и кабельной канализации, а также колодцев и камер указанных инженерных сетей под бортовым камнем улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины).
	В соответствии с СТУ.
	п. 4.11 СТУ.
	Особенности планировочной
организации земельного
участка. Стесненные условия строительства.
	Риск причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу при недостаточности обязательных требований свода правил.

	7. 
	Недостаточность требований СП 54.13330.2022, СП 118.13330.2022 к устройству светопрозрачных ограждающих конструкций (в том числе витражей), оконных конструкций.
	В соответствии с СТУ.
	п. 2.1 СТУ.
	Применение современного оборудования и технологий.
	Риск причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу при недостаточности обязательных требований свода правил.




2. [bookmark: _Toc105370569][bookmark: _Toc186119926]Требования к ограждающим конструкциям
2. 1 [bookmark: _Toc105370575]Допускается в Объекте применять:
1) светопрозрачные ограждающие конструкции (в том числе витражи);
2) оконные конструкции со сплошным остеклением фасада (остекление от пола);
3) оконные конструкции с глухими нижними створками, отметка верха которых на высоте не менее 1,2 м от уровня пола, и с открывающимися внутрь помещения створками с устройством ограничителя открывания не более 100-150 мм.
Указанные конструкции допускается предусматривать без ограждения высотой не менее 1,2 м и без устройства горизонтального ригеля на высоте не менее 1,2 м от чистого пола, при этом в указанных конструкциях предусмотреть закаленное и (или) многослойное стекло класса защиты не ниже СМ4, Р2А по ГОСТ 24866-2014, ГОСТ 30698-2014, ГОСТ 30826-2014, не допускающего травмирования людей, находящихся как внутри помещений, так и снаружи, осколками стекол и фрагментами перечисленных элементов в случае разрушения указанных конструкций, в т.ч. при пожаре или чрезвычайных ситуациях. Указанные конструкции должны воспринимать горизонтальные нагрузки, исходя из сочетания нормативной горизонтальной нагрузки не менее 0,5 кН/м (изнутри помещения на высоте не менее 1,2 м от уровня пола) для жилых помещений, не менее 0,8 кН/м (изнутри помещения на высоте не менее 1,2 м от уровня пола) - для общественных помещений, веса заполнения указанных конструкций, ветровой нагрузки. 
Проектные решения по применению указанных конструкций должны быть подтверждены одним из следующих способов:
расчетом на стадии проектирования;
соответствующими сертификатами и (или) результатами испытаний (с приложением протокола или акта либо сертификата), проводимых на стадии строительства Объекта.
3. [bookmark: _Toc172900364][bookmark: _Toc186119927][bookmark: _Toc105370586]Требования к внутренним инженерным системам
3. 1 [bookmark: _Toc105370579][bookmark: _Toc172900365][bookmark: _Toc186119928]Водоснабжение и канализация
3.1.1 Допускается прокладка трубопроводов внутренних канализационных и водосточных систем в выгороженных шахтах и (или) каналах, в конструкции стен и пола, под потолком с глухой зашивкой помещений рабочих комнат, вестибюлей. При этом должны соблюдаться следующие условия:
· трубопроводы внутренних канализационных систем должны быть выполнены из чугунных труб или полимерных труб на сварных соединениях. При прокладке в помещениях с постоянным пребыванием людей указанные трубопроводы предусмотреть в изоляции, обеспечивающей шумопоглощение;
· трубопроводы внутренних водосточных систем должны быть выполнены из чугунных труб или полимерных труб на сварных соединениях, или стальных оцинкованных труб на грувлочных соединениях, в изоляции, предотвращающей образование конденсата. При прокладке в помещениях с постоянным пребыванием людей указанные трубопроводы предусмотреть в изоляции, обеспечивающей шумопоглощение;
· установку и доступ к прочистным устройства следует выполнять вне вышеуказанных помещений;
· каналы, шахты следует выполнять глухими, из влагостойких материалов.
4. [bookmark: _Toc186119929]Требования к наружным инженерным сетям
4. 1 Общие требования к инженерным сетям:
1) сварные соединения трубопроводов и защитных конструкций должны подвергаться 100%-ному неразрушающему контролю;
2) принимаемые механизмы и технологии производства строительно-монтажных работ не должны оказывать недопустимое воздействие на существующие здания, сооружения и инженерные сети;
3) тип основания инженерных сетей следует принимать с учётом несущей способности грунтов, трубопроводов, защитных и строительных конструкций и воспринимаемых нагрузок в соответствии с СП 22.13330.2016 и СП 45.13330.2017;
4) защиту строительных конструкций инженерных сетей от коррозии следует выполнять в соответствии с требованиями СП 28.13330.2017 и ГОСТ 9.602-2016;
5) необходимость разработки мероприятий по обеспечению сохранности и безопасной эксплуатации зданий и сооружений, инженерных сетей, попадающих в зону влияния строительства, следует определять по результатам геотехнической оценки влияния (в том числе, с учётом локальных факторов гидрогеологических условий) в соответствии с требованиями СП 22.13330.2016 и СП 249.1325800.2016;
6) защитные мероприятия для существующих зданий и сооружений, инженерных сетей, попадающих в зону влияния строительства, следует определять с учётом обеспечения их безопасной эксплуатации в течение назначенного для них срока эксплуатации;
7) защитные конструкции, применяемые для инженерных сетей, должны удовлетворять условиям прочности и долговечности;
8) до начала эксплуатации инженерных сетей должен быть разработан комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий с оперативным планом действий при авариях на инженерных сетях.
4. 2 Колодцы и камеры, размещаемые на инженерных сетях, на расстоянии менее нормативных значений по горизонтали (в свету) должны быть выполнены из монолитного железобетона, или из сборных железобетонных элементов с последующим обетонированием, или из сборных железобетонных элементов с обеспечением водонепроницаемости их стыковых соединений (в том числе при внешних механических воздействиях) не менее, чем водонепроницаемость материала указанных элементов, с устройством гидроизоляции и герметизацией вводов труб и футляров.
4. 3 Инженерные сети водопровода, самотечной канализации (бытовой и дождевой) на участках ненормативного приближения по горизонтали (в свету), при пересечении с ненормативным расстоянием по вертикали (в свету), при размещении под бортовым камнем улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) должны быть заключены в защитные конструкции - футляры (с заполнением межтрубного пространства цементно-песчаным раствором) или железобетонные обоймы.
Инженерные сети дренажа следует предусмотреть из полимерных труб с кольцевой жесткостью, принимаемой по расчету, но не менее SN 8 или из хризотилцементных труб по ГОСТ 31416-2009.
4. 4 Кабели силовые всех напряжений на участках ненормативного приближения по горизонтали (в свету), при пересечении с ненормативным расстоянием по вертикали (в свету), при прокладке над покрытием подземной автостоянки, при размещении под бортовым камнем улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) должны быть заключены защитные конструкции - трубы. 
Кабели связи на участках ненормативного приближения по горизонтали (в свету), при пересечении с ненормативным расстоянием по вертикали (в свету), при размещении под бортовым камнем улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) должны быть заключены в защитные конструкции – трубы. Трубы, применяемые для защитных конструкций, следует предусматривать по ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 или хризотилцементными по ГОСТ 31416-2009, стыковые соединения труб должны быть герметичными и обеспечивать механическую прочность в течение всего срока эксплуатации.
Кабельная канализация на участках ненормативного приближения по горизонтали (в свету), при пересечении с ненормативным расстоянием по вертикали (в свету), при размещении под бортовым камнем улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) должна быть заключена в защитные конструкции – трубы или предусмотреть установку над кабельной канализацией (по ее оси) железобетонных (бетонных) плит. Трубы, применяемые для защитных конструкций, следует предусматривать по ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 или хризотилцементными по ГОСТ 31416-2009, стыковые соединения труб должны быть герметичными и обеспечивать механическую прочность в течение всего срока эксплуатации.
4. 5 В стесненных условиях расстояния по горизонтали (в свету) от инженерных сетей тепловой сети, водопровода, самотечной канализации (бытовой и дождевой), дренажа, кабелей силовых всех напряжений, кабелей связи и кабельной канализации, указанные в СП 42.13330.2016, СП 124.13330.2012, до фундаментов зданий и сооружений (в том числе фундамента подпорной стены), фундаментов ограждений, фундаментов опор, бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины), а также между указанными инженерными сетями допускается уменьшать при выполнении мероприятий по пп. 4.1-4.4, 4.6-4.9 СТУ, а также устройстве (при необходимости) теплоизоляции на всем участке сближения кабелей силовых всех напряжений, кабелей связи и кабельной канализации с тепловыми сетями, чтобы температура грунта (принимается по климатическим данным) в месте прохождения кабелей силовых всех напряжений, кабелей связи и кабельной канализации в любое время года не повышалась по сравнению со среднемесячной температурой более чем на 10 °C для кабелей силовых напряжением до 10 кВ, кабелей связи и кабельной канализации, на 5 °C - для кабелей силовых напряжением свыше 20 кВ.
4. 6 Тепловую сеть на участках ненормативного приближения по горизонтали (в свету) до фундаментов зданий и сооружений (в том числе фундамента подпорной стены), а также на расстояние не менее 3 м в каждую сторону, предусмотреть в железобетонном канале с устройством гидроизоляции, обеспечивающей его сохранность и герметичность при воздействии теплоносителя на протяжении не менее 3 часов. 
Тепловую сеть на участках ненормативного приближения по горизонтали (в свету) до фундаментов ограждений, фундаментов опор, бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины), инженерных сетей водопровода, самотечной канализации (бытовой и дождевой), дренажа, кабелей силовых всех напряжений, кабелей связи и кабельной канализации, оси ствола деревьев и кустарников, при пересечении с ненормативным расстоянием по вертикали (в свету) с инженерными сетями водопровода, самотечной канализации (бытовой и дождевой), дренажа, кабелей силовых всех напряжений, кабелей связи и кабельной канализации, при размещении под бортовым камнем улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) предусмотреть в монолитном железобетонном канале или в сборной железобетонной конструкции с устройством гидроизоляции.
4. 7 Конструкцию стальных трубопроводов тепловой сети принять в соответствии с расчетом на прочность с учетом коэффициента запаса не менее 1,1. 
4. 8 Конструкцию канала теплосети предусмотреть с отводом случайных и аварийных вод в систему дождевой канализации или в водоприемный колодец с последующей откачкой, или с засыпкой внутреннего пространства канала песком.
4. 9 Для контроля за наличием влаги (утечками) в тепловой изоляции стальных трубопроводов тепловой сети с герметичными покрытиями следует предусматривать систему оперативного дистанционного контроля состояния тепловой изоляции.
4. 10 Расстояния по горизонтали (в свету) от зданий и сооружений, бортового камня улиц и дорог (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины), фундаментов ограждений, фундаментов опор, опор осветительной сети, инженерных сетей тепловой сети, водопровода, самотечной канализации (бытовой и дождевой), дренажа, кабелей силовых всех напряжений, кабелей связи и кабельной канализации, указанные в п. 9.6 СП 42.13330.2016, СП 124.13330.2012, до оси ствола деревьев и кустарников допускается уменьшать при выполнении мероприятий по пп. 4.1-4.4, 4.6-4.9 СТУ, а также следующих условий:
· на участках ненормативного приближения зданий и сооружений, бортового камня улиц и дорог (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины), фундаментов ограждений, фундаментов опор и указанных инженерных сетей к оси ствола деревьев и кустарников дополнительно предусмотреть устройство противокорневой защиты;
· исключить подключение опор осветительной сети воздушными линиями электропередач;
· нормы освещенности территории должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям;
· разрастание кроны деревьев не должно приводить к ее соприкосновению с опорой осветительной сети;
· на участках ненормативного приближения инженерных сетей тепловой сети к оси ствола деревьев и кустарников предусмотреть удвоенную толщину теплоизоляционного слоя трубопроводов тепловой сети или применение трубопроводов по ГОСТ 30732-2020.
4. 11 Допускается размещать инженерные сети тепловой сети, водопровода, самотечной канализации (бытовой и дождевой), дренажа, кабелей силовых всех напряжений, кабелей связи и кабельной канализации, а также колодцы и камеры указанных инженерных сетей под бортовым камнем улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) при выполнении мероприятий по п. 4.1 СТУ и следующих условий:
· колодцы и камеры должны быть выполнены из монолитного железобетона, или из сборных железобетонных элементов с последующим обетонированием, или из сборных железобетонных элементов с обеспечением водонепроницаемости их стыковых соединений (в том числе при внешних механических воздействиях) не менее, чем водонепроницаемость материала указанных элементов, с устройством гидроизоляции и герметизацией вводов труб и футляров;
· соблюдения расстояния по вертикали (в свету) от верха трубопроводов, кабелей и кабельной канализации указанных инженерных сетей до низа конструкции бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) не менее 1 м. При расстоянии по вертикали (в свету) от верха трубопроводов, кабелей и кабельной канализации указанных инженерных сетей до низа конструкции бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) менее 1 м выполнить требования пп. 4.3, 4.4, 4.6-4.9 СТУ.
4. 12 Допускается размещать инженерные сети кабелей силовых всех напряжений над покрытием подземной автостоянки при выполнении мероприятий по пп. 4.1, 4.4 СТУ, а также следующих условий:
· обеспечении возможности замены кабелей при производстве ремонтных работ в процессе их эксплуатации;
· минимальную глубину заложения кабелей принять не менее 0,5 м относительно планировочной отметки. 
4. 13 При пересечении расстояния по вертикали (в свету) между инженерными сетями тепловой сети, водопровода, самотечной канализации (бытовой и дождевой), дренажа, кабелей силовых всех напряжений, кабелей связи и кабельной канализации, указанные в п. 6.12 СП 18.13330.2019, СП 124.13330.2012, допускается уменьшать при выполнении мероприятий по пп. 4.1, 4.3, 4.4, 4.6-4.9 СТУ, а также устройстве (при необходимости) теплоизоляции на всем участке сближения кабелей силовых всех напряжений, кабелей связи и кабельной канализации с тепловыми сетями, чтобы температура грунта (принимается по климатическим данным) в месте прохождения кабелей силовых всех напряжений, кабелей связи и кабельной канализации в любое время года не повышалась по сравнению со среднемесячной температурой более чем на 10 °C для кабелей силовых напряжением до 10 кВ, кабелей связи и кабельной канализации, на 5 °C - для кабелей силовых напряжением свыше 20 кВ.

