Объект «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Оренбургская, д. 17)», по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Косино-Ухтомский, улица Оренбургская, земельный участок 17 (Оренбургская ул., вл. 17)  (Восточный административный округ).
	№
п\п
	Отсутствие нормативных требований
	Наименование дополнительных мероприятий

	1.
	Проектирование жилых зданий высотой более          28 м без устройства незадымляемых лестничных клеток типа Н1.
	- На Объекте взамен лестничных клеток типа Н1 следует предусматривать лестничные клетки типа Н2 с входом в неё на этажах выше первого через лифтовой холл, отвечающий требованиям, предъявляемым к тамбур-шлюзам 1-го типа с подпором воздуха при пожаре или тамбур-шлюз 1-го типа с подпором воздуха при пожаре или через пожаробезопасную зону. Вход в указанные лестничные клетки из вестибюля первого этажа (при наличии) следует предусматривать через противопожарную дверь 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении (без устройства тамбур-шлюза).

	2.
	Несоответствие требованиям СП 4.13130.2013 раздел 8 в части устройства пожарных проездов, подъездов и обеспечения доступа подразделений пожарной охраны для тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ. 
Не обеспечены:
- подъезды по всей длине жилых зданий
- подъезды с двух продольных сторон
- расстояния от внутреннего края подъезда до наружных стен или других ограждающих конструкций
- устройство площадок для разворота пожарных автомобилей в тупиковых проездах
	

	3.
	Несоответствие требованиям СП 4.13130.2013 п. 7.2
Не обеспечен выход на кровлю на 5ом этаже секционного здания непосредственно из лестничной клетки.  
	Выход на кровлю на 5ом этаже осуществляется через межквартирный коридор через тамбур. 



В связи с невозможностью выполнения требований СП 4.13130.2013 п. 8.1 в части устройства пожарных проездов, подъездов и обеспечения доступа подразделений пожарной охраны для тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ, возможность обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны на объекте защиты должна подтверждаться в документах предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.
