Объект «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Оренбургская, д. 17)», по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Косино-Ухтомский, улица Оренбургская, земельный участок 17 (Оренбургская ул., вл. 17)  (Восточный административный округ).

| № п\п | Отсутствие нормативных требований | Наименование дополнительных мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проектирование жилых зданий высотой более 28 м без устройства незадымляемых лестничных клеток типа Н1. | - На Объекте взамен лестничных клеток типа Н1 следует предусматривать лестничные клетки типа Н2 с входом в неё на этажах выше первого через лифтовой холл, отвечающий требованиям, предъявляемым к тамбур-шлюзам 1-го типа с подпором воздуха при пожаре или тамбур-шлюз 1-го типа с подпором воздуха при пожаре или через пожаробезопасную зону. Вход в указанные лестничные клетки из вестибюля первого этажа (при наличии) следует предусматривать через противопожарную дверь 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении (без устройства тамбур-шлюза). |
| 2. | Несоответствие требованиям СП 4.13130.2013 раздел 8 в части устройства пожарных проездов, подъездов и обеспечения доступа подразделений пожарной охраны для тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ. Не обеспечены: - подъезды по всей длине жилых зданий - подъезды с двух продольных сторон - расстояния от внутреннего края подъезда до наружных стен или других ограждающих конструкций - устройство площадок для разворота пожарных автомобилей в тупиковых проездах |  |
| 3. | Несоответствие требованиям СП 4.13130.2013 п. 7.2 Не обеспечен выход на кровлю на 5ом этаже секционного здания непосредственно из лестничной клетки. | Выход на кровлю на 5ом этаже осуществляется через межквартирный коридор через тамбур. |

В связи с невозможностью выполнения требований СП 4.13130.2013 п. 8.1 в части устройства пожарных проездов, подъездов и обеспечения доступа подразделений пожарной охраны для тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ, возможность обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны на объекте защиты должна подтверждаться в документах предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.