## секции 1_2
Типовая таблица подсчета кабельной продукции в ПИК-Проект
№ группы | Название группы | Марка кабеля | Сечение, мм2 | Запас кабеля на расключение в ВРУ/щите (начало трассы), м | Подъем кабеля от ВРУ/Щита до трассы/лотка (начало трассы), м | Прокладка по эл.щитовой, м | Опуск на отм.-1 этажа, м | Прокладка на отм.-1 этажа, м | Подъем на отм.1 этажа, м | Прокладка по отм.1 этажа (перекидка), м | Подъем с отм.1 этажа на отм.2 этажа, м | Прокладка в стояке на этаж (указывается высота типового этажа), м | Кол-во этажей (в стояке), шт | Ответвление от УЭРВ (кабель к квартирному щиту), м | Прокладка линии по типовому этажу, м | Расключение на счетильник + опуск к светильнику, м | Количество светильников на типовом этаже, шт | Расключение светильника переходных балконов, м | Количество светильников на переходных балконах, шт | Прокладка по отм.последнего этажа, м | Подъем с отм.последнего этажа на технический этаж + подъем на кровлю, м | Прокладка по техническому этажу, м | Прокладка по кровле, м | Расключение выключателя безопасности, м | Кол-во выключателей безопасности, шт | Опуск/подъем/отвод к щиту/коробке/ устройству, м | Кол-во опусков/подъемов/отовдов к щитам/ коробкам/устойствам, шт | Запас кабеля на расключение в распаячной коробке, м | Кол-во распаячных коробок, шт | Запас на расключение в щите/ устройстве, м | Кол-во ракслючений в щитах/ устройствах/коробках, шт | Запас кабеля на повороты, укладка змейки, м | Итого:
Типовая длина кабеля |  |  |  | ВРУ - 3м; Щит - 2м | 3м | ВРУ жилой и нежилой части - 15м; ВРУ автостоянки - 20м | 2м |  | 2м |  | 5м | 3м |  | 3м |  | 0,4м |  | 4м |  |  | 7м |  |  | 4м |  |  |  | 0,3м |  | 0,5м |  | 8%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
ВРУ
Панель ОДН
1РП1 | Освещение электрощитовой, УУТ, водомерного узла, маш.пом, осв венткамер | ВВГнг(А)-LS | 3х1,5 | 1 | 2.5 | 15 |  | 63 | 2 | 12 | 5 | 3 | 15 |  |  | 0.4 | 5 | 4 | 2 |  | 5 | 12 | 15 |  |  | 2 | 6 | 0.3 | 6 | 0.5 | 6 | 1.08 | 220.644
1РП2 | Раб освещение тех подполья | ВВГнг(А)-LS | 3х1,5 | 1 | 2.5 | 15 |  | 115 | [7 empty] | 0.4 | 5 | 4 | 2 | [12 empty] | 1.08 | 154.98
1РП3 | Раб освещение вестибюля | ВВГнг(А)-LS | 3х1,5 | 1 | 2.5 | 15 |  | 138 | [7 empty] | 0.4 | 5 | 4 | 2 | [12 empty] | 1.08 | 179.82
1РП4 | Освещение лестничной клетки | ВВГнг(А)-LS | 3х1,5 | 1 | 2.5 | 15 |  | 2.5 | 2 | 12 | 5 | 3 | 15 |  |  | 0.4 | 5 | 4 | 2 | [6 empty] | 4 | 16 | 0.3 | 2 | 0.5 | 1 | 1.08 | 172.908
1РП5 | Освещение лифтового холла | ВВГнг(А)-LS | 3х1,5 | 1 | 2.5 | 7 |  | 2.5 | 2 | 12 | 5 | 3 | 15 |  |  | 0.4 | 5 | 4 | 2 | [6 empty] | 9 | 16 | 0.3 | 2 | 0.5 | 1 | 1.08 | 250.668
1РП6 | Освещение межквартирного коридора | ВВГнг(А)-LS | 3х1,5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  |  | 0.4 | 5 | 4 | 2 | [6 empty] | 15 | 15 | 0.3 | 2 | 0.5 | 3 | 1.08 | 261.468
1РП7 | Освещение тех пространства | ВВГнг(А)-LS | 3х1,5 | 1 | 2.5 | 7 |  | 2.5 | 1 | 54 | [5 empty] | 0.4 | 5 | 4 | 2 | [6 empty] | 1 | 1 | 0.3 | 1 |  |  | 1.08 | 85.644
1РП8 | Освещение лифтовой шахты | ВВГнг(А)-LS | 3х1,5 | 1 | 2.5 | 7 |  | 33 | 1 | 12 | 5 | 3 | 15 |  |  | 0.4 | 5 | 4 | 2 | [6 empty] | 4 | 16 | 0.3 | 2 | 0.5 | 1 | 1.08 | 196.128
1РП9 | Сервисные розетки на 1 этаже | ВВГнг(А)-LS | 3х1,5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 5 | 4 | 2 | [6 empty] | 9 | 16 | 0.3 | 2 | 0.5 | 1 | 1.08 | 167.508
1РП10 | Освещение мусоросборной камеры | ВВГнг(А)-LS | 3х1,5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 5 | 4 | 2 | [6 empty] | 15 | 15 | 0.3 | 2 | 0.5 | 3 | 1.08 | 256.068
1РП11 | Подключение информац. панелей | ВВГнг(А)-LS | 3х1,5 | 1 | 2.5 | 7 |  | 33 | 1 | 54 | [5 empty] | 0.4 | 5 | 4 | 2 | [6 empty] | 1 | 1 | 0.3 | 1 |  |  | 1.08 | 118.584
1РП12 | Электрообогрев воронок | ВВГнг(А)-LS | 3х1,5 | 1 | 2.5 | 7 |  | 36 | 2 | 24 | 9 | 3 | 30 |  | 0 | 0.4 | 5 | 4 | 2 | 10 | 8 | 32 | [5 empty] | 0.3 | 2 | 0.5 | 2 | 1.08 | 251.748
1РП13 | Питание зачистного устройства | ВВГнг(А)-LS | 3х1,5 | 1 | 2.5 | 7 |  | 36 | 2 | 24 | 9 | 3 | 30 |  | 0 | 0.4 | 5 | 4 | 2 | 10 | 8 | 32 | [5 empty] | 0.3 | 2 | 0.5 | 2 | 1.08 | 251.748
1РП14 | Щит распределительный в пом. консьержа | ВВГнг(А)-LS | 3х1,5 | 1 | 2.5 | 7 |  | 42 | [7 empty] | 0.4 | 5 | 4 | 2 | [12 empty] | 1.08 | 67.5
1РП15 | Охранно-защитная дератизационная система | ВВГнг(А)-LS | 3х1,5 | 1 | 2.5 | 7 |  | 47 | [7 empty] | 0.4 | 5 | 4 | 2 | [12 empty] | 1.08 | 72.9
1РП16 | Электроконвектор | ВВГнг(А)-LS | 3х1,5 | 1 | 2.5 | 7 |  | 35 | [7 empty] | 0.4 | 5 | 4 | 2 | [12 empty] | 1.08 | 59.94
1РП17 | Дренажный насос | ВВГнг(А)-LS | 3х1,5 | 1 | 2.5 | 7 |  | 75 | [7 empty] | 0.4 | 5 | 4 | 2 | [12 empty] | 1.08 | 103.14
1РП18 | Шкаф управления дренажым насосом | ВВГнг(А)-LS | 3х1,5 | 1 | 2.5 | 7 |  | 80 | [7 empty] | 0.4 | 5 | 4 | 2 | [12 empty] | 1.08 | 108.54
1РП19 | Шкаф управления приточной и вытяжной вентиляцией | ВВГнг(А)-LS | 3х1,5 | 1 | 2.5 | 7 |  | 80 | [7 empty] | 0.4 | 5 | 4 | 2 | [12 empty] | 1.08 | 108.54
Панель квартир
2РП1 | Питающая линия квартир | ВВГнг(А)-LS | 1х70 | 1 | 2.5 | 7 |  | 2.5 | 1 | 12 | 4.5 | 3 | 15 |  |  | 0.4 | 5 | 4 | 2 | [6 empty] | 1 | 16 | 0.3 | 2 | 0.5 | 1 | 1.08 | 110.808
| ЩК Кв.1 | ПуВнг(А)-LS | 1х10 | [10 empty] | 23 | [17 empty] | 1.08 | 24.84
| ЩК Кв.2 | ПуВнг(А)-LS | 1х10 | [10 empty] | 54 | [17 empty] | 1.08 | 58.32
2РП2 | Питающая линия квартир | ВВГнг(А)-LS | 1х70 | 1 | 2.5 | 7 |  | 2.5 | 1 | 12 | 4.5 | 3 | 15 |  | 0 | 0.4 | 5 | 4 | 2 | 15 | [7 empty] | 0.3 | 2 | 0.5 | 1 | 1.08 | 109.728
2РП3 | Питающая линия квартир | ВВГнг(А)-LS | 1х70 | 1 | 2.5 | 7 |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 5 | 4 | 15 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.08 | 102.6
2РП4 | Питающая линия квартир | ВВГнг(А)-LS | 1х70 | 1 | 2.5 | 7 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 5 | 4 | 15 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.08 | 96.12
Панель ППУ
3РП1 | ШУ ВД1 | ВВГнг(А)-FRLS | 5х4 | 1 | 2.5 | 7 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 5 | 4 | 15 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.08 | 91.8
3РП1.1 | ВД1 | ВВГнг(А)-FRLS | 4х4 | [12 empty] | 0.4 | 5 | 4 | 15 | [12 empty] | 1.08 | 66.96
3РП2 | ШУ ВД2 | ВВГнг(А)-FRLS | 5х4 | 1 | 2.5 | 7 |  | 33 | 1 | 12 | 4.5 | 3 | 15 |  |  | 0.4 | 5 | 4 | 15 | [6 empty] | 0 | 16 | 0.3 | 2 | 0.5 | 1 | 1.08 | 182.628
3РП2.1 | ВД2 | ВВГнг(А)-FRLS | 4х4 | [12 empty] | 0.4 | 5 | 4 | 15 | [12 empty] | 1.08 | 66.96
3РП3 | ШУ ВД3 | ВВГнг(А)-FRLS | 5х4 | 1 | 2.5 | 7 |  | 33 | 1 | 12 | 4.5 | 3 | 15 |  |  | 0.4 | 5 | 4 | 15 | [6 empty] | 0 | 16 | 0.3 | 2 | 0.5 | 1 | 1.08 | 182.628
3РП3.1 | ВД3 | ВВГнг(А)-FRLS | 4х4 | [12 empty] | 0.4 | 5 | 4 | 15 | [12 empty] | 1.08 | 66.96
3РП4 | ШУ ВД4 | ВВГнг(А)-FRLS | 5х4 | 1 | 2.5 | 7 |  | 33 | 1 | 12 | 4.5 | 3 | 15 |  | 15 | 0.4 | 5 | 4 | 15 | [8 empty] | 0.3 | 2 | 0.5 | 1 | 1.08 | 198.828
3РП4.1 | ВД4 | ВВГнг(А)-FRLS | 4х4 | [12 empty] | 0.4 | 5 | 4 | 15 | [12 empty] | 1.08 | 66.96
3РП5 | ШУ ВД5 | ВВГнг(А)-FRLS | 5х4 | 1 | 2.5 | 7 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 5 | 4 | 15 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.08 | 97.2
3РП5.1 | ВД5 | ВВГнг(А)-FRLS | 4х4 | [12 empty] | 0.4 | 5 | 4 | 15 | [12 empty] | 1.08 | 66.96
3РП6 | ШУ ВД6 | ВВГнг(А)-FRLS | 5х4 | 1 | 2.5 | 7 |  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 5 | 4 | 15 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.08 | 110.16
3РП6.1 | ВД6 | ВВГнг(А)-FRLS | 4х4 | [12 empty] | 0.4 | 5 | 4 | 15 | [12 empty] | 1.08 | 66.96
3РП7 | ШУ ВД7 | ВВГнг(А)-FRLS | 5х4 | 1 | 2.5 | 7 |  | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 5 | 4 | 15 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.08 | 123.12
3РП7.1 | ВД7 | ВВГнг(А)-FRLS | 4х4 | [12 empty] | 0.4 | 5 | 4 | 15 | [12 empty] | 1.08 | 66.96
3РП8 | Пожарный лифт | ВВГнг(А)-FRLS | 5х16 | 0 | 0 | 0 |  | 33 | 1 | 12 | 4.5 | 3 | 15 |  |  | 0.4 | 5 | 4 | 15 | 10 | 4 | 21 | 5 |  |  | 1 | 2 | 0.3 | 4 | 0.5 | 1 | 1.08 | 217.296
3РП9 | Аварийное освещение техподполья | ВВГнг(А)-FRLS | 3х1,5 | 1 | 2.5 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 5 | 4 | 15 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.08 | 77.76
3РП10 | Указатель номера дома и знак "ПГ" | ВВГнг(А)-FRLS | 3х1,5 | 1 | 2.5 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 5 | 4 | 15 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.08 | 78.84
3РП11 | Пожарные патрубки | ВВГнг(А)-FRLS | 3х1,5 | 1 | 2.5 | 7 |  | 36 | 1 | 24 | 9 | 3 | 30 |  | 0 | 0.4 | 5 | 4 | 15 | 5 | [5 empty] | 1 | 2 | 0.3 | 2 | 0.5 | 1 | 1.08 | 259.848
3РП12 | Аварийное освещение входов | ВВГнг(А)-FRLS | 3х1,5 | [12 empty] | 0.4 | 5 | 4 | 15 | [12 empty] | 1.08 | 66.96
3РП13 | Аварийное освещение вестибюля | ВВГнг(А)-FRLS | 3х1,5 | [12 empty] | 0.4 | 5 | 4 | 15 | [12 empty] | 1.08 | 66.96
3РП14 | Аварийное освещение промеж. лестничной площадки | ВВГнг(А)-FRLS | 3х1,5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 5 | 4 | 15 | 0 |  | 25 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 1.08 | 97.74
3РП15 | Аварийное освещение лифтового холла | ВВГнг(А)-FRLS | 3х1,5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 5 | 4 | 15 | 0 |  | 27 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 1.08 | 99.9
3РП16 | Аварийное освещение тамбур-шлюза | ВВГнг(А)-FRLS | 3х1,5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 5 | 4 | 15 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.08 | 69.66
3РП17 | Аварийное освещение межквартирных коридоров | ВВГнг(А)-FRLS | 3х1,5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 5 | 4 | 15 | 0 |  | 25 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 1.08 | 97.74
3РП18 | Аварийное освещение переходного балкона | ВВГнг(А)-FRLS | 3х1,5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 5 | 4 | 15 | 0 |  | 27 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 1.08 | 99.9
3РП19 | Указатели "ВЫХОД" | ВВГнг(А)-FRLS | 3х1,5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 5 | 4 | 15 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.08 | 69.66
3РП20 | Пожарная сигнализация | ВВГнг(А)-FRLS | 3х1,5 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 5 | 4 | 15 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.08 | 75.06
3РП21 | АПС мусоропровода | ВВГнг(А)-FRLS | 3х1,5 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 0.4 | 5 | 4 | 15 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.08 | 69.66
3РП22 | Противопожарные клапаны дымоудаления | ВВГнг(А)-FRLS | 3х1,5 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 5 | 4 | 15 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.08 | 75.06
3РП23 | Огнезадерживающие клапана дымоудаления | ВВГнг(А)-FRLS | 3х1,5 |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 0.4 | 5 | 4 | 15 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.08 | 70.74
3РП24 | Заградительные огни | ВВГнг(А)-FRLS | 3х2,5 |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 0.4 | 5 | 4 | 15 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.08 | 70.74
3РП25 | Заградительные огни | ВВГнг(А)-FRLS | 3х2,5 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 5 | 4 | 15 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.08 | 75.06
ЩГП
| Вводной кабель | ВВГнг(А)-LS | 5х10 |  |  | 5 | [25 empty] | 1.08 | 5.4
4РП1 | Лифт пассажирский | ВВГнг(А)-LS | 3х1,5 |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 0.4 | 5 | 4 | 15 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.08 | 70.74
4РП2 | Освещение безопасности ЭЩ, СС, УУТ, ВУ, насосной, маш. пом. | ВВГнг(А)-LS | 3х1,5 |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 0.4 | 5 | 4 | 15 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.08 | 70.74
4РП3 | Шкаф системы контроля и управления доступом | ВВГнг(А)-LS | 3х1,5 | [12 empty] | 0.4 | 5 | 4 | 15 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.08 | 67.5
4РП4 | Автом. система управления и диспетчеризации | ВВГнг(А)-LS | 3х1,5 | [12 empty] | 0.4 | 5 | 4 | 15 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.08 | 67.5
4РП5 | Система охраны входов | ВВГнг(А)-LS | 3х1,5 | 1 | 2.5 | 7 |  | 20 | [7 empty] | 0.4 | 5 | 4 | 15 | [12 empty] | 1.08 | 99.9
4РП6 | Система охраны входов | ВВГнг(А)-LS | 3х1,5 | 1 | 2.5 | 7 |  | 53 | [7 empty] | 0.4 | 5 | 4 | 15 | [12 empty] | 1.08 | 135.54
4РП7 | Управление приводом дверей входных групп | ВВГнг(А)-LS | 3х1,5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 5 | 4 | 15 | 0 |  | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.08 | 71.82
4РП8 | Управление приводом дверей входных групп | ВВГнг(А)-LS | 3х1,5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 5 | 4 | 15 | 0 |  | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.08 | 71.82
4РП9 | ЩР-СС | ВВГнг(А)-LS | 5х1,5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 5 | 4 | 15 | 0 |  | 5 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.08 | 73.98
4РП10 | ЩР-СТ | ВВГнг(А)-LS | 3х1,5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 5 | 4 | 15 | 0 |  | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.08 | 77.22
4РП11 | Подключение шлагбаума (К1 и К2) | ВВГнг(А)-LS | 3х1,5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 5 | 4 | 15 | 0 |  | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.08 | 71.82
4РП12 | Шкаф РСПИ | ВВГнг(А)-LS | 3х1,5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 5 | 4 | 15 | 0 |  | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.08 | 71.82
ЩР-СС
1 | Группа 1 | ВВГнг(А)-LS | 3х1,5 | [12 empty] | 0.4 | 5 | 4 | 15 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.08 | 67.5
2 | Группа 2 | ВВГнг(А)-LS | 3х1,5 | [12 empty] | 0.4 | 5 | 4 | 15 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.08 | 67.5
3 | Группа 3 | ВВГнг(А)-LS | 3х1,5 | 1 | 2.5 | 7 |  | 2.5 | 1 | 12 | 4.5 | 3 | 15 |  | 18 | 0.4 | 5 | 4 | 15 | 10 | 4 | 21 | 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.08 | 211.68
4 | Группа 4 | ВВГнг(А)-LS | 3х1,5 | [12 empty] | 0.4 | 5 | 4 | 15 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.08 | 67.5
5 | Группа 5 | ВВГнг(А)-LS | 3х1,5 | 1 | 2.5 | 7 |  | 0 | [7 empty] | 0.4 | 5 | 4 | 15 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.08 | 78.84
8 | Группа 6 | ВВГнг(А)-LS | 3х1,5 | 1 | 2.5 | 7 |  | 2.5 | 1 | 7 | [5 empty] | 0.4 | 5 | 4 | 15 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.08 | 90.18
ЩР-СТ
1 | Группа 1 | ВВГнг(А)-LS | 3х1,5 | 1 | 2.5 | 7 |  | 35 | [7 empty] | 0.4 | 5 | 4 | 15 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.08 | 116.64
2 | Группа 2 | ВВГнг(А)-LS | 3х1,5 | [12 empty] | 0.4 | 5 | 4 | 15 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.08 | 67.5
3 | Группа 3 | ВВГнг(А)-LS | 3х1,5 | [12 empty] | 0.4 | 5 | 4 | 15 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.08 | 67.5
4 | Группа 4 | ВВГнг(А)-LS | 3х1,5 | 1 | 2.5 | 7 |  | 2.5 | 1 | 12 | 4.5 | 3 | 15 |  |  | 0.4 | 5 | 4 | 15 | 10 | 4 | 2 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.08 | 166.32
Основная система уравнивания потенциалов
|  | ПуГВнг(А)-LS | 1х4 |  |  | 15 | [25 empty] | 1.08 | 16.2
|  | ПуГВнг(А)-LS | 1х25 |  |  | 15 | [25 empty] | 1.08 | 16.2
|  | ПуГВнг(А)-LS | 1х120 |  |  | 35 | 2 | 54 | 2 | [22 empty] | 1.08 | 100.44
Примечание:
1. Если заполняется данный цветовой параметр, то обязательно должно указываться кол-во в столбце справа
2. Ячейки 26-31 относятся к групповым и магистральным линиями прокладываемым на этаже
3. Формула вычисления универсальная для всех линий независимо от кол-ва заполняемых ячеек.
4. Для удобства подсчета суммарных длин итоговая таблица по кабелям использует формулы автоматического выбора разных неповторяющихся сечений и наименования кабельной продукции, а также автоматический подсчет длины по этим типам кабелей. Внимательно работаем с данным формулами, для конктретного проекта потребуется корректировка диапазонов. Легко посмотреть на примере как выбрать нужный диапазон под свой проект.
5. Как пример используется проект Боброво корп.10 секции 1 и 2.

## Спецификация
Наименование и техническая характеристика | Тип, марка,обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. изме- рения | Кол.
Кабель силовой с медными жилами с пластмассовой изоляцией, не распространяющей горение с низким дымо- и газовыделением, ечением, мм2:
3х1,5 | ВВГнг(А)-LS |  |  | м | 4966.056
3х2,5 | ВВГнг(А)-LS |  |  | м | 0
3х4 | ВВГнг(А)-LS |  |  | м | 0
3х6 | ВВГнг(А)-LS |  |  | м | 0
3х10 | ВВГнг(А)-LS |  |  | м | 0
3х16 | ВВГнг(А)-LS |  |  | м | 0
3х25 | ВВГнг(А)-LS |  |  | м | 0
3х35 | ВВГнг(А)-LS |  |  | м | 0
5х1,5 | ВВГнг(А)-LS |  |  | м | 73.98
5х2,5 | ВВГнг(А)-LS |  |  | м | 0
5х4 | ВВГнг(А)-LS |  |  | м | 0
5х6 | ВВГнг(А)-LS |  |  | м | 0
5х10 | ВВГнг(А)-LS |  |  | м | 5.4
5х16 | ВВГнг(А)-LS |  |  | м | 0
5х25 | ВВГнг(А)-LS |  |  | м | 0
5х35 | ВВГнг(А)-LS |  |  | м | 0
5х50 | ВВГнг(А)-LS |  |  | м | 0
5х70 | ВВГнг(А)-LS |  |  | м | 0
Кабель силовой с медными жилами, огнестойкий, не распространяющей горение с низким дымо- и газовыделением, сечением:
3х1,5 | ВВГнг(А)-FRLS |  |  | м | 1375.488
3х2,5 | ВВГнг(А)-FRLS |  |  | м | 145.8
3х4 | ВВГнг(А)-FRLS |  |  | м | 0
3х6 | ВВГнг(А)-FRLS |  |  | м | 0
3х10 | ВВГнг(А)-FRLS |  |  | м | 0
3х16 | ВВГнг(А)-FRLS |  |  | м | 0
3х25 | ВВГнг(А)-FRLS |  |  | м | 0
3х35 | ВВГнг(А)-FRLS |  |  | м | 0
4х2,5 | ВВГнг(А)-FRLS |  |  | м | 0
4х4 | ВВГнг(А)-FRLS |  |  | м | 468.72
4х6 | ВВГнг(А)-FRLS |  |  | м | 0
4х10 | ВВГнг(А)-FRLS |  |  | м | 0
4х16 | ВВГнг(А)-FRLS |  |  | м | 0
4х25 | ВВГнг(А)-FRLS |  |  | м | 0
4х35 | ВВГнг(А)-FRLS |  |  | м | 0
4х50 | ВВГнг(А)-FRLS |  |  | м | 0
4х70 | ВВГнг(А)-FRLS |  |  | м | 0
5х1,5 | ВВГнг(А)-FRLS |  |  | м | 0
5х2,5 | ВВГнг(А)-FRLS |  |  | м | 0
5х4 | ВВГнг(А)-FRLS |  |  | м | 986.364
5х6 | ВВГнг(А)-FRLS |  |  | м | 0
5х10 | ВВГнг(А)-FRLS |  |  | м | 0
5х16 | ВВГнг(А)-FRLS |  |  | м | 217.296
5х25 | ВВГнг(А)-FRLS |  |  | м | 0
5х35 | ВВГнг(А)-FRLS |  |  | м | 0
5х50 | ВВГнг(А)-FRLS |  |  | м | 0
5х70 | ВВГнг(А)-FRLS |  |  | м | 0
5х10 | ВВГнг(А)-FRLS |  |  | м | 0
Кабель силовой с медной однопроволочной жилой, с пластмассовой изоляцией, нераспространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, цвет белый:
1х16 | ВВГнг(А)-LS |  |  | м | 0
1х25 | ВВГнг(А)-LS |  |  | м | 0
1х35 | ВВГнг(А)-LS |  |  | м | 0
1х50 | ВВГнг(А)-LS |  |  | м | 0
1х70 | ВВГнг(А)-LS |  |  | м | 419.256
1х95 | ВВГнг(А)-LS |  |  | м | 0
1х120 | ВВГнг(А)-LS |  |  | м | 0
1х150 | ВВГнг(А)-LS |  |  | м | 0
Кабель силовой с медной однопроволочной жилой, с пластмассовой изоляцией, нераспространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, цвет синий:
1х16 | ВВГнг(А)-LS |  |  | м | 0
1х25 | ВВГнг(А)-LS |  |  | м | 0
1х35 | ВВГнг(А)-LS |  |  | м | 0
1х50 | ВВГнг(А)-LS |  |  | м | 0
1х70 | ВВГнг(А)-LS |  |  | м | 419.256
1х95 | ВВГнг(А)-LS |  |  | м | 0
1х120 | ВВГнг(А)-LS |  |  | м | 0
1х150 | ВВГнг(А)-LS |  |  | м | 0
Кабель силовой с медной однопроволочной жилой, с пластмассовой изоляцией, нераспространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, цвет ж/з:
1х16 | ВВГнг(А)-LS |  |  | м | 0
1х25 | ВВГнг(А)-LS |  |  | м | 0
1х35 | ВВГнг(А)-LS |  |  | м | 419.256
1х50 | ВВГнг(А)-LS |  |  | м | 0
1х70 | ВВГнг(А)-LS |  |  | м | 0
1х95 | ВВГнг(А)-LS |  |  | м | 0
1х120 | ВВГнг(А)-LS |  |  | м
1х150 | ВВГнг(А)-LS |  |  | м
Провод одножильный с медной жилой в ПВХ изоляции не распространяющий горение с низким дымо и газовыделением, белого цвета, сечением:
1х10 | ПуВнг(А)-LS |  |  | м | 83.16
Провод одножильный с медной жилой в ПВХ изоляции не распространяющий горение с низким дымо и газовыделением, синий цвета, сечением:
1х10 | ПуВнг(А)-LS |  |  | м | 83.16
Провод одножильный с медной жилой в ПВХ изоляции не распространяющий горение с низким дымо и газовыделением, желто-зеленого цвета, сечением:
1х10 | ПуВнг(А)-LS |  |  | м | 83.16
Провод одножильный с медной жилой в ПВХ изоляции не распространяющей горение с низким дымо-газовыделением, желто-зеленого, сечением:
1х4 | ПуГВнг(А)-LS |  |  | м | 16.2
1х25 | ПуГВнг(А)-LS |  |  | м | 16.2
1х120 | ПуГВнг(А)-LS |  |  | м | 100.44
1х150 | ПуГВнг(А)-LS |  |  | м | 0